Администрация города Шарыпово
Город Шарыпово Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 29.12.2021											   №288

О внесении изменений в постановление Администрации города Шарыпово от 17.03.2014г. № 59 «Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения на период с 2013 до 2024 годов муниципального образования «город Шарыпово Красноярского края» (в редакции от 08.10.2019г. №202)

	В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и от 07.12.2011г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с "Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения", "Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения"), руководствуясь статьей 34 Устава города Шарыпово, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации города Шарыпово от 17.03.2014г. № 59 «Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения на период с 2013 до 2024 годов муниципального образования «город Шарыпово Красноярского края» следующие изменения:
1.1. в наименовании постановления слова «до 2024 годов» заменить словами «до 2034 годов»;
1.2. в пункте 1 постановления слова «до 2023 годов» заменить словами «до 2034 годов»;
1.3. в приложение №1 к постановлению внести следующие изменения:
1.3.1. наименование  тома 1 «Схема водоснабжения и водоотведения на период с 2013 до 2023 годов муниципального образования «город Шарыпово Красноярского края» изложить в следующей редакции: «Схема водоснабжения и водоотведения на период с 2013 до 2034 годов муниципального образования «город Шарыпово Красноярского края»»;
1.3.2. В введении слова «до 2023 годов» заменить словами «до 2034 годов»; 
1.3.3. По всему тексту приложения слова «СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» заменить словами «СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»»;
1.3.4. Часть 1. «Описание системы и структуры водоснабжения поселения, городского округа и деление территории поселения, городского округа на эксплуатационные зоны» изложить в следующей редакции:
«Часть 1. Описание системы и структуры водоснабжения поселения, городского округа и деление территории поселения, городского округа на эксплуатационные зоны
Водоснабжение как отрасль играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности города и требует целенаправленных мероприятий по развитию надежной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения.
Структура системы водоснабжения зависит от многих факторов, из которых главными являются следующие: расположение, мощность и качество воды источника расположения, рельеф местности и кратность использования воды на промышленных предприятиях. 
Водопотребителями г. Шарыпово являются: 
-население (38,8 тыс. чел.); 
-объекты соцкультбыта; 
-местная промышленность.
Водопотребителями р.п.Дубинино являются: 
-население (9,30 тыс. чел.); 
-объекты соцкультбыта; 
-местная промышленность.
Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения г. Шарыпово являются водозаборные сооружения из артезианских скважин Кадатского месторождения производительностью 11,5 тыс.м3/сути Южно-Шарыповского месторождения - 28,6 тыс.м3/сут.
Южно-Шарыповское месторождение расположено южнее г. Шарыпово, включает 10 водозаборных скважин, оборудованных насосами ЭЦВ 12-210, 2 подземных резервуара емкостью 500 м3 каждый, насосную станцию 2-го подъема, оборудованную  двумя насосами Д1250-65 и двумя насосами Д1100-58А-2, хлораторную станцию. 
Кадатское месторождение расположено к северо-востоку от г. Шарыпово и включает 12 водозаборных скважин, оборудованных погружными насосами ЭЦВ 10-63, два подземных резервуара емкостью 250 м3 каждый, насосную станцию 2-го подъема, оборудованную пятью насосами ЦН 400/105, хлораторную станцию. С 2006 года по настоящее время Кадатский водозабор находится в резерве, водоснабжения населения и других потребителей г. Шарыпово осуществляется с Южно-Шарыповского водозабора.
Качество воды из скважин соответствует требованиям СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».
Таблица 1.1.1
	№
п/п
	Наименование показателей качества воды
	Нормативы (предельно допустимые концентрации (ПДК),
не более, мг/дм3
	Результаты испытаний, средние, мг/дм3

	1. Микробиологические исследования

	1
	ОКБ, КОЕ в 100 мл
	Не допускаются
	Не обнаружено

	2
	ОМЧ, КОЕ в 1 мл
	50
	<1

	3
	ТКБ, КОЕ в 100 мл
	Не допускаются
	Не обнаружено

	4
	Число ОКБ, КОЕ в 100 мл
	Не допускаются
	Не обнаружено

	5
	Число ТКБ, КОЕ в 100 мл
	Не допускаются
	Не обнаружено

	2. Санитарно-химические исследования

	1
	Сухой остаток, мг/дм3
	1000,0
	193,0

	2
	Алюминий, мг/дм3
	0,20
	<0,04

	3
	Молибден, мг/дм3
	0,07
	<0,01

	4
	Полифосфаты, мг/дм3
	3,50
	<0,01

	5
	Нитраты, мг/дм3
	45,0
	2,64

	6
	Запах, при t =60°С, балл
	2,0
	0

	7
	Запах, при t =20°С, балл
	2,0
	0

	8
	Мутность, ЕМФ
	2,6
	<0,5

	9
	Привкус, балл
	2,0
	0

	10
	Цветность, град
	20
	<1,0

	11
	Железо общее, мг/дм3
	0,3
	<0,10

	12
	Мышьяк, мг/дм3
	0,01
	<0,002

	13
	Азот аммонийный, мг/дм3
	2,0
	<0,05

	14
	Нитриты, мг/дм3
	3,0
	<0,003

	15
	Хлориды,  мг/дм3
	350,0
	4,52

	16
	Фториды,  мг/дм3
	1,5
	0,32

	17
	Медь,  мг/дм3
	1,0
	<0,02

	18
	Марганец, мг/дм3
	0,1
	<0,01

	19
	Жесткость общая, мг-экв/дм3
	7,0
	3,74

	20
	Ca жесткость,  мг-экв/дм3
	-
	2,62

	21
	Mg жесткость,  мг-экв/дм3
	-
	1,2

	22
	Сульфаты,  мг/дм3
	500,0
	36,0

	23
	рН, ед
	6,0-9,0
	7,72

	24
	Окисляемость перманганатная, мгО2/дм3
	5,0
	0,85

	25
	ПАВ,  мг/дм3
	0,50
	<0,015

	26
	Хлор остаточный,  мг/дм3
	0,3-0,5
	0,18

	27
	Кадмий,  мг/дм3
	0,001
	<0,0002

	28
	Свинец,  мг/дм3
	0,01
	<0,0002

	29
	Цинк,  мг/дм3
	1,0
	<0,0005

	30
	Щелочность, ммоль/ дм3
	-
	3,66

	31
	Нефтепродукты, мг/дм3
	0,10
	<0,05

	32
	Селен, мг/дм3
	0,01
	<0,0005

	33
	Никель, мг/дм3
	0,10
	<0,0005

	34
	Кобальт, мг/дм3
	0,10
	<0,0005

	35
	Свинец, мг/дм3
	0,03
	<0,0002

	36
	Серебро, мг/дм3
	0,05
	<0,0005


Производственный контроль за качеством подаваемой питьевой воды насосной станции I и II подъема ведется вневедомственной лабораторией ООО «СВР» в соответствии с рабочей программой производственного контроля, согласованной с территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Шарыпово, что соответствует требованиям СанПин 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий». СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». Результаты производственного контроля ежемесячно предоставляются в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Шарыпово. Рабочей программой определены количество и периодичность проб в местах водозабора и разводящей сети. ООО «СВР» постоянно контролируется качество воды в местах водозабора перед поступлением в распределительную сеть, а также в точках водоразбора наружной и внутренней водопроводной сети. Контроль качества проводится по микробиологическим, органолептическим, обобщенным показателям, неорганическим и органическим веществам и показателям радиационной безопасности.
Подача воды в централизованные сети холодного водоснабжения муниципального образования «город Шарыпово Красноярского края»  осуществляется от насосной станции 3-го подъема производительностью 24 тыс.м3/сут., оборудованной 6 насосами ЦН 400/105, двумя резервуарами емкостью 10000 м3 каждый, далее по водоводам Ø250-500 мм. подается в распределительную сеть централизованного водоснабжения г. Шарыпово. Общая протяженность водоводов составляет 64,239 км.
Существующей мощности насосной станции 3-го подъема и пропускной мощности магистральных сетей водоснабжения г. Шарыпово достаточно для обеспечения требуемого объема потребления питьевой воды.
Качество воды в распределительной сети водоснабжения г. Шарыпово контролируется в 30 точках сети водоснабжения по 8 показателям в соответствии с Программой производственного контроля качества и безопасности питьевой воды на соответствие СанПин 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий». СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» в г. Шарыпово Красноярского края, утверждаемой Управлением Роспотребнадзора по Красноярскому краю на соответствующий период.
Источником хозяйственно-питьевого назначения водоснабжения р.п. Дубинино является Дубининское месторождение питьевых подземных вод, с эксплуатационным запасом подземных вод в количестве 6,2 тыс. м3/сут. Дубининское месторождение питьевых подземных вод расположено на левом берегу реки Береш, в геолого-структурном отношении Дубининское месторождение подземных вод относится к западной части Шарыповского грабена. Дубининский водозабор представляет собой 2 насосные станции: 
- насосная станция первого подъема;
- насосная станция второго подъёма.
Водозаборная насосная станция первого подъема включает 11 артезианских скважин расположенных на участке площадью 32,6 га, оборудованных погружными насосами ЭЦВ 10-65-110 или ЭЦВ 10-63-110. Установленная производственная мощность насосной станции 1 подъема 10,70 тыс.м3/сут.
Насосная станция второго подъёма оборудована тремя сетевыми насосами ЦН-400/105, частотно-регулируемой станцией (шкаф) "ИРБИ 321-132-10Н-УХЛЗ.1, установкой обеззараживания воды гипохлоритом натрия и резервуаром чистой воды (РВЧ) объемом 2000 м3. Подача воды в р.п. Дубинино осуществляется насосами ЦН-400/105 установленными в машинном отделении насосной станции второго подъёма. Общая протяженность водопроводов 37,7 км. Установленная производственная мощность насосной станции 2 подъема 10,80 тыс.м3/сут.
Существующей мощности насосных станций 1 и 2 подъема и пропускной мощности водопроводов достаточно для обеспечения требуемого объема потребления питьевой воды.
Таблица 1.1.2

Вода из скважин соответствует санитарно-гигиеническим требованиям и «СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;№
п/п
Наименование показателей качества воды
Нормативы (предельно допустимые концентрации (ПДК),
не более, мг/дм3
Результаты испытаний, средние, мг/дм3
3. Микробиологические исследования
1
ОКБ, КОЕ в 100 мл
Не допускаются
Не обнаружено
2
ОМЧ, КОЕ в 1 мл
50
<1
3
ТКБ, КОЕ в 100 мл
Не допускаются
Не обнаружено
4
Число ОКБ, КОЕ в 100 мл
Не допускаются
Не обнаружено
5
Число ТКБ, КОЕ в 100 мл
Не допускаются
Не обнаружено
4. Санитарно-химические исследования
1
Сухой остаток, мг/дм3
1000,0
417,0
2
Алюминий, мг/дм3
0,20
0,02
3
Молибден, мг/дм3
0,07
0,027
4
Полифосфаты, мг/дм3
3,50
0,17
5
Нитраты, мг/дм3
45,0
<0,1
6
Запах, при t =60°С, балл
2,0
1,0
7
Запах, при t =20°С, балл
2,0
2,0
8
Мутность, ЕМФ
2,6
1,0
9
Привкус, балл
2,0
2,0
10
Железо общее, мг/дм3
0,3
0,1
11
Мышьяк, мг/дм3
0,01
<0,005
12
Аммиак, мг/дм3
1,5
<0,05
13
Нитриты, мг/дм3
3,0
<0,03
14
Хлориды,  мг/дм3
350,0
8,0
15
Фториды,  мг/дм3
1,5
0,26
16
Медь,  мг/дм3
1,0
<0,02
17
Марганец, мг/дм3
0,1
<0,05
18
Жесткость общая, мг-экв/дм3
7,0
4,0
19
Цветность, градусы
20,0
3,0
20
Сульфаты,  мг/дм3
500,0
66,0
21
рН, ед
6,0-9,0
8,2
22
Окисляемость перманганатная, мгО2/дм3
5,0
1,9
23
Гексахлорциклогексан (суммарно),  мг/дм3
0,02
<0,0001
24
ДДТ (сумма изомеров),  мг/дм3
0,1
<0,0001
25
Кадмий,  мг/дм3
0,001
<0,0001
26
Свинец,  мг/дм3
0,01
0,0022
27
Цинк,  мг/дм3
1,0
0,025

1.3.5. в абзаце 3, пункта «г» «Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям», части 4 «Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения», главы 1 слова «61,20 км.» заменить словами «61,7км.»;
1.3.6. абзац 6, пункта «г» «Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям», части 4 «Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения», главы 1 изложить в следующей редакции: «По результатам технического обследования централизованных сетей водоснабжения г. Шарыпово, проведенного 13.03.2020 года определен состав сетей водоснабжения, из них на 62727,3м.п. зарегистрировано право собственности муниципального образования «город Шарыпово Красноярского края», на 1512 м.п. в настоящее время органом местного самоуправления ведется процедура регистрации права. Всего протяженность эксплуатируемых сетей холодного водоснабжения 61,7км. Из них протяженность сетей с износом от 60 до 100% составляет 34557м.п. Средний износ сетей на 01.01.2020г. составляет 65%. На основании данных проведенного технического обследования определены приоритетные мероприятия по капитальному ремонту и реконструкции объектов водоснабжения, которые отражены в Главе 4»;
1.3.7. в части 1 «Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения», главы 2 слова «до 2023 года» заменить словами «до 2034 года»;
1.3.8. пункт 3, части 2 «Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселений, городских округов», главы 2 изложить в следующей редакции: «Для предоставления услуг холодного водоснабжения жителям улиц Фомина, Ленина, Горького, Нагорный, Советский и улиц старой части г.Шарыпово и закольцовки сетей промышленной  зоны микрорайона Пионерный со старой частью Шарыпово предполагается строительство сетей водоснабжения по улицам протяженностью 18090,0 м. Ø от 50 до 160мм. Для обеспечения водоснабжения питьевой водой населения вновь застраиваемых территорий 8, 9 и 10 микрорайонов необходимо строительство объекта «Магистральный водопровод от насосной станции IIIподъема до микрорайона «Берлин» г. Шарыпово. III и IV очередь строительства»;
1.3.9. Пункт 4, части 2 «Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселений, городских округов», главы 2 изложить в следующей редакции: «Сети водоснабжения, реконструкция-2014-2034 гг.»;
1.3.10. [bookmark: _Hlk90641338]в части 3,  главы 4 «Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения» «Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения» таблицу 4.3.1. изложить в следующей редакции:  

Таблица 4.3.1.
	№
п/п
	Наименование работ
	Объем
 работ
	Срок строительства

	Водопроводные сети г. Шарыпово

	Новое строительство

	1
	Строительство водопроводных сетей  из полиэтиленовых труб по ГОСТ 18599-2001 от КП11 до КП10, 2Ø560 мм, средняя глубина заложения 3,0 м.
	4465,0 м
	2014-2018 гг.

	2
	Строительство водопроводных сетей из полиэтиленовых труб по ГОСТ 18599-2001  от насосной станции III подъема до микрорайона Берлин, средняя глубина заложения 3,0 м:
III очередь
- Ø500 мм
- Ø315 мм
IV очередь:
- Ø400 мм
	



2800,0 м
350,0 м

2500,0 м
	



2017-2018 гг.
2017-2018 гг.

2019-2020 гг.

	3
	Строительство водопроводных сетей из полиэтиленовых труб по ГОСТ 18599-2001  от ВК5 по улицам старой части г. Шарыпово, Ø50- Ø 160 мм, средняя глубина заложения 2-3 м
	18090,0м
	2022-2034 гг.

	Капитальный ремонт

	Технологические сети Южно-Шарыповского водозабора

	4
	Скв. 1-ВК10 - Ø250 мм
	108,0
	2019 г.

	5
	Скв. 2-уг. 1- Ø250 мм
	21,0
	2019 г.

	6
	Скв. 3—ВК 10- Ø400 мм
	110,0
	2019 г.

	7
	Скв. 5-уг. 2 - Ø250 мм
	84,0
	2019 г.

	8
	Скв. 4-уг. 4 - Ø250 мм
	179,5
	2019 г.

	9
	Скв. 6-уг. 5 - Ø250 мм
	56,0
	2019 г.

	10
	ВК 10-уг. 5 - Ø400 мм
	615,0
	2019 г.

	11
	уг. 5-уг. 6-ВК 13 – Ø500 мм
	320,0
	2020 г.

	12
	ВК 13-резервуар №1– Ø500 мм
	13,0
	2021 г.

	13
	Резервуар №1-насосная станция 2-го подъема – Ø600 мм
	13,0
	2021 г.

	14
	Скв.7-ВК 12 – Ø250 мм
	49,0
	2021 г.

	15
	Скв.11-ВК – Ø200 мм
	135,0
	2021 г.

	16
	Скв.10-ВК – Ø200 мм
	113,0
	2021 г.

	17
	Скв.9-ВК – Ø200 мм
	8,0
	2021 г.

	18
	ВК-ВК 1 – Ø300 мм
	169,0
	2021 г.

	19
	ВК 12-ВК 1 – Ø400 мм
	416,0
	2022 г.

	20
	ВК 1-ВК 13 – Ø500 мм
	134,0
	2023 г.

	21
	ВК 13-резервуар №2 – Ø500 мм
	11,0
	2023 г.

	22
	Резервуар №2-насосная станция 2-го подъема– Ø600 мм
	13,0
	2023 г.

	23
	Насосная станция 2-го подъема-КПО– Ø500 мм
	59,0
	2023 г.

	Технологические сети Кадатского водозабора

	24
	Скв. 2-т. К – Ø300 мм
	507,0
	2015 г.

	25
	Скв. 3-т. К – Ø200 мм
	8,0
	2015 г.

	26
	Т. К-уг. Е – Ø300 мм
	100,0
	2015 г.

	27
	уг. Е-т. Е – Ø400 мм
	323,0
	2015 г.

	28
	Скв. 4-т. Е – Ø200 мм
	244,0
	2015 г.

	29
	Т. Е-уг. 4-ВКП – Ø400 мм
	146,0
	2015 г.

	30
	ВКП-резервуар – Ø400 мм
	11,0
	2015 г.

	31
	Резервуар - насосная станция 2-го подъема – Ø400 мм
	11,2
	2015 г.

	32
	Скв. 11-т. А – Ø200 мм
	102,0
	2015 г.

	33
	Скв. 13- ВК1 – Ø200 мм
	156,0
	2015 г.

	34
	Скв. 10-т. Б – Ø200 мм
	70,0
	2015 г.

	35
	Скв. 9-ВК 2 – Ø200 мм
	135,0
	2015 г.

	36
	Скв. 8-т. В – Ø200 мм
	68,0
	2015 г.

	37
	Скв. 12-ВК 3 – Ø200 мм
	303,0
	2015 г.

	38
	Скв. 7-ВК 4 – Ø200 мм
	55,0
	2015 г.

	39
	Скв. 6-т. Г – Ø200 мм
	64,0
	2015 г.

	40
	Скв. 5-т. Д– Ø200 мм
	66,0
	2015 г.

	41
	Т. А-уг. 5-ВКП – Ø400 мм
	2422,0
	2016-2017 гг.

	42
	ВКП-резервуар  – Ø400 мм
	11,0
	2018 г.

	43
	Резервуар - насосная станция 2-го подъема – Ø400 мм
	13,3
	2018 г.

	Магистральный водопровод от насосной станции II-го подъема Кадатского водозабора до насосной станции III-го подъема

	44
	2 нитка насосная станция 2-го подъема – ВК 11- ∅560
	3,6
	2019 г.

	45
	ВК 11-ВК 8 - ∅560 мм
	26,0
	2019 г.

	46
	ВК – ВК-9 - ∅560 мм
	51,5
	2019 г.

	47
	ВК 9- уг. Д - ∅560 мм
	154,0
	2019 г.

	48
	Уг.Д – уг. В - ∅560 мм
	451,0
	2019 г.

	49
	Уг. В – ВК 13 - ∅560 мм
	1372,0
	2019 г.

	50
	ВК 13 – ВК 14 - ∅560 мм
	227,0
	2019 г.

	51
	ВК 14- ВК 16 - ∅560 мм
	530,0
	2019 г.

	52
	ВК 16 – КП 139 - ∅560 мм
	717,5
	2019 г.

	53
	КП 139 – Т. И - ∅560 мм
	500,0
	2020 г.

	54
	Т. И- -уг. 1 - ∅560 мм
	465,0
	2020 г.

	55
	Уг. 1 – уг. 2 - ∅560 мм
	730,0
	2020 г.

	56
	Уг. 2- ВК 19 - ∅560 мм
	545,0
	2020 г.

	57
	ВК 19 – КП 20 - ∅560 мм
	15,0
	2021 г.

	58
	КП 20 – уг. 5 - ∅560 мм
	25,0
	2021 г.

	59
	Уг. 5- уг. 6 - ∅560 мм
	189,0
	2021 г.

	60
	Уг.6 – КП 21 - ∅560 мм
	10,0
	2021 г.

	61
	КП 21 – ВК 22 - ∅560 мм
	12,0
	2021 г.

	62
	ВК 22 – уг. 8 - ∅560 мм
	152,0
	2021 г.

	63
	Уг. 8 – уг. 9 - ∅560 мм
	395,0
	2021 г.

	64
	Уг. 9 – уг. 10 - ∅560 мм
	612,0
	2022 г.

	65
	Уг. 10- ВК 23 - ∅560 мм
	17,0
	2022 г.

	66
	ВК 23 – уг. 11 - ∅560 мм
	258,0
	2022 г.

	67
	Уг. 11 – уг. 12 - ∅560 мм
	790,0
	2022 г.

	68
	Уг. 12- уг. 13 - ∅560 мм
	665,0
	2022 г.

	69
	Уг.13 – уг. 14 - ∅560 мм
	77,0
	2022 г.

	70
	Уг. 14 – уг. 15 - ∅560 мм
	850,0
	2023 г.

	71
	Уг. 15 – ВК 25 - ∅560 мм
	170,0
	2023 г.

	72
	ВК 25 – ВК 26 - ∅560 мм
	10,0
	2023 г.

	73
	ВК 26 – уг. 16 - ∅560 мм
	220,0
	2023 г.

	74
	Уг. 16 – уг. 17 - ∅560 мм
	270,0
	2023 г.

	75
	Уг. 17 – КП 27 - ∅560 мм
	3,0
	2023 г.

	Магистральный водопровод от насосной станции II-го подъема Южно-Шарыповского водозабора до насосной станции III-го подъема

	76
	ВК 0 – уг. 1 - ∅560 мм
	357,0
	2015 г.

	77
	Уг. 1 – ВК 1 - ∅560 мм
	241,0
	2015 г.

	78
	ВК 1 – ВК 2 - ∅560 мм
	2449,2
	2015 г.

	79
	ВК 2 – ВК 3 - ∅560 мм
	265,66
	2015 г.

	80
	ВК 3 – ВК -4 - ∅560 мм
	1063,68
	2015 г.

	81
	ВК 4 – уг. 4 - ∅560 мм
	1480,60
	2016 г.

	82
	Уг. 4 – уг. 4’ - ∅560 мм
	337,14
	2016 г.

	83
	Уг. 4’ – уг. 6 - ∅560 мм
	201,0
	2016 г.

	84
	Уг. 6 – ВК 6 - ∅560 мм
	305,2
	2016 г.

	85
	ВК 6 – уг. 8 - ∅560 мм
	2027,68
	2016 г.

	86
	Уг. 8 – уг. 9 - ∅560 мм
	807,94
	2017 г.

	87
	Уг. 9 – ВК 7 - ∅560 мм
	815,32
	2017 г.

	88
	ВК 7 – уг. 11 - ∅560 мм
	539,68
	2017 г.

	89
	Уг. 11 – уг. 12 - ∅560 мм
	231,66
	2017 г.

	90
	Уг. 12 – уг. 13 - ∅560 мм
	1788,70
	2017 г.

	91
	Уг. 13 – ВК 8 - ∅560 мм
	236,52
	2017 г.

	92
	ВК 8 – уг. 15 - ∅560 мм
	565,56
	2017 г.

	93
	Уг. 15 – уг. 16 - ∅560 мм
	187,96
	2017 г.

	94
	Уг. 16 – ВК 9 - ∅560 мм
	253,90
	2017 г.

	95
	ВК 9 – уг. 18 - ∅560 мм
	2222,28
	2017 г.

	96
	Уг. 18 – КП 19 - ∅560 мм
	4822,24
	2015-2018 гг.

	Сети водоснабжения от насосной станции III-го подъема по территории муниципального образования «город Шарыпово Красноярского края»

	Капитальный ремонт

	97
	Срочный капитальный ремонт магистральных трубопроводов 6 мкр-на:
КП13-КП16 – Ø300 мм
КП14-ВК7 – Ø200 мм
	

972,0 м
416,0 м
	

2014-2015 гг.
2014-2015 гг.

	98
	Срочный капитальный ремонт внутриквартальных сетей водоснабжения мкр-на Берлин – Ø300 мм
	240,0
	2014-2015 гг.

	99
	Срочный капитальный ремонт внутриквартальных сетей водоснабжения мкр-на Пионерный – Ø150 мм
	630,0
	2014-2015 гг.

	100
	Капитальный ремонт магистрального трубопровода от Северного кольца до мкр-на Северный-Ø400 мм, вторая нитка
	
358,0 м
	
2020-2034 гг.

	101
	Капитальный ремонт водопровода в 3 мкр., КП10-КП11 - Ø400 мм
	571,0
	2020-2034 гг.

	102
	Капитальный ремонт магистрального водопровода, ВК11-КП7 - Ø400 мм
	1080,2
	2020-2034 гг.

	103
	Перекладка водопровода в кв. Листвяг, КП7-ВК11 – Ø150 мм
	680,0
	2015-2018 гг.

	104
	Перекладка водопровода в 6 мкр-не, КП14-ВК7 – Ø200 мм
	411,3
	2015-2018 гг.

	105
	Перекладка водопровода в 6 мкр-не, КП15-КП16 – Ø300 мм
	428,0
	2015-2018 гг.

	106
	Перекладка водопровода в 1 мкр-не, ВК9-ВК13 – Ø300 мм
	128,0
	2015-2018 гг.

	107
	Перекладка водопровода в 2 мкр-не, КП5-КП4 – Ø400 мм
	456,8
	2015-2018 гг.

	108
	Капитальный ремонт водопровода в 4 мкр-не, ВК12-ВК15 – Ø200 мм
	154,0
	2020-2034 гг.

	109
	Капитальный ремонт водопровода в 3 мкр-не, ВК13-ВК2 – Ø200 мм
	544,0
	2020-2034 гг.

	110
	Капитальный ремонт водопровода в промзоне, КП5-ВК5 – Ø300 мм
	443
	2020-2034 гг.

	111
	Капитальный ремонт водопровода в 1 мкр-не, ВК6-ВК13 – Ø200 мм
	27,3
	2020-2034 гг.

	112
	Капитальный ремонт водопровода в кв. Листвяг – Ø150 мм
	4560,0
	2020-2034 гг.

	113
	Капитальный ремонт водопровода в 4 мкр-не, ВК7-ВК12 – Ø200 мм
	298,0
	2020-2034 гг.

	114
	Капитальный ремонт водопровода в кв. Энергостроителей: ул. Березовая, ул. Космическая, ул. Стартовая, ул. Светлая – Ø100 мм
	2170,0
	2020-2034 гг.

	115
	Перекладка водопровода в 4 мкр-не, ВК1-ВК7 – Ø200 мм
	421,10
	2015-2018 гг

	116
	Капитальный ремонт водопровода в 1 мкр-не, КП3-ВК34-ВК2 – Ø159- 300 мм
	337,2
	2020-2034 гг

	117
	Перекладка водопровода ВК45-мкр-н Северный – Ø150 мм
	480,0
	2015-2018 гг

	118
	Перекладка водопровода по ул. Российская, ВК23-ВК16 – Ø100 мм
	570,0
	2015-2018 гг

	119
	Капитальный ремонт водопровода в 1 мкр-не ВК41-ТК54 ул. Заводская – Ø100 мм
	770,0
	2020-2034 гг

	120
	Перекладка водопровода ул. Заводская ВК14-ВК16– Ø100 мм
	280,0
	2015-2018 гг

	121
	Капитальный ремонт водопровода по ул. Горького от ВК2 до ВК10 – Ø100 мм
	720,0
	2020-2034 гг

	122
	Капитальный ремонт водопровода в мкр. Берлин, ВК1-ВК2– Ø300 мм
	60,0
	2020-2034 гг

	123
	Перекладка водопровода в 1 мкр-не, ВК31-ВК23 – Ø200 мм
	420,0
	2015-2018 гг

	124
	Перекладка водопровода в 1 мкр-не, ВК7-ВК19 – Ø150 мм
	209,0
	2015-2018 гг

	125
	Перекладка водопровода в 2 мкр-не, КП4-КП7 – Ø300 мм
	572,0
	2015-2018 гг

	126
	Перекладка водопровода в Пионерном, КП5-ВК5 
– Ø300 мм
– Ø150 мм
	
400
210
	
2015-2018 гг.
2015-2018 гг.

	127
	Капитальный ремонт водопровода, выведенного из эксплуатации в 1, 3 мкр-нах, КП10-КП3 – Ø300 мм
	99,0
	2020-2034 гг.

	128
	Перекладка водопровода, выведенного из эксплуатации в мкр-не Пионерный, ВК2-ВК3 – Ø150 мм
	40,0
	2015-2018 гг.

	129
	Капитальный ремонт водопровода, выведенного из эксплуатации в мкр-не Пионерный, ВК22-ВК46 – Ø150 мм
	90,0
	2020-2034 гг

	130
	Капитальный ремонт водопровода в 6 мкр., подвалы МКД №8-№10-№11 - Ø150 мм  
	228,15
	2020-2034

	131
	Капитальный ремонт водопровода в 6 мкр., подвалы МКД №41, №19, №20, №2, №39а - Ø100 мм
	223,3
	2020-2034

	132
	Капитальный ремонт водопровода в 7 мкр., ВК26 (ПГ, 6 мкр.)-ВК1-ВК3 (МКД 14 7 м-на) – Ø325 мм
	190
	2020-2034

	133
	Капитальный ремонт водопровода в 1 мкр., КП4 (пр. Байконур)-ВК10 (1 мкр.) – Ø400 мм
	84,0
	2020-2034

	134
	Капитальный ремонт водопровода в 1 мкр., ТК3 ул. Спортивная-ВК23 ул. Российская - Ø100 мм
	340,0
	2020-2034

	135
	Капитальный ремонт водопровода в 2 мкр., подвал МКД №1/20, ВК10-МКД №1/19 - Ø100 мм
	88,7
	2020-2034

	136
	Капитальный ремонт водопровода в мкр. Шарыповский ТК 38-ТК44, ул. Октябрьская - Ø100 мм
	213
	2020-2034

	137
	Капитальный ремонт водопровода в мкр. Пионерный ВК67-ВК70 (вводы в МКД №25, №30 Ø100 мм, L=118,3м.п.) - Ø100 мм
	143,3
	2020-2034

	138
	Капитальный ремонт водопровода в мкр. Пионерный ВК22-ВК26 - Ø100 мм, Ø150 мм
	175
	2020-2034

	139
	Капитальный ремонт водопровода в мкр. Берлин ВК22-ВК(СТО) - Ø100 мм
	460
	2020-2034

	140
	Капитальный ремонт водопровода в мкр. Пионерный ВК25-ВК (ул. Цветочная, д. 23) – Ø80 мм
	219,0
	2020-2034

	141
	Капитальный ремонт водопровода в квартале Энергостроителей, ул. Гагарина ВК92-ВК87 Ø325 мм, бестраншейный способ, замена на Ø90 мм
	105,4
	2020,2034

	Реконструкция

	142
	Реконструкция участка сетей водоснабжения от ВК42 до ТК3 ул. Спортивная
	235,0
	2024

	143
	Реконструкция участка сетей водоснабжения  от ВК15+5 м.п. до ВК19 , 1мкр.
	172,5
	2025

	144
	Реконструкция участка сетей водоснабжения   от ВК1 до ВК12 , кв. Листвяг, пр. Преображенский
	938
	2026

	145
	Реконструкция участка сетей водоснабжения  от КП15 до КП16 6-го микрорайона  
	416
	2027

	146
	Реконструкция участка сетей водоснабжения от КП16 до ВК7 6-го микрорайона  
	440
	2028

	147
	Реконструкция участка сетей водоснабжения  от КП7  до КП4 2-го микрорайона
	561,0
	2029-2030

	148
	Реконструкция участка сетей водоснабжения  от ВК14 ул. Заводская до ВК23 ул. Российская
	681
	2031

	149
	Реконструкция участка сетей водоснабжения  от ВК16 ул. Заводская до ВК36 ул. Октябрьская
	320
	2032

	150
	Реконструкция участка сетей водоснабжения  от ВК17 ул. Заводская до ТК67 ул. Российская
	520,0
	2033

	151
	Реконструкция участка сетей водоснабжения  от ВК11 в сторону  КП11 4мкр.
	119,0
	2034

	Водопроводные сети п. Дубинино

	1
	Строительство водопроводных из полиэтиленовых труб по ГОСТ 18599-2001, Ø225 мм, средняя глубина заложения 3 м
	
2375 м
	2014-2018 гг.



1.3.11. Таблицу 6.2.1., в части 2 «Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения», главы 6 изложить в новой редакции, согласно приложения №1 к настоящему постановлению;  
1.3.12. Часть 2 «Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения»,  Главы 6 дополнить таблицей 6.2.2., согласно приложения №2 к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в периодическим печатном издании «Официальный вестник города Шарыпово» и подлежит размещению в течении 15 дней со дня утверждения настоящей актуализированной схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования «город Шарыпово Красноярского края» на официальном сайте муниципального образования города Шарыпово Красноярского края (www.gorodsharypovo.ru).


Глава города Шарыпово					           		        Н.А. Петровская
Приложение №1 к постановлению Администрации г.Шарыпово 
от 29.12.2021г. № 288

	Таблица 6.2.1

	Оценка капитальных вложений в новое строительство и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Характеристики
	Способ оценки инвестиции
	Ориентировочный объем инвестиции, тыс.руб.
	
	Сумма освоения, тыс.руб. (без НДС)

	
	
	
	
	
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034

	1.
	Строительство водопроводных сетей  из полиэтиленовых труб по ГОСТ 18599-2001 от КП11 до КП10, 2Ø560 мм, средняя глубина заложения 3,0 м.
	4465 м в период с 2014-2018г.
	ЕВС-57.ПП13-86.П.00.00-ОСВ. Шарыпово. Водопроводные сети
	390 000
	78 000
	78 000
	78 000
	78 000
	78 000
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	Строительство водопроводных сетей из полиэтиленовых труб по ГОСТ 18599-2001  от насосной станции III подъема до микрорайона Берлин, средняя глубина заложения 3,0 м:
	Ду 500 мм, 2600 м в период с 2014-2018г.
	---//---
	112 000
	
	
	-
	56 000
	56 000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	Строительство водопроводных сетей из полиэтиленовых труб по ГОСТ 18599-2001  от насосной станции III подъема до микрорайона Берлин, средняя глубина заложения 3,0 м:
	Ду 315 мм, 350 м в период с 2017-2018г.
	---//---
	12 250
	
	
	
	6 125
	6 125
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	Строительство водопроводных сетей из полиэтиленовых труб по ГОСТ 18599-2001  от насосной станции III подъема до микрорайона Берлин, средняя глубина заложения 3,0 м:
	Ду 400 мм, 2500 м в период с 2019-2020г.
	---//---
	80 000
	
	
	
	
	
	40 000
	40 000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.
	Строительство водопроводных сетей из полиэтиленовых труб по ГОСТ 18599-2001  от ВК5 по улицам старой части г. Шарыпово, Ø50- Ø 160 мм, средняя глубина заложения 2-3 м
	18090 м в период с 2022-2034г.
	---//---
	154567
	
	
	
	
	
	
	
	
	11890
	11890
	11890
	11890
	11890
	11890
	11890
	11890
	11890
	11890
	11890
	11890
	11887

	6.
	Капитальный ремонт. Технологические сети  Южно-Шарыповского водозабора.
	Скв. 1-ВК10 - Ø250 мм, 108 м  в период  2019г.
	---//---
	2 700
	-
	-
	-
	-
	-
	2 700
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.
	Капитальный ремонт. Технологические сети  Южно-Шарыповского водозабора.
	Скв. 2-уг. 1- Ø250 мм, 21 м  в период 2019г.
	---//---
	525
	-
	-
	-
	-
	-
	525
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8.
	Капитальный ремонт. Технологические сети  Южно-Шарыповского водозабора.
	Скв. 3—ВК 10- Ø400 мм, 110 м в период  2019г.
	---//---
	3 850
	-
	-
	-
	-
	-
	3 850
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9.
	Капитальный ремонт. Технологические сети  Южно-Шарыповского водозабора.
	Скв. 5-уг. 2 - Ø250 мм, 84 м в период 2019г.
	---//---
	2 100
	
	
	
	
	
	2 100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10.
	Капитальный ремонт. Технологические сети  Южно-Шарыповского водозабора.
	Скв. 4-уг. 4 - Ø250 мм, 179,5 м в период 2019г.
	---//---
	4 475
	
	
	
	
	
	4 475
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11.
	Капитальный ремонт. Технологические сети  Южно-Шарыповского водозабора.
	Скв. 6-уг. 5 - Ø250 мм, 56 м  в период 2019г.
	---//---
	1 400
	
	
	
	
	
	1 400
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12.
	Капитальный ремонт. Технологические сети  Южно-Шарыповского водозабора.
	ВК 10-уг. 5 - Ø400 мм, 615 м  в период с 2019-2023г.
	---//---
	21 525
	
	
	
	
	
	4 305
	4 305
	4 305
	4 305
	4 305
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13.
	Капитальный ремонт. Технологические сети  Южно-Шарыповского водозабора.
	уг. 5-уг. 6-ВК 13 – Ø500 мм, 320 м в период с 2020-2021г.
	---//---
	12 800
	
	
	
	
	
	
	6 400
	6 400
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14.
	Капитальный ремонт. Технологические сети  Южно-Шарыповского водозабора.
	ВК 13-резервуар №1– Ø500 мм, 13 м в период 2020г.
	---//---
	520
	
	
	
	
	
	
	520
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15.
	Капитальный ремонт. Технологические сети  Южно-Шарыповского водозабора.
	Резервуар №1-насосная станция 2-го подъема – Ø600 мм, 13 м в период 2021г.
	---//---
	650
	
	
	
	
	
	
	
	650
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16.
	Капитальный ремонт. Технологические сети  Южно-Шарыповского водозабора.
	Скв.7-ВК 12 – Ø250 мм, 49 м  в период 2021г.
	---//---
	1 125
	
	
	
	
	
	
	
	1 125
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17.
	Капитальный ремонт. Технологические сети  Южно-Шарыповского водозабора.
	Скв.11-ВК – Ø200 мм, 135 м  в период  2021г.
	---//---
	2 700
	
	
	
	
	
	
	
	2 700
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18.
	Капитальный ремонт. Технологические сети  Южно-Шарыповского водозабора.
	Скв.10-ВК – Ø200 мм, 113 м в период 2021г.
	---//---
	2 260
	
	
	
	
	
	
	
	2 260
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19.
	Капитальный ремонт. Технологические сети  Южно-Шарыповского водозабора.
	Скв.9-ВК – Ø200 мм, 8 м  в период 2021г.
	---//---
	116
	
	
	
	
	
	
	
	116
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20.
	Капитальный ремонт. Технологические сети  Южно-Шарыповского водозабора.
	ВК-ВК 1 – Ø300 мм, 169 м в период 2021г.
	---//---
	5 070
	
	
	
	
	
	
	
	5 070
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	21.
	Капитальный ремонт. Технологические сети  Южно-Шарыповского водозабора.
	ВК 12-ВК 1 – Ø400 мм, 416 м в период с 2022-2023г.
	---//---
	14 560
	
	
	
	
	
	
	
	
	7 280
	7 280
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22.
	Капитальный ремонт. Технологические сети  Южно-Шарыповского водозабора
	.ВК 1-ВК 13 – Ø500 мм, 134 м в период 2023г.
	---//---
	6 030
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	6 030
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	23.
	Капитальный ремонт. Технологические сети  Южно-Шарыповского водозабора.
	ВК 13-резервуар №2 – Ø500 мм, 11 м в период 2023г.
	---//---
	495
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	495
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	24.
	Капитальный ремонт. Технологические сети  Южно-Шарыповского водозабора.
	Резервуар №2-насосная станция 2-го подъема– Ø600 мм, 13 м в период с 2019-2023г.
	---//---
	650
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	650
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	25.
	Капитальный ремонт. Технологические сети  Южно-Шарыповского водозабора.
	Насосная станция 2-го подъема-КПО– Ø500 мм, 59 м в период 2023г.
	---//---
	2 360
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 360
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	26.
	Капитальный ремонт. Технологические сети  Кадатского водозабора.
	Скв. 2-т. К – Ø300 мм, 507 м в период 2015г.
	---//---
	14 196
	
	14 196
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	27.
	Капитальный ремонт. Технологические сети  Кадатского водозабора.
	Скв. 3-т. К – Ø200 мм, 8 в период 2015г.
	---//---
	160
	
	160
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	28.
	Капитальный ремонт. Технологические сети  Кадатского водозабора.
	Т. К-уг. Е – Ø300 мм0 100 м в период 2015г.
	---//---
	2 800
	
	2 800
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	29.
	Капитальный ремонт. Технологические сети  Кадатского водозабора.
	уг. Е-т. Е – Ø400 мм, 323 м в период 2015г.
	---//---
	11 305
	
	11 305
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	30.
	Капитальный ремонт. Технологические сети  Кадатского водозабора.
	Скв. 4-т. Е – Ø200 мм, 244 м в период с 2015-2018г.
	---//---
	4 880
	
	4 880
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	31.
	Капитальный ремонт. Технологические сети  Кадатского водозабора.
	Т. Е-уг. 4-ВКП – Ø400 мм, 146 м в период 2015г.
	---//---
	5 110
	
	5 110
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	32.
	Капитальный ремонт. Технологические сети  Кадатского водозабора.
	ВКП-резервуар – Ø400 мм, 11 м в период 2015г.
	---//---
	385
	
	385
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	33.
	Капитальный ремонт. Технологические сети  Кадатского водозабора.
	Резервуар - насосная станция 2-го подъема – Ø400 мм, 11,2 м в период 2015г.
	---//---
	392
	
	392
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	34.
	Капитальный ремонт. Технологические сети  Кадатского водозабора.
	Скв. 11-т. А – Ø200 мм, 102 м в период 2015г.
	---//---
	2 040
	
	2 040
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	35.
	Капитальный ремонт. Технологические сети  Кадатского водозабора.
	Скв. 13- ВК1 – Ø200 мм, 156 м в период 2015г.
	---//---
	3 120
	
	3 120
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	36.
	Капитальный ремонт. Технологические сети  Кадатского водозабора.
	Скв. 10-т. Б – Ø200 мм, 70 м в период 2015г.
	---//---
	1 400
	
	1 400
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	37.
	Капитальный ремонт. Технологические сети  Кадатского водозабора.
	Скв. 9-ВК 2 – Ø200 мм, 135 м в период 2015г.
	---//---
	2 700
	
	2 700
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	38.
	Капитальный ремонт. Технологические сети  Кадатского водозабора.
	Скв. 8-т. В – Ø200 мм, 68 м в период 2015г.
	---//---
	1 360
	
	1 360
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	39.
	Капитальный ремонт. Технологические сети  Кадатского водозабора.
	Скв. 12-ВК 3 – Ø200 мм, 303 м в период 2015г.
	---//---
	6 060
	
	6 060
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	40.
	Капитальный ремонт. Технологические сети  Кадатского водозабора.
	Скв. 7-ВК 4 – Ø200 мм, 55 м в период 2015г.
	---//---
	1 100
	
	1 100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	41.
	Капитальный ремонт. Технологические сети  Кадатского водозабора.
	Скв. 6-т. Г – Ø200 мм, 64 м в период 2015г.
	---//---
	1 280
	
	1 280
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	42.
	Капитальный ремонт. Технологические сети  Кадатского водозабора.
	Скв. 5-т. Д– Ø200 мм, 66 м в период 201г.
	---//---
	1 320
	
	1 320
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	43.
	Капитальный ремонт. Технологические сети  Кадатского водозабора.
	Т. А-уг. 5-ВКП – Ø400 мм, 2422 м в период с 2016-2017г.
	---//---
	84 770
	
	
	42 385
	42 385
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	44.
	Капитальный ремонт. Технологические сети  Кадатского водозабора.
	ВКП-резервуар  – Ø400 мм, 11 м в период 2018г.
	---//---
	385
	
	
	
	
	385
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	45.
	Капитальный ремонт. Технологические сети  Кадатского водозабора.
	Резервуар - насосная станция 2-го подъема – Ø400 мм, 13,3 м в период с 2015-2018г.
	---//---
	465
	
	
	
	
	465
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	46.
	Магистральный водопровод от насосной станции II-го подъема Кадатского водозабора до насосной станции III-го подъема
	2 нитка насосная станция 2-го подъема – ВК 11- ∅560мм, 
3,6 м  в период 2019г.
	---//---
	162
	
	
	
	
	
	162
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	47.
	Магистральный водопровод от насосной станции II-го подъема Кадатского водозабора до насосной станции III-го подъема
	ВК 11-ВК 8 - ∅560 мм, 26 м в период 2019г.
	---//---
	1 170
	
	
	
	
	
	1 170
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	48.
	Магистральный водопровод от насосной станции II-го подъема Кадатского водозабора до насосной станции III-го подъема
	ВК – ВК-9 - ∅560 мм, 51,5 м в период 2019г.
	---//---
	2 317
	
	
	
	
	
	2 317
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	49.
	Магистральный водопровод от насосной станции II-го подъема Кадатского водозабора до насосной станции III-го подъема
	ВК 9- уг. Д - ∅560 мм, 154 м в период 2019г.
	---//---
	6 930
	
	
	
	
	
	6 930
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	50.
	Магистральный водопровод от насосной станции II-го подъема Кадатского водозабора до насосной станции III-го подъема
	Уг.Д – уг. В - ∅560 мм, 451 м в период 2019г.
	---//---
	20 295
	
	
	
	
	
	20 295
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	51.
	Магистральный водопровод от насосной станции II-го подъема Кадатского водозабора до насосной станции III-го подъема
	Уг. В – ВК 13 - ∅560 мм, 1372 м в период 2019г.
	---//---
	61 740
	
	
	
	
	
	61 740
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	52.
	Магистральный водопровод от насосной станции II-го подъема Кадатского водозабора до насосной станции III-го подъема
	ВК 13 – ВК 14 - ∅560 мм, 227 м в период 2019г.
	---//---
	10 215
	
	
	
	
	
	10 215
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	53.
	Магистральный водопровод от насосной станции II-го подъема Кадатского водозабора до насосной станции III-го подъема
	ВК 14- ВК 16 - ∅560 мм, 530 м в период 2019г.
	---//---
	23 850
	
	
	
	
	
	23 850
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	54.
	Магистральный водопровод от насосной станции II-го подъема Кадатского водозабора до насосной станции III-го подъема
	ВК 16 – КП 139 - ∅560 мм, 717,5 м в период 2019г.
	---//---
	32 265
	
	
	
	
	
	32 265
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	55.
	Магистральный водопровод от насосной станции II-го подъема Кадатского водозабора до насосной станции III-го подъема
	КП 139 – Т. И - ∅560 мм, 500 м в период 2020г.
	---//---
	22 500
	
	
	
	
	
	
	22 500
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	56.
	Магистральный водопровод от насосной станции II-го подъема Кадатского водозабора до насосной станции III-го подъема
	Т. И- -уг. 1 - ∅560 мм, 465 м  в период  2020г.
	---//---
	20 925
	
	
	
	
	
	
	20 925
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	57.
	Магистральный водопровод от насосной станции II-го подъема Кадатского водозабора до насосной станции III-го подъема
	Уг. 1 – уг. 2 - ∅560 мм, 730 м  в период 2020г.
	---//---
	32 850
	
	
	
	
	
	
	32 850
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	58.
	Магистральный водопровод от насосной станции II-го подъема Кадатского водозабора до насосной станции III-го подъема
	Уг. 2- ВК 19 - ∅560 мм, 545 м  в период 2020г.
	---//---
	24 525
	
	
	
	
	
	
	24 525
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	59.
	Магистральный водопровод от насосной станции II-го подъема Кадатского водозабора до насосной станции III-го подъема
	ВК 19 – КП 20 - ∅560 мм, 15 м в период 2021г.
	---//---
	675
	
	
	
	
	
	
	
	675
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	60.
	Магистральный водопровод от насосной станции II-го подъема Кадатского водозабора до насосной станции III-го подъема
	КП 20 – уг. 5 - ∅560 мм, 25 м  в период 2021г.
	---//---
	1 125
	
	
	
	
	
	
	
	1 125
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	61.
	Магистральный водопровод от насосной станции II-го подъема Кадатского водозабора до насосной станции III-го подъема
	Уг. 5- уг. 6 - ∅560 мм, 189 м в период 2021г.
	---//---
	8 505
	
	
	
	
	
	
	
	8 505
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	62.
	Магистральный водопровод от насосной станции II-го подъема Кадатского водозабора до насосной станции III-го подъема
	Уг.6 – КП 21 - ∅560 мм, 10 м  в период 2021г.
	---//---
	450
	
	
	
	
	
	
	
	450
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	63.
	Магистральный водопровод от насосной станции II-го подъема Кадатского водозабора до насосной станции III-го подъема
	КП 21 – ВК 22 - ∅560 мм, 12 в период 2021г.
	---//---
	540
	
	
	
	
	
	
	
	540
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	64.
	Магистральный водопровод от насосной станции II-го подъема Кадатского водозабора до насосной станции III-го подъема
	ВК 22 – уг. 8 - ∅560 мм, 152 м  в период 2021г.
	---//---
	6 840
	
	
	
	
	
	
	
	6 840
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	65.
	Магистральный водопровод от насосной станции II-го подъема Кадатского водозабора до насосной станции III-го подъема
	Уг. 8 – уг. 9 - ∅560 мм, 395 м  в период 2021г
	---//---
	17 775
	
	
	
	
	
	
	
	17 775
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	66.
	Магистральный водопровод от насосной станции II-го подъема Кадатского водозабора до насосной станции III-го подъема
	Уг. 9 – уг. 10 - ∅560 мм, 612 м  в период 2022г.
	---//---
	27 540
	
	
	
	
	
	
	
	
	27 540
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	67.
	Магистральный водопровод от насосной станции II-го подъема Кадатского водозабора до насосной станции III-го подъема
	Уг. 10- ВК 23 - ∅560 мм, 17 м в период 2022г.
	---//---
	765
	
	
	
	
	
	
	
	
	765
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	68.
	Магистральный водопровод от насосной станции II-го подъема Кадатского водозабора до насосной станции III-го подъема
	ВК 23 – уг. 11 - ∅560 мм, 258 м  в период 2022г.
	---//---
	11 610
	
	
	
	
	
	
	
	
	11 610
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	69.
	Магистральный водопровод от насосной станции II-го подъема Кадатского водозабора до насосной станции III-го подъема
	Уг. 11 – уг. 12 - ∅560 мм, 790 м  в период 2022г.
	---//---
	35 550
	
	
	
	
	
	
	
	
	35 550
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	70.
	Магистральный водопровод от насосной станции II-го подъема Кадатского водозабора до насосной станции III-го подъема
	Уг. 12- уг. 13 - ∅560 мм, 665 м  в период 2022г.
	---//---
	29 925
	
	
	
	
	
	
	
	
	29 925
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	71.
	Магистральный водопровод от насосной станции II-го подъема Кадатского водозабора до насосной станции III-го подъема
	Уг.13 – уг. 14 - ∅560 мм, 77 м в период 2022г.
	---//---
	3 465
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 465
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	72.
	Магистральный водопровод от насосной станции II-го подъема Кадатского водозабора до насосной станции III-го подъема
	Уг. 14 – уг. 15 - ∅560 мм, 850 м  в период 2023г.
	---//---
	38 250
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	38 250
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	73.
	Магистральный водопровод от насосной станции II-го подъема Кадатского водозабора до насосной станции III-го подъема
	Уг. 15 – ВК 25 - ∅560 мм, 170 м  в период 2023г.
	---//---
	7 650
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	7 650
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	74.
	Магистральный водопровод от насосной станции II-го подъема Кадатского водозабора до насосной станции III-го подъема
	ВК 25 – ВК 26 - ∅560 мм, 10 м  в период 2023г.
	---//---
	450
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	450
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	75.
	Магистральный водопровод от насосной станции II-го подъема Кадатского водозабора до насосной станции III-го подъема
	ВК 26 – уг. 16 - ∅560 мм, 220 м  в период 2023г.
	---//---
	9 900
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	9 900
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	76.
	Магистральный водопровод от насосной станции II-го подъема Кадатского водозабора до насосной станции III-го подъема
	Уг. 16 – уг. 17 - ∅560 мм, 270 м  в период 2023г.
	---//---
	12 150
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	12 150
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	77.
	Магистральный водопровод от насосной станции II-го подъема Кадатского водозабора до насосной станции III-го подъема
	Уг. 17 – КП 27 - ∅560 мм, 3 м в период 2023г.
	---//---
	135
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	135
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	78.
	Магистральный водопровод от насосной станции II-го подъема Южно-Шарыповского водо-забора до насосной станции III-го подъема
	ВК 0 – уг. 1 - ∅560 мм, 357м  в период с 2015г.
	---//---
	16 875
	
	16 875
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	79.
	Магистральный водопровод от насосной станции II-го подъема Южно-Шарыповского водо-забора до насосной станции III-го подъема
	Уг. 1 – ВК 1 - ∅560 мм, 241м  в период с 2015г.
	---//---
	10 845
	
	10 845
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	80.
	Магистральный водопровод от насосной станции II-го подъема Южно-Шарыповского водо-забора до насосной станции III-го подъема
	ВК 1 – ВК 2 - ∅560 мм, 2449,2м  в период 2015г.
	---//---
	110 214
	
	110 214
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	81.
	Магистральный водопровод от насосной станции II-го подъема Южно-Шарыповского водо-забора до насосной станции III-го подъема
	ВК 2 – ВК 3 - ∅560 мм, 256м  в период 2015г.
	---//---
	11 955
	
	11 955
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	82.
	Магистральный водопровод от насосной станции II-го подъема Южно-Шарыповского водо-забора до насосной станции III-го подъема
	ВК 3 – ВК -4 - ∅560 мм, 1063,68м  в период 2015г.
	---//---
	47 835
	
	47 835
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	83.
	Магистральный водопровод от насосной станции II-го подъема Южно-Шарыповского водо-забора до насосной станции III-го подъема
	ВК 4 – уг. 4 - ∅560 мм, 1480,60м  в период  2016г.
	---//---
	66 600
	
	
	66 600
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	84.
	Магистральный водопровод от насосной станции II-го подъема Южно-Шарыповского водо-забора до насосной станции III-го подъема
	Уг. 4 – уг. 4’ - ∅560 мм, .337,14 м  в период с 2016г.
	---//---
	15 165
	
	
	15 165
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	85.
	Магистральный водопровод от насосной станции II-го подъема Южно-Шарыповского водо-забора до насосной станции III-го подъема
	Уг. 4’ – уг. 6 - ∅560 мм, 201м  в период 2016г.
	---//---
	9 045
	
	
	9 045
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	86.
	Магистральный водопровод от насосной станции II-го подъема Южно-Шарыповского водо-забора до насосной станции III-го подъема
	Уг. 6 – ВК 6 - ∅560 мм, 305,2м  в период 2016г
	---//---
	13 730
	
	
	13 730
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	87.
	Магистральный водопровод от насосной станции II-го подъема Южно-Шарыповского водо-забора до насосной станции III-го подъема
	ВК 6 – уг. 8 - ∅560 мм, 2027,68м  в период 2016г.
	---//---
	91 215
	
	
	91 215
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	88.
	Магистральный водопровод от насосной станции II-го подъема Южно-Шарыповского водо-забора до насосной станции III-го подъема
	Уг. 8 – уг. 9 - ∅560 мм, 807,94м  в период 2017г.
	---//---
	36 357
	
	
	
	36 357
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	89.
	Магистральный водопровод от насосной станции II-го подъема Южно-Шарыповского водо-забора до насосной станции III-го подъема
	Уг. 9 – ВК 7 - ∅560 мм, 815,32м  в период 2017г.
	---//---
	36 690
	
	
	
	36 690
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	90.
	Магистральный водопровод от насосной станции II-го подъема Южно-Шарыповского водо-забора до насосной станции III-го подъема
	ВК 7 – уг. 11 - ∅560 мм, 539,68м  в период 2017г.
	---//---
	24 285
	
	
	
	24 285
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	91.
	Магистральный водопровод от насосной станции II-го подъема Южно-Шарыповского водо-забора до насосной станции III-го подъема
	Уг. 11 – уг. 12 - ∅560 мм, 231,66м  в период 2017г.
	---//---
	10 424
	
	
	
	10 424
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	92.
	Магистральный водопровод от насосной станции II-го подъема Южно-Шарыповского водо-забора до насосной станции III-го подъема
	Уг. 12 – уг. 13 - ∅560 мм, 1788,70м  в период 2017г
	---//---
	80 490
	
	
	
	80 490
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	93.
	Магистральный водопровод от насосной станции II-го подъема Южно-Шарыповского водо-забора до насосной станции III-го подъема
	Уг. 13 – ВК 8 - ∅560 мм, 236,52м  в период 2017г.
	---//---
	10 643
	
	
	
	10 643
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	94.
	Магистральный водопровод от насосной станции II-го подъема Южно-Шарыповского водо-забора до насосной станции III-го подъема
	ВК 8 – уг. 15 - ∅560 мм, 565,56м   в период 2017г.
	---//---
	25 500
	
	
	
	25 500
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	95.
	Магистральный водопровод от насосной станции II-го подъема Южно-Шарыповского водо-забора до насосной станции III-го подъема
	Уг. 15 – уг. 16 - ∅560 мм, 187,96м   в период 2017г.
	---//---
	8 458
	
	
	
	8 458
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	96.
	Магистральный водопровод от насосной станции II-го подъема Южно-Шарыповского водо-забора до насосной станции III-го подъема
	Уг. 16 – ВК 9 - ∅560 мм, 253,90м  в период 2017г.
	---//---
	11 425
	
	
	
	11 425
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	97.
	Магистральный водопровод от насосной станции II-го подъема Южно-Шарыповского водо-забора до насосной станции III-го подъема
	ВК 9 – уг. 18 - ∅560 мм, 2222,28м  в период 2017г.
	---//---
	100 002
	
	
	
	100 002
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	98.
	Магистральный водопровод от насосной станции II-го подъема Южно-Шарыповского водо-забора до насосной станции III-го подъема
	Уг. 18 – КП 19 - ∅560 мм, 4822,24м  в период с 2015-2018г.
	---//---
	173 600
	
	43 400
	43 400
	43 400
	43 400
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	99.
	Срочный капитальный ремонт магистральных трубопрово-дов 6 мкр-на
	КП13-КП16 – Ø300 мм, 972 м  в период с 2014-2015г.
	---//---
	27 216
	13 608
	13 608
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	100.
	Срочный капитальный ремонт магистральных трубопрово-дов 6 мкр-на
	КП14-ВК7 – Ø200 мм, 416 м  в период с 2014-2015г.
	---//---
	8 320
	4 160
	4 160
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	101.
	Срочный капитальный ремонт внутриквартальных сетей водоснабжения мкр-на Берлин – Ø300 мм
	240 м  в период с 2014-2015г.
	---//---
	6 720
	3 360
	3 360
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	102.
	Срочный капитальный ремонт внутриквартальных сетей водоснабжения мкр-на Пионерный – Ø150 мм
	630 м  в период с 2014-2015г.
	---//---
	8 190
	4 095
	4 095
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	103.
	Срочный капитальный ремонт магистрального трубопровода от Северного кольца до мкр-на Северный
	Ø200 мм, 485 м  в период с 2014-2015г.
	---//---
	9 700
	4 850
	4 850
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	104.
	Капитальный ремонт магистрального трубопровода от Северного кольца до мкр-на Северный, Ø400 мм, вторая нитка
	Ø400 мм, 358 м  в период с 2020-2034г.
	---//---
	10500
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	10500

	105.
	Капитальный ремонт водопровода в 3 мкр-не, КП10-КП11 - Ø400 мм
	571 м  в период с 2020-2034г.
	---//---
	8984
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	8984

	106.
	Капитальный ремонт магистрального водопровода, ВК11-КП7 - Ø400 мм
	1080,2 м  в период с 2020-2034г.
	---//---
	20212
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5053
	5053
	5053
	5053
	
	
	
	
	
	
	
	

	107.
	Перекладка водопровода в кв. Листвяг, КП7-ВК11 – Ø150 мм
	680 м  в период с 2015-2018г.
	---//---
	10 200
	
	2 550
	2 550
	2 550
	2 550
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	108.
	Перекладка водопровода в 6 мкр-не, КП14-ВК7 – Ø200 мм
	411,3 м  в период с 2015-2018г
	---//---
	8 224
	
	2 056
	2 056
	2 056
	2 056
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	109.
	Перекладка водопровода в 6 мкр-не, КП15-КП16 – Ø300 мм
	428 м  в период с 2015-2018г.
	---//---
	11 984
	
	2 996
	2 996
	2 996
	2 996
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	110.
	Перекладка водопровода в 1 мкр-не, ВК9-ВК13 – Ø300 мм
	128 м  в период 2015г.
	---//---
	3 584
	
	3 584
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	111.
	Перекладка водопровода в 2 мкр-не, КП5-КП4 – Ø400 мм
	456,8 м  в период с 2015-2018г.
	---//---
	15 988
	
	3 997
	3 997
	3 997
	3 997
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	112.
	Капитальный ремонт водопровода в 4 мкр-не, ВК12-ВК15 – Ø200 мм
	154 м  в период с 2020-2034г.
	---//---
	3 080
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3080
	
	
	
	
	
	
	

	113.
	Капитальный ремонт водопровода в 3 мкр-не, ВК13-ВК2 – Ø200 мм
	544,0 м  в период с 2020-2034г.
	---//---
	11 340
	
	
	
	
	
	
	
	
	5670
	5670
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	114.
	Капитальный ремонт водопровода в промзоне, КП5-ВК5 – Ø300 мм
	443,0 м  в период с 2020-2034г.
	---//---
	16 924
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4231
	4231
	4231
	4231
	
	
	
	

	115.
	Капитальный ремонт водопровода в 1 мкр-не, ВК6-ВК13 – Ø200 мм
	27,3 м  в период 2020-2034г.
	---//---
	546
	
	
	
	
	
	
	
	
	546
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	116.
	Капитальный ремонт водопровода в кв. Листвяг – Ø150 мм
	4560 м  в период с 2020-2034г.
	---//---
	68 400
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	13680
	13680
	13680
	13680
	13680

	117.
	Капитальный ремонт водопровода в 4 мкр-не, ВК7-ВК12 – Ø200 мм
	298 м  в период с 2020-2034г.
	---//---
	5 980
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5980
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	118.
	Капитальный ремонт водопровода в кв. Энергостроителей: ул. Березовая, ул. Космическая, ул. Стартовая, ул. Светлая – Ø100 мм
	2170 м  в период с 2020-2034г.
	---//---
	20 400
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5100
	5100
	5100
	5100
	
	
	
	
	

	119.
	Перекладка водопровода в 4 мкр-не, ВК1-ВК7 – Ø200 мм
	421,10 м  в период с 2015-2018г.
	---//---
	8 420
	
	2 105
	2 105
	2 105
	2 105
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	120.
	Капитальный ремонт водопровода в 1 мкр-не, КП3-ВК34-ВК2 – Ø159-530 мм
	337,2 м  в период с 2020-2034г
	---//---
	7 560
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	7560
	
	
	
	

	121.
	Перекладка водопровода ВК45-мкр-н Северный – Ø150 мм
	480 м  в период с 2015-2018г.
	---//---
	7 200
	
	1 800
	1 800
	1 800
	1 800
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	122.
	Перекладка водопровода по ул. Российская, ВК23-ВК16 – Ø100 мм
	570 м  в период с 2015-2018г.
	---//---
	4 560
	
	1 140
	1 140
	1 140
	1 140
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	123.
	Капитальный ремонт водопровода в 1 мкр-не ВК41-ТК54 ул. Заводская – Ø100 мм
	770 м  в период с 2020-2034г.
	---//---
	6 160
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	6160
	
	
	

	124.
	Перекладка водопровода ул. Заводская ВК14-ВК16– Ø100 мм
	280 м  в период с 2015г.
	---//---
	2 240
	
	560
	560
	560
	560
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	125.
	Капитальный ремонт водопровода по ул. Горького от ВК 2 до ВК10 – Ø100 мм
	720 м  в период с 2020-2034г.
	---//---
	6 480
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	6480
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	126.
	Капитальный ремонт  водопровода в мкрн Берлин ВК1-ВК2– Ø300 мм
	60 м  в период с 2020-2034г.
	---//---
	1693
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1693
	
	
	
	
	
	
	
	

	127.
	Перекладка водопровода ВК25-ВК9, мкрн Берлин – Ø300 мм
	420 м  в период с 2015-2018г.
	---//---
	8 400
	
	2 100
	2 100
	2 100
	2 100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	128.
	Перекладка водопровода в 1 мкр-не, ВК7-ВК19 – Ø150 мм
	209 м  в период с 2015-2018г.
	---//---
	3 132
	
	783
	783
	783
	783
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	129.
	Перекладка водопровода в 2 мкр-не, КП4-КП7 – Ø300 мм
	572 м  в период с 2015-2018г.
	---//---
	16 016
	
	4 004
	4 004
	4 004
	4 004
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	130.
	Перекладка водопровода в Пионерном, КП5-ВК5
	– Ø300 мм, 400 м  в период с 2015-2018г.
	---//---
	11 200
	
	2 800
	2 800
	2 800
	2 800
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	131.
	Перекладка водопровода в Пионерном, КП5-ВК5
	– Ø150 мм, 210 м  в период с 2015-2018г.
	---//---
	3 148
	
	787
	787
	787
	787
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	132.
	Капитальный ремонт водопровода, выведенного из эксплуатации в 1, 3 мкр-нах, КП10-КП3 – Ø300 мм
	99 м  в период  2020-2034г.
	---//---
	2 240
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2240
	
	
	
	
	
	
	

	133.
	Перекладка водопровода, выведенного из эксплуатации в мкр-не Пионерный, ВК2-ВК3 – Ø150 мм
	40 м  в период с 2015-2018г.
	---//---
	600
	
	600
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	134.
	Капитальный ремонт водопровода, выведенного из эксплуатации в мкр-не Пионерный, ВК22-ВК46 – Ø150 мм
	90 м  в период с 2020-2034г.
	---//---
	1 350
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1350

	135
	Капитальный ремонт водопровода в 6 мкр. Подвалы МКД 
№8-№10-№11, Ø 150 мм.
	228,15м. период с 2020-2034г.
	---//---
	1994
	
	
	
	
	
	
	
	
	1994
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	136
	Капитальный ремонт водопровода в 6 мкр. Подвалы МКД 
№41, 19, 20, 2, 39а, Ø 100 мм.
	223,3м в период с 2020-2034г.
	---//---
	1856
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1856
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	137
	Капитальный ремонт водопровода в 7 мкр., ВК26 (ПГ, 6 мкр.)-
ВК1-ВК3 (МКД 14 7 м-на), Ø 325 мм
	190,0 м. в период с 2020-2034г.
	---//---
	2871
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2871
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	138
	Капитальный ремонт водопровода в 1 мкр., КП4 (пр.Байконур)-
ВК10 (1 мкр.), Ø 400 мм
	84,0
в период с 2020-2034г.
	---//---
	1536
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1536
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	139
	Капитальный ремонт водопровода в 1 мкр., ТК3 ул. Спортивная-
ВК23 ул. Российская, Ø 100 мм
	340,0
в период с 2020-2034г.
	---//---
	2719
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2719

	140
	Капитальный ремонт водопровода в 2 мкр. Подвал МКД 1/20
ВК10-МКД 1/19, Ø 100 мм
	88,7м. в период с 2020-2034г.
	---//---
	709
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	709
	
	
	
	
	
	
	

	141
	Капитальный ремонт водопровода в мкр. Шарыповский 
ТК38-ТК44, ул. Октябрьская, Ø 100 мм
	213,0 период с 2020-2034г.
	---//---
	1703
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1703
	
	
	
	
	
	

	142
	Капитальный ремонт водопровода в мкр. Пионерный ВК67-ВК70 
(вводы в МКД № 25, №30 Ø 100 мм, L=118,3 м.п.) Ø 100 мм
	143,3 период с 2020-2034г.
	---//---
	1146
	
	
	
	
	
	
	
	
	1146
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	143
	Капитальный ремонт водопровода в мкр. Пионерный ВК22-ВК26 
Ø 100 мм, Ø 150 мм.
	175,0 период с 2020-2034г.
	---//---
	2013
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2013
	
	
	
	
	
	
	

	144
	Капитальный ремонт водопровода в мкр.Берлин ВК22-ВК(СТО), Ø 100 мм
	460,0
период с 2020-2034г.
	---//---
	4839
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4839
	
	
	
	

	145
	Капитальный ремонт водопровода в мкр. Пионерный 
ВК25-ВК (ул. Цветочная, д.23), Ø 80 мм
	219,0 
период с 2020-2034г.
	---//---
	2614
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2614

	146
	Капитальный ремонт водопровода в квартале Энергостроителей, ул. Гагарина
ВК92-ВК87, Ø 325 мм, Бестраншейный способ, замена на Ø 90 мм 
	105,4
период с 2020-2034г.
	---//---
	1045
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1045
	
	
	

	147.
	Водопроводные сети п. Дубинино .Строительство водопроводных из полиэтиленовых труб по ГОСТ 18599-2001, Ø225 мм, средняя глубина заложения 3 м
	2375 м  в период с 2015-2018г.
	---//---
	47 500
	9 500
	9 500
	9 500
	9 500
	9 500
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	148.
	Итого:
	
	
	2 803 789
	117573
	450167
	396718
	607362
	221553
	218299
	152025
	58536
	141686
	114124
	25794
	24959
	23736
	29263
	22924
	21221
	42200
	32775
	25570
	25570
	51734




Приложение №2 к постановлению Администрации г.Шарыпово 
от 29.12.2021г. № 288
	Таблица 6.2.2

	Оценка капитальный вложений в реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Обоснование необходимости (цель реализации мероприятия)
	Описание и место расположения (наименование населенного пункта, улица и т.п.)
	Технические характеристики объекта
	Год реализации мероприятия

	
	
	
	
	Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.)
	Значение показателя
	

	
	
	
	
	
	аварийность (ед/км)                      
	стоимость мероприятия, тыс.руб
	

	
	
	
	
	до реализации мероприятия 
	после реализации мероприятия
	до реализации мероприятия
	после реализации мероприятия
	
	

	1
	2
	3
	4
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1.
	Реконструкция участка сетей водоснабжения от ВК42 до ТК3 ул. Спортивная .
	Выполнение мероприятий по обеспечению  бесперебойного и качественного  водоснабжения населения малоэтажной и удаленной застройки  города, в том числе и не подключенного к централизованному водоснабжению 
	г.Шарыпово,  м-н 5- пр-т Энергетиков, от ВК42 у автодороги 5мкр. До ТК3 по ул. Спортивная. г. Шарыпово
	Прот.L=235 м.п.  Ø -159мм, сталь,  мощность 23.5л/сек
	Прот.L=235 м.п. Ø -160мм, полиэтилен
	0,03
	0,010
	706
	2024

	2.
	 Реконструкция участка сетей водоснабжения  от ВК15+5 м.п. до ВК19 , 1мкр.
	Выполнение мероприятий по совершенствованию системы бесперебойного и качественного  водоснабжения, а также мероприятий по предотвращению перерывов в подаче воды  населению проживающему в многоквартирных домах
	г.Шарыпово,    м-н 1 ,во дворе МКД 2 и 1 первого мкр-на.
	Прот. L=172,5 м.п. Ø - 159мм. сталь, мощность 23.5 л/сек
	Прот. L=172,5 м.п. Ø -160 мм., полиэтилен
	0,02
	0,007
	1750
	2025

	3.
	 Реконструкция участка сетей водоснабжения   от ВК1 до ВК12 , кв. Листвяг, пр. Преображенский
	Выполнение мероприятий по совершенствованию системы бесперебойного и качественного водоснабжения, а также мероприятий по предотвращению перерывов в подаче воды  населению малоэтажной и удаленной застройки  города при аварийных ситуациях 
	г.Шарыпово,       м-н Листвяг, проспект Преображенский
	Прот. L=938 м.п., Ø -159мм., сталь. Мощность   23.5л/сек 
	Прот. L=938 м.п., Ø - 160мм., полиэтилен
	0,03
	0,010
	2427
	2026

	4.
	 Реконструкция участка сетей водоснабжения  от КП15 до КП16 6-го микрорайона  
	Выполнение мероприятий по совершенствованию системы бесперебойного и качественного  водоснабжения, а также мероприятий по предотвращению перерывов в подаче воды  населению проживающему в многоквартирных домах
	г.Шарыпово, м-н 6,за МКД 50, 47, 45. вдоль проезда
	Прот. L= 416 м.п., Ø -326мм.,  сталь. мощность 41.0 л/сек
	Прот. L= 416 м.п., Ø -225 мм., полиэтилен
	0,02
	0,007
	2550
	2027

	5.
	  Реконструкция участка сетей водоснабжения от КП16 до ВК7 6-го микрорайона  
	Выполнение мероприятий по совершенствованию системы бесперебойного и качественного водоснабжения, а также мероприятий по предотвращению перерывов в подаче воды  населению проживающему в многоквартирных домах
	г.Шарыпово, м-н 6 вдоль МКД 36, 37, 38, 52
	Прот. L= 440 м.п. Ø -326мм. сталь,  мощность 41.0,м л/сек
	Прот. L= 440 м.п. Ø -225мм., полиэтилен
	0,03
	0,010
	2630
	2028

	6.
	Реконструкция участка сетей водоснабжения  от КП7  до КП4 2-го микрорайона
	Выполнение мероприятий по совершенствованию системы бесперебойного и качественного водоснабжения, а также мероприятий по предотвращению перерывов в подаче воды  населению проживающему в многоквартирных домах за счет закольцовки сетей водоснабжения для обеспечения пожарного водоснабжения
	г.Шарыпово, м-н 2,вдоль просп.Байконур
	 L= 561 м.п. Ø -219мм. сталь, мощность 41.0  л/сек
	 Прот. L=561 м.п. Ø -225мм, полиэтилен
	0,03
	0,010
	3672
	2 029

	
	
	
	
	
	
	
	
	3819
	2 030

	7.
	 Реконструкция участка сетей водоснабжения  от ВК14 ул. Заводская до ВК23 ул. Российская
	Выполнение мероприятий по совершенствованию системы бесперебойного и качественного  водоснабжения, а также мероприятий по предотвращению перерывов в подаче воды  населению проживающему в старой части города
	г. Шарыпово, от ВК14 ул. Заводская до ВК23 ул. Российская
	Прот. L= 681 м.п. Ø -108 мм сталь, мощность 12.25 л/сек
	Прот. L=681 м.п. Ø -110мм, полиэтилен
	0,03
	0,010
	3450
	2031

	8.
	 Реконструкция участка сетей водоснабжения  от ВК16 ул. Заводская до ВК36 ул. Октябрьская
	Выполнение мероприятий по совершенствованию системы бесперебойного и качественного  водоснабжения, а также мероприятий по предотвращению перерывов в подаче воды  населению проживающему в старой части города
	г. Шарыпово, от ВК16 ул. Заводская до ВК36 ул. Октябрьская
	Прот. L= 320 м.п. Ø -108мм сталь, мощность 12.25 л/сек
	Прот. L=320 м.п. Ø -110мм, полиэтилен
	0,03
	0,010
	3119
	2032

	9.
	 Реконструкция участка сетей водоснабжения  от ВК17 ул. Заводская до ТК67 ул. Российская
	Выполнение мероприятий по совершенствованию системы бесперебойного и качественного  водоснабжения, а также мероприятий по предотвращению перерывов в подаче воды  населению проживающему в старой части города
	г. Шарыпово, от ВК17 до ТК67 ул .Российская
	Прот. L= 520 м.п. Ø -108 мм сталь, мощность  12.25 л/сек
	Прот. L=520 м.п. Ø -110 мм, полиэтилен
	0,03
	0,010
	3367
	2033

	10.
	 Реконструкция участка сетей водоснабжения  от ВК11 в сторону  КП11 4мкр.,
	Обеспечение бесперебойного водоснабжения центральной части города, в т.ч. микрорайонов 3, 2, Пионерный, Берлин и кв. Энергостроителей
	г.Шарыпово, не застроенная территория вдоль просп. Центральный от ВК11 4-го мкр-на в сторону КП11 3-го мкр-на   магистральный 
	Прот. L= 119 м.п., Ø -426мм ,  сталь, мощность 189.0  л/сек
	Прот. L= 119 м.п., Ø -400мм., полиэтилен
	0,07
	0,023
	3246
	2034

	 
	Итого:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	30738
	 



