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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
	
	
	


17.03.2014 г.                                                                                               №59
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«Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения на период с 2013 до 2023 годов муниципального образования «город Шарыпово Красноярского края»
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В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 г. №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Постановления Правительства РФ от 05.09.2013 г. №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения», статьей  37 Устава города Шарыпово ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить схему водоснабжения на период с 2013 до 2023 годов муниципального образования «город Шарыпово Красноярского края» (согласно приложению №1).
2.Утвердить схему водоотведения на период с 2013 до 2023 годов муниципального образования «город Шарыпово Красноярского края» (согласно приложению №2).

3. Контроль над исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

4. Настоящее Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в периодическом печатном издании «Официальный вестник города Шарыпово» и размещается на официальном сайте Администрации города Шарыпово: http://WWW.GORODSHARYPOVO.RU в сети Интернет.
Глава города Шарыпово     

          
             
                   В.Г. Хохлов
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Введение

Схема водоснабжения разработана на основании задания на проектирование по объекту «Схема водоснабжения и водоотведения на период с 2013 до 2023 годов муниципального образования "город Шарыпово Красноярского края"».

Объем и состав проекта соответствует «Требованиям к содержанию схем водоснабжения и водоотведения», утвержденным Постановлением Правительства РФ от 5 сентября 2013 г. № 782. При разработке учтены требования законодательства Российской Федерации, стандартов РФ, действующих нормативных документов Министерства природных ресурсов России, других нормативных актов, регулирующих природоохранную деятельность.
Глава 1. Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения, городского округа

Глава 1. Описание системы и структуры водоснабжения поселения, городского округа и деление территории поселения, городского округа на эксплуатационные зоны

Водоснабжение как отрасль играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности города и требует целенаправленных мероприятий по развитию надежной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Структура системы водоснабжения зависит от многих факторов, из которых главными являются следующие: расположение, мощность и качество воды источника расположения, рельеф местности и кратность использования воды на промышленных предприятиях. 

Водопотребителями г. Шарыпово являются: 

-население (38,8 тыс. чел.); 

- объекты соцкультбыта; 

- местная промышленность.

Водопотребителями р.п.Дубинино являются: 

- объекты соцкультбыта;

- население (9,30 тыс. чел.); 

- объекты соцкультбыта; 

- местная промышленность.
Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения г. Шарыпово являются водозаборные сооружения из артезианских скважин Кадатского месторождения  производительностью 11,5 тыс.м3/сути Южно-Шарыповского месторождения - 28,6 тыс.м3/сут.
Южно-Шарыповское месторождение расположено южнее г. Шарыпово, включает                          10 водозаборных скважин, оборудованных насосами ЭЦВ 12-210, 2 подземных резервуара емкостью 500 м3 каждый, насосную станцию 2-го подъема, оборудованную  двумя насосами Д1250-65 и двумя насосами Д1100-58А-2, хлораторную станцию. 
Кадатское месторождение расположено к северо-востоку от г. Шарыпово и включает 12 водозаборных скважин, оборудованных погружными насосами ЭЦВ 10-63, два подземных резервуара емкостью 250 м3 каждый, насосную станцию 2-го подъема, оборудованную пятью насосами ЦН 400/105, хлораторную станцию. С 2006 года по настоящее время Кадатский водозабор находится в резерве, водоснабжения населения и других потребителей г. Шарыпово осуществляется с Южно-Шарыповского водозабора.
Качество воды из скважин соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воду централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».
Таблица 1.1.1
	№

п/п
	Наименование показателей качества воды
	Нормативы (предельно допустимые концентрации (ПДК),

не более, мг/дм3
	Результаты испытаний, средние, мг/дм3

	1. Микробиологические исследования

	1
	ОКБ, КОЕ в 100 мл
	Не допускаются
	Не обнаружено

	2
	ОМЧ, КОЕ в 1 мл
	50
	<1

	3
	ТКБ, КОЕ в 100 мл
	Не допускаются
	Не обнаружено

	4
	Число ОКБ, КОЕ в 100 мл
	Не допускаются
	Не обнаружено

	5
	Число ТКБ, КОЕ в 100 мл
	Не допускаются
	Не обнаружено

	2. Санитарно-химические исследования

	1
	Сухой остаток, мг/дм3
	1000,0
	193,0

	2
	Алюминий, мг/дм3
	0,20
	<0,04

	3
	Молибден, мг/дм3
	0,07
	<0,01

	4
	Полифосфаты, мг/дм3
	3,50
	<0,01

	5
	Нитраты, мг/дм3
	45,0
	2,64

	6
	Запах, при t =60°С, балл
	2,0
	0

	7
	Запах, при t =20°С, балл
	2,0
	0

	8
	Мутность, ЕМФ
	2,6
	<0,5

	9
	Привкус, балл
	2,0
	0

	10
	Цветность, град
	20
	<1,0

	11
	Железо общее, мг/дм3
	0,3
	<0,10

	12
	Мышьяк, мг/дм3
	0,01
	<0,002

	13
	Азот аммонийный, мг/дм3
	2,0
	<0,05

	14
	Нитриты, мг/дм3
	3,0
	<0,003

	15
	Хлориды,  мг/дм3
	350,0
	4,52

	16
	Фториды,  мг/дм3
	1,5
	0,32

	17
	Медь,  мг/дм3
	1,0
	<0,02

	18
	Марганец, мг/дм3
	0,1
	<0,01

	19
	Жесткость общая, мг-экв/дм3
	7,0
	3,74

	20
	Ca жесткость,  мг-экв/дм3
	-
	2,62

	21
	Mg жесткость,  мг-экв/дм3
	-
	1,2

	22
	Сульфаты,  мг/дм3
	500,0
	36,0

	23
	рН, ед
	6,0-9,0
	7,72

	24
	Окисляемостьперманганатная, мгО2/дм3
	5,0
	0,85

	25
	ПАВ,  мг/дм3
	0,50
	<0,015

	26
	Хлор остаточный,  мг/дм3
	0,3-0,5
	0,18

	27
	Кадмий,  мг/дм3
	0,001
	<0,0002

	28
	Свинец,  мг/дм3
	0,01
	<0,0002

	29
	Цинк,  мг/дм3
	1,0
	<0,0005

	30
	Щелочность, ммоль/ дм3
	-
	3,66

	31
	Нефтепродукты, мг/дм3
	0,10
	<0,05

	32
	Селен, мг/дм3
	0,01
	<0,0005

	33
	Никель, мг/дм3
	0,10
	<0,0005

	34
	Кобальт, мг/дм3
	0,10
	<0,0005

	35
	Свинец, мг/дм3
	0,03
	<0,0002

	36
	Серебро, мг/дм3
	0,05
	<0,0005


Производственный контроль за качеством подаваемой питьевой воды насосной станции I и II подъема ведется вневедомственной лабораторией ООО «СВР» в соответствии с рабочей программой производственного контроля, согласованной с территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Шарыпово, что соответствует требованиям п.4.2, 4.7 СанПин 2.1.4.1070-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества..». Результаты производственного контроля ежемесячно предоставляются в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Шарыпово. Рабочей программой определены количество и периодичность проб в местах водозабора и разводящей сети. ООО «СВР» постоянно контролируется качество воды в местах водозабора перед поступлением в распределительную сеть, а также в точках водоразбора наружной и внутренней водопроводной сети. Контроль качества проводится по микробиологическим, органолептическим, обобщенным показателям, неорганическим и органическим веществам и показателям радиационной безопасности.
Подача воды в г. Шарыпово осуществляется через насосную станцию 3-го подъема производительностью 24 тыс.м3/сут, оборудованную 6 насосами ЦН 400/105, двумя резервуарами емкостью 10000 м3 каждый, далее по водоводам Ø250-500 мм. Общая протяженность водоводов составляет 61,239 км.
Существующей мощности насосной станции 3-го подъема  и пропускной мощности магистральных сетей водоснабжения г. Шарыпово достаточно для обеспечения требуемого объема потребления питьевой воды.
Источником хозяйственно-питьевого назначения водоснабжения р.п. Дубинино является Дубининское месторождение питьевых подземных вод, с эксплуатационным запасом подземных вод в количестве 6,2 тыс. м3/сут. Дубининское месторождение питьевых подземных вод расположено на левом берегу реки Береш, в геолого-структурном отношении Дубининское месторождение подземных вод относится к западной части Шарыповского грабена. Дубининский водозабор представляет собой 2 насосные станции: 

- насосная станция первого подъема;

- насосная станция второго подъёма.

Водозаборная насосная станция первого подъема включает 11 артезианских скважин расположенных на участке площадью 32,6 га, оборудованных погружными насосами ЭЦВ 10-65-110 или ЭЦВ 10-63-110. Установленная производственная мощность насосной станции 1 подъема 10,70 тыс.м3/сут.
Насосная станция второго подъёма оборудована тремя сетевыми насосами ЦН-400/105, частотно-регулируемой станцией (шкаф) "ИРБИ 321-132-10Н-УХЛЗ.1, установкой обеззараживания воды гипохлоритом натрия и резервуаром чистой воды (РВЧ) объемом 2000 м3. Подача воды в р.п. Дубинино осуществляется насосами ЦН-400/105 установленными в машинном отделении насосной станции второго подъёма. Общая протяженность водопроводов 37,7 км. Установленная производственная мощность насосной станции 2 подъема 10,80 тыс.м3/сут.
Существующей мощности насосных станций 1 и 2 подъема и пропускной мощности водопроводов достаточно для обеспечения требуемого объема потребления питьевой воды.
Таблица 1.1.2
	№

п/п
	Наименование показателей качества воды
	Нормативы (предельно допустимые концентрации (ПДК),

не более, мг/дм3
	Результаты испытаний, средние, мг/дм3

	3. Микробиологические исследования

	1
	ОКБ, КОЕ в 100 мл
	Не допускаются
	Не обнаружено

	2
	ОМЧ, КОЕ в 1 мл
	50
	<1

	3
	ТКБ, КОЕ в 100 мл
	Не допускаются
	Не обнаружено

	4
	Число ОКБ, КОЕ в 100 мл
	Не допускаются
	Не обнаружено

	5
	Число ТКБ, КОЕ в 100 мл
	Не допускаются
	Не обнаружено

	4. Санитарно-химические исследования

	1
	Сухой остаток, мг/дм3
	1000,0
	417,0

	2
	Алюминий, мг/дм3
	0,20
	0,02

	3
	Молибден, мг/дм3
	0,07
	0,027

	4
	Полифосфаты, мг/дм3
	3,50
	0,17

	5
	Нитраты, мг/дм3
	45,0
	<0,1

	6
	Запах, при t =60°С, балл
	2,0
	1,0

	7
	Запах, при t =20°С, балл
	2,0
	2,0

	8
	Мутность, ЕМФ
	2,6
	1,0

	9
	Привкус, балл
	2,0
	2,0

	10
	Железо общее, мг/дм3
	0,3
	0,1

	11
	Мышьяк, мг/дм3
	0,01
	<0,005

	12
	Аммиак, мг/дм3
	1,5
	<0,05

	13
	Нитриты, мг/дм3
	3,0
	<0,03

	14
	Хлориды,  мг/дм3
	350,0
	8,0

	15
	Фториды,  мг/дм3
	1,5
	0,26

	16
	Медь,  мг/дм3
	1,0
	<0,02

	17
	Марганец, мг/дм3
	0,1
	<0,05

	18
	Жесткость общая, мг-экв/дм3
	7,0
	4,0

	19
	Цветность, градусы
	20,0
	3,0

	20
	Сульфаты,  мг/дм3
	500,0
	66,0

	21
	рН, ед
	6,0-9,0
	8,2

	22
	Окисляемость перманганатная, мгО2/дм3
	5,0
	1,9

	23
	Гексахлорциклогексан (суммарно),  мг/дм3
	0,02
	<0,0001

	24
	ДДТ (сумма изомеров),  мг/дм3
	0,1
	<0,0001

	25
	Кадмий,  мг/дм3
	0,001
	<0,0001

	26
	Свинец,  мг/дм3
	0,01
	0,0022

	27
	Цинк,  мг/дм3
	1,0
	0,025


Вода из скважин соответствует санитарно-гигиеническим требованиям и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воду централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» 

Глава 1. Описание территорий поселения, городского округа, не охваченных централизованными системами водоснабжения;

Территория города Шарыпово, не охваченная централизованной системой водоснабжения, состоит из ул. Индустриальная, ул. Горького,  ул. Партизанская, ул. Кирова, ул. Привокзальная, ул. Ленина, ул. 2-ая Набережная, ул. Новая, ул. Труда, ул. Фомина, ул. Красноармейская, ул. Просвещения,  ул. Степная. ООО «Центр реализации коммунальных услуг» осуществляет абонентам, проживающим на этих улицах, завоз воды. Завоз воды производиться по утвержденной схеме маршрута движения транспорта. Общая протяженность маршрута составляет 14,82 км

На уличных сетях старой части г. Шарыпово расположены 11 водоразборных колонок  обеспечивающие водой население, проживающее на улицах с недостаточной степенью благоустройства, две из которых находятся в резерве.
На уличных сетях р.п. Дубинино расположены 4 водоразборные колонки,  обеспечивающие водой население, проживающее на улицах с недостаточной степенью благоустройства.
Глава 1. Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения;

Вода от насосной станции 3-подъема г. Шарыпово подается по магистральным сетям  протяженностью 14,51 км и диаметром от 250мм до 500мм до жилых микрорайонов: шестого, седьмого, Северного, четвертого, пятого, первого, третьего, второго, Пионерного, микрорайона Берлин, и домов индивидуальной застройки кварталов Листвяг и Энергостроителей, микрорайона Шарыповский, старой части г. Шарыпово. 
 К магистральным сетям присоединяются распределительные и внутриквартальные сети водоснабжения общей протяженностью 23,38 км и диаметром трубопроводов от 50 до 250 мм, подающие воду непосредственно к многоквартирным жилым домам и объектам водопотребления города.
От магистральных сетей к объектам малоэтажной и индивидуальной застройки вода подается по уличным сетям протяженностью 23,31 км и диаметром трубопроводов от 50 до 150 мм.
В р.п. Дубинино вода, поднятая насосами из артезианских скважин, по водоводам поступает в резервуар чистой воды, из резервуара чистой воды обеззараженная вода по водоводам общей протяженностью 7,7 км подается в уличные сети протяженностью 17,3 км, и внутриквартальные и внутридомовые сети протяженностью 12,6 км.
Глава 1. Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения

Глава 1. описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений

Южно-Шарыповский водозабор располагается вне территории промышленных предприятий и жилой застройки, что соответствует требованиям п.2.2.1.1 СанПиН «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Основными продуктивными водоносными горизонтами Южно-Шарыповского водозабора являются Илеморовский и бейский. Воды трещинно-пластового типа, вмещающими породами служат трещиноватые песчаники, известняки, алевролиты. Отложения изучены скважинами на глубину 60-250 метров, дебиты скважин изменяются от 1 до 114 л/с, фильтрационные свойства пород высокие: водопроводимость составляет в среднем 1000-1500 м2/сутки, вместе с тем выявлена слабопроницаемая зона со значениями km=15-50 м2/сутки. Глубина вскрытия подземных вод 9-80метров, статические уровни устанавливаются на глубинах от 1,2 метра (самоизлив) до 22метров. Химический состав вод соответствует предъявляемым требованиям к воде хозяйственно-питьевого назначения, минерализация изменяется от 0,3 до 1,3 г/л, составляя в среднем 0,5 г/л. Питание осуществляется преимущественно за счёт транзитного регионального стока, инфильтрация на площади распространения среднедевонских отложений
(из-за её небольших размеров) носит подчинённый характер. После пуска Южно-
Шарыповского водозабора и формирования депрессионной воронки определяющую роль
стало играть поступление через аллювиальный горизонт вод реки Береш.
Таким образом, проведённый анализ геологических и гидрогеологических условий
Южно-Шарыповского водозабора показывает, что гидродинамически комплекс илеморов-
ского и бейского водоносных горизонтов обладает двухслойным строением: продуктив-
ный напорный горизонт, вскрываемый на глубинах 50-85 метров и верхняя слабонапорная
зона трещиноватости, связанная с аллювиальным горизонтом. Выдержанных водоупоров
между этими горизонтами не прослеживается. Аллювиальные отложения зачастую под-
стилаются глинами и суглинками, однако по ряду скважин галечники залегают непосред-
ственно на трещиноватых породах девонского возраста. Водоупор между ними также но-
сит локальный характер.

Исходя из выше изложенного, следует принимать водоносный комплекс девонских
отложений как пласт не однородный, напорный, не изолированный, по условиям залега-
ния он является полуограниченным пластом с контуром постоянного напора (река Береш),
следовательно, эксплуатируемый водоносный горизонт относится к недостаточно защищённому типу подземных вод. 

Сооружение водозабора начато в 1984 году, первая очередь закончена в 1987 году – скважины №1,2,3,4,5,6. В 1989-1992 годах построена вторая очередь водозабора – скважины №7,8,9,10,11. Скважина №8 позднее была выведена из эксплуатации. На все эксплуатационные скважины предоставлены паспорта, в соответствии с которыми глубина скважин составляет 90 м.

Расстояния между скважинами от десятков до сотен метров. Устья скважин оборудованы герментоопорой, находятся в закрытых павильонах размерами 3,8х5,8м, сооруженных из сборного железобетона. Павильоны находятся в удовлетворительном состоянии, местами разрушена отмостка ( павильоны скважин 2,3,4,6,9). У павильона над скважиной №4 разрушена и отклонена от вертикали стена павильона с восточной стороны и имеется просадка фундамента.  Для всех павильонов необходимо сделать косметические ремонты и восстановить гидроизоляцию на водопоъемных трубопроводах, а также окрасить запорную арматуру в колодцах у скважин.

В павильонах смонтированы водомерные счетчики. Крепление стенок скважин выполнено обсадными трубами Ø426мм. Поступление воды внутрь обсадных труб происходит через щелевой сетчатый фильтр с внешней гравийной подсыпкой. Поступление воды из скважин обеспечивают насосы марки ЭЦВ 10-63-110 (скважина № 1), ЭЦВ 12-210-63 (скважины № 2,3,4,5,6,7,9,10,11). Все скважины подключены в один водовод Ø400-500 мм, входящий в резервуары чистой воды объемом 500 м3.

Насосная станция 2-го подъема Южно-Шарыповского водозабора по всему периметру благоустроена, озеленена, имеются подъездные пути и дорожки с твердым покрытием. В состав насосной станции 2-го подъема входят: машинный зал станции 2-го подъема, 2 резервуара чистой воды объемом 500 м3 каждый, хлораторная, помещение лаборатории. В машинном зале установлено 2 насоса марки Д1250-65 и 2 насоса марки Д1100-58А. Управление насосами станции 2-го подъема, глубинными насосами скважин производится из помещения пультовой.

Здание насосной станции размерами 33,5х12,8х7,7 м состоит из сборных железобетонных конструкций и построено в 1990 году.  При визуальном обследовании выявлены повреждения: стены имеют выбоины в фактурном слое, имеются мелкие трещины в цоколе, оконные переплеты рассохлись, дверные полотна осели, в отмостке по периметру здания местами имеются выбоины. Средний износ здания составляет 40%.

Здание хлораторной размерами 12х5х5,4 м состоит из сборных железобетонных конструкций и построено в 1990 году. При визуальном обследовании выявлены повреждения: стены имеют выбоины в фактурном слое, видимой просадки фундаментов нет, имеются мелкие трещины в цоколе, оконные переплеты рассохлись, дверные полотна осели, в отмостке по периметру здания местами имеются выбоины. Средний износ здания составляет 40%. 

Резервуары чистой воды в количестве 2-х штук  и объемом 500 м3 каждый выполнены из железобетона и построены в 1990 году. При визуальном обследовании видны мелкие трещины железобетонных конструкций. Средний износ составляет 40%.

Кадатский водозабор располагается вне территории промышленных предприятий и жилой застройки, что соответствует требованиям п.2.2.1.1 СанПиН «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».
Основным продуктивным водоносным горизонтом Кадатского водозабора является нижнекарбоновый горизонт. В целом эксплуатация Кадатского водозабора происходит в стационарном режиме, обеспечиваемом тремя факторами: инфильтрацией атмосферных осадков – восточный фланг, подтоком со стороны пруда-охладителя - южный фланг, перетеканием из аллювиальных отложений реки Береш - северо-западный фланг.
Подземные воды Кадатского водозабора относятся к напорным, величина напора
изменяется от 9 до 87 метров, чаще всего в пределах 30-40 метров. Водовмещающими по-
родами являются трещиноватые мелко- и среднезернистые песчаники, переслаивающиеся
с тонкослоистыми алевролитами. Глубина залегания подземных вод изменяется от первых
метров до 80-90 метров, в среднем 70 метров. Мощность водоносного горизонта изменя-
ется от 30 до 80 метров, реже до 100 метров.

Водопроницаемость пород характеризуется коэффициентами фильтрации от деся-
тых долей до 30 метров в сутки, в среднем 19,34 метра в сутки. Опытными работами уста-
новлены коэффициенты водопроводимости в пределах 22-1500 м2/сутки, в среднем 754 м2/сутки.

Таким образом, проведённый анализ геологических и гидрогеологических условий
Кадатского водозабора показывает, что водоносные комплексы верхнедевонских и ниж-
некаменно-угольных отложений являются пластом не однородным, напорным, не изолиро-
ванным, по условиям залегания он является полуограниченным пластом с контуром постоянного напора со стороны реки Береш, следовательно, эксплуатируемый водоносный горизонт относится к недостаточно защищённому типу подземных вод.

Устья скважин оборудованы герментоопорой, находятся в закрытых павильонах размерами 3,20х6,10 м, сооруженных из сборного железобетона. Павильоны находятся в удовлетворительном состоянии, видимой просадки фундаментов нет. Имеется разрушение кровельного покрытия 30-40% (павильоны скважин 2,3,6,7,10,11,12)  Для всех павильонов необходимо сделать косметические ремонты и восстановить гидроизоляцию на водопоъемных трубопроводах, а также окрасить запорную арматуру в колодцах у скважин.

Крепление стенок скважин выполнено обсадными трубами Ø325мм. Поступление воды внутрь обсадных труб происходит через щелевой сетчатый фильтр с внешней гравийной подсыпкой. Глубина скважин 120 м. Поступление воды из скважин обеспечивают насосы марки ЭЦВ 8-65-110 (скважина №2), ЭЦВ 10-63-110 (скважины № 3,4,6,7,8,9,10,11,12,13), ЭЦВ 8-40-125 (скважина № 5). Насосы на скважинах № 2,3,4,5,8,9,13 находятся в рабочем состоянии, остальные подлежат замене. Необходима покраска всей запорной арматуры.

Насосная станции 2-го подъема Кадатского водозабора введена в эксплуатацию в 1990 г. В состав насосной станции 2-го подъема входят: машинный зал станции 2-го подъема, 2 резервуара чистой воды объемом 250 м3 каждый, хлораторная, помещение лаборатории. В машинном зале установлено 5 насосов марки ЦН-400/105. Необходим капитальный ремонт насосного оборудования.
Здание насосной станции размерами 37,4х9,5х6,2 м состоит из сборных железобетонных конструкций и построено в 1990 году.  При визуальном обследовании выявлены повреждения: стены имеют выбоины в фактурном слое, имеются мелкие трещины в цоколе, оконные переплеты рассохлись, дверные полотна осели, в отмостке по периметру здания местами имеются выбоины. Средний износ здания составляет 40%.

Здание хлораторной размерами 9,8х6,8х7,0 м состоит из сборных железобетонных конструкций и построено в 1990 году. При визуальном обследовании выявлены повреждения: стены имеют выветривание швов на глубину до 1 см, видимой просадки фундаментов нет, имеются мелкие трещины в цоколе, стертость дверных полотен, в отмостке по периметру здания местами имеются трещины. Средний износ здания составляет 40%.

Резервуары чистой воды в количестве 2-х штук  и объемом 250 м3 каждый выполнены из железобетона и построены в 1990 году. При визуальном обследовании видны мелкие трещины железобетонных конструкций. Средний износ составляет 40%.

Дубининский водозабор располагается вне территории промышленных предприятий и жилой застройки. Что соответствует требованиям п.2.2.1.1 СанПиН «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».
Водозабор расположен на первой надпойменной террасе р. Береш. Бровка террасы осложнена оврагами и балками. Высота террасы над урезом воды в реке 20-25 м. Ширины поймы р. Береш достигает 450-700 м. Пойменная терраса прослеживается на высоте от 1 м до 1,5 м намеженным уровнем реки. Пойма заболочена, изрезана старицами, поросла мелколесьем и кустарником. 

Дубининский водозабор был построен без проекта и требуемого гидрогеологического обоснования. Начало сооружения водозабора для водоснабжения благоустроенного жилого поселка строителей разреза «Березовский» на ст. Дубинино относится к 1981-1988 гг. Тогда были пробурены 4 скважины, на данный момент эти скважины ликвидированы. В эксплуатацию были введены 3 скважины (скважина № 23 введена в эксплуатацию в 1984 году, скважина № 16 введена в эксплуатацию в 1985 году, скважина № 27 введена в эксплуатацию в 1985 году).
В 1990 году была начата реконструкция Дубининского водозабора и в эксплуатацию были пробурены 8 скважин (скважина № 2 введена в эксплуатацию в 1991 году, скважина № 3 введена в эксплуатацию в 1991 году, скважина №4 введена в эксплуатацию в 1990 году, скважина № 5 введена в эксплуатацию в 1992 году, скважина № 6 введена в эксплуатацию в 1992 году, скважина № 7 введена в эксплуатацию в 1994 году, скважина № 12 введена в эксплуатацию в 1994 году, скважина № 24 введена в эксплуатацию в 1995 году). На все эксплуатационные скважины представлены паспорта, в соответствии с которыми глубина скважин от 130 до 150 метров. В дальнейшем 4 скважины № 2,16,7,3 были выведены из работы в связи с отсутствием насосного оборудования и сокращением потребления холодной воды.

Устья скважин находятся в закрытых павильонах. Стеновое ограждение павильонов выполнено из железобетонных панелей, профлиста или кирпича обыкновенного. Кровля павильонов выполнена из профлиста уложенного на деревянные стропила с обрешеткой. Павильоны, в которых расположены устья скважин, находится в не удовлетворительном состоянии: течь кровли, разрушение кровельного материала (металл), разрушение деревянных стропил (сгнили, рассыпаются), разрушение швов между стеновыми панелями и плитами перекрытия, разрушение стеновых панелей, разрушение опор крепления стеновых панелей, разрушение  отмостки по периметру павильонов, отсутствие защитного лакокрасочного покрытия стенового ограждения, отсутствие побелки и окраски со шпаклевкой внутреннего стенового ограждения и потолка. В павильонах отсутствуют водомерные счетчики.

 На водозаборной насосной станции 1 подъема (водозаборные скважины) отсутствует проект ЗСО (зон санитарной охраны), отсутствует планировка территории первого пояса ЗСО, ограждение и охрана. Дорожки к сооружениям без твердого покрытия, отсутствуют подъездные пути.

Территория насосной станции второго подъема озеленена, по периметру выполнено ограждение, имеются подъездные пути, и дорожки с твердым покрытием. Оборудование насосной станции второго подъема находится в здании, построенном в 1985 году. В 2010 году произошло обрушение части кирпичной кладки здания насосной станции 2-го подъема. 22.04.2010 года были проведены исследования и получено Техническое заключение № 330-10 по обследованию строительных конструкций здания насосной станции подъема на водозаборных сооружениях п. Дубинино, Шарыповского района, Красноярского края о работоспособности здания и выданы мероприятия которые необходимо выполнить:

- ремонт отмостки по периметру обследуемого здания;

- мероприятия по устранению трещин, местных разрушений и участков выветривания кирпичной кладки;

- работы по внутренней отделке помещений;

- мероприятия по ремонту (усилению) цокольной части здания с устройством железобетонной рубашки;

- полную замену элементов заполнений наружных дверных проемов, с учетом требований действующих норм по строительной теплотехнике;

-для предотвращения дальнейшего разрушения кирпичной кладки наружных стен рекомендуется выполнить защитную отделку наружной поверхности стен гидроизоляционными составами проникающего действия (н-р «Пенетрон» или «Кальматрон»);

- ремонт плоской кровли с полной заменой 3-х слойного водоизоляционного ковра, утеплителя и пароизоляционного слоя. 

- ремонт разрушенных карнизных участков и парапетов с установкой парапетных плит (в соответствии с опытом эксплуатации подобных кровель рекомендуется на здании насосной выполнить скатную кровлю с покрытием из соответствующих материалов).

Насосная станция 2-го подъема предназначена для подачи холодной воды в распределительные сети п. Дубинино. Для подачи холодной воды в уличные и квартальные сети п. Дубинино на насосной станции 2-го подъема в 1985 году было установлено 4 сетевых насоса. 

В настоящее время из 4 сетевых насосов, установленных на насосной станции второго подъёма, в рабочем состоянии 2 насоса, 1 насос в аварийном состоянии и 1 насос ремонту не подлежит, насос находится в разобранном состоянии и отсутствует двигатель. Для бесперебойного обеспечения питьевой водой р.п. Дубинино на насосной станции 2 –го подъёма сетевые насосы (по 2 штуки) были подключены от разных фидеров, но АВР (аварийно-восстановительный резерв) – не работает, так как выгорели контакторы и были демонтированы, рубильники, переводящие с фидера на фидер, находятся в нерабочем состоянии, так как выгорели контакты. На трубопроводах и арматуре отсутствует защитная окраска для защиты трубопроводов от наружной коррозии. Насосная станция второго подъема не оборудована приборами учета.
Глава 1. описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды

На Южно-Шарыповском водозаборе вода из скважин соответствует санитарно-гигиеническим требованиям и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воду централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества», поэтому водоочистка, кроме обеззараживания, не предусмотрена. Обеззараживание воды производится гипохлоритом натрия марки «А». Год ввода хлораторной в эксплуатацию – март 1986 г. Установка выполнена в соответствии с ТУ 4213-001-0327245102002 и размещена в существующем здании хлораторной. Обеззараживание воды производится путем введения дозировочного раствора гипохлорита натрия в трубопроводы подачи воды от скважин в резервуары чистой воды насосной станции 2-го подъема в камере, расположенной непосредственно у резервуаров.

В состав установки обеззараживания питьевой воды входит:

- баки для приемки и хранения гипохлорита натрия полиэтиленовые «Еврокуб» - 3 шт;

- насосы-дозаторы гипохлорита натрия DME 8-10 AR –PV/C-S-3111F, диафрагменные, максимальная подача 7,5 л/ч, максимальное давление 10 бар – 2шт;

- насосы для перекачки гипохлорита натрия типа CRT 2-2, производительностью 2м3/час, напором 20 м.

На Кадатском водозаборе вода из скважин соответствует санитарно-гигиеническим требованиям и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воду централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества», поэтому водоочистка, кроме обеззараживания, не предусмотрена. Обеззараживание воды производится гипохлоритом натрия марки «А». Год ввода хлораторной в эксплуатацию – май 1983 г. Установка выполнена в соответствии с ТУ 4213-001-0327245102002 и размещена в существующем здании хлораторной. Обеззараживание воды производится путем введения дозировочного раствора гипохлорита натрия в трубопроводы подачи воды от скважин в резервуары чистой воды насосной станции 2-го подъема в камере, расположенной непосредственно у резервуаров.

В состав установки обеззараживания питьевой воды входит:

- баки для приемки и хранения гипохлорита натрия полиэтиленовые «Еврокуб» - 3 шт;

- насосы-дозаторы гипохлорита натрия DME 8-10 AR –PV/C-S-3111F, диафрагменные, максимальная подача 7,5 л/ч, максимальное давление 10 бар – 2шт;

- насосы для перекачки гипохлорита натрия типа CRT 2-2, производительностью 2м3/час, напором 20 м. 

Вода из скважин Дубининского водозабора соответствует санитарно-гигиеническим требованиям и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения», поэтому водоочистка, кроме обеззараживания не предусмотрена. Обеззараживание воды производится гипохлоритом натрия. Обеззараживание воды производится путем введения дозировочного раствора гипохлорита натрия в трубопровод подачи воды от скважин в резервуар чистой воды. Установка обеззараживания установлена в здании насосной станции 2 подъема в помещении хлораторнойи введена в эксплуатацию 2011 году. В состав обеззараживающей установки входит следующее оборудование:

- 2 насоса-дозатора марки DDC 6-10 "Grundfos" предназначены для подачи дозированного количества гипохлорита натрия в обрабатываемую питьевую воду;

- 2 емкости для перевозки ГХН на автомобильном транспорте;

- 2 бака-хранилища для приемки, хранения и дозирования товарного ГХН;

Глава 1. описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций

Насосная станция 3-го подъема предусмотрена для подачи воды в г. Шарыпово, оборудована 6 насосами ЦН 400/105, двумя резервуарами емкостью 10000 м3 каждый. Год ввода в эксплуатацию здания насосной станции – 1983 г. Здание размерами 36,6х6,75х5,6 м состоит из железобетонных конструкций. При визуальном обследовании выявлены дефекты: стены имеют выбоины местами в фактурном слое, оконные переплеты рассохлись, дверные полотна осели, в отмостке по периметру здания местами выбоины, на кровле ослабление креплений отдельных листов, видимой просадки фундаментов нет. Средний износ здания составляет 53%, требуется текущий ремонт.
Год ввода в эксплуатацию резервуаров чистой воды – 1988 г. Средний износ сооружений составляет 44%, имеются мелкие трещины в железобетонных конструкциях, требуется текущий ремонт.

Год ввода в эксплуатацию насосного оборудования – 1983 г. Установлено 6 насосов марки ЦН 400/105. Для всего насосного оборудования необходим капитальный ремонт.

Насосная станция 2-го подъема предназначена для подачи воды в р.п. Дубинино и введена эксплуатацию в 1985 году, оборудована 3 насосами ЦН 400/105, резервуаром чистой воды, установкой обеззараживания воды гипохлоритом натрия. Год ввода в эксплуатацию насосного оборудования - 1985г.
Глава 1. описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям

От магистральных сетей Южно-Шарыповского водозабора осуществляется водоснабжение филиала «Березовская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия», филиала «Тепловые сети Березовская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия», разреза «Березовский-1», с. Холмогорское, д. Береш, городской аэропорт.

Снабжение абонентов г. Шарыпово холодной питьевой водой осуществляется через централизованную систему водопровода. Для гарантированного водоснабжения потребителей вода подается в зону основной городской застройки по 2-м магистральным водоводам, соединяющимся внутриквартальными сетями водоснабжения, расположенными вдоль микрорайонов города.  Также применяется  схема закольцовки сетей внутри микрорайонов, что позволяет обеспечить подачу воды на жилые массивы с двух сторон, обеспечив тем самым наиболее благоприятные режимы водопотребления населения, а также поддержание гарантированных напоров  в точках пожарного водоснабжения. Всего на сетях водоснабжения устроены 128 источников пожарного водоснабжения (пожарные гидранты для заправки пожарных машин).
Общая протяженность водопроводных сетей г. Шарыпово составляет 61,20км, расположены в городской черте и эксплуатируются с 1978 г.

Диаметр водопроводов варьируется от 50 мм до 500 мм. Сети выполнены из таких материалов как чугун, сталь и полиэтилен. 
Износ магистральных сетей от насосной станции 2-го подъема Южно-Шарыповского водозабора до насосной станции 3-го подъема составляет 77%.  Износ магистральных сетей от насосной станции 2-го подъема Кадатского водозабора до насосной станции 3-го подъема составляет от 42 до 97%.  Камеры и колодцы в удовлетворительном состоянии, запорная арматура в рабочем состоянии, необходима покраска всей запорной арматуры.

Износ сетей водоснабжения   по микрорайонам города Шарыпово, согласно  акта  БТИ, варьируется  от 17%  до  85%.  До 40% износа  имеют сети  микрорайонов Северный, Энергостроителей,  Листвяг.  Последние два  имеют   небольшой  срок эксплуатации  от 7 до 10 лет. Основная же часть сетей водоснабжения микрорайонов города имеют износ  более 60%, т.к. срок их эксплуатации колеблется от 20 лет  до 31 года. Большой объем изношенных трубопроводов требует значительных капитальных вложений и инвестиций в проведение модернизации и реконструкции системы водоснабжения города Шарыпово. На все  объекты  недвижимости имеются технические паспорта и свидетельства о государственной регистрации прав. 

С целью снижения вероятности возникновения аварий и утечек на сетях водопровода и для уменьшения объемов потерь воды следует выполнять своевременную замену тех участков трубопроводов, которые в этом нуждаются.
При перекладке или строительстве новых трубопроводов применяются полиэтиленовые трубы. Современные материалы трубопроводов имеют значительно больший срок службы и более качественные технические и эксплуатационные характеристики. Полимерные материалы не подвержены коррозии, поэтому им не присущи недостатки и проблемы при эксплуатации металлических труб. На них не образуются различного рода отложения (химические и биологические), поэтому гидравлические характеристики труб из полимерных материалов практически остаются постоянными в течение всего срока службы. Трубы из полимерных материалов почти на порядок легче металлических, поэтому операции погрузки-выгрузки и перевозки обходятся дешевле и не требуют применения тяжелой техники, они удобны в монтаже. Благодаря их относительно малой массе и достаточной гибкости можно проводить замены старых трубопроводов полиэтиленовыми трубами бестраншейными способами. Для перекладки трубопроводов в труднодоступных местах и под оживленными магистральными улицами используется метод протаскивания  трубопровода меньшего диаметра в существующей трубе. Технологии бестраншейной перекладки и прокладки трубопроводов отличаются короткими сроками производства работ с быстрым введением в эксплуатацию и представляют собой не только недорогую альтернативу открытому способу перекладки, но и высококачественный метод обновления трубопроводов, что позволяет увеличить их работоспособность, безопасность и срок использования.
Снабжение абонентов р.п. Дубинино холодной питьевой водой осуществляется через централизованную систему водопровода. Общая протяженность водопроводных сетей р.п. Дубинино составляет 37,7 км, год постройки 1980-1995гг. 

Диаметр водопроводов от 15 мм до 325 мм, преобладающий материал-сталь.

На сетях водоснабжения п. Дубинино установлены:
- пожарные гидранты в количестве – 76 штук;

- водоразборные колонки – в количестве 4 штук;

- запорная арматура диаметром от 15 мм до 300 мм в количестве 1797 штук.

Износ водоводов от насосной станции 1 подъема составляет 60%, износ магистрального трубопровода от насосной станции второго подъема составляет 100%, износ сетей водоснабжения по кварталам р.п. Дубинино составляет от 20% до 100%. На сетях водоснабжения разрушены железобетонные конструкции и плиты перекрытия, нарушена гидроизоляция водопроводных колодцев, часть люков колодцев закрыта не стандартными крышками, а железобетонными крышками, настилами из досок, металлическими листами. Арматура, установленная в колодцах с момента ввода водопроводной сети в эксплуатацию, не закрывается и не открывается полностью. В части установленной на сетях водоснабжения арматуре отсутствует запорный орган. В результате отсутствует возможность переключения внутриквартальных участков сети для частичного вывода в текущий ремонт.

С целью снижения вероятности возникновения аварий и утечек на водопроводных сетях и для уменьшения объемов потерь воды следует выполнять своевременную замену участков трубопроводов, которые в этом нуждаются. 

При выполнении ремонтных работ применяются полиэтиленовые трубы. Полимерные материалы не подвержены коррозии, на них не образуются отложения, что позволяет увеличить их работоспособность, безопасность и срок эксплуатации.В результате длительного периода эксплуатации стальных трубопроводов,   металл коррозировал как с внешней, так с и внутренней стороны трубы, до образования сквозных отверстий.  Через образовавшиеся отверстия в старых проржавевших трубопроводах вода поступает в грунт, вызывая повышение уровня грунтовых вод, которые в свою очередь опять способствуют коррозионному повреждению наружной поверхности трубопровода.  За  первое полугодие  2013 года было выявлено 36  порывов на трубопроводах холодной воды, что подтверждает существенный износ водопроводов. 

Глава 1. описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении поселений, городских округов, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды.

На территории 2-го и 3-го поясов ЗСО Кадатского водозабора находятся три карьера для открытой добычи гравия:

1. Карьер по добыче песчано-гравийной смеси ОАО «Э.ОН Россия, филиал Березовская ГРЭС»;

2. Карьер по добыче песчано-гравийной смеси ООО «Сибсервис-плюс»;

3. Карьер по добыче песчано-гравийной смеси ООО «Керамика».

Эти объекты своим существованием создают предпосылки для химического загрязнения подземных вод через нарушенный почвенный слой и выработки грунта, препятствуют естественному стоку поверхностных вод, что является нарушением требований пункта 3.2.2.2. СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопровода питьевого назначения».

На участке магистрального водовода от ВК 26 до КП 27 (6микрорайона) Гусейновым Г.А. построен гараж площадью 191,6 м2,  что является нарушением требований СНиП II-89-80 и СанПиН 2.1.4.1110-02. Часть участка, протяженностью 40 м, находится на водоводе, не представляется возможным выполнение ремонтных работ.
Водоснабжение объектов расположенных на территории г. Шарыпово на участке от КП 19 (КП 10) до ВК 26 (КП 11) протяженность 4 456 м.п. осуществляется по одному водоводу, введенному в эксплуатацию в 1990 году, имеющему износ 73%, проходящему по территории  перспективной застройки 8 и 9 микрорайонов. В охранной зоне водовода, в районе гаражно-строительного кооператива 18, построено 11 гаражных боксов, что делает невозможным ремонт водопровода в случае аварийной ситуации.  Требованием СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», согласно которому водоснабжение г. Шарыпово относится ко II категории и должно осуществляться по двум водоводам. ООО «СВР» подготовлен проект на объект капитального строительства «Магистральный водовод от Южно-Шарыповского водозабора до насосной станции 3-го подъема на участке КП-10 – КП-11», (шифр № 24–1–5–0510–11). Проект прошел государственную экспертизу в 2011 году и получил положительное заключение, но не включен в инвестиционную программу на 2014-2020 годы, хотя в соответствии с программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «город Шарыпово Красноярского края», срок выполнения 2017-2018 годы.
Также основными проблемами, возникающими при эксплуатации водопроводных сетей в г. Шарыпово, являются неисправности трубопроводов и запорной арматуры связанные с износом трубопроводов и оборудования. Средний процент износа эксплуатируемых сетей, а также оборудования и сооружений, составляет 61%, при этом часть трубопроводов уже имеет износ 100%. Прохождение трубопроводов на большой глубине (3,5-4,5м) под плотным асфальто-бетонным покрытием не дает своевременной и полной  информации о возникших неисправностях и соответственно увеличивает длительность времени обнаружения и устранения неисправностей, в связи с чем увеличивается продолжительность выполнения аварийно-восстановительных работ.

Значительную сложность также представляет высокий  уровень грунтовых вод, усложняющих ремонт трубопроводов и требующих дополнительных затрат на водоотлив  при проведении ремонтных работ и обслуживании. Также постоянное наличие влажного грунта увеличивает  скорость коррозии трубопроводов, а постоянное просачивание грунтовых вод в водопроводные колодцы намывает песок и выводит из строя установленную в колодцах запорную арматуру.

Дополнительную сложность при эксплуатации сетей создают низкие зимние температуры (большая глубина промерзания грунта), большой износ трубопроводов и отсутствие проектной возможности переключения внутриквартальных участков сети для частичного вывода их в текущий ремонт при возникновении неисправности. 
Основными проблемами, возникающими при эксплуатации водопроводных сетей р.п. Дубинино, являются неисправность насосов, трубопроводов, арматуры, связанные с износом трубопроводов и оборудования. 
В результате длительного периода эксплуатации произошло зарастание трубопроводов продуктами коррозии в виде соединений кальция гидрата окиси железа.

Вследствие коррозии на водопроводах образуются сквозные отверстия,через образовавшиеся отверстия вода поступает в грунт, вызывая повышение уровня грунтовых вод, которые в свою очередь способствуют коррозионному повреждению наружной поверхности трубопровода. 

Кроме этого зарастание внутренней поверхности водопроводов влечет за собой увеличение затрат на электроэнергию требуемую для подъема и подачи воды абонентам р.п. Дубинино.
Водопроводные сети р.п. Дубинино подземной прокладки, глубина заложения водопроводов от 2м. до 7м., внутриквартальные и уличные сети проложены под асфальтобетонным покрытием, что не позволяет своевременно определять место и характер утечки в связи, с чем увеличивается продолжительность выполнения аварийных работ и увеличение потерь питьевой воды. 
Для обеспечения пожарной безопасности р.п. Дубинино на водопроводных сетях были установлены с1980 по 1995 год пожарные гидранты в количестве 76 штук, срок службы пожарных гидрантов истек, ремонту и восстановлению установленное пожарное оборудование не подлежит. 
Кроме пожарных гидрантов на уличных сетях р.п. Дубинино расположены 4 водозаборные колонки, установленные с момента ввода водопроводных сетей в эксплуатацию в 1980 году, в результате длительного срока эксплуатации произошло коррозия металла водопроводных колонок, требуется замена всех водопроводных колонок 

Глава 1. описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

Систему теплоснабжения г. Шарыпово и р.п. Дубинино по состоянию на 2013 год обеспечивает один энергоисточник – Березовская ГРЭС, системы горячего водоснабжения потребителей полностью присоединены к тепловым сетям по открытой схеме. С 1 января 2020 года использование централизованных открытых систем для нужд горячего водоснабжения не допускается. Таким образом, в соответствии с действующим законодательством, необходимо предусмотреть перевод потребителей вышеуказанного энергоисточника на закрытую схему присоединения системы горячего водоснабжения.
Глава 1. Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов

Вечномерзлых грунтов на территории города нет.
Глава 1. Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты).

ООО «СВР» является собственником насосной станции 1-по подъема Южно-Шарыповского и Кадатского водозаборов.Насосные станции 2-го подъема Южно-Шарыповского и Кадатского водозаборов, насосная станция 3-го подъема, магистральный водопроводы  Южно-Шарыповского и Кадатского водозаборов находятся в долгосрочной аренде у ООО «СВР», собственником является ООО «Центр-Ком». 

Распределительные водопроводные сети г. Шарыпово находятся в аренде у ООО «ЦРКУ», собственником является Муниципальное образование город Шарыпово Красноярского края.

Границей раздела аренды между ООО «СВР» и ООО «ЦРКУ» является камера КП-27.
Сети водоснабжения, водозаборные сооружения р.п. Дубинино находятся в аренде ОАО «Красноярскэнергосбыт» Шарыповское межрайонное отделение, собственником является Муниципальное образование город Шарыпово Красноярского края 

Глава 2. Направления развития централизованных систем водоснабжения

Глава 2. Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения
В целях реализации государственной политики в сфере водоснабжения и водоотведения, направленной на обеспечение охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоснабжения и водоотведения; повышение энергетической эффективности путем экономного потребления воды; снижение негативного воздействия на водные объекты путем повышения качества очистки сточных вод; обеспечение доступности водоснабжения и водоотведения для абонентов за счет повышения эффективности деятельности ООО «СВР», ООО «ЦРКУ», ШМРО ООО «Красноярскэнергосбыт»; обеспечение развития централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения путем развития эффективных форм управления этими системами, привлечение инвестиций и развитие кадрового потенциала г. Шарыпово, р.п. Дубинино до 2023 года.

Реализация мероприятий, предлагаемых в данной схеме водоснабжения, позволит обеспечить:
- бесперебойное снабжение города питьевой водой, отвечающей требованиям новых нормативов качества;
- повышение надежности работы систем водоснабжения и водоотведения и удовлетворение потребностей потребителей (по объему и качеству услуг);
- модернизацию и инженерно-техническую оптимизацию систем водоснабжения и водоотведения с учетом современных требований;
- обеспечение экологической безопасности сбрасываемых в водоем сточных вод и уменьшение техногенного воздействия на окружающую среду;
- подключение новых абонентов на территориях перспективной застройки.
Глава 2. Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселений, городских округов

Развитие централизованных систем водоснабжения заключается в поэтапной реконструкции и строительстве магистральных, городских, квартальных водопроводных сетей, которые обеспечат водой питьевого качества.

г. Шарыпово:

1. Реализация проекта «Магистральный водопровод от насосной станции III подъёма до микрорайона «Берлин» г. Шарыпово. III и IV очередь строительства» - 2019-2023гг. 

2. Магистральный водопровод Ø530мм от Южно-Шарыповского водозабора от КП-19 до ВК-26 проходит по незастроенной территории между Центральным и Преображенским проспектами. Схемой водоснабжения предполагается вынос трубопровода с данной территории и дальнейшую прокладку трубопроводов 2Ø560 мм по Преображенскому проспекту.

3. Для предоставления услуг холодного водоснабжения жителям улиц Фомина, Ленина, Горького, старой части г. Шарыпово и закольцовки сетей промышленной зоны микрорайона Пионерный со старой частью г. Шарыпово по ул. Горького предполагается строительство водовода Ø160 мм протяженностью 3200,0 м

4. Сети водоснабжения, реконструкция – 2014-2023 гг.

р.п. Дубинино:

Строительство новых и реконструкция существующих водопроводных сетей – 2014-2018 гг.

Глава 3. Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды

Глава 3. Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке
Общий объем реализации холодной воды с насосной станции 2-го подъема за 2012 год составил 5178836,35 м3. Объем забора воды из подземного источника фактически продиктован потребностью объемов воды на реализацию (полезный отпуск) и расходов воды на собственные нужды, потерями воды в сети.
Сведения об объемах реализации услуги (услуг) потребителям 

Таблица 3.1.1

	№     п/п
	Показатели
	Ед. изм.
	Отчетный период 2012 год

	
	
	
	Год
	Месяц
	Сутки

	1
	Реализовано воды всего с насосной станции 2-го подъема, в т.ч.
	м3
	5178836,35
	431569,6958
	14385,6565

	1.1
	г. Шарыпово, насосная станция 3-го подъема:
	м3
	1835331,48
	152944,29
	5098,143

	
	Население
	м3
	1578513,12
	131542,76
	4384,75

	
	Бюджет 
	м3
	176064,24
	14672,02
	489,06

	
	Прочие
	м3
	80754,12
	6729,51
	224,31

	1.2
	с. Холмогорское
	м3
	92218,87
	7684,91
	256,16

	1.3
	Филиал «Березовская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия»
	м3
	2049641
	170803,42
	5693,45

	1.4
	Филиал «Тепловые сети Березовская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия»
	м3
	914
	76,17
	2,54

	1.5
	Разрез «Березовский-1»
	м3
	13609
	1134,08
	37,80

	1.6
	Прочие потребители
	м3
	1950
	162,50
	5,42

	1.7
	Технологические нужды
	м3
	13616
	1134,67
	37,82

	1.8
	Потери
	м3
	1171556
	97629,67
	3254,32


На протяжении последних лет наблюдается тенденция к рациональному и экономному потреблению холодной воды и, следовательно, снижению объемов реализации всеми категориями потребителей холодной воды, объемов потерь
Для сокращения и устранения непроизводительных затрат и потерь воды ежемесячно необходимо производить анализ структуры, определять величину потерь воды в системах водоснабжения, оценивать объемы полезного водопотребления, и устанавливать плановую величину объективно неустранимых потерь воды. Важно отметить, что наибольшую сложность при выявлении аварийности представляет определение размера скрытых утечек воды из водопроводной сети. Их объемы зависят от состояния водопроводной сети, возраста, материала труб, грунтовых и климатических условий и ряда других местных условий.
Сведения об объемах реализации услуги (услуг) потребителям р.п.Дубинино

Таблица 3.1.2

	№     п/п
	Показатели
	Ед. изм.
	Отчетный период 2012 год

	
	
	
	Год
	Месяц
	Сутки

	1.1
	Население
	м3
	134784,0
	11232,0
	374,40

	1.2
	Бюджет 
	м3
	10512,0
	876,0
	29,20

	1.3
	Прочие
	м3
	11736,0
	978,0
	32,60

	
	Итого:
	
	157032,0
	13086,0
	436,20

	1.4
	Технологические нужды
	м3
	7851,60
	654,30
	21,81

	1.5
	Потери
	м3
	31406,40
	2617,20
	87,24

	2
	Реализовано воды всего с насосной станции 2-го подъема, в т.ч.
	м3
	196290,0
	16357,5
	545,25


Глава 3. Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой, суточный)
Территориально г. Шарыпово разбит на 13микрорайонов -1 мкрн, 2 мкрн, 3 мкрн, 4 мкрн, 5 мкрн, 6 мкрн, 7 мкрн, Пионерный, Северный, Листвяг, Энергостроителей, Берлин, Старая часть. Структура водопотребления представлена на рисунке 2.
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Рис. 1 - Диаграмма структуры водопотребления по районам г. Шарыпово
Основная доля водопотребления падает на 6 мкр-н. - 26%.
Территориальный водный баланс подачи воды по зонам действия водопроводных сетей представлен в таблице 3.2.3(годовой, среднесуточный).
Таблица 3.2.1
	Микрорайоны
	За год, т.м3
	За сутки, т.м3

	1
	168026
	466,7389

	2
	324609,8
	901,6939

	3
	269439
	748,4417

	4
	69822,4
	193,9511

	5
	25521,0
	70,89167

	6
	480854,72
	1335,708

	7
	58806,6
	163,3517

	Пионерный
	241840,48
	671,7791

	Берлин 
	9393,0
	26,09167

	Листвяг
	19869,39
	55,19277

	Старая часть
	91599,48
	254,443

	Энергостроителей
	23543,78
	65,3994

	Северный
	52005,9
	144,4608

	Итого:
	1835331,48
	5098,143


Территориально р.п. Дубинино разбито на 20 кварталов. Структура водопотребления представлена на рисунке 3.
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Рис. 2 - Диаграмма структуры водопотребления по кварталам р.п. Дубинино

Основная доля водопотребления падает на 6 квартал - 44%.
Территориальный водный баланс подачи воды по зонам действия водопроводных сетей представлен только по населению в таблице 3.2.4 (годовой, среднесуточный).
Таблица 3.2.2
	Кварталы
	За год, т.м3
	За сутки, т.м3

	1
	73,17
	0,20

	2
	1021,62
	2,84

	5
	7983,81
	22,18

	6
	58737,9
	163,16

	7
	7489,96
	20,81

	8-9
	1296,71
	3,60

	10
	2228,8
	6,19

	11
	3360,24
	9,33

	12
	8179,43
	22,72

	13
	957,22
	2,66

	14
	1871,8
	5,20

	15
	8452,49
	23,48

	16
	3528,55
	9,80

	17
	24070,21
	66,86

	18
	2052,39
	5,70

	20
	3470,82
	9,64

	Итого:
	134784,0
	374,40


Глава 3. Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселений и городских округов (пожаротушение, полив и др.)
Структура водопотребления по группам потребителей г. Шарыпово представлена на рисунке 3
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Рис.3 Диаграмма водопотребления по группам потребителей

Основным потребителем холодной воды в г. Шарыпово является население.

Структура водопотребления по группам потребителей р.п. Дубинино представлена на рисунке 3
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Рис.4 Диаграмма водопотребления по группам потребителей

Основным потребителем холодной воды в р.п. Дубинино является население.

Глава 3. Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг
В 2012 году норма расхода воды для благоустроенной застройки согласно генплана составляет 300 л/сут на человека, для неблагоустроенной 50 л/сут на человека. Согласно генплана, суточный расход воды в г. Шарыпово составляет 11660 м3/сут, фактически же он составляет 5100 м3/сут. Такая разница в водопотреблении, получается из-за использования общедомовых и индивидуальных приборов учета.

Вода технического качества нужна для полива зеленых насаждений в объеме 1940 м³/сут. Исходя из того факта, что, расход воды на полив территории принимается в расчете на одного жителя 50 л/чел. в сутки, в соответствии с СП 31.13330.2010 СНиП 2.04.02-84*. Количество поливок - одна в сутки.
Нормативы потребления  коммунальных услуг, утверждены Решение Шарыповского городского совета от 21.02.2006г. и составляют:

1. Многоквартирные жилые дома и малоэтажная застройка

- с полным благоустройством – 5,47м3/мес;

- с сидячими ваннами, оборудованными душами – 4,25 м3/мес
- с душами – 2,43 м3/мес
 - с водопроводом и канализацией без горячего водоснабжения – 3,65 м3/мес;

- с водопроводом без слива и канализации и при использовании воды из колонок – 1,8 м3/мес;

- с водопроводом, канализацией и ваннами с водонагревателями, работающими на твердом топливе -  5,47 м3/мес;

- с водопроводом, канализацией и ваннами  с газовыми (электрическими) нагревателями и многоточечным водоразбором 7,6 м3/мес;

2. Общежития

- с общими душевыми – 1,21 м3/мес 3.

Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению на общедомовые нужды при использовании земельного участка и надворных построек на территории Красноярского края утверждены Постановлением Правительства Красноярского края от 30.07.2013г. №370-п:
3. Норматив на общедомовые нужды в многоквартирных домах – 0,0319 м3/кв.м.

4. Нормативы для с/х животных:
- Крупный рогатый скот -1,825  м3/1гол.жив.

- Крупный рогатый скот, молодняк - 0,915  

- Лошади - 1,825  

- Свиньи - 0,915  

- Овцы -0,305  

- Козы -0,076  

- Куры, индейки - 0,030  

- Утки, гуси - 0,060  

5. Нормативы потребления коммунальных услуг при использовании земельного участка и надворных построек для полива зем.участка, мойки личного автотранспорта, бань :

- Баня при наличии водопровода - 0,220м3/1чел;

- Баня при водоснабжении из уличной колонки - 0,140м3/1чел;

- Мойка мотоцикла-3,800 л на машину за 1 помыв;

- Мойка автомобиля при наличии водопровода-100,000л на  машину за 1 помыв;

- Мойка автомобиля при водоснабжении из уличной  колонки-10,000л на машин за 1 помыв

- Полив земельного участка при наличии водопровода-0,183м3 на 1кв.м. в месяц

- Полив земельного участка при водоснабжении из уличной колонки- 0,061м3 на 1 кв.м. в месяц.

В 2012 году норма расхода холодной воды для благоустроенной застройки составляет 200 л/сут на человека, для неблагоустроенной 50 л/сут на человека. Согласно генплана, суточный расход воды в р.п. Дубинино составляет 2144,24 м3/сут, фактически же он составляет 433 м3/сут. Такая разница в водопотреблении, получается, из-за использования общедомовых и индивидуальных приборов учета. Объем воды на полив составляет 6,2 м3/сут.

Глава 3. Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об  энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» рекомендуется разработать программу по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.


Основными целями программы являются:

-переход города на энергосберегающий путь развития на основе обеспечения рационального использования энергетических ресурсов при их производстве, передаче и потреблении;

-снижение расходов городского бюджета на энергоснабжение муниципальных зданий, строений, сооружений за счет рационального использования всех энергетических ресурсов и повышения эффективности их использования;

-создание условий для экономии энергоресурсов в муниципальном жилищном фонде.
В настоящее время полностью оборудованы приборами  учёта  объекты бюджетных организаций, объекты соцкультбыта, объекты индивидуальных предпринимателей. Частично - жилая застройка.
В жилых домах установку приборов учёта осуществляет управляющая компания в соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ « Об  энергосбережении  и о  повышении  энергетической  эффективности и о внесении  изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Оснащенность  зданий, строений и сооружений  приборами 
коммерческого учёта г. Шарыпово

Таблица 3.5.1

	№

п/п
	Адрес здания, строения, сооружения

 (м-он, улица)
	Номер дома (здания)

	1
	Ул. Индустриальная 
	д.1

	2
	Ул. Индустриальная 
	д.1/3

	3
	Ул. Индустриальная 
	д.1/1

	4
	Ул. Индустриальная 
	д.1/4

	5
	Ул. Индустриальная 
	д.1/8

	6
	Ул. Индустриальная
	д.1А

	7
	Ул. Индустриальная
	д.4

	8
	Ул. Индустриальная
	д.4А

	9
	Ул. Индустриальная
	д.3/13

	10
	Ул. Индустриальная
	д.5

	11
	Ул. Индустриальная
	д.6

	12
	Ул. Индустриальная
	д 7

	13
	Ул. Индустриальная
	д.8

	14
	Ул. Индустриальная
	д.8 А

	15
	Ул. Индустриальная
	д.12

	16
	Ул. Индустриальная
	В 6 м от торгово-адм. здания

	17
	Пр-т Центральный 
	д.51

	18
	Пр-т Центральный 
	д.18

	19
	пр. Братский 
	д. 16А

	20
	Ул. Горького 
	д. 12

	21
	Ул. Горького 
	д. 14А

	22
	Ул. Горького 
	д. 14Б

	23
	Ул. Горького 
	д. 14В

	24
	Ул. Горького 
	д. 17

	25
	Ул. Горького 
	д. 20

	26
	Ул. Горького 
	д. 49 А

	27
	Ул. Горького 
	д 52

	28
	Ул. Горького 
	д. 57 Б

	29
	Ул. Горького 
	д. 67

	30
	Ул. Горького 
	д. 67Б

	31
	Ул. Горького 
	д. 79

	32
	Ул. Горького 
	д. 85

	33
	Ул. Горького 
	д. 87

	34
	Ул. Транзитная 
	д.2

	35
	Пр-т Энергетиков
	д.1

	36
	Пр-т Энергетиков
	д.2

	37
	Пр-т Энергетиков
	д.6

	38
	Пр-т Энергетиков
	д.7

	39
	Ул. Норильская 
	д.2

	40
	Ул. Норильская 
	д.14А

	 41
	Пр. Байконур 
	д.1А

	42
	Пр. Байконур 
	д.2А

	43
	Ул. Комсомольская 
	д.15

	45
	Ул. Березовая 
	д.26

	46
	Пер. Нагорный 
	д.1А

	47
	Ул. Северная 
	д.2

	48
	Пер. Медицинский 
	д.1

	49
	М-н Пионерный  
	КНС (без адреса)

	50
	М-н Пионерный  
	д.1Б

	51
	М-н Пионерный  
	д.2/1

	52
	М-н Пионерный  
	д.2А

	53
	М-н Пионерный  
	д.4

	54
	М-н Пионерный  
	д.5

	55
	М-н Пионерный  
	д.10

	56
	М-н Пионерный  
	д.11

	57
	М-н Пионерный  
	д.12

	58
	М-н Пионерный  
	д.15

	59
	М-н Пионерный  
	д.15А

	60
	М-н Пионерный  
	д.16

	61
	М-н Пионерный  
	д.16/1

	62
	М-н Пионерный  
	д.17

	63
	М-н Пионерный  
	д.11/1

	64
	М-н Пионерный  
	д.6

	65
	М-н Пионерный  
	д.7

	66
	М-н Пионерный  
	д.9

	67
	М-н Пионерный  
	д.13/14

	68
	М-н Пионерный  
	д.22 А

	69
	М-н Пионерный  
	д.26/1

	70
	М-н Пионерный  
	д.27/2

	71
	М-н Пионерный  
	д.42

	72
	М-н Пионерный  
	д.42/1

	73
	М-н Пионерный  
	д.43/1

	74
	М-н Пионерный  
	д.45

	75
	М-н Пионерный  
	д.46

	76
	М-н Пионерный  
	д.52А

	77
	М-н Пионерный  
	д.101/7

	78
	М-н Пионерный  
	д.154/2

	79
	М-н Пионерный  
	д.155 А

	80
	М-н Пионерный  
	д.163/1

	81
	М-н Пионерный  
	д.164/1

	82
	М-н Пионерный  
	д.170

	83
	М-н Пионерный  
	д.178

	84
	М-он 1
	д.3 А

	85
	М-он 1
	д.21

	86
	М-он 1
	д.27А

	87
	М-он 1
	д.30

	88
	М-он 1 Больничный городок
	стр. 1

	89
	М-он 1 Больничный городок
	стр. 2

	90
	М-он 1Больничный городок
	стр. 4

	91
	М-он 1 Больничный городок
	стр. 5

	92
	М-он 1 Больничный городок
	стр. 6

	93
	М-он 1 Больничный городок
	стр. 7

	94
	М-он 1 Больничный городок
	стр. 8

	95
	М-он 2
	д.1А

	96
	М-он 2
	д.1/5А

	97
	М-он 2
	д.1/8

	98
	М-он 2
	д.1/18

	99
	М-он 2
	д.3А

	100
	М-он 2
	д.4

	101
	М-он 2
	д. 4-1

	102
	М-он 2
	д.4/1

	103
	М-он 2
	д.4/8

	104
	М-он 2
	д.6А

	105
	М-он 2
	д.8 Б

	106
	М-он 2
	д.8/1

	107
	М-он 2
	д.8/2

	108
	М-он 2
	д.8/3

	109
	М-он 2
	д.8Б

	110
	М-он 2
	д.10

	111
	М-он 2
	д.11/2

	112
	М-он 2
	д.13

	113
	М-он 2
	д.16А

	114
	М-он 2
	д.17А

	115
	М-он 2
	д.18А

	116
	М-он 2
	д 86

	117
	М-он 2
	д.11

	118
	М-он 2
	д.14А

	119
	М-он 2
	д.19

	120
	М-он 2
	д.20

	121
	М-он 2
	д.12

	122
	М-он 2
	д.11

	123
	М-он 2
	д.15А

	124
	М-он 2
	д.8Б

	125
	М-он 3
	д.3 А

	126
	М-он 3
	д.4а

	127
	М-он 3
	д.6/1

	128
	М-он 3
	д.9

	129
	М-он 3
	д.10А

	130
	М-он 3
	д.13 Б

	131
	М-он 3
	д.14А

	132
	М-он 3
	д.17А

	133
	М-он 3
	д.23А

	134
	М-он 3
	д.24А

	135
	М-он 3
	д.28

	136
	М-он 3
	д.30

	137
	М-он 3
	д.31

	138
	М-он 3
	д.32

	139
	М-он 4
	д.3

	140
	М-он 4
	д.18/1

	141
	М-он 4
	д.18 А

	142
	М-он 4
	д.26

	143
	М-он 5
	д.3А

	144
	М-он 6
	стр.3-1

	145
	М-он 6
	д.3

	146
	М-он 6
	д.5

	147
	М-он 6
	д.8А

	148
	М-он 6
	д.9

	149
	М-он 6
	д.13/1

	150
	М-он 6
	д.14А

	151
	М-он 6
	д.16

	152
	М-он 6
	д.21

	153
	М-он 6
	д.21 А

	154
	М-он 6
	д.23

	155
	М-он 6
	д.25

	156
	М-он 6
	д 27

	157
	М-он 6
	д.38А

	158
	М-он 6
	д.41А

	159
	М-он 6
	д.44/1

	160
	М-он 6
	д.44/2

	161
	М-он 6
	д.47А

	162
	М-он 6
	д.51

	163
	М-он 6
	д.52А

	164
	М-он 6
	д.54/1

	165
	М-он 6
	д.55

	166
	М-он 6
	д.56

	167
	М-он 6
	д.56А

	168
	М-он 6
	д.58

	169
	М-он 7
	д.14А

	170
	М-н Северный
	д.1

	171
	М-н Северный 
	КНС (без адреса)

	172
	М-н Северный
	д.12

	173
	М-н Северный
	д.12 А

	174
	М-н Северный
	д.14

	175
	М-н Северный
	д.15

	176
	М-н Северный 
	д.16

	177
	М-н Северный
	д.28

	178
	М-н Северный
	д.11


	179
	М-н Северный
	д.13/1

	180
	М-н Северный 
	д.13/2

	181
	М-н Северный
	д.15

	182
	М-н Северный
	д.28

	183
	М-н Северный
	д.28-2

	184
	Ул. Солнечная 
	д.4

	185
	Ул. Солнечная 
	д.6

	186
	Ул. Заводская 
	д.1

	187
	Ул. Заводская 
	д.6А

	188
	Ул. Заводская 
	д.8

	189
	Ул. Заводская 
	д.8/7

	190
	Ул. Заводская 
	д.8 А

	191
	Ул. Заводская 
	д.20

	192
	Ул. Кирова 
	д.2

	193
	Ул. Кирова 
	д.3

	194
	Ул. Кирова 
	д.5

	195
	Ул. Кирова 
	д.9

	196
	Ул. Российская 
	д.53

	197
	Ул. Российская 
	д.108 А

	198
	Ул. Российская 
	д.136

	199
	Ул. Российская 
	д.134 

	200
	Ул. Российская 
	д.134 А

	201
	Ул. Российская 
	д.134 Д

	202
	Ул. Российская 
	д.134 В

	203
	Пл. Революции 
	д.2 А

	204
	Пл. Революции 
	д.6

	205
	Пл. Революции 
	д.7 А

	206
	Пл. Революции 
	д.7Б

	207
	Пл. Революции 
	д.12

	208
	Пл. Революции 
	д.13

	209
	Ул. Октябрьская 
	д.30

	210
	Ул. Октябрьская 
	д.22

	211
	Ул. Октябрьская 
	д.24

	212
	Ул. Октябрьская 
	д.28 А

	213
	Ул. Октябрьская 
	д.41

	214
	Ул. Октябрьская 
	д.46

	215
	Ул. Октябрьская 
	д. 48

	216
	Ул. Ворошилова 
	д.2

	217
	Ул. Спортивная 
	д.1А

	218
	Пер. Школьный 
	д.1

	219
	М-н Берлин
	д.1

	220
	М-н Берлин
	д.2

	221
	М-н Берлин
	д.3

	222
	М-н Берлин
	д.4

	223
	М-н Берлин
	д.14

	224
	М-н Берлин
	д.15

	225
	М-н Берлин
	д.16

	226
	М-н Берлин
	д.18

	227
	М-н Берлин
	д.20

	228
	М-н Берлин
	д.21

	229
	М-н Берлин
	д.22

	230
	М-н Берлин
	д.24

	231
	М-н Берлин
	д.17

	232
	М-н Берлин
	д.21Б

	233
	М-н Берлин
	д.23

	234
	М-н Берлин
	д.23/1

	235
	М-н Берлин
	д.28

	236
	Ул. Западная 
	д.47

	237
	УППР база ОПТК
	Без адреса

	238
	Ул. Северная 
	д.5/4


Сведения об оснащенности жилых домов г. Шарыпово приборами учета холодной воды

 по состоянию на 01.11.2013г.

Таблица 3.5.2

	№

п/п
	Наименование
	Количество жилых домов
	 Количество жилых домов, оборудованных приборами учета

	1
	ТСЖ "Западный "
	19
	19

	2
	ИСЖ "Восточный"
	15
	14

	3
	ТСЖ "Инновация" 
	5
	5

	4
	ТСЖ "Надежда"
	16
	16

	5
	ТСЖ "Вера"
	20
	20

	6
	ООО "ПЖКХ"
	 
	 

	7
	4-7 м-н
	3
	3

	8
	Пионерный(ж.д.+ общ.)
	32
	11

	9
	Северный 
	7
	0

	10
	ООО" Энергосбыт"
	 
	 

	11
	Северный  (ж.д. 32,33)
	2
	0

	12
	1,3,5 ,4,7 м-ны
	51
	51

	13
	Малоэтажная застройка
	 
	 

	14
	ул.Горького
	12
	0

	15
	Листвяг (одноквартирные)
	142
	107


	16
	Листвяг (многоквартирный)
	13
	12

	17
	м-нЭнергостроителей (1-квартирный)
	168
	117

	18
	м-нЭнергостроителей (многоквартирный)
	30
	26

	19
	м-нШарыповский  (1-квартир-ный)
	152
	29

	20
	м-нШарыповский  (многоквартирный)
	65
	41

	
	Итого:
	752
	471


В 14-ти  многоквартирных домах п.Дубинино установлены общедомовые приборы учета холодной воды, начисления производятся с учетом расхода по ОДПУ. В 26-ти многоквартирных домах общедомовые приборы учета холодной воды не установлены, начисление оплаты за холодное водоснабжение производится с учетом норматива на общедомовые нужды. Планируется, согласно графика, до 01.03.2014г. оборудовать все многоквартирные дома общедомовыми приборами учета холодной воды.

Юридические лица 100 % оснащены приборами учета холодной воды, по которым производят расчеты.

Реестр зданий, оснащенных приборами учета р.п. Дубинино

Таблица 3.5.3
	№ п/п
	Адрес

	
	

	1
	п.Дубинино, ул.Комсомольская, д.18

	2
	п.Дубинино, ул.Комсомольская, д.20

	3
	п.Дубинино, ул.Комсомольская, д.16

	4
	п.Дубинино, ул.ПионеровКАТЭКа, д.4

	5
	п.Дубинино, ул.ПионеровКАТЭКа, д.6-а

	6
	п.Дубинино, ул.Шахтерская, д.2а

	7
	п.Дубинино, ул. ПионеровКАТЭКа, д.6

	8
	п.Дубинино, ул. Кишинёвская, д.1

	9
	п.Дубинино, ул. Труда д.2

	10
	п.Дубинино, ул. Шахтёрская,  д.1

	11
	п.Дубинино, ул. Кишинёвская,  д.7

	12
	 п.Дубинино, ул. 19 съезда ВЛКСМ, д.1

	13
	п.Дубинино, ул. 19 съезда ВЛКСМ, д.5

	14
	п.Дубинино, ул. 19 съезда ВЛКСМ, д.7

	15
	п.Дубинино, ул. Пионеров КАТЭКа,  д. 9

	16
	п.Дубинино, ул. Пионеров КАТЭКа,  д. 11

	17
	п.Дубинин, ул. Кишинёвская, д.3

	18
	п.Дубинино, ул. Молодогвардейцев, д.2

	19
	п.Дубинино, ул. Молодогвардейцев, д.4

	20
	п.Дубинино, ул. Молодогвардейцев, д.6

	21
	п.Дубинино, ул. Молодогвардейцев, д.10

	22
	п.Дубинино, ул. Молодогвардейцев, д.12

	23
	п.Дубинино, ул. Пер. Молодёжный, д.1

	24
	п.Дубинино, ул. Кишинёвская, д.5 

	25
	п.Дубинино, ул. Кишинёвская, д.9 

	26
	п.Дубинино, ул. Кишинёвская, д.11

	27
	п.Дубинино, ул. Кишинёвская, д.13

	28
	п.Дубинино, ул. Кишинёвская, д.15

	29
	п.Дубинино, ул. 19 съезда ВЛКСМ, д.9

	30
	п.Дубинино, ул. 9 мая, д. 2


Глава 3. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения, городского округа

Существующей мощности насосной станции 3-го подъема  и пропускной мощности магистральных сетей водоснабжения г.  Шарыпово достаточно для обеспечения требуемого объема потребления питьевой воды. 

Всего пропускная мощность магистральной сети водоснабжения: от магистральной КП27 на Северном кольце вода подается потребителям по магистральным трубопроводам мощностью 1320м3/час (31680м3/сут), фактический расход составляет 212,42 м3/час. Резерв мощности составляет 84%.

Мощность водозаборных сооружений р.п. Дубинино составляет 10,7 тыс.м3/сут.
Существующей мощности насосной станции 2-го подъема  и пропускной мощности магистральных сетей водоснабжения р.п. Дубинино достаточно для обеспечения требуемого объема потребления питьевой воды. Всего мощность водозаборных сооружений составляет 6200 м3/сут), фактический расход составляет 551,45 м3/сут. Резерв мощности составляет 91%.

Глава 3. Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды
Прогнозный баланс численности населения на ближайшие 10 лет для  г. Шарыпово.
Таблица 3.7.1
	№ п/п
	Год
	Население, тыс.чел.

	1
	2013 г.
	38,80

	2
	2023 г.
	40,65


Расчет прироста населения и нагрузок по микрорайонам сделан согласно прироста площадей жилого фонда. Прирост жилищного фонда по микрорайонам взят со схемы теплоснабжения.

Таблица 3.7.2
	Микрорайоны
	Нагрузка на 2013 г. м3/сут
	Прирост населения и нагрузок по водоснабжению на расчетные периоды до 2023 г.

	
	
	2014 г. 
	2015 г. 
	2016 г.
	 2017 г.
	2018 г.
	2019 г.
	2020-2023 г.
	 м3/сут

с учетом ГВС

	
	
	Численность населения, чел./м2
	 м3/сут
	Численность населения, чел./м2
	м3/сут
	Численность населения, чел./м2
	м3/сут
	Численность населения, чел./м2
	 м3/сут
	Численность населения, чел./м2
	 м3/сут
	Численность населения, чел./м2
	 м3/сут
	Численность населения, чел./м2
	 м3/сут
	

	1
	466,74
	 
	466,74
	 
	466,74
	 
	466,74
	 
	466,74
	 
	466,74
	 
	466,74
	 
	466,74
	653,436

	2
	901,69
	 
	901,69
	 
	901,69
	 
	901,69
	 
	901,69
	 
	901,69
	 
	901,69
	 
	901,69
	1262,366

	3
	748,44
	 
	748,44
	 
	748,44
	 
	748,44
	40
	755,64
	8
	757,08
	8
	758,52
	24
	762,84
	1067,976

	4
	193,95
	 
	193,95
	 
	193,95
	 
	193,95
	 
	193,95
	 
	193,95
	 
	193,95
	 
	193,95
	271,53

	5
	70,89
	 
	70,89
	 
	70,89
	 
	70,89
	 
	70,89
	 
	70,89
	 
	70,89
	 
	70,89
	99,246

	6
	1335,71
	 
	1335,71
	 
	1335,71
	 
	1335,71
	 
	1335,71
	 
	1335,71
	 
	1335,71
	 
	1335,71
	1869,994

	7
	163,35
	91
	179,73
	91
	196,11
	91
	212,49
	91
	228,87
	 
	228,87
	 
	228,87
	 
	228,87
	320,418

	8
	4,03
	22
	7,99
	22
	11,95
	22
	15,91
	22
	19,87
	22
	23,83
	22
	27,79
	86
	43,27
	60,578

	9
	 
	24
	4,32
	24
	8,64
	24
	12,96
	24
	17,28
	24
	21,6
	24
	25,92
	92
	42,48
	59,472

	10
	 
	36
	6,48
	36
	12,96
	36
	19,44
	36
	25,92
	36
	32,4
	36
	38,88
	121
	60,66
	84,924

	Юго-Западный
	 
	30
	5,4
	30
	10,8
	30
	16,2
	30
	21,6
	31
	27,18
	31
	32,76
	102
	51,12
	71,568

	Квартал Энергостроителей
	65,4
	75
	78,9
	40
	86,1
	40
	93,3
	40
	100,5
	13
	102,84
	13
	105,18
	40
	112,38
	157,332

	Монреаль
	6,12
	34
	12,24
	 
	12,24
	34
	18,36
	 
	18,36
	 
	18,36
	 
	18,36
	 
	18,36
	25,704

	Пионерный
	671,78
	 
	671,78
	 
	671,78
	 
	671,78
	 
	671,78
	 
	671,78
	 
	671,78
	 
	671,78
	940,492

	Берлин
	26,09
	 
	26,09
	 
	26,09
	 
	26,09
	 
	26,09
	 
	26,09
	 
	26,09
	 
	26,09
	36,526

	Листвяг
	55,19
	 
	55,19
	 
	55,19
	 
	55,19
	 
	55,19
	 
	55,19
	 
	55,19
	 
	55,19
	77,266

	Старая часть
	254,44
	 
	254,44
	 
	254,44
	 
	254,44
	 
	254,44
	 
	254,44
	 
	254,44
	 
	254,44
	356,216

	Северный
	144,46
	 
	144,46
	 
	144,46
	 
	144,46
	 
	144,46
	 
	144,46
	 
	144,46
	 
	144,46
	202,244

	Итого:
	5108,28
	312
	5164,44
	243
	5208,18
	277
	5258,04
	283
	5308,98
	134
	5333,1
	134
	5357,22
	465
	5440,92
	7617,288


Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды на 2013-2023 гг. для г. Шарыпово 
Таблица 3.7.3
	№ п/п
	Наименование потребителей 
	Норма л/сут. на чел.
	Расчетный 2012
	На 2023 г.

	
	
	
	м3/год
	м3/сут
	м3/год
	м3/сут

	1
	Население и объекты соцкульбыта.
	180,

50
	1835331,58
	5098,14
	1958731,20
	5440,92

	Итого
	
	
	
	
	

	3
	Неучтенные расходы,  нужды местной промышленности
	30%
	2385928,80
	6627,58
	587619,36
	1632,28

	Всего
	
	
	
	2546350,56
	7073,20

	4
	С 2020 года с учетом  горячего водоснабжения
	
	-
	-
	3564890,78
	9902,48


Расходы воды на полив на 2013-2023 гг. г. Шарыпово
Таблица 3.7.4
	№ 

п/п
	Наименование 
	Население,

человек
	Норма полива,

л /сут. на чел.
	Расход,

м³/сут

	1
	Поливка зеленых насаждений – 2013 г.
	38800
	50,0
	1940,0

	2
	Поливка зеленых насаждений – 2023 г.
	40650
	50,0
	2032,5


Расход воды на пожаротушение на 2013-2023 гг. для г. Шарыпово
Таблица 3.7.5
	№

п/п
	Объекты пожаротушения
	Население,

чел.
	Число одновременных пожаров
	Расход воды

	
	
	
	
	Расход на

1 пожар
	Общий

	
	
	
	
	
	Расход

л/с
	Расход

м³

	1
	Наружное пожаротушение в жилой застройке – 2013 г.
	38800
	2
	25
	50
	540,0

	2
	Наружное пожаротушение в жилой застройке – 2023 г.
	40650
	2
	25
	50
	540,0


Прогнозный баланс численности населения на ближайшие 10 лет для р.п. Дубинино.
Таблица 3.7.6
	№ п/п
	Год
	Население, тыс.чел.

	1
	2013 г.
	9,30


На 01.01.2005 год численность жителей р.п. Дубинино составляла 11900 человек. К 2013 году численность составила приблизительно 9300 человек. Идет отток жителей в другие населенные пункты, поэтому целесообразно предположить, что на 2023 год не будет прироста числа жителей и соответственно нагрузок по водоснабжению.

Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды на 2023 гг. р.п. Дубинино.
Таблица 3.7.6
	№ п/п
	Наименование потребителей 
	2023 г.

	
	
	м3/год
	м3/сут

	1
	Население
	134784,0
	374,4

	2
	Неучтенные расходы на нужды местной промышленности, 15%
	22248,0
	61,8

	Всего
	157032
	436,2

	3
	Технологические нужды
	7851,6
	21,81

	4
	Потери
	31406,4
	87,24

	Всего
	196290,0
	545,25

	5
	С 2020 года с учетом  горячего водоснабжения
	274806,0
	763,35


Расходы воды на полив на 2023 г. р.п. Дубинино.
Расход воды на полив предусматривается для малоэтажной застройки с участками по 2 сотки на каждый дом, с учетом полива посадок 1 раз в 3 дня.
Таблица 3.7.7
	№ 

п/п
	Наименование 
	Количество домов
	Норма полива,

л /м²
	Расход,

м³/сут

	1
	Поливка зеленых насаждений 
	680
	3,0
	136,0


Расход воды на пожаротушение на 2023 г. р.п. Дубинино
Таблица 3.7.8
	№

п/п
	Объекты пожаротушения
	Население,

чел.
	Число одновременных пожаров
	Расход воды

	
	
	
	
	Расход на

1 пожар
	Общий

	
	
	
	
	
	Расход

л/с
	Расход

м³

	1
	Наружное пожаротушение в жилой застройке.
	9300
	2
	15
	30
	324,0


Глава 3. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

Систему теплоснабжения г. Шарыпово и р.п. Дубинино по состоянию на 2013 год обеспечивает один энергоисточник – Березовская ГРЭС, системы горячего водоснабжения потребителей полностью присоединены к тепловым сетям по открытой схеме. С 1 января 2020 года использование централизованных открытых систем для нужд горячего водоснабжения не допускается. Таким образом, в соответствии с действующим законодательством, необходимо предусмотреть перевод потребителей вышеуказанного энергоисточника на закрытую схему присоединения системы горячего водоснабжения.

Переход на закрытую схему присоединения систем ГВС позволит обеспечить:

- снижение расхода тепла на отопление и ГВС за счет перевода на качественно-количественное регулирование температуры теплоносителя в соответствии с температурным графиком;

- снижение внутренней коррозии трубопроводов;

- снижение темпов износа оборудования;

- кардинальное улучшение качества теплоснабжения потребителей, исчезновение «перетопов» во время положительных температур наружного воздуха в отопительный период;

- снижение объемов работ по химводоподготовке подпиточной воды и, соответственно, затрат;

- снижение аварийности систем теплоснабжения.

При переходе на закрытую схему  предполагается осуществлять подачу горячей воды потребителям через водо-водяные подогреватели, что и было учтено в схеме теплоснабжения. Необходимо провести гидравлический расчет существующих водопроводных сетей на пропуск дополнительного расхода. При переходе на закрытую схему горячего водоснабжения нет необходимости в дополнительной химводоподготовке, т.к. водопроводная вода соответствует требованиям СанПин 2.1.4.1074-01.
Глава 3. Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное)
Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды на 2012-2013 гг.
Таблица 3.9.1
	№ п/п
	Наименование потребителей 
	Расчетный 2012 г.
	На 2023 г.

	
	
	м3/год
	м3/сут
	м3/год
	м3/сут

	1
	г. Шарыпово 
	1835331,48
	5098,14
	3564890,78
	9902,48

	2
	Дубинино 
	196290,0
	545,25
	274806,0
	763,35


Глава 3. Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам

Водоснабжение г. Шарыпово  организовано от централизованных систем, включающих водозаборные узлы и водопроводные сети. Система централизованного водоснабжения развита  в достаточной степени и представлена микрорайонами в количестве 13 штук.

Водоснабжение р.п. Дубинино организовано от централизованных систем, включающих водозаборные узлы и водопроводные сети. Система централизованного водоснабжения развита  в достаточной степени и представлена кварталами в количестве 20 штук.
Глава 3. Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов
Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды по типам абонентов 

на 2012-2013 гг. г. Шарыпово 
Таблица 3.11.1
	№ п/п
	Наименование потребителей 
	Норма л/сут. на чел.
	Расчетный 2012
	На 2023 г.

	
	
	
	м3/год
	м3/сут
	м3/год
	м3/сут

	1
	Население и объекты соцкульбыта.
	180,

50
	1835331,58
	5098,14
	1958731,20
	5440,92

	Итого
	
	
	
	
	

	3
	Неучтенные расходы,  нужды местной промышленности
	30%
	2385928,80
	6627,58
	587619,36
	1632,28

	Всего
	
	
	
	2546350,56
	7073,20

	4
	С 2020 года с учетом  горячего водоснабжения
	
	-
	-
	3564890,78
	9902,48


Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды по типам абонентов 

на 2023 г. р.п. Дубинино.
Таблица 3.11.2

	№ п/п
	Наименование потребителей 
	2023 г.

	
	
	м3/год
	м3/сут

	1
	Население
	134784,0
	374,4

	2
	Неучтенные расходы на нужды местной промышленности, 15%
	22248,0
	61,8

	Всего
	157032
	436,2

	3
	Технологические нужды
	7851,6
	21,81

	4
	Потери
	31406,4
	87,24

	Всего
	196290,0
	545,25

	5
	С 2020 года с учетом  горячего водоснабжения
	274806,0
	763,35


Глава 3. Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке
На сегодняшний день износ магистральных водоводов, дворовых и уличных сетей, водопроводных вводов составляет около 70-80%. Сети водоснабжения, построенные в 1970-1980-е годы, имеют значительный износ и нуждаются в перекладке.

На данный момент потери воды при её транспортировке составляют более 20%.

Внедрение мероприятий по энергосбережению и водосбережению позволит снизить потери воды, ликвидировать дефицит воды питьевого качества во всех районах города и расширить зону обслуживания при жилищном строительстве.

С целью снижения вероятности возникновения аварий и утечек на сетях водопровода и для уменьшения объемов потерь воды следует выполнять своевременную замену тех участков трубопроводов, которые в этом нуждаются.
При перекладке или строительстве новых трубопроводов применяются полиэтиленовые трубы. Современные материалы трубопроводов имеют значительно больший срок службы и более качественные технические и эксплуатационные характеристики. 

Для сокращения и устранения непроизводительных затрат и потерь воды ежемесячно нужно проводить анализ структуры, определять величину потерь воды в системах водоснабжения, оценивать объемы полезного водопотребления, и устанавливать плановую величину объективно неустранимых потерь воды. Важно отметить, что наибольшую сложность при выявлении аварийности представляет определение размера скрытых утечек воды из водопроводной сети. Их объемы зависят от состояния водопроводной сети, возраста, материала труб, грунтовых и климатических условий и ряда других местных условий.

Кроме того, на потери и утечки оказывает значительное влияние стабильное давление, не превышающее нормативных величин, необходимых для обеспечения абонентов услугой в полном объеме.

Прогнозный баланс потерь воды при её транспортировке

Таблица 3.12.1
	№ п/п
	Наименование потребителей
	Объём водоснабжения,
м3/год
	Потери в сетях, %
	Объём потерь,
м3/год

	2023 г.

	1
	г. Шарыпово 
	3564890,78
	10
	356489,0

	2
	Дубинино 
	274806,0
	10
	27480,6


Глава 3. Перспективные балансы водоснабжения
Перспективный баланс на 2023 г. для  г. Шарыпово 
Таблица 3.13.1
	№ п/п
	Наименование потребителей 
	Норма л/сут. на чел.
	На 2023 г.

	
	
	
	м3/год
	м3/сут

	1
	Население и объекты соцкульбыта.
	180,

50
	1958731,20
	5440,92

	Итого
	
	
	

	3
	Неучтенные расходы,  нужды местной промышленности
	30%
	587619,36
	1632,28

	Всего
	
	2546350,56
	7073,20

	4
	С 2020 года с учетом  горячего водоснабжения
	
	3564890,78
	9902,48


Перспективный баланс на 2023 г. для р.п. Дубинино.
Таблица 3.13.2

	№ п/п
	Наименование потребителей 
	2023 г.

	
	
	м3/год
	м3/сут

	1
	Население
	134784,0
	374,4

	2
	Неучтенные расходы на нужды местной промышленности, 15%
	22248,0
	61,8

	Всего
	157032
	436,2

	3
	Технологические нужды
	7851,6
	21,81

	4
	Потери
	31406,4
	87,24

	Всего
	196290,0
	545,25

	5
	С 2020 года с учетом  горячего водоснабжения
	274806,0
	763,35


Глава 3. Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений
Производительность водозаборных сооружений г. Шарыпово и р.п. Дубинино позволяет в полной мере обеспечить население, объекты соц-культбыта и промышленность питьевой водой.
Глава 3. Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации
В г. Шарыпово согласно ФЗ-416 «О водоснабжении и водоотведении» ст.12 п.2 ООО «СВР»  является собственником водозаборных сооружений, соответственно и рекомендуется в качестве гарантирующей организации. При этом между ООО «СВР» и ООО «ЦРКУ» должны быть заключены соответствующие договора.

В р.п. Дубинино действует одна организация ОАО «Красноярскэнергосбыт», которая и рекомендуется в качестве гарантирующей организации.
Глава 4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

Глава 4. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам

Целью всех мероприятий по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению очистных сооружений водопровода является бесперебойное снабжение города питьевой водой, отвечающей требованиям новых нормативов качества, повышение энергетической эффективности оборудования, контроль и автоматическое регулирование процесса водоподготовки. Выполнение данных мероприятий позволит гарантировать устойчивую надежную работу водоочистных сооружений и получать качественную питьевую воду в количестве, необходимом для обеспечения жителей и прочих потребителей города Шарыпово, р.п. Дубинино
Мероприятия по обеспечению перспективного водоснабжения включают в себя следующее:

- модернизация системы водоснабжения с использованием закольцованных магистральных сетей, взамен разрозненных кустовых, низкопроизводительных, не соответствующих современным санитарным требованиям источников водоснабжения;

- модернизация системы водоснабжения с использованием труб нового поколения (трубы из полимерных материалов);

- реконструкция водопроводных сетей;

- установка приборов учета.
В целях обеспечения развития систем коммунальной инфраструктуры в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышения качества производимых для потребителей товаров (оказываемых услуг) городской совет депутатов решил утвердить Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «город Шарыпово Красноярского края» на 2008-2018 гг. Настоящая программа включает в себя комплекс мероприятий, повышающих надежность функционирования жилищно-коммунальных систем жизнеобеспечения, способствующих режиму их устойчивого достаточного финансирования, а также обеспечивающих комфортные и безопасные условия проживания людей.

Программа комплексного развития в перспективе направлена на решение следующих основных вопросов:

- создание условий для развития жилищного сектора и осуществления комплексного освоения земельных участков под жилищное строительство;

- регулирование тарифов и надбавок организаций коммунального комплекса;

- разработка и утверждение технических заданий на формирование проектов инвестиционных программ строительства новых и комплексного обновления существующих систем коммунальной инфраструктуры;

- формирование инвестиционных и производственных программ организаций коммунального комплекса;

- привлечение кредитных и инвестиционных средств по реализации утвержденных инвестиционных программ;

- повышение качества предоставляемых коммунальных услуг населению, обеспечение возможности наращивания и модернизации коммунальной инфраструктуры в местах существующей застройки.

Согласно программе комплексного развития выделен ряд мероприятий по строительству новых и реконструкции существующих водопроводных сетей. Перечень сетей также учтен в табл.4.3.1.

Глава 4. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения
Существующие сети водоснабжения имеют большой процент изношенности, что ведет к значительным потерям при ее транспортировке и требуют срочной реконструкции. Для подключения объектов перспективной застройки требуется строительство новых водопроводных сетей.

В микрорайонах 4,7,8,9,10 помимо жилищного фонда в 2013-2013 гг. предполагается строительство общеобразовательных школ на 400 и 500 мест, детских дошкольных учреждений на 90,140,240 мест, административных зданий, гостиницы, спортзала, культурно-развлекательного центра, театра, торговых предприятий, поликлиник, предприятий общественного питания, ледяного катка, многофункционального центра.

Глава 4. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения

Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения представлены в таблице 4.3.1.

Таблица 4.3.1
	№

п/п
	Наименование работ
	Объем

 работ
	Срок строительства

	Водопроводные сети г. Шарыпово

	Новое строительство

	1
	Строительство водопроводных сетей  из полиэтиленовых труб по ГОСТ 18599-2001 от КП11 до КП10, 2Ø560 мм, средняя глубина заложения 3,0 м.
	4465,0 м
	2014-2018 гг.

	2
	Строительство водопроводных сетей из полиэтиленовых труб по ГОСТ 18599-2001  от насосной станции III подъема до микрорайона Берлин, средняя глубина заложения 3,0 м:

III очередь

- Ø500 мм

- Ø315 мм

IV очередь:

- Ø400 мм
	2800,0 м

350,0 м

2500,0 м
	2017-2018 гг.
2017-2018 гг.
2019-2020 гг.

	3
	Строительство водопроводных сетей из полиэтиленовых труб по ГОСТ 18599-2001  от ВК5 до ВК10, старая часть г. Шарыпово, Ø160 мм, средняя глубина заложения 3 м
	3200,0 м
	2019-2023 гг.

	Капитальный ремонт

	Технологические сети Южно-Шарыповского водозабора

	4
	Скв. 1-ВК10 - Ø250 мм
	108,0
	2019 г.

	5
	Скв. 2-уг. 1- Ø250 мм
	21,0
	2019 г.

	6
	Скв. 3—ВК 10- Ø400 мм
	110,0
	2019 г.

	7
	Скв. 5-уг. 2 - Ø250 мм
	84,0
	2019 г.

	8
	Скв. 4-уг. 4 - Ø250 мм
	179,5
	2019 г.

	9
	Скв. 6-уг. 5 - Ø250 мм
	56,0
	2019 г.

	10
	ВК 10-уг. 5 - Ø400 мм
	615,0
	2019 г.

	11
	уг. 5-уг. 6-ВК 13 – Ø500 мм
	320,0
	2020 г.

	12
	ВК 13-резервуар №1– Ø500 мм
	13,0
	2021 г.

	13
	Резервуар №1-насосная станция 2-го подъема – Ø600 мм
	13,0
	2021 г.

	14
	Скв.7-ВК 12 – Ø250 мм
	49,0
	2021 г.

	15
	Скв.11-ВК – Ø200 мм
	135,0
	2021 г.

	16
	Скв.10-ВК – Ø200 мм
	113,0
	2021 г.

	17
	Скв.9-ВК – Ø200 мм
	8,0
	2021 г.

	18
	ВК-ВК 1 – Ø300 мм
	169,0
	2021 г.

	19
	ВК 12-ВК 1 – Ø400 мм
	416,0
	2022 г.

	20
	ВК 1-ВК 13 – Ø500 мм
	134,0
	2023 г.

	21
	ВК 13-резервуар №2 – Ø500 мм
	11,0
	2023 г.

	22
	Резервуар №2-насосная станция 2-го подъема– Ø600 мм
	13,0
	2023 г.

	23
	Насосная станция 2-го подъема-КПО– Ø500 мм
	59,0
	2023 г.

	Технологические сети Кадатского водозабора

	24
	Скв. 2-т. К – Ø300 мм
	507,0
	2015 г.

	25
	Скв. 3-т. К – Ø200 мм
	8,0
	2015 г.

	26
	Т. К-уг. Е – Ø300 мм
	100,0
	2015 г.

	27
	уг. Е-т. Е – Ø400 мм
	323,0
	2015 г.

	28
	Скв. 4-т. Е – Ø200 мм
	244,0
	2015 г.

	29
	Т. Е-уг. 4-ВКП – Ø400 мм
	146,0
	2015 г.

	30
	ВКП-резервуар – Ø400 мм
	11,0
	2015 г.

	31
	Резервуар - насосная станция 2-го подъема – Ø400 мм
	11,2
	2015 г.

	32
	Скв. 11-т. А – Ø200 мм
	102,0
	2015 г.

	33
	Скв. 13- ВК1 – Ø200 мм
	156,0
	2015 г.

	34
	Скв. 10-т. Б – Ø200 мм
	70,0
	2015 г.

	35
	Скв. 9-ВК 2 – Ø200 мм
	135,0
	2015 г.

	36
	Скв. 8-т. В – Ø200 мм
	68,0
	2015 г.

	37
	Скв. 12-ВК 3 – Ø200 мм
	303,0
	2015 г.

	38
	Скв. 7-ВК 4 – Ø200 мм
	55,0
	2015 г.

	39
	Скв. 6-т. Г – Ø200 мм
	64,0
	2015 г.

	40
	Скв. 5-т. Д– Ø200 мм
	66,0
	2015 г.

	41
	Т. А-уг. 5-ВКП – Ø400 мм
	2422,0
	2016-2017 гг.

	42
	ВКП-резервуар  – Ø400 мм
	11,0
	2018 г.

	43
	Резервуар - насосная станция 2-го подъема – Ø400 мм
	13,3
	2018 г.

	Магистральный водопровод от насосной станции II-го подъема Кадатского водозабора до насосной станции III-го подъема

	44
	2 нитка насосная станция 2-го подъема – ВК 11- ∅560
	3,6
	2019 г.

	45
	ВК 11-ВК 8 - ∅560 мм
	26,0
	2019 г.

	46
	ВК – ВК-9 - ∅560 мм
	51,5
	2019 г.

	47
	ВК 9- уг. Д - ∅560 мм
	154,0
	2019 г.

	48
	Уг.Д – уг. В - ∅560 мм
	451,0
	2019 г.

	49
	Уг. В – ВК 13 - ∅560 мм
	1372,0
	2019 г.

	50
	ВК 13 – ВК 14 - ∅560 мм
	227,0
	2019 г.

	51
	ВК 14- ВК 16 - ∅560 мм
	530,0
	2019 г.

	52
	ВК 16 – КП 139 - ∅560 мм
	717,5
	2019 г.

	53
	КП 139 – Т. И - ∅560 мм
	500,0
	2020 г.

	54
	Т. И- -уг. 1 - ∅560 мм
	465,0
	2020 г.

	55
	Уг. 1 – уг. 2 - ∅560 мм
	730,0
	2020 г.

	56
	Уг. 2- ВК 19 - ∅560 мм
	545,0
	2020 г.

	57
	ВК 19 – КП 20 - ∅560 мм
	15,0
	2021 г.

	58
	КП 20 – уг. 5 - ∅560 мм
	25,0
	2021 г.

	59
	Уг. 5- уг. 6 - ∅560 мм
	189,0
	2021 г.

	60
	Уг.6 – КП 21 - ∅560 мм
	10,0
	2021 г.

	61
	КП 21 – ВК 22 - ∅560 мм
	12,0
	2021 г.

	62
	ВК 22 – уг. 8 - ∅560 мм
	152,0
	2021 г.

	63
	Уг. 8 – уг. 9 - ∅560 мм
	395,0
	2021 г.

	64
	Уг. 9 – уг. 10 - ∅560 мм
	612,0
	2022 г.

	65
	Уг. 10- ВК 23 - ∅560 мм
	17,0
	2022 г.

	66
	ВК 23 – уг. 11 - ∅560 мм
	258,0
	2022 г.

	67
	Уг. 11 – уг. 12 - ∅560 мм
	790,0
	2022 г.

	68
	Уг. 12- уг. 13 - ∅560 мм
	665,0
	2022 г.

	69
	Уг.13 – уг. 14 - ∅560 мм
	77,0
	2022 г.

	70
	Уг. 14 – уг. 15 - ∅560 мм
	850,0
	2023 г.

	71
	Уг. 15 – ВК 25 - ∅560 мм
	170,0
	2023 г.

	72
	ВК 25 – ВК 26 - ∅560 мм
	10,0
	2023 г.

	73
	ВК 26 – уг. 16 - ∅560 мм
	220,0
	2023 г.

	74
	Уг. 16 – уг. 17 - ∅560 мм
	270,0
	2023 г.

	75
	Уг. 17 – КП 27 - ∅560 мм
	3,0
	2023 г.

	Магистральный водопровод от насосной станции II-го подъема Южно-Шарыповского водозабора до насосной станции III-го подъема

	76
	ВК 0 – уг. 1 - ∅560 мм
	357,0
	2015 г.

	77
	Уг. 1 – ВК 1 - ∅560 мм
	241,0
	2015 г.

	78
	ВК 1 – ВК 2 - ∅560 мм
	2449,2
	2015 г.

	79
	ВК 2 – ВК 3 - ∅560 мм
	265,66
	2015 г.

	80
	ВК 3 – ВК -4 - ∅560 мм
	1063,68
	2015 г.

	81
	ВК 4 – уг. 4 - ∅560 мм
	1480,60
	2016 г.

	82
	Уг. 4 – уг. 4’ - ∅560 мм
	337,14
	2016 г.

	83
	Уг. 4’ – уг. 6 - ∅560 мм
	201,0
	2016 г.

	84
	Уг. 6 – ВК 6 - ∅560 мм
	305,2
	2016 г.

	85
	ВК 6 – уг. 8 - ∅560 мм
	2027,68
	2016 г.

	86
	Уг. 8 – уг. 9 - ∅560 мм
	807,94
	2017 г.

	87
	Уг. 9 – ВК 7 - ∅560 мм
	815,32
	2017 г.

	88
	ВК 7 – уг. 11 - ∅560 мм
	539,68
	2017 г.

	89
	Уг. 11 – уг. 12 - ∅560 мм
	231,66
	2017 г.

	90
	Уг. 12 – уг. 13 - ∅560 мм
	1788,70
	2017 г.

	91
	Уг. 13 – ВК 8 - ∅560 мм
	236,52
	2017 г.

	92
	ВК 8 – уг. 15 - ∅560 мм
	565,56
	2017 г.

	93
	Уг. 15 – уг. 16 - ∅560 мм
	187,96
	2017 г.

	94
	Уг. 16 – ВК 9 - ∅560 мм
	253,90
	2017 г.

	95
	ВК 9 – уг. 18 - ∅560 мм
	2222,28
	2017 г.

	96
	Уг. 18 – КП 19 - ∅560 мм
	4822,24
	2015-2018 гг.

	97
	Срочный капитальный ремонт магистральных трубопроводов 6 мкр-на:

КП13-КП16 – Ø300 мм
КП14-ВК7 – Ø200 мм
	972,0 м

416,0 м
	2014-2015 гг.

2014-2015 гг.

	98
	Срочный капитальный ремонт внутриквартальных сетей водоснабжения мкр-на Берлин – Ø300 мм
	240,0
	2014-2015 гг.

	99
	Срочный капитальный ремонт внутриквартальных сетей водоснабжения мкр-на Пионерный – Ø150 мм
	630,0
	2014-2015 гг.

	100
	Срочный капитальный ремонт магистрального трубопровода от Северного кольца до мкр-на Северный:

Ø200 мм
2Ø400 мм
	485,0 м

358,0 м
	2014-2015 гг.

2014-2015 гг.

	101
	Перекладка водопровода в 3 мкр-не, КП10-КП11 - Ø400 мм
	571,0
	2015-2018 гг.

	102
	Перекладка водопровода, КП2-КП7 - Ø400 мм
	1542,0
	2015-2018 гг.

	103
	Перекладка водопровода в кв. Листвяг, КП7-ВК11 – Ø150 мм
	680,0
	2015-2018 гг.

	104
	Перекладка водопровода в 6 мкр-не, КП14-ВК7 – Ø200 мм
	411,3
	2015-2018 гг.

	105
	Перекладка водопровода в 6 мкр-не, КП15-КП16 – Ø300 мм
	428,0
	2015-2018 гг.

	106
	Перекладка водопровода в 1 мкр-не, ВК9-ВК13 – Ø300 мм
	128,0
	2015-2018 гг.

	107
	Перекладка водопровода в 2 мкр-не, КП5-КП4 – Ø400 мм
	456,8
	2015-2018 гг.

	108
	Перекладка водопровода в 4 мкр-не, ВК12-ВК15 – Ø200 мм
	154,0
	2015-2018 гг.

	109
	Перекладка водопровода в 3 мкр-не, ВК13-ВК2 – Ø200 мм
	567,1
	2015-2018 гг.

	110
	Перекладка водопровода в промзоне, КП5-ВК5 – Ø300 мм
	604,5
	2015-2018 гг.

	111
	Перекладка водопровода в 1 мкр-не, ВК6-ВК13 – Ø200 мм
	27,3
	2015-2018 гг.

	112
	Перекладка водопровода в кв. Листвяг – Ø150 мм
	4560,0
	2015-2018 гг.

	113
	Перекладка водопровода в 4 мкр-не, ВК7-ВК12 – Ø200 мм
	297,5
	2015-2018 гг.

	114
	Перекладка водопровода в кв. Энергостроителей – Ø100 мм
	2550,0
	2015-2018 гг.

	115
	Перекладка водопровода в 4 мкр-не, ВК1-ВК7 – Ø200 мм
	421,10
	2015-2018 гг

	116
	Перекладка водопровода в 1 мкр-не, КП3-ВК34 – Ø300 мм
	270,0
	2015-2018 гг

	117
	Перекладка водопровода ВК45-мкр-н Северный – Ø150 мм
	480,0
	2015-2018 гг

	118
	Перекладка водопровода по ул. Российская, ВК23-ВК16 – Ø100 мм
	570,0
	2015-2018 гг

	119
	Перекладка водопровода в 1 мкр-не ВК41-ТК54 ул. Заводская – Ø100 мм
	770,0
	2015-2018 гг

	120
	Перекладка водопровода ул. Заводская ВК14-ВК16– Ø100 мм
	280,0
	2015-2018 гг

	121
	Перекладка водопровода ТК31-ВК10 ул. Горького – Ø100 мм
	810,0
	2015-2018 гг

	122
	Перекладка водопровода ВК25-ВК9, мкрн Берлин – Ø300 мм
	254,0
	2015-2018 гг

	123
	Перекладка водопровода в 1 мкр-не, ВК31-ВК23 – Ø200 мм
	420,0
	2015-2018 гг

	124
	Перекладка водопровода в 1 мкр-не, ВК7-ВК19 – Ø150 мм
	209,0
	2015-2018 гг

	125
	Перекладка водопровода в 2 мкр-не, КП4-КП7 – Ø300 мм
	572,0
	2015-2018 гг

	126
	Перекладка водопровода в Пионерном, КП5-ВК5 

– Ø300 мм
– Ø150 мм
	400

210
	2015-2018 гг.

2015-2018 гг.

	127
	Перекладка водопровода, выведенного из эксплуатации в 1,3 мкр-нах, КП11-КП3 – Ø300 мм
	80,0
	2015-2018 гг.

	128
	Перекладка водопровода, выведенного из эксплуатации в мкр-не Пионерный, ВК2-ВК3 – Ø150 мм
	40,0
	2015-2018 гг.

	129
	Перекладка водопровода, выведенного из эксплуатации в мкр-не Пионерный, ВК22-ВК46 – Ø150 мм
	90,0
	2015-2018 гг

	Водопроводные сети п. Дубинино

	1
	Строительство водопроводных из полиэтиленовых труб по ГОСТ 18599-2001, Ø225 мм, средняя глубина заложения 3 м
	2375 м


	2014-2018 гг.


Капитальный ремонт участков водопроводов п. Дубинино в 2014-2018 гг.

 Таблица 4.3.2
	№ п/п
	Участки инженерного оборудования ВКХ
	Наименование работ
	Примечание

	1
	Распределительные сети водоснабжения п. Дубинино, 10 квартал ул. Березовая
	Замена трубопроводов водоснабжения Д=89мм; L-180 м., Д=57мм; L-160 м.
	 

	2
	 Распределительные сети водоснабжения п. Дубинино, ул. Пионеров КАТЭКа, 6 кв. ВК-33 - ВК-38
	Замена трубопроводов водоснабжения Д=110мм; L-464 м.
	 

	3
	Распределительные сети водоснабжения п. Дубинино, Н/ч, ул.Набережная
	Замена трубопроводов водоснабжения Д=90мм; L-250 м.
	 

	4
	Распределительные сети водоснабжения п. Дубинино, ул.Майская
	Замена трубопроводов водоснабжения Д=90мм; L-450 м.
	 

	5
	Распределительные сети водоснабжения п. Дубинино, ул.Кольцевая
	Замена трубопроводов водоснабжения Д=57мм; L-200 м.
	 


	6
	Распределительные сети водоснабжения п. Дубинино, ул.Вокзальная
	Замена трубопроводов водоснабжения Д=90мм; L-250 м.
	 

	7
	Распределительные сети водоснабжения
	Установка и ремонт гидрантов (10 шт.)
	 

	8
	Распределительные сети водоснабжения
	Установка водонапорных колонок (10 шт.)
	 

	9
	Распределительные сети водоснабжения от ТК-10 ул. Российская до ТК-9 ул. Сиреневая
	Замена трубопроводов водоснабжения Д=108мм; L-160 м.
	 

	10
	Распределительные сети водоснабжения от ТК-85 до ТК-38 ул. Пионеров КАТЭКа
	Замена трубопроводов водоснабжения Д=219мм; L-380 м. 
	 

	11
	Распределительные сети водоснабжения от ТК-7 до ТК-85 ул. Пионеров КАТЭКа
	Замена трубопроводов водоснабжения Д=219мм; L-916 м. 
	 

	12
	Распределительные сети водоснабжения от Резервуара 1000м3, ул. Московская до Ж/Д-12 ул. Майская 
	Замена трубопроводов водоснабжения Д=325мм; L-536 м. 
	 

	13
	Распределительные сети водоснабжения от ВК-2 до ВК-3 на Нижнюю часть поселка Дубинино
	Замена трубопроводов водоснабжения Д=219мм; L-487 м. 
	 

	14
	Распределительные сети водоснабжения от ВК-10* до ТК-26 ул.Советская
	Замена трубопроводов водоснабжения Д=159мм; L-468 м. 
	 

	15
	Распределительные сети водоснабжения ввода в Ж/Д ул.Советская между ВК-10* и ТК-21.
	Замена трубопроводов водоснабжения   Д=57мм; L-120 м. 
	 

	16
	Резервуар холодной воды 750м3
	Установка напорного
резервуара 1000м3
	 

	18
	Распределительные сети водоснабжения от насосной станции II подъема до Резервуара 1000м3, ул. Московская
	Замена трубопроводов водоснабжения Д=273мм; L-2800 м. 
	 


Глава 4. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение

На насосной станции 2-го подъема Южно-Шарыповского водозабора установлен частотно-регулируемый привод. Поставлено, смонтировано и пущено в работу следующее оборудование:

1. Шкаф управления.

2. Силовой шкаф.

3. Шкаф АВР.

4. Частотный преобразователь.

5. Датчик систем контроля и управления.

6. Программное обеспечение контроллера управления.

7. Рабочая станция оператора с программным обеспечением АСУТП.

Также на насосной станции 2-го подъема Южно-Шарыповского водозабора установлена автоматизированная система контроля температуры подшипников насосов и температуры подшипников электродвигателей. Поставлено, смонтировано и пущено в работу следующее оборудование:

1. Шкаф управления.

2. Датчики систем контроля и управления.

Осуществлен автоматический контроль уровня воды в резервуарах на насосной станции 2-го подъема Южно-Шарыповского водозабора и на насосной станции 3-го подъема г. Шарыпово.

В дальнейшем требуется продолжить работу по автоматизации и диспетчеризации системы водоснабжения. Для этого необходимо провести реконструкцию станций 1-го подъема Южно-Шарыповского и Кадатского водозаборов, реконструкцию станции 2-го подъема Кадатского водозабора и внедрение комплексной системы контроля и управления двух водозаборов и насосной станции 3-го подъема г. Шарыпово.
В связи с отсутствием на распределительных сетях водоснабжения технологического оборудования (нет необходимости из-за достаточных параметров поступающей питьевой воды), на сети не устанавливались приборы сигнализации и диспетчеризации. За состоянием сети ведется ежедневный визуальный контроль. Для приема заявок от потребителей  о неисправностях и  повреждениях на магистральных и распределительных трубопроводах,  вызова техники и персонала для их устранения,  уведомления  потребителей, государственных органов и органов местного самоуправления о месте и сроках  предстоящих отключений холодного водоснабжения (в том числе при проведении аварийно-восстановительных работ), сообщений и передачи информации населению о сроках ликвидации аварий  круглосуточно работает центральная аварийно-диспетчерская служба (ЦАДС).  
На насосной станции 2-го подъема водозабора в р.п. Дубинино установлена станция "ИРБИ 321-132-10Н-УХЛЗ.1", которая предусматривает управление двумя насосами  ЦН-400/105  из трех, обеспечивает   плавный запуск насосов  и поддержание  заданного давления в напорном трубопроводе.
Глава 4. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду

В г. Шарыпово население на 60-65% оснащено общедомовыми приборами учета. Юридические лица 100 % оснащены приборами учета холодной воды, по которым производят расчеты.
В р.п. Дубинино 14 многоквартирных домах из 40 установлены общедомовые приборы учета. Юридические лица 100 % оснащены приборами учета холодной воды, по которым производят расчеты.

Глава 4. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, городского округа и их обоснование

Новые сети водоснабжения размещаются согласно проектам новых микрорайонов в границах г. Шарыпово и п. Дубинино.
Магистральный водопровод Ø530мм от Южно-Шарыповского водозабора от КП-19 до ВК-26 проходит по незастроенной территории между Центральным и Преображенским проспектами. Схемой водоснабжения предполагается вынос трубопровода с данной территории и дальнейшую прокладку трубопроводов 2Ø560 мм по Преображенскому проспекту. Также предполагается прокладка магистрального водопровода Ø500 мм от насосной станции III подъёма до микрорайона «Берлин» г. Шарыпово, III и IV очередь строительства по незастроенной территории между Центральным и Преображенским проспектами для перспективных микрорайонов 8,9,10.

Для предоставления услуг холодного водоснабжения жителям улиц Фомина, Ленина, Горького, старой части г. Шарыпово и закольцовки сетей промышленной зоны микрорайона Пионерный со старой частью г. Шарыпово по ул. Горького предполагается строительство водовода Ø160 мм протяженностью 3200,0 м.

Глава 4. Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен

Насосная станция 2-го подъема Южно-Шарыповского водозабора расположена в непосредственной близости от водозаборных сооружений.

Насосная станция 2-го подъема Кадатского водозабора расположена в непосредственной близости от водозаборных сооружений.

Насосная станция 3-го подъема расположена в районе Северного кольца г. Шарыпово.

Насосная станция 2-го подъема Кадатского водозабора р.п. Дубинино расположена в непосредственной близости от водозаборных сооружений.

Глава 4. Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения

Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения г. Шарыпово, р.п. Дубинино совпадают с существующими, т.к. увеличение мощности водозаборных сооружений не предполагается.
Глава 4. Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения

Схему существующего расположения объектов водоснабжения  см. Приложение Б.
Глава 5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

Глава 5. Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод

В качестве мер по предотвращению негативного воздействия на водные объекты при модернизации объектов систем водоснабжения, применяется строительство магистральных сетей водоснабжения, выполненных их полимерных материалов. 

Строительство магистральных закольцованных сетей водоснабжения позволит обеспечить большую производительность данной системы. А выполнение данных сетей из полимерных материалов, позволит обеспечить наиболее долговечную эксплуатацию данных сетей, а также сократить количество аварийных ситуаций на водоводах. Кроме того, магистральные сети оборудуются системой автоматизации, которая сократит время на устранение аварийных ситуаций. 

Модернизация объектов систем водоснабжения позволит соблюдать нормы природоохранного законодательства:

- водопроводные сети будут спроектированы с учетом санитарно-защитных зон;

- прокладка водопроводов будет осуществляется на территориях свободных от свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, в соответствии с п.3.4.2 СанПин 2.1.4.1110-02.

- водопроводные сети не будут проходить по территориям дошкольных, школьных и лечебно-профилактических учреждений, в соответствии с п.2.3. СанПин 2.4.1.-2660-10, п.2.2. СанПин 2.4.2.2821-10, п 2.5 СанПин 2.1.3.2630-10.

Глава 5. Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.)

При подготовке питьевой воды хорошей альтернативой жидкому хлору является гипохлорит натрия. Данный реагент значительно безопаснее в эксплуатации, имеет сильное дезинфицирующее действие, но оказывает менее пагубное влияние на воду.
Все работы по водоподготовке будут осуществляется на одной промышленной территории, что позволит осуществлять более качественный контроль за качеством воды, поступающей к абонентам водопроводной сети. Граница зоны санитарной охраны для склада гипохлорита и реагентного хозяйства составит 15м, в соответствии с п.2.4.2 СанПин 2.1.4.1110-02.

Глава 6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

Глава 6. Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схем водоснабжения

Оценка стоимости основных мероприятий составляет 2721880 тыс. руб.

Глава 6. Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения

Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоотведения представлена в таблице 6.2.1
Таблица 6.2.1
	Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Характеристики
	Способ оценки инвестиции
	Ориентировочный объем инвестиции, тыс.руб.
	Сумма освоения, тыс.руб. (без НДС)

	
	
	
	
	
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023

	1.
	Строительство водопроводных сетей  из полиэтиленовых труб по ГОСТ 18599-2001 от КП11 до КП10, 2Ø560 мм, средняя глубина заложения 3,0 м.
	4465 м в период с 2014-2018г.
	ЕВС-57.ПП13-86.П.00.00-ОСВ. Шарыпово. Водопроводные сети
	390 000
	78 000
	78 000
	78 000
	78 000
	78 000
	-
	-
	-
	-
	-

	2.
	Строительство водопроводных сетей из полиэтиленовых труб по ГОСТ 18599-2001  от насосной станции III подъема до микрорайона Берлин, средняя глубина заложения 3,0 м:
	Ду 500 мм, 2600 м в период с 2014-2018г.
	---//---
	112 000
	
	
	-
	56 000
	56 000
	
	
	
	
	

	3.
	Строительство водопроводных сетей из полиэтиленовых труб по ГОСТ 18599-2001  от насосной станции III подъема до микрорайона Берлин, средняя глубина заложения 3,0 м:
	Ду 315 мм, 350 м в период с 2017-2018г.
	---//---
	12 250
	
	
	
	6 125
	6 125
	
	
	
	
	

	4.
	Строительство водопроводных сетей из полиэтиленовых труб по ГОСТ 18599-2001  от насосной станции III подъема до микрорайона Берлин, средняя глубина заложения 3,0 м:
	Ду 400 мм, 2500 м в период с 2019-2020г.
	---//---
	80 000
	
	
	
	
	
	40 000
	40 000
	
	
	

	5.
	Строительство водопроводных сетей из полиэтиленовых труб по ГОСТ 18599-2001  от ВК5 до ВК10, старая часть г. Шарыпово, Ø160 мм, средняя глубина заложения 3 м
	3200 м в период с 2019-2023г.
	---//---
	33 000
	
	
	
	
	
	6 600
	6 600
	6 600
	6 600
	6 600

	6.
	Капитальный ремонт. Технологические сети  Южно-Шарыповского водозабора.
	Скв. 1-ВК10 - Ø250 мм, 108 м  в период  2019г.
	---//---
	2 700
	-
	-
	-
	-
	-
	2 700
	
	
	
	

	7.
	Капитальный ремонт. Технологические сети  Южно-Шарыповского водозабора.
	Скв. 2-уг. 1- Ø250 мм, 21 м  в период 2019г.
	---//---
	525
	-
	-
	-
	-
	-
	525
	
	
	
	

	8.
	Капитальный ремонт. Технологические сети  Южно-Шарыповского водозабора.
	Скв. 3—ВК 10- Ø400 мм, 110 м в период  2019г.
	---//---
	3 850
	-
	-
	-
	-
	-
	3 850
	
	
	
	

	9.
	Капитальный ремонт. Технологические сети  Южно-Шарыповского водозабора.
	Скв. 5-уг. 2 - Ø250 мм, 84 м в период 2019г.
	---//---
	2 100
	
	
	
	
	
	2 100
	
	
	
	

	10.
	Капитальный ремонт. Технологические сети  Южно-Шарыповского водозабора.
	Скв. 4-уг. 4 - Ø250 мм, 179,5 м в период 2019г.
	---//---
	4 475
	
	
	
	
	
	4 475
	
	
	
	

	11.
	Капитальный ремонт. Технологические сети  Южно-Шарыповского водозабора.
	Скв. 6-уг. 5 - Ø250 мм, 56 м  в период 2019г.
	---//---
	1 400
	
	
	
	
	
	1 400
	
	
	
	

	12.
	Капитальный ремонт. Технологические сети  Южно-Шарыповского водозабора.
	ВК 10-уг. 5 - Ø400 мм, 615 м  в период с 2019-2023г.
	---//---
	21 525
	
	
	
	
	
	4 305
	4 305
	4 305
	4 305
	4 305

	13.
	Капитальный ремонт. Технологические сети  Южно-Шарыповского водозабора.
	уг. 5-уг. 6-ВК 13 – Ø500 мм, 320 м в период с 2020-2021г.
	---//---
	12 800
	
	
	
	
	
	
	6 400
	6 400
	
	

	14.
	Капитальный ремонт. Технологические сети  Южно-Шарыповского водозабора.
	ВК 13-резервуар №1– Ø500 мм, 13 м в период 2020г.
	---//---
	520
	
	
	
	
	
	
	520
	
	
	

	15.
	Капитальный ремонт. Технологические сети  Южно-Шарыповского водозабора.
	Резервуар №1-насосная станция 2-го подъема – Ø600 мм, 13 м в период 2021г.
	---//---
	650
	
	
	
	
	
	
	
	650
	
	

	16.
	Капитальный ремонт. Технологические сети  Южно-Шарыповского водозабора.
	Скв.7-ВК 12 – Ø250 мм, 49 м  в период 2021г.
	---//---
	1 125
	
	
	
	
	
	
	
	1 125
	
	

	17.
	Капитальный ремонт. Технологические сети  Южно-Шарыповского водозабора.
	Скв.11-ВК – Ø200 мм, 135 м  в период  2021г.
	---//---
	2 700
	
	
	
	
	
	
	
	2 700
	
	

	18.
	Капитальный ремонт. Технологические сети  Южно-Шарыповского водозабора.
	Скв.10-ВК – Ø200 мм, 113 м в период 2021г.
	---//---
	2 260
	
	
	
	
	
	
	
	2 260
	
	

	19.
	Капитальный ремонт. Технологические сети  Южно-Шарыповского водозабора.
	Скв.9-ВК – Ø200 мм, 8 м  в период 2021г.
	---//---
	116
	
	
	
	
	
	
	
	116
	
	

	20.
	Капитальный ремонт. Технологические сети  Южно-Шарыповского водозабора.
	ВК-ВК 1 – Ø300 мм, 169 м в период 2021г.
	---//---
	5 070
	
	
	
	
	
	
	
	5 070
	
	

	21.
	Капитальный ремонт. Технологические сети  Южно-Шарыповского водозабора.
	ВК 12-ВК 1 – Ø400 мм, 416 м в период с 2022-2023г.
	---//---
	14 560
	
	
	
	
	
	
	
	
	7 280
	7 280

	22.
	Капитальный ремонт. Технологические сети  Южно-Шарыповского водозабора
	.ВК 1-ВК 13 – Ø500 мм, 134 м в период 2023г.
	---//---
	6 030
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	6 030

	23.
	Капитальный ремонт. Технологические сети  Южно-Шарыповского водозабора.
	ВК 13-резервуар №2 – Ø500 мм, 11 м в период 2023г.
	---//---
	495
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	495

	24.
	Капитальный ремонт. Технологические сети  Южно-Шарыповского водозабора.
	Резервуар №2-насосная станция 2-го подъема– Ø600 мм, 13 м в период с 2019-2023г.
	---//---
	650
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	650

	25.
	Капитальный ремонт. Технологические сети  Южно-Шарыповского водозабора.
	Насосная станция 2-го подъема-КПО– Ø500 мм, 59 м в период 2023г.
	---//---
	2 360
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 360

	26.
	Капитальный ремонт. Технологические сети  Кадатского водозабора.
	Скв. 2-т. К – Ø300 мм, 507 м в период 2015г.
	---//---
	14 196
	
	14 196
	
	
	
	
	
	
	
	

	27.
	Капитальный ремонт. Технологические сети  Кадатского водозабора.
	Скв. 3-т. К – Ø200 мм, 8 в период 2015г.
	---//---
	160
	
	160
	
	
	
	
	
	
	
	

	28.
	Капитальный ремонт. Технологические сети  Кадатского водозабора.
	Т. К-уг. Е – Ø300 мм0 100 м в период 2015г.
	---//---
	2 800
	
	2 800
	
	
	
	
	
	
	
	

	29.
	Капитальный ремонт. Технологические сети  Кадатского водозабора.
	уг. Е-т. Е – Ø400 мм, 323 м в период 2015г.
	---//---
	11 305
	
	11 305
	
	
	
	
	
	
	
	

	30.
	Капитальный ремонт. Технологические сети  Кадатского водозабора.
	Скв. 4-т. Е – Ø200 мм, 244 м в период с 2015-2018г.
	---//---
	4 880
	
	4 880
	
	
	
	
	
	
	
	

	31.
	Капитальный ремонт. Технологические сети  Кадатского водозабора.
	Т. Е-уг. 4-ВКП – Ø400 мм, 146 м в период 2015г.
	---//---
	5 110
	
	5 110
	
	
	
	
	
	
	
	

	32.
	Капитальный ремонт. Технологические сети  Кадатского водозабора.
	ВКП-резервуар – Ø400 мм, 11 м в период 2015г.
	---//---
	385
	
	385
	
	
	
	
	
	
	
	

	33.
	Капитальный ремонт. Технологические сети  Кадатского водозабора.
	Резервуар - насосная станция 2-го подъема – Ø400 мм, 11,2 м в период 2015г.
	---//---
	392
	
	392
	
	
	
	
	
	
	
	

	34.
	Капитальный ремонт. Технологические сети  Кадатского водозабора.
	Скв. 11-т. А – Ø200 мм, 102 м в период 2015г.
	---//---
	2 040
	
	2 040
	
	
	
	
	
	
	
	

	35.
	Капитальный ремонт. Технологические сети  Кадатского водозабора.
	Скв. 13- ВК1 – Ø200 мм, 156 м в период 2015г.
	---//---
	3 120
	
	3 120
	
	
	
	
	
	
	
	

	36.
	Капитальный ремонт. Технологические сети  Кадатского водозабора.
	Скв. 10-т. Б – Ø200 мм, 70 м в период 2015г.
	---//---
	1 400
	
	1 400
	
	
	
	
	
	
	
	

	37.
	Капитальный ремонт. Технологические сети  Кадатского водозабора.
	Скв. 9-ВК 2 – Ø200 мм, 135 м в период 2015г.
	---//---
	2 700
	
	2 700
	
	
	
	
	
	
	
	

	38.
	Капитальный ремонт. Технологические сети  Кадатского водозабора.
	Скв. 8-т. В – Ø200 мм, 68 м в период 2015г.
	---//---
	1 360
	
	1 360
	
	
	
	
	
	
	
	

	39.
	Капитальный ремонт. Технологические сети  Кадатского водозабора.
	Скв. 12-ВК 3 – Ø200 мм, 303 м в период 2015г.
	---//---
	6 060
	
	6 060
	
	
	
	
	
	
	
	

	40.
	Капитальный ремонт. Технологические сети  Кадатского водозабора.
	Скв. 7-ВК 4 – Ø200 мм, 55 м в период 2015г.
	---//---
	1 100
	
	1 100
	
	
	
	
	
	
	
	

	41.
	Капитальный ремонт. Технологические сети  Кадатского водозабора.
	Скв. 6-т. Г – Ø200 мм, 64 м в период 2015г.
	---//---
	1 280
	
	1 280
	
	
	
	
	
	
	
	

	42.
	Капитальный ремонт. Технологические сети  Кадатского водозабора.
	Скв. 5-т. Д– Ø200 мм, 66 м в период 201г.
	---//---
	1 320
	
	1 320
	
	
	
	
	
	
	
	

	43.
	Капитальный ремонт. Технологические сети  Кадатского водозабора.
	Т. А-уг. 5-ВКП – Ø400 мм, 2422 м в период с 2016-2017г.
	---//---
	84 770
	
	
	42 385
	42 385
	
	
	
	
	
	

	44.
	Капитальный ремонт. Технологические сети  Кадатского водозабора.
	ВКП-резервуар  – Ø400 мм, 11 м в период 2018г.
	---//---
	385
	
	
	
	
	385
	
	
	
	
	

	45.
	Капитальный ремонт. Технологические сети  Кадатского водозабора.
	Резервуар - насосная станция 2-го подъема – Ø400 мм, 13,3 м в период с 2015-2018г.
	---//---
	465
	
	
	
	
	465
	
	
	
	
	

	46.
	Магистральный водопровод от насосной станции II-го подъема Кадатского водозабора до насосной станции III-го подъема
	2 нитка насосная станция 2-го подъема – ВК 11- ∅560мм, 

3,6 м  в период 2019г.
	---//---
	162
	
	
	
	
	
	162
	
	
	
	

	47.
	Магистральный водопровод от насосной станции II-го подъема Кадатского водозабора до насосной станции III-го подъема
	ВК 11-ВК 8 - ∅560 мм, 26 м в период 2019г.
	---//---
	1 170
	
	
	
	
	
	1 170
	
	
	
	

	48.
	Магистральный водопровод от насосной станции II-го подъема Кадатского водозабора до насосной станции III-го подъема
	ВК – ВК-9 - ∅560 мм, 51,5 м в период 2019г.
	---//---
	2 317
	
	
	
	
	
	2 317
	
	
	
	

	49.
	Магистральный водопровод от насосной станции II-го подъема Кадатского водозабора до насосной станции III-го подъема
	ВК 9- уг. Д - ∅560 мм, 154 м в период 2019г.
	---//---
	6 930
	
	
	
	
	
	6 930
	
	
	
	

	50.
	Магистральный водопровод от насосной станции II-го подъема Кадатского водозабора до насосной станции III-го подъема
	Уг.Д – уг. В - ∅560 мм, 451 м в период 2019г.
	---//---
	20 295
	
	
	
	
	
	20 295
	
	
	
	

	51.
	Магистральный водопровод от насосной станции II-го подъема Кадатского водозабора до насосной станции III-го подъема
	Уг. В – ВК 13 - ∅560 мм, 1372 м в период 2019г.
	---//---
	61 740
	
	
	
	
	
	61 740
	
	
	
	

	52.
	Магистральный водопровод от насосной станции II-го подъема Кадатского водозабора до насосной станции III-го подъема
	ВК 13 – ВК 14 - ∅560 мм, 227 м в период 2019г.
	---//---
	10 215
	
	
	
	
	
	10 215
	
	
	
	

	53.
	Магистральный водопровод от насосной станции II-го подъема Кадатского водозабора до насосной станции III-го подъема
	ВК 14- ВК 16 - ∅560 мм, 530 м в период 2019г.
	---//---
	23 850
	
	
	
	
	
	23 850
	
	
	
	

	54.
	Магистральный водопровод от насосной станции II-го подъема Кадатского водозабора до насосной станции III-го подъема
	ВК 16 – КП 139 - ∅560 мм, 717,5 м в период 2019г.
	---//---
	32 265
	
	
	
	
	
	32 265
	
	
	
	

	55.
	Магистральный водопровод от насосной станции II-го подъема Кадатского водозабора до насосной станции III-го подъема
	КП 139 – Т. И - ∅560 мм, 500 м в период 2020г.
	---//---
	22 500
	
	
	
	
	
	
	22 500
	
	
	

	56.
	Магистральный водопровод от насосной станции II-го подъема Кадатского водозабора до насосной станции III-го подъема
	Т. И- -уг. 1 - ∅560 мм, 465 м  в период  2020г.
	---//---
	20 925
	
	
	
	
	
	
	20 925
	
	
	

	57.
	Магистральный водопровод от насосной станции II-го подъема Кадатского водозабора до насосной станции III-го подъема
	Уг. 1 – уг. 2 - ∅560 мм, 730 м  в период 2020г.
	---//---
	32 850
	
	
	
	
	
	
	32 850
	
	
	

	58.
	Магистральный водопровод от насосной станции II-го подъема Кадатского водозабора до насосной станции III-го подъема
	Уг. 2- ВК 19 - ∅560 мм, 545 м  в период 2020г.
	---//---
	24 525
	
	
	
	
	
	
	24 525
	
	
	

	59.
	Магистральный водопровод от насосной станции II-го подъема Кадатского водозабора до насосной станции III-го подъема
	ВК 19 – КП 20 - ∅560 мм, 15 м в период 2021г.
	---//---
	675
	
	
	
	
	
	
	
	675
	
	

	60.
	Магистральный водопровод от насосной станции II-го подъема Кадатского водозабора до насосной станции III-го подъема
	КП 20 – уг. 5 - ∅560 мм, 25 м  в период 2021г.
	---//---
	1 125
	
	
	
	
	
	
	
	1 125
	
	

	61.
	Магистральный водопровод от насосной станции II-го подъема Кадатского водозабора до насосной станции III-го подъема
	Уг. 5- уг. 6 - ∅560 мм, 189 м в период 2021г.
	---//---
	8 505
	
	
	
	
	
	
	
	8 505
	
	

	62.
	Магистральный водопровод от насосной станции II-го подъема Кадатского водозабора до насосной станции III-го подъема
	Уг.6 – КП 21 - ∅560 мм, 10 м  в период 2021г.
	---//---
	450
	
	
	
	
	
	
	
	450
	
	

	63.
	Магистральный водопровод от насосной станции II-го подъема Кадатского водозабора до насосной станции III-го подъема
	КП 21 – ВК 22 - ∅560 мм, 12 в период 2021г.
	---//---
	540
	
	
	
	
	
	
	
	540
	
	

	64.
	Магистральный водопровод от насосной станции II-го подъема Кадатского водозабора до насосной станции III-го подъема
	ВК 22 – уг. 8 - ∅560 мм, 152 м  в период 2021г.
	---//---
	6 840
	
	
	
	
	
	
	
	6 840
	
	

	65.
	Магистральный водопровод от насосной станции II-го подъема Кадатского водозабора до насосной станции III-го подъема
	Уг. 8 – уг. 9 - ∅560 мм, 395 м  в период 2021г
	---//---
	17 775
	
	
	
	
	
	
	
	17 775
	
	

	66.
	Магистральный водопровод от насосной станции II-го подъема Кадатского водозабора до насосной станции III-го подъема
	Уг. 9 – уг. 10 - ∅560 мм, 612 м  в период 2022г.
	---//---
	27 540
	
	
	
	
	
	
	
	
	27 540
	

	67.
	Магистральный водопровод от насосной станции II-го подъема Кадатского водозабора до насосной станции III-го подъема
	Уг. 10- ВК 23 - ∅560 мм, 17 м в период 2022г.
	---//---
	765
	
	
	
	
	
	
	
	
	765
	

	68.
	Магистральный водопровод от насосной станции II-го подъема Кадатского водозабора до насосной станции III-го подъема
	ВК 23 – уг. 11 - ∅560 мм, 258 м  в период 2022г.
	---//---
	11 610
	
	
	
	
	
	
	
	
	11 610
	

	69.
	Магистральный водопровод от насосной станции II-го подъема Кадатского водозабора до насосной станции III-го подъема
	Уг. 11 – уг. 12 - ∅560 мм, 790 м  в период 2022г.
	---//---
	35 550
	
	
	
	
	
	
	
	
	35 550
	

	70.
	Магистральный водопровод от насосной станции II-го подъема Кадатского водозабора до насосной станции III-го подъема
	Уг. 12- уг. 13 - ∅560 мм, 665 м  в период 2022г.
	---//---
	29 925
	
	
	
	
	
	
	
	
	29 925
	

	71.
	Магистральный водопровод от насосной станции II-го подъема Кадатского водозабора до насосной станции III-го подъема
	Уг.13 – уг. 14 - ∅560 мм, 77 м в период 2022г.
	---//---
	3 465
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 465
	

	72.
	Магистральный водопровод от насосной станции II-го подъема Кадатского водозабора до насосной станции III-го подъема
	Уг. 14 – уг. 15 - ∅560 мм, 850 м  в период 2023г.
	---//---
	38 250
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	38 250

	73.
	Магистральный водопровод от насосной станции II-го подъема Кадатского водозабора до насосной станции III-го подъема
	Уг. 15 – ВК 25 - ∅560 мм, 170 м  в период 2023г.
	---//---
	7 650
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	7 650

	74.
	Магистральный водопровод от насосной станции II-го подъема Кадатского водозабора до насосной станции III-го подъема
	ВК 25 – ВК 26 - ∅560 мм, 10 м  в период 2023г.
	---//---
	450
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	450

	75.
	Магистральный водопровод от насосной станции II-го подъема Кадатского водозабора до насосной станции III-го подъема
	ВК 26 – уг. 16 - ∅560 мм, 220 м  в период 2023г.
	---//---
	9 900
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	9 900

	76.
	Магистральный водопровод от насосной станции II-го подъема Кадатского водозабора до насосной станции III-го подъема
	Уг. 16 – уг. 17 - ∅560 мм, 270 м  в период 2023г.
	---//---
	12 150
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	12 150

	77.
	Магистральный водопровод от насосной станции II-го подъема Кадатского водозабора до насосной станции III-го подъема
	Уг. 17 – КП 27 - ∅560 мм, 3 м в период 2023г.
	---//---
	135
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	135

	78.
	Магистральный водопровод от насосной станции II-го подъема Южно-Шарыповского водо-забора до насосной станции III-го подъема
	ВК 0 – уг. 1 - ∅560 мм, 357м  в период с 2015г.
	---//---
	16 875
	
	16 875
	
	
	
	
	
	
	
	

	79.
	Магистральный водопровод от насосной станции II-го подъема Южно-Шарыповского водо-забора до насосной станции III-го подъема
	Уг. 1 – ВК 1 - ∅560 мм, 241м  в период с 2015г.
	---//---
	10 845
	
	10 845
	
	
	
	
	
	
	
	

	80.
	Магистральный водопровод от насосной станции II-го подъема Южно-Шарыповского водо-забора до насосной станции III-го подъема
	ВК 1 – ВК 2 - ∅560 мм, 2449,2м  в период 2015г.
	---//---
	110 214
	
	110 214
	
	
	
	
	
	
	
	

	81.
	Магистральный водопровод от насосной станции II-го подъема Южно-Шарыповского водо-забора до насосной станции III-го подъема
	ВК 2 – ВК 3 - ∅560 мм, 256м  в период 2015г.
	---//---
	11 955
	
	11 955
	
	
	
	
	
	
	
	

	82.
	Магистральный водопровод от насосной станции II-го подъема Южно-Шарыповского водо-забора до насосной станции III-го подъема
	ВК 3 – ВК -4 - ∅560 мм, 1063,68м  в период 2015г.
	---//---
	47 835
	
	47 835
	
	
	
	
	
	
	
	

	83.
	Магистральный водопровод от насосной станции II-го подъема Южно-Шарыповского водо-забора до насосной станции III-го подъема
	ВК 4 – уг. 4 - ∅560 мм, 1480,60м  в период  2016г.
	---//---
	66 600
	
	
	66 600
	
	
	
	
	
	
	

	84.
	Магистральный водопровод от насосной станции II-го подъема Южно-Шарыповского водо-забора до насосной станции III-го подъема
	Уг. 4 – уг. 4’ - ∅560 мм, .337,14 м  в период с 2016г.
	---//---
	15 165
	
	
	15 165
	
	
	
	
	
	
	

	85.
	Магистральный водопровод от насосной станции II-го подъема Южно-Шарыповского водо-забора до насосной станции III-го подъема
	Уг. 4’ – уг. 6 - ∅560 мм, 201м  в период 2016г.
	---//---
	9 045
	
	
	9 045
	
	
	
	
	
	
	

	86.
	Магистральный водопровод от насосной станции II-го подъема Южно-Шарыповского водо-забора до насосной станции III-го подъема
	Уг. 6 – ВК 6 - ∅560 мм, 305,2м  в период 2016г
	---//---
	13 730
	
	
	13 730
	
	
	
	
	
	
	

	87.
	Магистральный водопровод от насосной станции II-го подъема Южно-Шарыповского водо-забора до насосной станции III-го подъема
	ВК 6 – уг. 8 - ∅560 мм, 2027,68м  в период 2016г.
	---//---
	91 215
	
	
	91 215
	
	
	
	
	
	
	

	88.
	Магистральный водопровод от насосной станции II-го подъема Южно-Шарыповского водо-забора до насосной станции III-го подъема
	Уг. 8 – уг. 9 - ∅560 мм, 807,94м  в период 2017г.
	---//---
	36 357
	
	
	
	36 357
	
	
	
	
	
	

	89.
	Магистральный водопровод от насосной станции II-го подъема Южно-Шарыповского водо-забора до насосной станции III-го подъема
	Уг. 9 – ВК 7 - ∅560 мм, 815,32м  в период 2017г.
	---//---
	36 690
	
	
	
	36 690
	
	
	
	
	
	

	90.
	Магистральный водопровод от насосной станции II-го подъема Южно-Шарыповского водо-забора до насосной станции III-го подъема
	ВК 7 – уг. 11 - ∅560 мм, 539,68м  в период 2017г.
	---//---
	24 285
	
	
	
	24 285
	
	
	
	
	
	

	91.
	Магистральный водопровод от насосной станции II-го подъема Южно-Шарыповского водо-забора до насосной станции III-го подъема
	Уг. 11 – уг. 12 - ∅560 мм, 231,66м  в период 2017г.
	---//---
	10 424
	
	
	
	10 424
	
	
	
	
	
	

	92.
	Магистральный водопровод от насосной станции II-го подъема Южно-Шарыповского водо-забора до насосной станции III-го подъема
	Уг. 12 – уг. 13 - ∅560 мм, 1788,70м  в период 2017г
	---//---
	80 490
	
	
	
	80 490
	
	
	
	
	
	

	93.
	Магистральный водопровод от насосной станции II-го подъема Южно-Шарыповского водо-забора до насосной станции III-го подъема
	Уг. 13 – ВК 8 - ∅560 мм, 236,52м  в период 2017г.
	---//---
	10 643
	
	
	
	10 643
	
	
	
	
	
	

	94.
	Магистральный водопровод от насосной станции II-го подъема Южно-Шарыповского водо-забора до насосной станции III-го подъема
	ВК 8 – уг. 15 - ∅560 мм, 565,56м   в период 2017г.
	---//---
	25 500
	
	
	
	25 500
	
	
	
	
	
	

	95.
	Магистральный водопровод от насосной станции II-го подъема Южно-Шарыповского водо-забора до насосной станции III-го подъема
	Уг. 15 – уг. 16 - ∅560 мм, 187,96м   в период 2017г.
	---//---
	8 458
	
	
	
	8 458
	
	
	
	
	
	

	96.
	Магистральный водопровод от насосной станции II-го подъема Южно-Шарыповского водо-забора до насосной станции III-го подъема
	Уг. 16 – ВК 9 - ∅560 мм, 253,90м  в период 2017г.
	---//---
	11 425
	
	
	
	11 425
	
	
	
	
	
	

	97.
	Магистральный водопровод от насосной станции II-го подъема Южно-Шарыповского водо-забора до насосной станции III-го подъема
	ВК 9 – уг. 18 - ∅560 мм, 2222,28м  в период 2017г.
	---//---
	100 002
	
	
	
	100 002
	
	
	
	
	
	

	98.
	Магистральный водопровод от насосной станции II-го подъема Южно-Шарыповского водо-забора до насосной станции III-го подъема
	Уг. 18 – КП 19 - ∅560 мм, 4822,24м  в период с 2015-2018г.
	---//---
	173 600
	
	43 400
	43 400
	43 400
	43 400
	
	
	
	
	

	99.
	Срочный капитальный ремонт магистральных трубопрово-дов 6 мкр-на
	КП13-КП16 – Ø300 мм, 972 м  в период с 2014-2015г.
	---//---
	27 216
	13 608
	13 608
	
	
	
	
	
	
	
	

	100.
	Срочный капитальный ремонт магистральных трубопрово-дов 6 мкр-на
	КП14-ВК7 – Ø200 мм, 416 м  в период с 2014-2015г.
	---//---
	8 320
	4 160
	4 160
	
	
	
	
	
	
	
	

	101.
	Срочный капитальный ремонт внутриквартальных сетей водоснабжения мкр-на Берлин – Ø300 мм
	240 м  в период с 2014-2015г.
	---//---
	6 720
	3 360
	3 360
	
	
	
	
	
	
	
	

	102.
	Срочный капитальный ремонт внутриквартальных сетей водоснабжения мкр-на Пионерный – Ø150 мм
	630 м  в период с 2014-2015г.
	---//---
	8 190
	4 095
	4 095
	
	
	
	
	
	
	
	

	103.
	Срочный капитальный ремонт магистрального трубопровода от Северного кольца до мкр-на Северный
	Ø200 мм, 485 м  в период с 2014-2015г.
	---//---
	9 700
	4 850
	4 850
	
	
	
	
	
	
	
	

	104.
	Срочный капитальный ремонт магистрального трубопровода от Северного кольца до мкр-на Северный
	2Ø400 мм, 358 м  в период с 2014-2015г.
	---//---
	25 060
	12 530
	12 530
	
	
	
	
	
	
	
	

	105.
	Перекладка водопровода в 3 мкр-не, КП10-КП11 - Ø400 мм
	571 м  в период с 2015-2018г.
	---//---
	19 984
	
	4 996
	4 996
	4 996
	4 996
	
	
	
	
	

	106.
	Перекладка водопровода, КП2-КП7 - Ø400 мм
	1542 м  в период с 2015-2018г.
	---//---
	53 968
	
	13 492
	13 492
	13 492
	13 492
	
	
	
	
	

	107.
	Перекладка водопровода в кв. Листвяг, КП7-ВК11 – Ø150 мм
	680 м  в период с 2015-2018г.
	---//---
	10 200
	
	2 550
	2 550
	2 550
	2 550
	
	
	
	
	

	108.
	Перекладка водопровода в 6 мкр-не, КП14-ВК7 – Ø200 мм
	411,3 м  в период с 2015-2018г
	---//---
	8 224
	
	2 056
	2 056
	2 056
	2 056
	
	
	
	
	

	109.
	Перекладка водопровода в 6 мкр-не, КП15-КП16 – Ø300 мм
	428 м  в период с 2015-2018г.
	---//---
	11 984
	
	2 996
	2 996
	2 996
	2 996
	
	
	
	
	

	110.
	Перекладка водопровода в 1 мкр-не, ВК9-ВК13 – Ø300 мм
	128 м  в период 2015г.
	---//---
	3 584
	
	3 584
	
	
	
	
	
	
	
	

	111.
	Перекладка водопровода в 2 мкр-не, КП5-КП4 – Ø400 мм
	456,8 м  в период с 2015-2018г.
	---//---
	15 988
	
	3 997
	3 997
	3 997
	3 997
	
	
	
	
	

	112.
	Перекладка водопровода в 4 мкр-не, ВК12-ВК15 – Ø200 мм
	154 м  в период с 2015-2018г.
	---//---
	3 080
	
	770
	770
	770
	770
	
	
	
	
	

	113.
	Перекладка водопровода в 3 мкр-не, ВК13-ВК2 – Ø200 мм
	567,1 м  в период с 2015-2018г.
	---//---
	11 340
	
	2 835
	2 835
	2 835
	2 835
	
	
	
	
	

	114.
	Перекладка водопровода в промзоне, КП5-ВК5 – Ø300 мм
	604,6 м  в период с 2015-2018г.
	---//---
	16 924
	
	4 231
	4 231
	4 231
	4 231
	
	
	
	
	

	115.
	Перекладка водопровода в 1 мкр-не, ВК6-ВК13 – Ø200 мм
	27,3 м  в период 2015г.
	---//---
	546
	
	546
	
	
	
	
	
	
	
	

	116.
	Перекладка водопровода в кв. Листвяг – Ø150 мм
	4560 м  в период с 2015-2018г.
	---//---
	68 400
	
	17 100
	17 100
	17 100
	17 100
	
	
	
	
	

	117.
	Перекладка водопровода в 4 мкр-не, ВК7-ВК12 – Ø200 мм
	297,5 м  в период с 2015-2018г.
	---//---
	5 948
	
	1 487
	1 487
	1 487
	1 487
	
	
	
	
	

	118.
	Перекладка водопровода в кв. Энергостроителей – Ø100 мм
	2550 м  в период с 2015-2018г.
	---//---
	20 400
	
	5 100
	5 100
	5 100
	5 100
	
	
	
	
	

	119.
	Перекладка водопровода в 4 мкр-не, ВК1-ВК7 – Ø200 мм
	421,10 м  в период с 2015-2018г.
	---//---
	8 420
	
	2 105
	2 105
	2 105
	2 105
	
	
	
	
	

	120.
	Перекладка водопровода в 1 мкр-не, КП3-ВК34 – Ø300 мм
	270 м  в период с 2015-2018г
	---//---
	7 560
	
	1 890
	1 890
	1 890
	1 890
	
	
	
	
	

	121.
	Перекладка водопровода ВК45-мкр-н Северный – Ø150 мм
	480 м  в период с 2015-2018г.
	---//---
	7 200
	
	1 800
	1 800
	1 800
	1 800
	
	
	
	
	

	122.
	Перекладка водопровода по ул. Российская, ВК23-ВК16 – Ø100 мм
	570 м  в период с 2015-2018г.
	---//---
	4 560
	
	1 140
	1 140
	1 140
	1 140
	
	
	
	
	

	123.
	Перекладка водопровода в 1 мкр-не ВК41-ТК54 ул. Заводская – Ø100 мм
	770 м  в период с 2015-2018г.
	---//---
	6 160
	
	1 540
	1 540
	1 540
	1 540
	
	
	
	
	


	124.
	Перекладка водопровода ул. Заводская ВК14-ВК16– Ø100 мм
	280 м  в период с 2015г.
	---//---
	2 240
	
	560
	560
	560
	560
	
	
	
	
	

	125.
	Перекладка водопровода ТК31-ВК10 ул. Горького – Ø100 мм
	810 м  в период с 2015-2018г.
	---//---
	6 480
	
	1 620
	1 620
	1 620
	1 620
	
	
	
	
	

	126.
	Перекладка водопровода ВК25-ВК9, мкрн Берлин – Ø300 мм
	254 м  в период с 2015-2018г.
	---//---
	7 112
	
	1 778
	1 778
	1 778
	1 778
	
	
	
	
	

	127.
	Перекладка водопровода ВК25-ВК9, мкрн Берлин – Ø300 мм
	420 м  в период с 2015-2018г.
	---//---
	8 400
	
	2 100
	2 100
	2 100
	2 100
	
	
	
	
	

	128.
	Перекладка водопровода в 1 мкр-не, ВК7-ВК19 – Ø150 мм
	209 м  в период с 2015-2018г.
	---//---
	3 132
	
	783
	783
	783
	783
	
	
	
	
	

	129.
	Перекладка водопровода в 2 мкр-не, КП4-КП7 – Ø300 мм
	572 м  в период с 2015-2018г.
	---//---
	16 016
	
	4 004
	4 004
	4 004
	4 004
	
	
	
	
	

	130.
	Перекладка водопровода в Пионерном, КП5-ВК5
	– Ø300 мм, 400 м  в период с 2015-2018г.
	---//---
	11 200
	
	2 800
	2 800
	2 800
	2 800
	
	
	
	
	

	131.
	Перекладка водопровода в Пионерном, КП5-ВК5
	– Ø150 мм, 210 м  в период с 2015-2018г.
	---//---
	3 148
	
	787
	787
	787
	787
	
	
	
	
	

	132.
	Перекладка водопровода, выведенного из эксплуатации в 1,3 мкр-нах, КП11-КП3 – Ø300 мм
	80 м  в период  2015г.
	---//---
	2 240
	
	2 240
	
	
	
	
	
	
	
	

	133.
	Перекладка водопровода, выведенного из эксплуатации в мкр-не Пионерный, ВК2-ВК3 – Ø150 мм
	40 м  в период с 2015-2018г.
	---//---
	600
	
	600
	
	
	
	
	
	
	
	

	134.
	Перекладка водопровода, выведенного из эксплуатации в мкр-не Пионерный, ВК22-ВК46 – Ø150 мм
	90 м  в период с 2015-2018г.
	---//---
	1 350
	
	1 350
	
	
	
	
	
	
	
	

	135.
	Водопроводные сети п. Дубинино.Строительство водопроводных из полиэтиленовых труб по ГОСТ 18599-2001, Ø225 мм, средняя глубина заложения 3 м
	2375 м  в период с 2015-2018г.
	---//---
	47 500
	9 500
	9 500
	9 500
	9 500
	9 500
	
	
	
	
	

	136.
	Итого:
	
	
	2 721 880
	130 103
	523 672
	453 557
	664 201
	278 392
	224 899
	158 625
	65 136
	127 040
	96 255


Глава 7. Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения

Глава 7. Целевые показатели деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение

Глава 7. показатели качества соответственно горячей и питьевой воды

Питьевая вода должна быть безопасна в эпидемическом и радиационном отношении, безвредна по химическому составу и иметь благоприятные органолептические свойства.

Качество питьевой воды должно соответствовать гигиеническим нормативам перед ее поступлением в распределительную сеть, а также в точках водоразбора наружной и внутренней водопроводной сети.
Качество воды, подаваемой в городские сети г. Шарыпово после комплекса водопроводных очистных сооружений соответствует гигиеническим требованиям предъявляемых к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения, изложенным в СанПиН 2.1.4.1074-01.

Качество воды в р.п. Дубинино соответствует гигиеническим требованиям, предъявляемым к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения, изложенным в СанПиН 2.1.4.1074-01 

Глава 7. показатели надежности и бесперебойности водоснабжения

Оборудование, материалы и другая продукция, должны обеспечивать безотказность при выполнении нормативных требований по функционированию бесперебойной подачи воды требуемого качества.
Централизованные системы водоснабжения по степени обеспеченности подачи воды относятся к II категории. Допускается снижение подачи воды на хозяйственно-питьевые нужды не более 30% расчетного расхода и на производственные нужды до предела, устанавливаемого аварийным графиком работы предприятий; длительность снижения подачи не должна превышать 10 сут. Перерыв в подаче воды или снижение подачи ниже указанного предела допускается на время выключения поврежденных и включения резервных элементов или проведения ремонта, но не более чем на 6 ч, согласно СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*».
Глава 7. показатели качества обслуживания абонентов

Обеспечение абонентов качественной питьевой водой.

Обеспечение долгосрочного, своевременного и эффективного обслуживания.

Обеспечение «прозрачности» и подконтрольности при осуществлении расчетов за потребленную воду.

Развитие коммерческого учёта водопотребления осуществлять в соответствии с Федеральным Законом «О водоснабжении и  водоотведении» № 416 от 07.12.2011 гр
Глава 7. показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды) при транспортировке

Своевременное выявление аварийных участков трубопроводов и их замена, а также замена устаревшего, высокоэнергопотребляемого оборудования позволит уменьшить потери воды в трубопроводах при транспортировке, что увеличит эффективность ресурсов водоснабжения.

Глава 7. иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Данные отсутствуют.

Глава 8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

Бесхозяйные сети водоснабжения в г. Шарыпово, которые непосредственно присоединены к сетям холодного водоснабжения, переданные по акту приема передачи от 15.04.2013 в аренду ООО «ЦРКУ», представлены в приложении В.
Бесхозяйные сооружения водоснабжения, предназначенные для оказания коммунальных услуг по водоснабжению населения, решением №18 от 25.12.2012 года комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, переданные ОАО "Красноярскэнергосбыт" для осуществления содержания и обслуживания до признания права муниципальной собственности бесхозяйного имущества представлены в таблице 8.1.
Таблица 8.1.

	№ п/п
	Наименование
	Адрес
	Протяженность, м.

	1
	2
	3
	4

	1
	Сети водопровода
	Красноярский край, г. Шарыпово, РП. Дубинино, ул. Комсомольская сооружение 24
	117,20

	2
	Сети водопровода
	Красноярский край, г. Шарыпово, РП. Дубинино, ул. 19 съезда ВЛКСМ, сооружение 18
	235,20

	3
	Сети водопровода
	Красноярский край, г. Шарыпово, РП. Дубинино, ул. Труда, сооружение 21
	94,86

	4
	Сети водопровода
	Красноярский край, г. Шарыпово, РП. Дубинино, ул. Шахтерская, сооружение 26
	18,00

	5
	Сети водопровода
	Красноярский край, г. Шарыпово, РП. Дубинино, ул. Молодогвардейцев, сооружение 25
	103,30

	6
	Сеть водоснабжения 1 колодец
	Сети от ТК-2 до ж/д Пионеров КАТЭКа 29 в 5 квартале
	30,00

	7
	Сеть водоснабжения 1 колодец
	Сети от ТК-19 до ж/д 19 Съезда ВЛКСМ в 5 квартале
	19,00

	8
	Сеть водоснабжения 4 колодца
	Сети по ул. Енисейской от ж/д 10 до ж/д 7
	170,00

	9
	Сеть водоснабжения 3 колодца
	Сети пер. Зеленая Роща
	115,00

	 
	ИТОГО
	 
	902,56


Распоряжение №2224 от 30.09.2013 года
	№ п/п
	Наименование
	Адрес
	Протяженность м.

	1
	2
	3
	4

	1
	Сети водоснабжения
	Красноярский край, г. Шарыпово, р.п. Дубинино, от ТК-80 до наружной стороны стены здания ПТО, филиала "РЖД" Красноярская железная дорога Кишеневская, д.2.
	295,30

	2
	Сети водоснабжения
	Красноярский край, г. Шарыпово, РП. Дубинино, от места врезки до наружной стороны стены здания ФГКУ "11 отряд Федеральной противопожарной службы по Красноярскому краю, ул. 19 Съезда ВЛКСМ, д.2.
	70,00

	
	ИТОГО
	
	365,30


При передаче в аренду муниципального имущества по договору аренды сетей водоснабжения и сетей водоотведения не были учтены водопроводные сети улицы Солнечная. Распоряжение на осуществление содержания и обслуживания до признания права муниципальной собственности бесхозяйного имущества на водопроводные сети п. Дубинино улицы Солнечная отсутствует. Собственник не определен. Протяженность сетей водопровода улицы Солнечная 1,1 км.
Глава 9. Текстовая часть электронной модели централизованной системы водоснабжения

Для реализации электронной модели объектов централизованной системы водоснабжения и водоотведения города Шарыпово используется геоинформационная система Zulu, разработанная ООО «Политерм» г.Санкт-Петербург.

Геоинформационная система Zulu предназначена для разработки ГИС приложений, требующих визуализации пространственных данных в векторном и растровом виде, анализа их топологии и их связи с семантическими базами данных.

С помощью Zulu создано графическое представление объектов централизованной системы водоснабжения и водоотведения с привязкой к топографической основе муниципального образования города Шарыпово и осуществлено полное описание основных объектов централизованной системы водоснабжения и водоотведения.

Графические данные в Zulu организованы в виде слоев. Система работает со слоями следующих типов: векторные слои, растровые слои, слои рельефа.

Слои, отображаемые в одной карте, являются слоями сервера ZuluServer.

Система работает со следующими графическими типами векторных данных: точка (символ), линия, полилиния, поли-полилиния, полигон, поли-полигон, текстовый объект.

Редакторы символов, стилей линий и стилей заливок дают возможность задавать пользовательские параметры отображения объектов. Векторный слой содержит объекты разных графических типов.

Для организации данных слоя созданы классификаторы, группирующие векторные данные по типам и режимам. Каждый тип данных внутри слоя имеет собственную семантическую базу данных.

Исходные данные и характеристики объектов централизованной системы водоснабжения и водоотведения заносятся в систему Zulu ручным способом в соответствующие слои в зависимости от типа данных. Топологическая основа периодически конвертируется из общегородской геоинформационной системы.

Нормативно-техническая (ссылочная) литература

1. Постановление правительства Российской федерации от 5 сентября 2013 г. №782 

2. СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*».
3. СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности»
4. СНиП 23-01-99* «Строительная климатология»
Приложение А. Техническое задание

Техническое задание

на разработку схемы водоснабжения и водоотведения на период с 2013 до 2023 годов муниципального образования «город Шарыпово Красноярского края»

	1. Общие данные

	1.1.
	Наименование объектов, включаемых в схему водоснабжения и водоотведения
	Системы водоснабжения и водоотведения муниципального образования «город Шарыпово Красноярского края», включая все существующие и проектируемые.



	1.2.
	Местонахождение объектов 
	Административные границы муниципального образования «город Шарыпово Красноярского края»



	1.3.
	Цель работы
	Разработка схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования «город Шарыпово Красноярского края» на период с 2013 до 2023 годов

	1.4.
	Этапы работы
	В соответствии с календарным планом (Приложение №2 к муниципальному контракту)

	1.5.
	Содержание работы


	Работа должна состоять из следующих разделов схемы водоснабжения и водоотведения:

В части водоснабжения:

1 раздел «Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения, городского округа».

2 раздел «Направления развития централизованных систем водоснабжения».

3 раздел «Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды».

4 раздел «Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения».

5 раздел «Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения».

6 раздел «Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения».

7 раздел «Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения».

8 раздел «Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию».

В части водоотведения:

1 раздел «Существующее положение в сфере водоотведения городского округа (поселения)».

2 раздел «Балансы сточных вод в системе водоотведения».

3 раздел «Прогноз объема сточных вод».

4 раздел «Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения».

5 раздел «Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения».

6 раздел «Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения».

7 раздел «Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения».

8 раздел «Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию».

	1.6.
	Срок выполнения работы
	В соответствии  с муниципальным контрактом


	2. Состав, содержание и виды работ по установленным разделам схемы водоснабжения и водоотведения

	2.1. В части водоснабжения:

	2.1.1.
	Раздел 1 

«Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения городского округа (поселения)»
	1) описание системы и структуры водоснабжения городского округа (поселения) и деление территории городского округа (поселения) на эксплуатационные зоны;

2) описание территорий городского округа (поселения), не охваченных централизованными системами водоснабжения; 

3) описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения; 

4) описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения, включая: 

описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений; 

описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды; 

описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценку энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления); 

описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям; 

описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении городских округов (поселений), анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды; 

описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы; 

5) описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов; 

6) перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты).

	2.1.2.
	Раздел 2 

«Направления развития централизованных систем водоснабжения»
	1) основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения; 

2) различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития городских округов.

	2.1.3.
	Раздел 3 

«Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды»
	1) общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке; 

2) территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления); 

3) структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды городских округов (поселений) (пожаротушение, полив и др.); 

4) сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг; 

5) описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета; 

6) анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения городского округа (поселения); 

7) прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития городских округов (поселений), рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки; 

8) описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы; 

9) сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное);

10) описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам; 

11) прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами; 

12) сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения); 

13) перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий - баланс подачи и реализации горячей, питьевой, технической воды, территориальный - баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный - баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов); 

14) расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам; 

15) наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации.

	2.1.4.
	Раздел 4 

«Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения»
	Формируется с учетом планов мероприятий по приведению качества питьевой и горячей воды в соответствие с установленными требованиями, решений органов местного самоуправления о прекращении горячего водоснабжения с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) и о переводе абонентов, объекты которых подключены (технологически присоединены) к таким системам, на иные системы горячего водоснабжения (при наличии такого решения) и содержит: 

1) перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам;

2) технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения и водоотведения; 

3) сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения; 

4) сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение; 

5) сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду; 

6) описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории городского округа (поселения) и их обоснование; 

7) рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен; 

8) границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения; 

9) карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения.

При обосновании предложений по строительству, реконструкции и выводу из эксплуатации объектов централизованных систем водоснабжения городского округа (поселения) должно быть обеспечено решение следующих задач: 

1) обеспечение подачи абонентам определенного объема горячей, питьевой воды установленного качества; 

2) организация и обеспечение централизованного водоснабжения на территориях, где оно отсутствует; 

3) обеспечение водоснабжения объектов перспективной застройки населенного пункта; 

4) сокращение потерь воды при ее транспортировке; 

5) выполнение мероприятий, направленных на обеспечение соответствия качества питьевой воды, горячей воды требованиям законодательства Российской Федерации;

6) обеспечение предотвращения замерзания воды в зонах распространения вечномерзлых грунтов путем ее регулируемого сброса, автоматизированного сосредоточенного подогрева воды в сочетании с циркуляцией или линейным обогревом трубопроводов, теплоизоляции поверхности труб высокоэффективными долговечными материалами с закрытой пористостью, использования арматуры, работоспособной при частичном оледенении трубопровода, автоматических выпусков воды.

	2.1.5.
	Раздел 5 

«Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения»
	Содержит сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия: 

1) на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод; 

2) на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.).

	2.1.6.
	Раздел 6

«Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения»
	Включает в себя с разбивкой по годам: 

оценку стоимости основных мероприятий по реализации схем водоснабжения; 

оценку величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения, выполненную на основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, либо принятую по объектам - аналогам по видам капитального строительства и видам работ, с указанием источников финансирования.

	2.1.7.
	Раздел 7 

«Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения»
	Содержит значения целевых показателей на момент окончания реализации мероприятий, предусмотренных схемой водоснабжения, включая целевые показатели и их значения с разбивкой по годам. 

К целевым показателям деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, относятся: 

1) показатели качества соответственно горячей и питьевой воды;

2) показатели надежности и бесперебойности водоснабжения; 

3) показатели качества обслуживания абонентов; 

4) показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды) при транспортировке; 

5) соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества воды;

6) иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

	2.1.8.
	Раздел 8

«Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию»
	Содержит перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию.

	2.2. В части водоотведения:

	2.2.1.
	Раздел 1

«Существующее положение в сфере водоотведения городского округа (поселения)»
	1) описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории городского округа (поселения) и деление территории городского округа (поселения) на эксплуатационные зоны; 

2) описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами; 

3) описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения; 

4) описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения; 

5) описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения; 

6) оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости; 

7) оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду; 

8) описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения; 

9) описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения городского округа (поселения).

	2.2.2.
	Раздел 2 

«Балансы сточных вод в системе водоотведения»
	1) баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения; 

2) оценку фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения;

3) сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов; 

4) результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по городским округам (поселениям) с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей; 

5) прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития городских округов (поселений).

	2.2.3.
	Раздел 3 

«Прогноз объема сточных вод»
	1) сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения; 

2) описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны); 

3) расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам; 

4) результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения; 

5) анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия.

	2.2.4.
	Раздел 4

«Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения»


	1) основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения; 

2) перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий; 

3) технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения; 

4) сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения;

5) сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение; 

6) описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории городского округа (поселения), расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование; 

7) границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения; 

8) границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения.

При обосновании предложений по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения должны быть решены следующие задачи: 

1) обеспечение надежности водоотведения путем организации возможности перераспределения потоков сточных вод между технологическими зонами сооружений водоотведения; 

2) организация централизованного водоотведения на территориях городских округов (поселений), где оно отсутствует; 

3) сокращение сбросов и организация возврата очищенных сточных вод на технические нужды.

	2.2.5.
	Раздел 5

«Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения»
	1) сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади; 

2) сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод.

	2.2.6.
	Раздел 6 

«Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения»
	Включает в себя оценку потребности в капитальных вложениях в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоотведения, рассчитанную на основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, либо принятую по объектам - аналогам по видам капитального строительства и видам работ, с указанием источников финансирования.

	2.2.7.
	Раздел 7 

«Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения»
	Содержит целевые показатели реализации мероприятий, предусмотренных схемой водоотведения, и их значения с разбивкой по годам. 

К целевым показателям деятельности организаций, осуществляющих водоотведение, относятся: 

1) показатели надежности и бесперебойности водоотведения; 

2) показатели качества обслуживания абонентов; 

3) показатели качества очистки сточных вод; 

4) показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод; 

5) соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества очистки сточных вод; 

6) иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

	.2.8.
	Раздел 8

«Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию»
	Содержит перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения, в том числе канализационных сетей (в случае их выявления), а также перечень организаций, эксплуатирующих такие объекты.

	
	
	Для городских округов (поселений) с населением 150 тыс. человек и более должна быть разработана электронная модель систем водоснабжения и (или) водоотведения. 

Программное обеспечение (пакет программ) электронной модели систем водоснабжения и (или) водоотведения должно решать задачи сохранности, мониторинга и актуализации следующей информации:

а) графическое отображение объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения с привязкой к топографической основе муниципального образования;

б) описание основных объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения;

в) описание реальных характеристик режимов работы централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения (почасовые показатели расхода и напора для всех насосных станций в часы максимального, минимального, среднего водоразбора, пожара и аварий на магистральных трубопроводах и сетях в зависимости от сезона) и их отдельных элементов;

г) моделирование всех видов переключений, осуществляемых на сетях централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения (изменение состояния запорно-регулирующей арматуры, включение, отключение, регулирование групп насосных агрегатов, изменение установок регуляторов);

д) определение расходов воды, стоков и расчет потерь напора по участкам водопроводной и канализационной сетей;

е) гидравлический расчет канализационных сетей (самотечных и напорных);

ж) расчет изменений характеристик объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения (участков водопроводных и (или) канализационных сетей, насосных станций потребителей) с целью моделирования различных вариантов схем;

з) оценка выполнения сценариев перспективного развития централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения с точки зрения обеспечения режимов подачи воды и отведения стоков;

и) обеспечение выполнения тепловых и гидравлических расчетов для зон распространения вечномерзлых грунтов, включая расчеты предотвращения развития оледенения для трубопроводов наземной прокладки.

База данных электронной модели систем водоснабжения и (или) водоотведения должна содержать в том числе:

а) описание программы моделирования, ее структуры, алгоритмов, возможностей и ограничений при выполнении расчетов;

б) описание модели системы подачи и распределения воды, модели системы сбора и отведения сточных вод;

в) описание системы ввода, вывода и способа переноса исходных данных и характеристик объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения в электронную модель систем водоснабжения и (или) водоотведения, а также результатов моделирования в другие информационные системы.



	3. Технические требования

	3.1
	Перечень нормативной документации


	При разработке Схемы водоснабжения и водоотведения подрядчик обязан руководствоваться следующими документами:

• Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

• Постановление Правительства РФ от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»;

 • Приказ Минрегиона РФ от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований» (вместе с «Методическими рекомендациями по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»);


• ГОСТ 21.101-97 межгосударственный стандарт «Основные требования к проектной и рабочей документации»;

• СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;

 • СНиП 2.04.02-84*, СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

 • СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения»;

• РД 50-34.698-90 «Комплекс стандартов и руководящих документов на автоматизированные системы»;

• МДС 81-35.2004 «Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации»;

• МДС 81-33.2004 «Методические указания по определению величины накладных расходов в строительстве»;

• Градостроительный кодекс Российской Федерации.
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Введение

Схема водоотведения разработана на основании задания на проектирование по объекту «Схема водоснабжения и водоотведения на период с 2013 до 2023 годов муниципального образования «город Шарыпово Красноярского края»».

Объем и состав проекта соответствует «Требованиям к содержанию схем водоснабжения и водоотведения», утвержденным Постановлением Правительства РФ от 5 сентября 2013 г. № 782. При разработке учтены требования законодательства Российской Федерации, стандартов РФ, действующих нормативных документов Министерства природных ресурсов России, других нормативных актов, регулирующих природоохранную деятельность.
Глава 1. Существующее положение в сфере водоотведения поселения, городского округа
Часть 1. Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории поселения, городского округа и деление территории поселения, городского округа на эксплуатационные зоны

Основными объектами водоотведения на территории г. Шарыпово и р.п. Дубинино являются:

- население (численность населения в г. Шарыпово – 38,80 тыс. чел., в р.п. Дубинино-9,30 тыс. чел.);

- объекты соцкультбыта;

- промпредприятия.
Канализационные сети г. Шарыпово состоят из внутриквартальных сетей, протяжённостью 4 986 м, сетей малоэтажной застройки, протяжённостью 9 396,1 м, напорного самотечного коллектора СКНС, протяжённостью 776 метров и напорного коллектора ГКНС – КОС, протяжённостью 8 900 метров.

Перекачка сточных вод осуществляется 3 станциями: ПКНС, СКНС, ГКНС. Сточные воды из системы водоотведения абонентов микрорайона Северный и Пионерный по самотечным коллекторам поступают на Пионерную (ПКНС) и Северную (СКНС) канализационные станции. Стоки от жилого фонда центральной части города и малоэтажной застройки города собираются в городской самотечный коллектор 2 ∅720 мм. Далее сточные воды по городской системе водоотведения транспортируются на городскую канализационную насосную станцию (ГКНС), перекачиваются в магистральные трубопроводы системы водоотведения для дальнейшей очистки на КОС г. Шарыпово.
Очищенные сточные воды сливаются в сборный лоток через круговой зубчатый водослив контактного резервуара и по трубопроводу Ду 900 мм поступают в коллектор Ду 1600 мм и сбрасываются в реку Кадат. Коллектор выпуска очищенных сточных вод диаметром 1 600 мм сопряжён с береговым оголовком, выполненным в виде бетонного лотка длиной 14,5 м. Сброс сточных вод осуществляется береговым, сосредоточенным выпуском. Выпуск безнапорный. Створ выпуска расположен на правом берегу реки Кадат в 8,7 км от устья. Расстояние места сброса от береговой линии р. Кадат около 0,5 м. Уровень места сброса от поверхности воды в меженный период составляет около 1,5 м.

Сети водоотведения введены в эксплуатацию в 1984 году.

Установленная мощность ГКНС – 96 тыс.м3/сут, СКНС – 9,144 тыс.м3/сут, ПКНС – 10,368 тыс.м3/сут.

Проектные и фактические характеристики очистки сточных вод

	Наименование

показателя
	Концентрация, мг/дм3
	Эффективность

	
	Вход КОС
	Выход КОС
	очистки, %

	
	по 
проекту
	Факт 
2010
	по
 проекту
	Факт 
2010
	по 
проекту
	Факт 
2010

	БПК5
	65,3
	69,38
	10
	2,64
	84,7
	96,2

	Взвешенные вещества
	156
	101,29
	15
	8,64
	90,3
	91,0


Проектная мощность КОС составляет 14 783 тыс.м3/год (40,5 тыс.м3/сут, 1,687 тыс.м3/час). Фактическая (по данным за 2012 г.) – 6040,66 тыс.м3/год (16,55 тыс.м3/сут, 0,897 тыс.м3/час).
Отвод и транспортировка хозяйственно-бытовых сточных вод в поселке Дубинино осуществляется системой самотечных коллекторов и канализационными насосными станциями по напорному коллектору на канализационные очистные сооружения г. Шарыпово.
Сточные воды с улицы Лесной по самотечной канализации поступают на КНС - ул. Лесная, сточные воды с улицы Солнечной поступают на КНС, расположенную на ул. Солнечная, сточные воды нижней части р.п. Дубинино поступают на КНС №4. 

Сточные воды верхней части р.п. Дубинино и сточные воды с КНС - ул. Лесная, КНС - ул. Солнечная, КНС № 4 по коллекторам поступают на КНС №5.

На КНС №6 поступают сточные воды с КНС №5 и промплощадки ОАО «Разрез «Березовский-1. 

Сточные воды, поступающие с КНС №6 по напорному фекальному коллектору ДУ-500мм перекачиваются КНС №7 в приемный резервуар канализационных очистных сооружений г. Шарыпово (филиал Тепловые сети Березовской ГРЭС» ОАО Э.ОН Россия»).

Общая протяженность канализационных сетей хозяйственно-бытовых стоков составляет 60,7 км.

Протяженность уличной канализационной сети 13,6 км, протяженность внутриквартальной и внутридворовой 19,1 км, протяженность главного напорного коллектора в двух трубном исполнении 14 км. Хозяйственно-бытовые канализационные сети и канализационные насосные станции р.п. Дубинино приняты в эксплуатацию в 1981-1988гг.

Эксплуатационные зоны в г. Шарыпово установлены в количестве 3 шт., согласно бассейнов канализования и представлены в приложении Б:
- г. Шарыпово,

- р.п. Дубинино,

- Березовская ГРЭС

Часть 2. Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения

На канализационные очистные сооружения г. Шарыпово (КОС) поступают сточные воды от г. Шарыпово, в том числе сточные воды от филиала «КАТЭКэлектросеть» по 2-м коллекторам Ду 700 мм, от р.п. Дубинино по 2-м коллекторам Ду 500мм и от филиала «Березовская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» (основная площадка) по 2-м коллекторам Ду 250мм.
Проектная мощность КОС составляет 14 783 тыс.м3/год (40,5 тыс.м3/сут, 1,687 тыс.м3/час). Фактическая (по данным за 2012 г.) – 6040,66 тыс.м3/год (16,55 тыс.м3/сут, 0,897 тыс.м3/час). Резерв мощности очистных сооружений составит около 60 %.
Среднегодовые показатели загрязнений на входе и выходе с канализационных очистных сооружений г. Шарыпово за 2007-2012 гг. приведены в таблице 2.1. 

По данным таблицы 2.1 можно сделать вывод, что существующая схема очистки не соответствует требованиям ПДС очищенных сточных вод, сбрасываемых в р. Кадат (разрешение на сброс загрязняющих веществ в окружающую среду №029 от 04.06.2013 г.).
Таблица 2.1.

	Наименование

показателей
	ед. изм.
	ПДС
	среднегодовая за 2007 г.
	среднегодовая за 2008 г.
	среднегодовая за 2009 г.
	среднегодовая за 2010 г.
	среднегодовая за 2011 г.
	среднегодовая за 2012 г.

	
	
	
	Вход
	Сброс
	Вход
	Сброс
	Вход
	Сброс
	Вход
	Сброс
	Вход
	Сброс
	Вход
	Сброс

	Взвешенные вещества
	мг/дм3
	10,35
	86,82
	7,21
	93,17
	9,2
	73,76
	10,36
	101,27
	8,64
	93,842
	6,892
	77,967
	7,538

	Нефтепродукты
	мг/дм3
	0,05
	0,69
	0,036
	0,67
	0,042
	0,49
	0,075
	0,771
	0,041
	0,569
	0,06
	0,45
	0,067

	БПК5
	мгО2/дм3
	2,0
	61,08
	2,278
	69,91
	2,979
	54,1
	3,11
	64,44
	2,69
	78,03
	2,239
	95,442
	2,064

	Железо общее
	мг/дм3
	0,19
	0,946
	0,181
	1,44
	0,14
	0,96
	0,192
	0,85
	0,184
	0,667
	0,169
	0,712
	0,145

	Ионы цинка
	мг/дм3
	0,02
	0,038
	0,018
	0,068
	0,02
	0,051
	0,018
	0,058
	0,021
	0,083
	0,01
	0,084
	0,01

	Хлориды
	мг/дм3
	29,9
	23,16
	31,18
	27,39
	34,1
	20,42
	29,936
	18,78
	32,483
	23,27
	29,975
	27,25
	36,058

	Сульфаты
	мг/дм3
	41,7
	36,85
	35,217
	37,54
	39,3
	40,975
	41,027
	43,39
	38,675
	42,90
	41,575
	40,608
	42,342

	Аммоний ион
	мг/дм3
	0,45
	17,36
	0,173
	18,47
	0,17
	15,62
	0,448
	17,6
	0,96
	23,267
	0,088
	21,099
	0,055

	Нитрат ион
	мг/дм3
	40,0
	0,85
	55,108
	0,919
	63,24
	1,33
	50,08
	1,5
	49,8
	1,223
	53,8
	1,132
	61,995

	Нитрит ион
	мг/дм3
	0,08
	0,211
	0,029
	0,189
	0,021
	0,184
	0,111
	0,37
	0,21
	0,221
	0,038
	0,166
	0,029

	АПАВ
	мг/дм3
	0,11
	0,617
	0,058
	0,871
	0,06
	1,014
	0,111
	0,907
	0,066
	1,125
	0,062
	1,154
	0,094

	Фосфат ионы по Р
	мг/дм3
	0,15
	2,31
	2,297
	2,27
	2,357
	1,44
	1,96
	2,14
	2,42
	2,11
	2,033
	2,758
	2,598

	Фенолы
	мг/дм3
	0,001
	0,02
	0,002
	0,023
	0,002
	0,008
	0,002
	0,01
	0,002
	0,01
	0,002
	0,011
	0,002

	Сухой остаток
	мг/дм3
	500
	383,54
	364,71
	389,25
	394,9
	358,16
	377,82
	405,92
	397,17
	431,500
	427,17
	452,5
	455,75

	Сероводород и сульфиды
	мг/дм3
	0
	0,477
	0,002
	0,485
	0,002
	0,18
	0,002
	0,105
	0,002
	0,125
	0,002
	0,275
	0,002

	ХПК
	мгО2/дм3
	23,8
	122,3
	20,84
	136,51
	24,5
	108,67
	24,05
	143,01
	22,53
	160,408
	22,083
	199,867
	22,616


Проект канализационных очистных сооружений г. Шарыпово 655.Р2-0-0-НВК-ПЗ разработан ГПИ Красноярский ВОДОКАНАЛПРОЕКТ в 1980г. Расположение очистных сооружений на плане представлено в приложении В.
Процесс очистки сточных вод состоит из 3-х ступеней:

- механическая очистка.

- биологическая очистка.

- химическая очистка - обеззараживание сточных вод хлором.

1.2.1. Механическая очистка сточных вод.

Сточные воды по напорным коллекторам поступают в камеру гашения приемного резервуара. Приемный железобетонный резервуар: длина 12150 мм, ширина 7920 мм, высота 3000 мм.

Затем проходят через решетки, где задерживаются крупные загрязнения, в основном органического содержания. Отбросы удаляются вручную по мере накопления (не реже чем 1 раз в 2 часа).

После решеток сточная вода поступает на песколовки №1,2, где происходит отделение минеральных загрязнений (песок, шлак). Осадок с песколовок удаляется на песковые поля 1 раз в сутки (в период низких температур – 2 раза в сутки). Подача технической воды на гидроэлеваторы песколовок осуществляется насосом технической воды марки К-80-65-160а. 

Режим работы: в работе находятся песколовки №1,2.

Далее сточная вода через водоизмерительный лоток «Вентури» (ширина 1200 мм, ширина в сужении 750 мм, длина 7000 мм, высота 1225 мм.) в первичные радиальные отстойники №1,2,3,4 диаметром 24 м, объем каждого отстойника составляет 1400 м3.

Первичные радиальные отстойники предназначены для первичного отстаивания сточной воды перед биологической очисткой. Продолжительность отстаивания – 1,5 часа, полный эффект очистки по взвешенным веществам составляет 60%

Режим работы: в работе находятся первичные отстойники №1,2,3,4.

Откачка сырого осадка из первичных отстойников производится с прокруткой илоскребов ИПР-24 1- 2 раза в сутки при помощи насосов марки НП-50 (производительность 50 м3, напор 30 м) и(или) насосом СМ 150-125-315а/4 -1 шт. (производительность: 175 м3/час, напор 26,5 м.).

Для опорожнения жиросборника первичных отстойников применяются насосы марки ФГ-216/24 (производительность 216 м3, напор 24 м) - 1 в работе, 1 в резерве.

1.2.2. Биологическая очистка сточных вод
Осветленная сточная вода после первичных отстойников поступает на сооружения биологической очистки: аэротенк – вытеснитель. Сюда же подается циркуляционный активный ил из вторичных отстойников.

Аэротенк – вытеснитель представляет собой железобетонный резервуар, состоящий из двух секций, каждая из которых состоит из 3-х коридоров.

 Объем одной секции – 5580 м3, глубина резервуара – 5 м, ширина коридора – 6 м, длина резервуара - 62 м.

Процесс биологической очистки протекает в три стадии:

- на первой стадии происходит адсорбция загрязнений и разложение легкоокисляющихся органических веществ;

- на второй стадии окисляются медленноокисляющиеся вещества и регенерируется активный ил;

- на третьей стадии происходит нитрификация аммонийных солей.

Нитрификация имеет большое значение в очистке сточных вод, так как этим путем накапливается запас кислорода, который может быть использован для окисления органических безазотистых веществ, когда полностью израсходован весь свободный кислород.

На эффективность биологической очистки сточных вод влияют следующие факторы:

- концентрация загрязнений в поступающей сточной воде (степень разбавления, токсичность);

- температура сточной воды;

- количество воздуха, подаваемого на аэротенк (равномерное распределение его по коридорам);

- состояние (качественный состав) активного ила.

Концентрация загрязнений сточных вод определяется химическим анализом, количество примесей в сточной воде может быть различно в зависимости от характера их образования.

Средняя температура сточных вод +15 0С, минимальная в зимний период +11 0С, что соответствует норме.

Интенсификация процесса биологической очистки осуществляется за счет непрерывной подачи воздуха и активного циркуляционного ила. Активный ил представляет собой колонии микроорганизмов, поддерживается во взвешенном состоянии. Прекращение подачи воздуха более чем на 8 часов может привести к гибели активного ила и его загниванию.

Необходимо вести постоянный лабораторный контроль за качеством поступающих на очистку сточных вод, за содержанием кислорода в аэротенке (при норме 5-8 мг О/дм3), за качественным составом активного ила (при норме: доза ила - 2 г/л, иловый индекс - 100 см3/ч, зольность ила 0,3, прирост ила и т.д.).

Подача воздуха на аэротенк производится турбовоздуходувками ТВ-175/1,6 (одна в работе, две в резерве). Аэраторы серии АП (производство фирмы «ЭКОТОН») с мелкопузырчатой аэрацией.

Осаждение иловой смеси после аэротенка происходит во вторичных 4-х коридорных отстойниках №1,2,3 (реконструированных из флотаторов).

Объем одного 4-х коридорного вторичного отстойника – 1346 м3.

Общий объем резервуара вторичных отстойников – 4039 м3.

Объем вторичного радиального отстойника – 1400 м3.

Режим работы: в работе находятся вторичные отстойники №1,2,3.

Возврат активного ила из вторичных отстойников на аэротенк производится последовательно и непрерывно насосами рециркуляции активного ила ФГ 450/22,5 – 1 шт. и СМ 250-200-400/6 - 2шт., установленными в воздуходувно-насосной станции (ВДНС). Откачка избыточного активного ила на иловые поля производится по рузультатам лабораторных анализов (доза ила, прирост ила, иловый индекс). 

1.2.3. Химическая очистка сточных вод

После четырехкоридорных вторичных отстойников осветленная сточная вода поступает в смеситель типа «Лоток Паршаля», где происходит ее смешивание с хлорной водой. Далее, сточная вода поступает в контактные резервуары диаметром 24 м, объем контактного резервуара – 1400 м3.
Контактный резервуар предназначен для обеспечения контакта сточной воды с хлором. Продолжительность контакта составляет 30 мин., согласно СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения».

Полное опорожнение контактного резервуара с промывкой производится 1 раз в месяц.

Хлораторная предназначена для приема, складирования жидкого хлора, поставляемого в контейнерах вместимостью 800 л., дозирования газообразного хлора, а также подачи хлорной воды на лоток Паршаля для обеззараживания сточных вод. Дозирование хлора производится с помощью вакуумных хлораторов ручным регулированием при весовом контроле расхода реагента.

Год ввода хлораторной в эксплуатацию – 1984 г.

Производительность хлораторной 25 кг товарного хлора в час.

Проект хлораторной 901–5–121(1) выполнен Ленводоканалпроект г. Красноярск в 1981 г. 

Для отбора газообразного хлора предусмотрены 2-е рабочие линии, каждая из которых состоит из контейнера с хлором (вместимость 800л), трубопровода газообразного хлора Ду 57 мм, грязевика (вместимость 45 л, рабочее давление 6 кгс/см2), фильтра (вместимость 3 л, рабочее давление 6 кгс/см2), хлоратора АХВ-1000.

Подача технической воды к хлораторам производится насосами технической воды К 45/30 -2 шт. из бака разрыва струи.

Приточная вентиляция П-1 с эл.двигателем АИРМТ 3256-У3, мощность эл.двигателя 5,5 кВт, частота вращения 960 об/мин.

Вытяжная вентиляция В-1 и В-2 с эл.двигателем АИРМТ 3256-У3, мощность эл.двигателя 5,5 кВт, частота вращения 960 об/мин.

Для ликвидации аварий контейнера с хлором предусмотрена система аварийного поглащения хлора, состоящая из резервуара нейтрализующего раствора (общий объем 30 м3), скрубберов - 2 шт., затворного бака и насосов Х 20/18- 2 шт.
Указанные средства предназначены для нейтрализации хлора при утечке его из контейнера, которую не удается ликвидировать табельными средствами, путем интенсивной вентиляции помещения склада хлора. 
Система аварийного поглащения хлора (аварийная система вентиляции, насос нейтрализующего раствора Х 20/18, скруббера) автоматически включается по сигналу газоанализатора «ХОББИТ-Т», датчики которого установлены в складе хлора и дозаторной хлораторной.

Расход реагентов на ликвидацию аварийного контейнера (объем хранения сухих реагентов) составляет 2,3 тонны: в том числе

- 0,75 тонн гипосульфита,

- 1,55 тонн едкого натра.

При аварии затворение расчетного количества реагентов – 2,3 тонны должно быть произведено в течение 2 часов.

В малом отсеке (объем 7,8 м3) резервуара нейтрализующего раствора должен храниться концентрированный раствор на начальный период аварии. Ввиду частичной потери активности нейтрализующего раствора в малом отсеке, необходимо один раз в 2 месяца производить его замену.

Количество реагентов на одно затворение в малый отсек составляет 0,7 тонн, в том числе: 0,23 тонн гипосульфита, 0,47 тонн едкого натра.

1.2.4. Сооружения обработки осадка.

Сооружениями по обработки осадка на КОС являются песковые площадки и иловые поля.

Песковые площадки № 1, 2 предназначены для обезвоживания и сушки пульпы. Песковые площадки представляют собой бетонную чашу размерами каждая: ширина – 9 м, длина – 15 м, рабочая глубина - 1,4 м. Общая площадь 355,34 м2.

Режим работы: одна площадка в работе, вторая на осаждении (сушке) с последующим вывозом подсушенного осадка на полигон ТБО.

Вывоз подсушенного осадка с каждой площадки производиться на полигон ТБО.

Иловые поля №1,2,3,4 предназначены для обезвоживания, сушки сырого осадка из первичных отстойников, а также избыточного активного ила из вторичных отстойников, с последующим отводом дренажных вод самотеком через систему дренажных колодцев и трубопроводов на канализационную дренажную насосную станцию (КНС).

Жидкий разлив осадка по специально спланированным земельным участкам - иловым полям – наиболее простой способ удаления влаги из осадка.

Размеры илового поля: длина - 109,4 м; ширина - 54,8 м; рабочая глубина - 1,76 м; объем одного поля- 10551,41 м3. 

Режим работы иловых полей: одно поле в работе, второе в резерве, два других поля на осаждении (сушке) осадка. Ежегодно необходимо вывозить в полном объеме подсушенный осадок с одного из полей. Таким образом, вывоз подсушенного осадка с каждого поля  должен осуществляться один раз в 4 года.

Для перекачки дренажных вод с песковых площадок, иловых полей и хозяйственно-бытовых сточных вод внутриплощадочной системы канализации в голову очистных сооружений предназначена канализационная дренажная станция (КНС).

В машинном отделении установлены дренажные насосы: ФГ 81/18 - 1 шт., СМ 150-125-315а/4 - 1шт., ФГ 216/24 – 1 шт.
Часть 3. Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения

Очистные сооружения канализации принимают сточные воды от разных районов города Шарыпово, а также от р.п. Дубинино и Березовской ГРЭС.

Перекачка сточных вод г. Шарыпово осуществляется 3 станциями: ПКНС, СКНС, ГКНС. Сточные воды из системы водоотведения абонентов микрорайона Северный и Пионерный по самотечным коллекторам поступают на Пионерную (ПКНС) и Северную (СКНС) канализационные станции. Стоки от жилого фонда центральной части города и малоэтажной застройки города собираются в городской самотечный коллектор 2 ∅720 мм. Далее сточные воды по городской системе водоотведения транспортируются на городскую канализационную насосную станцию (ГКНС), перекачиваются в магистральные трубопроводы системы водоотведения для дальнейшей очистки на КОС г. Шарыпово.
Водоотведение в поселке Дубинино осуществляется системой самотечных коллекторов, напорных коллекторов и шестью канализационными насосными станциями: на КНС - ул. Лесная, КНС ул. Солнечная, КНС №4, КНС №5, КНС №6, КНС №7. 

Транспортировка стоков на канализационные очистные сооружения г. Шарыпово выполняется последовательно однотипными КНС № 5, №6, №7 по напорному фекальному коллектору ДУ-500мм протяженностью 14 км, выполненному в двухтрубном исполнении.

Канализование районов, где отсутствует централизованная система водоотведения осуществляется в выгребы или септики с последующей откачкой.

Часть 4. Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения

На очистных сооружениях осадок удаляется:

- с решеток - вручную по мере накопления (не реже чем 1 раз в 2 часа).

- откачка сырого осадка из первичных отстойников производится с прокруткой илоскребов ИПР-24 1- 2 раза в сутки при помощи насосов марки НП-50 (производительность 50 м3, напор 30 м) и(или) насосом СМ 150-125-315а/4 -1 шт. (производительность: 175 м3/час, напор 26,5 м.).

- для опорожнения жиросборника первичных отстойников применяются насосы марки ФГ-216/24 (производительность 216 м3, напор 24 м) - 1 в работе, 1 в резерве.

- откачка избыточного активного ила на иловые поля производится по рузультатам лабораторных анализов (доза ила, прирост ила, иловый индекс). 

Сооружениями по обработки осадка на канализационных очистных сооружениях г. Шарыпово являются песковые площадки и иловые поля.

Песковые площадки № 1, 2 предназначены для обезвоживания и сушки пульпы. Песковые площадки представляют собой бетонную чашу размерами каждая: ширина – 9 м, длина – 15 м, рабочая глубина - 1,4 м. Общая площадь 355,34 м2.

Режим работы: одна площадка в работе, вторая на осаждении (сушке) с последующим вывозом подсушенного осадка на полигон ТБО.

Вывоз подсушенного осадка с каждой площадки производиться на полигон ТБО.

Иловые поля №1,2,3,4 предназначены для обезвоживания, сушки сырого осадка из первичных отстойников, а также избыточного активного ила из вторичных отстойников, с последующим отводом дренажных вод самотеком через систему дренажных колодцев и трубопроводов на канализационную дренажную насосную станцию (КНС).

Размеры илового поля: длина - 109,4 м; ширина - 54,8 м; рабочая глубина - 1,76 м; объем одного поля- 10551,41 м3. 

Режим работы иловых полей: одно поле в работе, второе в резерве, два других поля на осаждении (сушке) осадка. Ежегодно необходимо вывозить в полном объеме подсушенный осадок с одного из полей. Таким образом, вывоз подсушенного осадка с каждого поля должен осуществляться один раз в 4 года.
Часть 5. Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них

Отвод и транспортировка хозяйственно-бытовых сточных вод от абонентов осуществляется через систему самотечных и напорных коллекторов с установленными на них канализационными насосными станциями.

Функционирование и эксплуатация канализационных сетей систем централизованного водоотведения осуществляется на основании «Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации», утвержденных приказом Госстроя РФ №168 от 30.12.1999 г.

1.5.1. Канализационные сети и сооружения на них в г. Шарыпово.

Канализационные сети г. Шарыпово состоят из внутриквартальных сетей, протяжённостью 4 986 м, сетей малоэтажной застройки, протяжённостью 9 396,1 м, напорного и самотечного коллектора СКНС, протяжённостью 776 м и напорного коллектора от ГКНС до КОС, протяжённостью 8 900 м. Сети водоотведения выполнены из асбестоцементных, чугунных, керамических и железобетонных труб Ду 100-800 мм, глубина заложения от 2,0 до 8,0 м, износ сетей составляет от 27 до 100%.

Канализационные сети и сооружения находятся в аренде филиала «Тепловые сети березовской ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия». 
Перекачка сточных вод г. Шарыпово осуществляется 3 станциями: ПКНС, СКНС, ГКНС. Описание оснащения и технического состояния канализационных насосных станций приведено ниже.
Очищенные на канализационных очистных сооружениях сточные воды сливаются в сборный лоток через круговой зубчатый водослив контактного резервуара и по трубопроводу Ду 900 мм поступают в коллектор Ду 1600 мм и сбрасываются в реку Кадат. Коллектор выпуска очищенных сточных вод диаметром 1 600 мм сопряжён с береговым оголовком, выполненным в виде бетонного лотка длиной 14,5 м. 

Сети водоотведения введены в эксплуатацию в 1984 году.

Установочная мощность ГКНС – 96 тыс.м3/сут, СКНС – 9,144 тыс.м3/сут, ПКНС – 10,368 тыс.м3/сут.
Ливневая канализация г. Шарыпово состоит из системы железобетонных и асбестоцементных труб Ду 150-1000 мм, дождеприемных и смотровых колодцев. Она предназначенна для сбора и отвода поверхностных дождевых и талых вод с улиц Горького, Российская, Норильская, Братская, Комсомольская, проспектов Байконур, Энергетиков, Центральный, Преображенский. Выпуск поверхностного стока предусмотрен в р. Кадат в районе ГКНС.
1.5.2. Городская канализационная насосная станция г. Шарыпово.

Городская канализационная насосная станция (ГКНС), расположена в 6 микрорайоне г. Шарыпово и предназначена для приема сточных вод, поступающих от абонентов и предприятий г. Шарыпово и перекачки сточных вод на канализационные очистные сооружения по двум стальным напорным коллекторам диаметром 720 мм.
Состав и техническая характеристика оборудования ГКНС представлен в таблице 1.5.2.1.
Таблица 1.5.2.1.
	№
п/п
	Наименование
	Марка, тип
	Диспетчерское наименование.
	Характеристика
	Кол-во

	1
	Насос

Фекальный горизонтальный
	ФНГ-800-33
	Н1, Н2, Н5
	Q=800 м3/ч

Н=33 м.вод.ст.

N=160 кВт

n= 1470 об/мин U-380 В
	3

	2
	Насос

Фекальный горизонтальный
	СМ-250-200-400/4
	Н3, Н4
	Q=800 м3/ч

Н=50 м.вод.ст.

N=250 кВт

n= 1450 об/мин U-380 В
	2

	3
	Насос фекальный (для аварийной перекачки)
	ФГ-160-24
	Н6
	Q=160 м3/ч

Н=24 м.вод.ст.

N=28 кВт

n= 1450 об/мин U-380 В
	1

	4
	Дренажный насос
	ГНОМ 25х 20
	ДН
	Q=25 м3/ч

Н=20 м.вод.ст.

N=2,2 квт

n= 1470 об/мин  U-380 В
	1

	5
	Вентиляция приточная
	ВР80-75 №7
	ПВ
	N=5,5 кВт. n=1000 об/мин   
U-380В.
	1

	6
	Вентиляция вытяжная
	ВР80-75 №5
	ВВ
	N=5,5 кВт. n=1000 об/мин

U-380 В
	1

	7
	Канализационная механизированная решетка
	РКЭн-0909
	РКЭ1,       РКЭ2,          РКЭ3
	Ширина прозора 20 мм N=0,75 кВт, U-380 В

n= 2,2 об/мин М=1375н\м
	3

	8
	Конвейер винтовой
	КВЭ 2/7-190
	КВЭ
	Q=2 м3/ч; U-380 В;

N=3 кВт; n= 15-35 об/мин
	1

	9
	Пресс винтовой отжимной
	ПВОЭ-2007
	ПВОЭ
	Q=4 м3/ч; U-380 В;

N=3 кВт; n= 15-35 об/мин
	1

	10
	Дизель генератор
	АД-200С-Т400-1РМ
	ДГ
	N-200 кВт

n=1500 об/мин U-400 В

I-380А
	1

	11
	Таль электрическая
	ТЭ100-521
	9ЭТ
	Г/п 1 тн. U-380 В
	1

	12
	Эл. тельфер
	Т-10332
	4ЭТ
	Г/п 1 тн. U-380 В
	1

	13
	Кран балка
	Т1М-511.1-01
	3ЭТ
	Г/п 1 тн. U-380 В
	1

	14
	Приемный резервуар
	
	
	
	1

	15
	Шибер направляющего лотка
	
	
	
	3


Cтоки из городского канализационного коллектора поступают по 3 направляющим лоткам через механизированные решетки РКЭ1(2,3) в приёмный резервуар. Задержанный мусор на механизированных решётках поступает на конвейер винтовой КВЭ, перемещаясь вращающейся спиралью, попадает в корпус пресса ПВОЭ, где отжимается и уплотняется, после чего подается в трубу сброса и далее в мусорный контейнер. 

Фекальные насосы Н1(2,3,4) подают стоки из приёмного резервуара в 2 напорных трубопровода – Ду 720мм. Насос Н5(6) предназначены для аварийной перекачки стоков при отсутствии штатного электроснабжения ГКНС.
Управление насосов Н-1, Н-2 в автоматическом или ручном режимах работы осуществляется автоматизированной системой управления (АСУ). АСУ канализационной насосной станции укомплектована двумя ультразвуковыми датчиками уровня типа VEGAPUPLS 61, шкафом управления насосами (ЩУН-1/2) с панелью оператора и двумя преобразователями частоты Danfoss VLT AQUA Drive FC200 (ПЧ).

В ручном режиме работа одного или группы насосов обеспечивает возможность поддержания заданных оборотов электродвигателя насоса, находящегося в данный момент в работе. Контроль за уровнем в мокром отделении должен вести оператор и по показаниям на панели оператора подбирать обороты двигателя исходя из количества поступающих стоков, с целью недопущения критичного отклонения уровня от нормы.

В автоматическом режиме работа одного или группы насосов обеспечивает непрерывное поддержание заданного с панели оператора уровня в мокром отделении. В зависимости от количества поступающих стоков изменяются обороты электродвигателя насоса, находящегося в данный момент в работе. Если производительности одного насоса не хватает для поддержания заданного уровня в мокром отделении, при достижении уровня определенного значения заданного оператором, происходит автоматическое включение дополнительного насоса, при снижении количества поступающих стоков дополнительный насос переходит в спящий режим, т.е. отключается. 

Дренажный насос ДН перекачивает из приямка машинного помещения жидкость, собирающуюся от протечек сальниковых уплотнений насосов Н1(2,3,4,5,6) и грунтовых вод, в приёмный резервуар.

Приточно-вытяжная вентиляция (ПВ, ВВ) обеспечивает постоянный воздухообмен в производственных помещениях ГКНС. Приточная вентиляция (ПВ) оборудована калорифером (с нагревом от сетевой воды) для нагревания приточного воздуха в период отрицательных температур наружного воздуха.

Вытяжная вентиляция (ВВ) обеспечивает отвод загрязненного воздуха из мокрого отделения через вентиляционные короба – наружу. 

Электроснабжение ГКНС осуществляется от двух независимых фидеров: Ф20-3 и 
Ф20-8. Оборудование в штатном режиме подключено на раздельное питание: насосы Н2;3 – от Ф20-8, насосы Н1,4; – от Ф20-3. При необходимости возможно изменение схемы электроснабжения, путем секционирования в РУ 0,4 кВ, для перевода электроснабжения ГКНС от одного из фидеров. Ключи управления и приборы контроля над работой технологических насосов Н3(4,5) расположены на ЩУ в помещении МНУ ГКНС. Ключи управления и приборы контроля над работой технологических насосов Н1(2) расположены на ЩУ1(2) в помещении РУ ГКНС. Включение аварийного насоса Н6 производится с местного поста управления в машинном помещении (на отм. - 4,00 м).

1.5.3. Пионерная канализационная насосная станция г. Шарыпово.

Пионерная канализационная насосная (ПКНС) расположена в микрорайоне Пионерный г. Шарыпово и предназначена для приема и перекачки в городской самотечный канализационный коллектор сточных вод от абонентов и предприятий микрорайона Пионерный.

Состав и техническая характеристика оборудования ПКНС представлен в таблице 1.5.3.1.
Таблица 1.5.3.1.
	№
п/п
	Наименование
	Марка, тип
	Диспетчерское наименование.
	Характеристика
	Кол-во

	1
	Насос фекальный
	Amarex KRT K 100-250/7 4UKG-D
	НА1, НА2
	Q=110,90 м3/ч.

Н=12.77 м.вод.ст.

N=7,5 кВт.

n= 1480 об/мин U-380В.
	2

	2
	Насос фекальный 

(резервный)
	ФГ-216-24
	НА3
	Q=216 м3/ч.

Н=24 м.вод.ст.

N=30 кВт.

n= 1470 об/мин. U-380В.
	1

	3
	Дренажный насос 
	ГНОМ 25х 20
	ДН
	Q=25 м3/ч.

Н=20 м.вод.ст.

N=2,2 кВт.

n= 1470 об/мин.  U-380В.
	1

	4
	Вентиляция приточная
	ВЦ №4
	ВП
	N=0.75 кВт.

n=920 об/мин.   U-380В.
	1

	5
	Вентиляция вытяжная
	ВЦ №4
	ВВ
	N=0.75 кВт.

n=1500 об/мин.

U-380В.
	1

	6
	Приёмный резервуар с решёткой
	С ручной очисткой
	Р1,Р2
	 металлич.бак V-1500м3 с решёткой.
	2

	7
	 Эл.таль
	Т10332
	7ЭТ
	 Г/п-1 тн.   U-380В.
	1


Фекальные насосы Н1 и Н2 через трубопроводы и запорную арматуру Ду 150 мм перекачивает стоки из сборного резервуара в 2 напорных трубопровода – ст. Ду 200 мм.

Управление насосов Н-1, Н-2 в автоматическом или ручном режимах работы осуществляется автоматизированной системой управления (АСУ). АСУ канализационной насосной станции укомплектована ультразвуковым датчиком уровня типа VEGASON 61, шкафом управления насосами (ЩУ) с панелью оператора и преобразователем частоты Schneider Electric Altivar 312 (ПЧ).

Ручной режим позволяет осуществлять откачку приёмного резервуара с визуальным контролем уровня сточных вод в приёмном резервуаре. Непосредственно контролируя уровень сточных вод в приёмном резервуаре по показаниям операционной панели при управлении насосного оборудования Н1(2) с ЩУ в помещении оператора КНС или с АРМ диспетчера при управлении насосным оборудованием Н1(2) из диспетчерской.

В автоматическом режиме управление насосного оборудования Н1(2) производится контроллером (автоматическое переключение насосов и работа в аварийных режимах) и диспетчером с автоматизированного рабочего места, что обеспечивает непрерывное поддержание заданного уровня в мокрой яме. В зависимости от количества поступающих стоков изменяются обороты электродвигателя насоса, находящегося в данный момент в работе. Если производительности одного насоса не хватает для поддержания заданного уровня в мокрой яме, при достижении уровня определенного значения, происходит автоматическое включение дополнительного насоса, при снижении количества поступающих стоков дополнительный насос переходит в спящий режим, т.е. отключается.

Фекальный насос Н3 (резервный) перекачивает стоки в правый напорный коллектор при блокировании запуска насосных агрегатов Н1 и Н2 дистанционно в случае возникновения аварийной ситуации. Работа насоса Н-3осуществляется в автоматическом или ручном режимах работы.

Ручной режим позволяет осуществлять откачку приёмного резервуара с визуальным контролем уровня сточных вод в приёмном резервуаре.

В автоматическом режиме управление насосом Н-3 происходит при помощи концевых выключателей сигнализирующих об уровне в мокрой яме, при достижении верхнего концевого выключателя соответствующего уровню 71,5%, происходит включение насосного агрегата НА-3. Откачка производится до снижения уровня стоков до нижнего концевого выключателя соответствующего уровню 36,5%.

Дренажный насос ДН перекачивает из приямка машинного помещения жидкость, собирающуюся от протечек сальниковых уплотнений насосов и грунтовых вод, в резервуар мокрой ямы.

Приточно-вытяжная вентиляция, состоящая из приточной и вытяжной установок, обеспечивает постоянный воздухообмен в производственных помещениях КНС.

Электроснабжение ПКНС осуществляется от двух фидеров- Ф40-20 и Ф40-33. Один фидер находится в резерве, второй в работе. При выходе из строя одного из фидеров, в работу автоматически включается резервный.

Ключи управления и приборы контроля за работой технологического оборудования расположены на ЩУ в помещении оператора КНС и на автоматизированном месте диспетчера. В режиме «МЕСТНЫЙ РЕЖИМ» управление осуществляется с ЩУ в помещении оператора КНС, в режиме «ДИСТАНЦИОННО» управление производится с автоматизированного рабочего места (сокр. «АРМ») диспетчера.

1.5.4. Северная канализационная насосная станция г. Шарыпово.

Северная канализационная насосная станция (СКНС) расположена в микрорайоне Северный г. Шарыпово, и предназначена для приема и перекачки в самотечный канализационный коллектор сточных вод от абонентов и предприятий мкр. Северный.
Состав и техническая характеристика оборудования ПКНС представлен в таблице 1.5.4.1.
Таблица 1.5.4.1.
	№
п/п
	Наименование
	Марка, тип
	Диспетчерское наименование.
	Характеристика
	Кол-во

	1
	Насос фекальный
	Grundfos
SEV 80.80.92.2.51D.
	Н1, Н2
	Q=90 м3/ч

Н=37 м.вод.ст.

N=10,5 кВт
n= 2935 об/мин U-380В
	2

	2
	Насос фекальный 

(резервный)
	ФГ-216-24
	Н3
	Q=216 м3/ч

Н=24 м.вод.ст.

N=30 кВт

n= 1470 об/мин U-380В
	1

	3
	Насос фекальный 

(резервный)
	ФГ-165-24
	Н4
	Q=165 м3/ч

Н=24 м.вод.ст.

N=30 кВт

n= 1470 об/мин U-380В
	1

	4
	Дренажный насос
	ГНОМ 25х20
	ДН
	Q=25 м3/ч

Н=20 м.вод.ст.

N=2,2 квт

n= 1470 об/мин

U-380В
	1

	5
	Вентиляция приточная (маш.помещение)
	ВЦ №2
	ВП
	N=0.75 кВт

n=1500 об/мин.

U-380В
	1

	6
	Вентиляция вытяжная (мокрое отделение)
	ВЦ №2
	ВВ
	N=0.75 кВт

n=1500 об/мин.

U-380В
	1

	7
	Приёмный резервуар с решетчатой корзиной.
	С ручной очисткой решетчатой корзины
	Р1
	Бетонная емкость с подъемной решетчатой корзиной.
	1

	8
	Эл. тельфер
	Т-10332
	6 ЭТ
	Г/п 1 тн. U-380В
	1

	9
	Эл. таль цепная
	ЭТ 1000/500
	5 ЭТ
	Г/п 0,5 тн. U-380В
	1


Сточные воды из канализационной сети Северного микрорайона через сливную трубу ф300мм и решетчатую корзину Р1с прозором 10 мм, поступают в приёмный резервуар СКНС.

Фекальные насосы Н1 и Н2 через трубопроводы и запорную арматуру Ду 100 мм перекачивает стоки из приёмного резервуара в 2 напорных трубопровода – ст. Ду 200 мм.

Управление насосов Н-1, Н-2 в автоматическом или ручном режимах работы осуществляется автоматизированной системой управления (АСУ). АСУ канализационной насосной станции укомплектована ультразвуковым датчиком уровня типа VEGASON 61, шкафом управления насосами (ЩУ) с панелью оператора и преобразователем частоты Schneider Electric Altivar 21Н (ПЧ).

Ручной режим позволяет осуществлять откачку приёмного резервуара с визуальным контролем уровня сточных вод в приёмном резервуаре. Непосредственно контролируя уровень сточных вод в приёмном резервуаре по показаниям операционной панели при управлении насосного оборудования Н1(2) с ШМУ расположенного в помещении мокрой ямы, с ШО расположенного в комнате оператора или с АРМ диспетчера при управлении насосным оборудованием Н1(2) из диспетчерской.

В автоматическом режиме управление насосного оборудования Н1(2) производится контроллером (автоматическое переключение насосов и работа в аварийных режимах) и диспетчером с автоматизированного рабочего места, что обеспечивает непрерывное поддержание заданного уровня в мокром отделении. В зависимости от количества поступающих стоков изменяются обороты электродвигателя насоса, находящегося в данный момент в работе. Если производительности одного насоса не хватает для поддержания заданного уровня в мокром отделении, при достижении уровня определенного значения, происходит автоматическое включение дополнительного насоса, при снижении количества поступающих стоков дополнительный насос переходит в спящий режим, т.е. отключается.

Фекальные насосы Н3, Н-4 (резервные) перекачивают стоки из приёмного резервуара в 2 напорных трубопровода – ст. Ду 200 мм, при блокировании запуска насосных агрегатов Н1 и Н2 или в случае возникновения аварийной ситуации.

Работа насоса Н-3(4) осуществляется в автоматическом или ручном режимах работы.

Ручной режим позволяет осуществлять откачку приёмного резервуара с визуальным контролем уровня сточных вод в приёмном резервуаре.

В автоматическом режиме управление насоса Н-3(4) происходит при помощи электродов сигнализирующих об уровне в приёмном резервуаре, при достижении сточных вод верхнего электрода ответственного за включение (отм. -4,000м.), происходит включение насосного агрегата Н-3(4). Откачка производится до снижения уровня стоков до нижнего электрода (отм. -1,000м.), ответственного за отключение насосного агрегата Н-3(4).

Дренажный насос ДН перекачивает из приямка машинного помещения жидкость, собирающуюся от протечек сальниковых уплотнений насосов и грунтовых вод, в резервуар мокрой ямы.

Постоянный воздухообмен в производственных помещениях СКНС обеспечивает приточно-вытяжная вентиляция (ПВ, ВВ). Приточная вентиляция (ПВ) служит для подачи свежего воздуха в помещения СКНС. Вытяжная вентиляция (ВВ) обеспечивает отвод загрязненного воздуха из помещения «мокрая яма» через вентиляционные короба – наружу.

Электроснабжение СКНС осуществляется от фидера- Ф20-8.

Ключи управления и приборы контроля за работой технологического оборудования расположены на ШО в помещении оператора КНС, на ШУ в помещении оператора КНС, на ШП в машинном помещении КНС, на ШМУ в помещении мокрой ямы КНС и на АРМ в диспетчерской

В настоящее время канализационные насосные станции г. Шарыпово и установленное в оборудование находятся в удовлетворительном состоянии и справляются с нагрузками по водоотведению стоков города.

1.5.5. Канализационные сети и сооружения на них в р.п. Дубинино.

Общая протяженность сетей водоотведения, включая хозяйственно-бытовую, ливневую и дренажную канализацию – 65,24 км.

Протяженность канализационных сетей хозяйственно-бытовых стоков составляет 60,7 км.

Канализационные сети и сооружения р.п. Дубинино находятся в аренде ОАО «Красноярскэнергосбыт» Шарыповское межрайонное отделение, собственником является Муниципальное образование город Шарыпово Красноярского края.

Хозяйственно-бытовые канализационные сети р.п. Дубинино приняты в эксплуатацию в 1981-1988гг, выполнены из асбестоцементных труб, чугунных, железобетонных труб и полиэтиленовых труб диаметром от 100мм до 500мм, глубина заложения от 3,5метров до 8 метров.

Ливневая канализация – принята в эксплуатацию 1988 году, протяженность 2,5км.

Дренажная канализация – введена в эксплуатацию в 1988 году, протяженность 2км.

Водоотведение в поселке Дубинино осуществляется системой самотечных коллекторов, напорных коллекторов и шестью канализационными насосными станциями: КНС - ул. Лесная, КНС ул. Солнечная, КНС №4, КНС №5, КНС №6, КНС №7. 

Транспортировка стоков на канализационные очистные сооружения г. Шарыпово выполняется последовательно однотипными канализационными насосными станциями КНС №5, КНС №6, КНС №7 по напорному фекальному коллектору ДУ-500мм. 
Сточные воды с улицы Лесной по самотечной канализации поступают на КНС - ул. Лесная, сточные воды с улицы Солнечной поступают на КНС, расположенную на ул. Солнечная, сточные воды нижней части р.п. Дубинино поступают на КНС №4. Сточные воды верхней части р.п. Дубинино и сточные воды с КНС - ул. Лесная, КНС - ул. Солнечная, КНС № 4 по канализационным коллекторам поступают на КНС №5.

На КНС №6 поступают сточные воды с КНС №5 и промплощадки ОАО «Разрез «Березовский-1. 

Сточные воды, поступающие с канализационной насосной станции КНС №6 по напорному фекальному коллектору ДУ-500мм перекачиваются канализационной насосной станцией КНС №7 в приемный резервуар канализационных очистных сооружений г. Шарыпово находящихся в аренде филиала «Тепловые сети Березовской ГРЭС» ОАО Э.ОН Россия».

Оборудование, установленное на канализационных насосных станциях:
Таблица 1.5.4.1.
	№
п/п
	Наименование КНС
	Марка, тип оборудования
	Характеристика
	Кол-во

	1
	КНС - ул. Лесная
	ГНОМ 
	Q=384м3/сут
	1

	2
	КНС - ул. Солнечная
	ГНОМ 
	Q=384м3/сут
	1

	3
	КНС №4
	СМ 100-65-250
	Q=50м3/ч

Н=20м.вод.ст.

N=55кВт

N=1450 об/мин
	2

	4
	КНС №5
	СМ-250/200/400А6
	Q=450м3/ч

Н=20м.вод.ст.

N=6кВт

N=1450 об/мин
	2

	5
	КНС №6
	СМ-250/200/400А6
	Q=450м3/ч

Н=20м.вод.ст.

N=55кВт

N=1450 об/мин
	2

	6
	КНС №7
	СМ-250/200/400А6
	Q=450м3/ч

Н=20м.вод.ст.

N=55кВт

N=1450 об/мин
	2


Канализационные насосные станции КНС №5, КНС №6, КНС №7 по проекту должны быть оборудованы тремя насосами СМ 250/200/400А6, производительностью 10,8 тыс.м3/сут, один из трех насосов на каждой канализационной насосной станции находится в не рабочем состоянии (демонтирован). 

Канализационные насосные станции р.п. Дубинино не автоматизированы.

Канализационная насосная станция КНС № 4 полуавтоматическая, установлено - 2 насоса СМ100-65-250 производительностью 1,2тыс. м3/сутки. 
Режим работы насоса СМ100-65-250 - периодический, в зависимости от количества поступающих стоков и частоты наполнения приёмного резервуара, с автоматическим запуском/остановом насосного агрегата.
Ручной режим работы насоса – при выходе из строя автоматики, позволяет осуществлять откачку приемного резервуара с визуальным контролем уровня сточных вод в приемном резервуаре. 

Режим работы автоматический: кнопкой на щите управления, насос переводится в режим работы насоса - автоматический. Насос включается и отключается автоматически при изменении уровня сточной воды в приемном резервуаре.

На КНС - ул. Лесная установлен один погружной насос. Откачка сточных вод производится 2 раза в сутки в течение 1 часа. 

На КНС – микрорайон Солнечный установлен один погружной насос. Откачка сточных вод производится 2 раза в сутки в течение 45 минут.

Канализационные насосные станции КНС №5, №6, №7 полуавтоматические.

Режим работы насоса СМ-250-200/400А6 - периодический, в зависимости от количества поступающих стоков и частоты наполнения приёмного резервуара с автоматическим запуском/остановом насосного агрегата.
На щите управления ключом перевода режима работы насоса: «ручной/автоматический» устанавливается выбранный режим работы.

Ручной режим работы насоса – при выходе из строя автоматики, позволяет осуществлять откачку приемного резервуара с визуальным контролем уровня сточных вод в приемном резервуаре. 

Режим работы автоматический: кнопкой на щите управления, насос переводится в режим работы насоса - автоматический. Насос включается и отключается автоматически при изменении уровня сточной воды в приемном резервуаре.

Параметры среды, перекачиваемой насосом СМ 100-65-200 не должны превышать:

- плотность: не более 1050 кг/м³;

- водородный показатель (pH): диапазон 6-8,5;

- температура, перекачиваемых жидкостей: не выше 80 °С;
- содержание, по массе, абразивных частиц: не выше 1%;
- размер абразивных частиц: не более 5 мм:
- предельная концентрация массы, перекачиваемой насосом: 2%;
- предельное содержание в перекачиваемой жидкости газа: 5%. 

В настоящее время из 3 канализационных насосов СМ-250/200/400А6, установленных на канализационной насосной станции №7, в рабочем состоянии 1 насос, 1 насос в аварийном состоянии и 1 насос ремонту не подлежит, насос находится в разобранном состоянии и отсутствует двигатель и насосный агрегат.

В случае аварийного выхода из работы насоса и угрозе затопления машинного отделения отсутствует резервный насос, сброс сточных вод придется проводить на рельеф.

КНС находятся в эксплуатации с 1988 года, в течение 25 лет. Износ оборудования составляет 100%. За период эксплуатации строительная надземная часть канализационных насосных станций №№ 5,6,7 временного исполнения из профлиста, пришла в негодность по причине разрушения и находится в крайне неудовлетворительном состоянии. В настоящее время идет разрушение бетона приемных резервуаров хозяйственно-бытовых стоков, что может в любой момент привести к их обрушению и протечке стоков на рельеф.

Запорная арматура на трубопроводах в помещениях насосных станций и напорном фекальном коллекторе не заменялась с момента ввода КНС и коллекторов в эксплуатацию, в результате воздействия коррозионных процессов она не закрывается и не открывается полностью, в части установленной на трубопроводах арматуре удалены запирающие устройства.

Транспортировка стоков на канализационные очистные сооружения выполняется последовательно однотипными КНС № 5, 6, 7 по напорным коллекторам. Один напорный коллектор должен находиться в работе, второй в резерве. Но в результате воздействия агрессивной перекачиваемой среды на нижней образующей напорного фекального коллектора №1 образовались сквозные отверстия. На фекальном канализационном коллекторе №1 отсутствует участок трубопровода длиной 200 метров ду-325мм. В случае аварийной ситуации на рабочем коллекторе, возможен выброс фекальных стоков на поверхность земли, т.к. отсутствует резервный коллектор.

Канализационные сети р.п. Дубинино в эксплуатации с 1981-1985 годов. Канализационные сети выполнены из асбестоцементных труб, нормативный срок службы асбестоцементных трубопроводов 30 лет. Износ канализационных сетей составляет 73%.

На лотках ливневой канализации отсутствуют решетки, в результате в лотках скапливается мусор, талая и дождевая вода заполняет лотки и разливается по проезжей части и улицам, попадает в канализационные колодцы, тем самым увеличивая объем сточной воды перекачиваемый канализационными насосными станциями на очистные сооружения. Износ составляет около 50%.

Дренажная канализация – находится в эксплуатации с 1981-1985 годов, прочистка труб дренажной канализации не проводилась со времени ввода в эксплуатацию. Трубопроводы дренажной канализации засыпаны наполовину грунтом и мусором. Износ составляет около 50%.

Часть 6. Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости

Централизованная система водоотведения представляет собой сложную систему инженерных сооружений, надежная и эффективная работа которых является одной из важнейших составляющих благополучия города. По системе, состоящей из трубопроводов общей протяженностью 85,32 км и 9-ти канализационных насосных станций, сточные воды г. Шарыпово, р.п. Дубинино и БГРЭС отводятся на очистку на КОС г. Шарыпово.
Последние годы сохраняется устойчивая тенденция снижения притока хозяйственно - бытовых и производственных сточных вод в систему канализации.

В условиях экономии воды и ежегодного сокращения объемов водопотребления и водоотведения приоритетными направлениями развития системы водоотведения являются повышение качества очистки воды и надежности работы сетей и сооружений. Практика показывает, что трубопроводные сети являются, не только наиболее функционально значимым элементом системы канализации, но и наиболее уязвимым с точки зрения надежности. По-прежнему острой остается проблема износа канализационной сети. В условиях плотной городской застройки наиболее экономичным решением является применение бестраншейных методов ремонта и восстановления трубопроводов. Для вновь прокладываемых участков канализационных трубопроводов наиболее надежным и долговечным материалом является полиэтилен. Этот материал выдерживает ударные нагрузки при резком изменении давления в трубопроводе, является стойким к электрохимической коррозии.

Важным звеном в системе водоотведения города являются канализационные насосные станции. Для перекачки сточных вод задействованы девять насосных станций. На данный момент автоматизация присутствует на ГКНС, ПКНС и СКНС г. Шарыпово; в р.п. Дубинино на КНС-ул. Лесная и КНС-ул. Солнечная автоматизация отсутствует. КНС №4, 5,6,7 работают в полуавтоматическом режиме 

 Вопросы повышения надежности насосных станций в первую очередь связаны с энергоснабжением. Основные мероприятия по повышению надежности работы КНС:
- автоматизация процесса перекачки сточных вод;
- установка устройств быстродействующего автоматического ввода резерва (система обеспечивает непрерывное снабжение потребителей электроэнергией посредством автоматического переключения на резервный фидер)

- замена насосов марки СД и ГНОМ погружными насосами в варианте «сухой» установки с целью обеспечения возможности работы канализационных насосных станций в условиях полного или частичного затопления;

- установка современной запорно-регулирующей арматуры, позволяющей предотвратить гидроудары.

При эксплуатации очистных сооружений канализации большое внимание уделяется удалению азота и фосфора из сточных вод в связи с негативным влиянием этих веществ на окружающую среду. А также установка на очистных сооружениях оборудования по уплотнению осадка.
Важным способом повышения надежности очистных сооружений (особенно в условиях экономии энергоресурсов) является внедрение автоматического регулирования технологического процесса.

Реализация всех вышеперечисленных мероприятий позволит повысить безопасность и надежность системы водоотведения и обеспечить устойчивую работу данной системы.

Часть 7. Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду 

Все хозяйственно-бытовые и производственные сточные воды по системе, состоящей из трубопроводов, каналов, коллекторов, канализационных насосных станций, отводятся на очистку на очистные сооружения канализации.

Сточные воды по напорным трубопроводам поступают в приемный резервуар очистных сооружений, затем проходят механическую (решетки, песколовки, первичные радиальные отстойники), а затем биологическую очистку, поступая сначала на аэротенк-вытеснитель, а затем во вторичный отстойник Технические возможности по очистке сточных вод очистных сооружений канализации, работающих в существующем штатном режиме и соответствуют проектным характеристикам.

С целью достижения нормативов водоема рыбохозяйственного значения и снижения негативного воздействия на окружающую среду, на комплексе очистных сооружений канализации необходимо внедрение доочистки и УФ-обеззараживания. 
По результатам мониторинга содержания загрязняющих веществ в очищенных сточных водах сбрасываемых в р. Кадат выявлено превышение относительно ПДС по содержанию нефтепродуктов, БПК5, хлоридов, сульфатов, нитрат ионов, фосфат ионов, фенолов.

Часть 8. Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения

На данный момент в г. Шарыпово имеются следующие территории, не обеспеченные централизованной системой водоотведения:

- северо-восточная часть города (за р. Кадат) – ул. Советская, ул. Нагорная;

- восточная часть города – ул. Ленина, ул. Фомина, ул. Привокзальная, ул. Привокзальная, ул. Прокопчика, ул. Степная, ул. Труда, ул. Фомина, ул. Юбилейная, ул. Красноармейская, ул. Просвящения;

- южная часть (квартал «Энергостроителей») – ул. Космическая, ул. Зенитная;

- северо-восточная (квартал «Листвяг») – ул. Листвяжная, ул. Энтузиастов, ул. Ромашковая, ул. Горняцкая.

В р.п. Дубинино кварталы 7, 16, 18, 19 не обеспеченны централизованной системой водоотведения.
Часть 9. Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения поселения, городского округа

Проблемным вопросом в части сетевого канализационного хозяйства является истечение срока эксплуатации трубопроводов, а также истечение срока эксплуатации запорно-регулирующей арматуры на напорных канализационных трубопроводах. Износ магистральных коллекторов, дворовых и уличных сетей составляет до 100 %. Это приводит к аварийности на сетях - образованию утечек. Поэтому необходима своевременная реконструкция и модернизация сетей хозяйственно-бытовой канализации и запорно-регулирующей арматуры.

Канализационные насосные станции в р.п. Дубинино имеют большой износ оборудования и строительных конструкций, происходит постоянное забивание насосного оборудования, на КНС - ул. Лесная, КНС – микрорайон Солнечный отсутствует автоматика – насосы запускаются вручную несколько раз в сутки, отсутствует система механического удаления осадка (решетки) либо они находятся в неудовлетворительном состоянии. 

На канализационных очистных сооружениях отсутствует система обезвоживания и сгущения осадка, отбросы с решеток и жир из жиросборников вывозится на полигоны ТБО, песок с песколовок, сырой осадок, избыточный активный ил - на песковые и иловые площадки без предварительного сгущения. 

Качество сточных вод на выходе из очистных сооружений не соответствует требованиям ПДС в р. Кадат.

Глава 2. Балансы сточных вод в системе водоотведения
Часть 1. Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения

В городе эксплуатируется единая централизованная система водоотведения хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод. В рамках рассматриваемого проекта можно выделить три зоны канализования: г. Шарыпово, р.п. Дубинино и Березовская ГРЭС (см. приложение 1). Данные о поступлению сточных вод на КОС г. Шарыпово за 2007-2012 гг. представлены в таблице 2.1.1.

Таблица 2.1.1

	Источник
	Количество сточных вод, тыс. м3/год

	
	2007 г.
	2008 г.
	2009 г.
	2010 г.
	2011 г.
	2012 г.

	Шарыпово
	6 012,31
	5 818,24
	5 896,73
	5 905,74
	5 235,99
	4 479,80

	Дубинино
	1 176,97
	1 479,94
	1 523,07
	1 408,84
	1 285,65
	964,28

	Березовская ГРЭС
	721,12
	663,32
	458,38
	437,03
	491,04
	596,59

	Всего
	7 910,40
	7 961,50
	7 878,19
	7 751,61
	7 012,68
	6 040,66
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Рис. 1. Данные по поступлению сточных вод на КОС г. Шарыпово за 2007-2012 гг., м3/год.
Зоной канализования очистных сооружений канализации является весь г. Шарыпово, р.п. Дубинино и Березовская ГРЭС.
Часть 2. Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения

Ливневая канализация г. Шарыпово состоит из системы железобетонных и асбестоцементных труб Ду 150-1000 мм, дождеприемных и смотровых колодцев. Она предназначена для сбора и отвода поверхностных дождевых и талых вод с улиц Горького, Российская, Норильская, Братская, Комсомольская, проспектов Байконур, Энергетиков, Центральный, Преображенский. Выпуск поверхностного стока предусмотрен в р. Кадат в районе ГКНС.
Ливневая канализация в р.п. Дубинино протяженностью 2,45 м введена в эксплуатацию 1988 году. Она состоит из системы труб Ду 180-1000 мм, лотков шириной 0,7-1 м. Т.к. на лотках отсутствуют решетки, в них скапливается мусор, талая и дождевая вода заполняет лотки и разливается по проезжей части и улицам, попадает в канализационные колодцы, тем самым увеличивая объем сточной воды перекачиваемый канализационными насосными станциями на очистные сооружения. 
Выпуск ливневых вод с территории без предварительной очистки категорически запрещён, поэтому на выпусках необходимо предусмотреть устройство очистных сооружений.

Учитывая эпизодичность и резкую неравномерность поступления дождевых вод, наиболее простым и достаточно эффективным сооружением для очистки поверхностного стока городской территории являются локальные очистные сооружения, оборудованные устройствами для удаления осадков и нефтепродуктов. Необходимости очистки всего стока нет. Очистки требует лишь наиболее загрязнённая часть стока. Сюда относятся талые воды, поливомоечные воды, которые характеризуются малыми расходами и высокой концентрацией загрязнения, а также сток от дождей малой интенсивности.

Отсутствие очистки поверхностного стока на территории г. Шарыпово и Дубинино способствует загрязнению существующих водных объектов.
Часть 3. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов

Учёт объёма поступающих сточных вод на очистных сооружениях г. Шарыпово по всем коллекторам (город Шарыпово, поселок Дубинино, Березовская ГРЭС) определяется ультразвуковыми расходомерами-счётчиками UFM 001. Номер в государственном Реестре средств измерений № 14315-00. Срок следующей поверки прибора – Март 2014 года.
Юридическое лицо ЗАО "Разрез Березовский" оборудовано двумя приборами учета UFM-001 номер 10308 и UFM-001 номер 04310.

Размер платы за коммунальную услугу водоотведения, предоставленную за расчетный период в жилом помещении, не оборудованном индивидуальным или общим (квартирным) прибором учета сточных бытовых вод, рассчитывается исходя из суммы объемов холодной и горячей воды, предоставленных в таком жилом помещении и определенных по показаниям индивидуальных или общих (квартирных) приборов учета холодной и горячей воды за расчетный период, а при отсутствии приборов учета холодной и горячей воды - исходя из норматива водоотведения.

Дальнейшее развитие коммерческого учёта сточных вод будет осуществляться в соответствии с Постановление правительства Российской Федерации «Об утверждении правил организации коммерческого учета воды и сточных вод» № 776 от 04.09.2013 г.

Часть 4. Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по поселениям, городским округам с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей

Согласно предоставленным исходным данным возможно оценить поступление сточных вод в централизованную систему водоотведения г. Шарыпово по технологическим зонам водоотведения за период с 2007 по 2012 гг. 
Таблица 2.4.1

	Источник
	Количество сточных вод, тыс. м3/сут

	
	2007 г.
	2008 г.
	2009 г.
	2010 г.
	2011 г.
	2012 г.

	Шарыпово
	16,47
	15,94
	16,16
	16,18
	14,35
	12,27

	Дубинино
	3,22
	4,05
	4,17
	3,86
	3,52
	2,64

	Березовская ГРЭС
	1,98
	1,82
	1,26
	1,20
	1,35
	1,63

	Всего
	21,67
	21,81
	21,58
	21,24
	19,21
	16,55


Среднесуточные объемы сточных вод, принятых на очистные сооружения канализации представлены в таблице таблица 2.4.2 и на рисунке 2.
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Рис.2. Среднесуточные объемы принятых стоков на очистные сооружения г. Шарыпов, тыс. м3/сут.

Представленные таблица и график свидетельствуют о снижении объемов водопотребления, а соответственно и водоотведения в результате перехода, как на учет по общедомовым приборам, так и по индивидуальным.

Часть 5. Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, городских округов.

Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения сточных поз по функциональным зонам водоотведения до 2023 года представлен в таблице 2.5.1.
Таблица 2.5.1

	Источник
	Количество сточных вод

	
	2012 г.
	2018 г.
	2023 г.

	
	тыс. м3/год
	тыс. м3/сут
	тыс. м3/год
	тыс. м3/сут
	тыс. м3/год
	тыс. м3/сут

	Шарыпово
	4479,80
	12,27
	4814,35
	13,19
	4938,45
	13,53

	Дубинино
	964,28
	2,64
	722,20
	1,98
	722,20
	1,98

	Березовская ГРЭС
	596,59
	1,63
	600,00
	1,64
	598,60
	1,64

	Всего
	6040,66
	16,55
	6136,55
	16,81
	6259,25
	17,15
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Рис.3. Существующие и перспективные объемы сточных вод, тыс. м3/сут.

Глава 3. Прогноз объема сточных вод

Часть 1. Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения

Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения представлены в таблице 3.1.1

Таблица 3.1.1

	Источник
	Количество сточных вод

	
	2012 г.
	2018 г.
	2023 г.

	
	тыс. м3/год
	тыс. м3/сут
	тыс. м3/год
	тыс. м3/сут
	тыс. м3/год
	тыс. м3/сут

	Шарыпово
	4479,80
	12,27
	4814,35
	13,19
	4938,45
	13,53

	Дубинино
	964,28
	2,64
	722,20
	1,98
	722,20
	1,98

	Березовская ГРЭС
	596,59
	1,63
	600,00
	1,64
	598,60
	1,64

	Всего
	6040,66
	16,55
	6136,55
	16,81
	6259,25
	17,15


Часть 2. Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны)

Эксплуатационные зоны установлены в количестве 3 шт., согласно бассейнов канализования и представлены в приложении В:

- г. Шарыпово,

- р.п. Дубинино,

- Березовская ГРЭС

Структура водоотведения на 2012 по эксплуатационным зонам представлена на рисунке 4.
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Рис. 4. Структура водоотведения на 2012 г. по эксплуатационным зонам.
Очистные сооружения канализации принимают сточные воды от разных районов города Шарыпово, а также от р.п. Дубинино и Березовской ГРЭС. На канализационные очистные сооружения г. Шарыпово (КОС) поступают сточные воды от г. Шарыпово, в том числе сточные воды от филиала «КАТЭКэлектросеть» по 2-м коллекторам Ду 700 мм, от р.п. Дубинино по 2-м коллекторам Ду 500мм и от филиала «Березовская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» (основная площадка) по 2-м коллекторам Ду 250мм.
Процесс очистки сточных вод состоит из 3-х ступеней: механическая очистка; биологическая очистка; химическая очистка - обеззараживание сточных вод хлором.

Перекачка сточных вод г. Шарыпово осуществляется 3 станциями: ПКНС, СКНС, ГКНС. Сточные воды из системы водоотведения абонентов микрорайона Северный и Пионерный по самотечным коллекторам поступают на Пионерную (ПКНС) и Северную (СКНС) канализационные станции. Стоки от жилого фонда центральной части города и малоэтажной застройки города собираются в городской самотечный коллектор 2 ∅720 мм. Далее сточные воды по городской системе водоотведения транспортируются на городскую канализационную насосную станцию (ГКНС), перекачиваются в магистральные трубопроводы системы водоотведения для дальнейшей очистки на КОС г. Шарыпово.
Водоотведение в поселке Дубинино осуществляется системой самотечных коллекторов и шестью канализационными насосными станциями:

Сточные воды с улицы Лесной по самотечной канализации поступают на КНС - ул. Лесная, сточные воды с улицы Солнечной поступают на КНС, расположенную на ул. Солнечная, сточные воды нижней части р.п. Дубинино поступают на КНС №4. Сточные воды верхней части р.п. Дубинино и сточные воды с КНС - ул. Лесная, КНС - ул. Солнечная, КНС № 4 по коллекторам поступают на КНС №5. На КНС №6 поступают сточные воды с КНС №5 и промплощадки ОАО «Разрез «Березовский-1. 

Транспортировка стоков на канализационные очистные сооружения г. Шарыпово выполняется последовательно однотипными КНС № 5, №6, №7 по напорному фекальному коллектору ДУ-500мм протяженностью 14 км, выполненному в двухтрубном исполнении.

Часть 3. Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам

Суммарный объем сточных вод, поступающих на очистные сооружения г. Шарыпово за 2012 г., складывается из поступивших сточных вод по трубопроводам централизованной системы канализации от г. Шарыпово, р.п. Дубинино и Березовской ГРЭС и составляет 6040,66 тыс.м3/год. Резерв мощности очистных сооружений на данный момент составляет около 60 %.
Расчетное число жителей в 2018 году на территории г. Шарыпово согласно таблицы 3.7.2 тома 1 составит 40,05 тыс. чел.
Норма водоотведения принята согласно СП 32.13330.2012 и составляет: 300 л/сут. на человека для жилой застройке зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с централизованным горячим водоснабжением и 25 л/сут. от человека в неблагоустроенной застройке.

Количество сточной воды от прочих потребителей и неучтенные расходы на общественную застройку принимаются дополнительно в размере 15 % от суммарного объема сточной воды, так же принимается дополнительный расход на местную промышленность. Расчет количества хозяйственно-бытовых сточных вод г. Шарыпово на 2018 г. Приведен в таблице 3.3.1.
Таблица 3.3.1

	№ п/п
	Наименование потребителей
	Норма водопотребления л/чел.сут.
	Население

тыс. чел.
	Расход,

 м3/сут

	1
	Жилая застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией и системой централизованного горячего водоснабжения
	300
	33,25
	12960

	2
	Жилая застройка на подключенная к централизованной системе канализации
	25
	6,8
	170

	3
	Неучтенные расходы и местная промышленность
	 -
	- 
	3043,5

	 
	ИТОГО:
	 
	 
	13188,5


Расчетное число жителей в 2023 году на территории г. Шарыпово согласно согласно таблицы 3.7.2 тома 1 составит 40,65 тыс. чел
Норма водоотведения принята согласно СП 32.13330.2012 и составляет: 300 л/сут. на человека для жилой застройке зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с централизованным горячим водоснабжением и 25 л/сут. от человека в неблагоустроенной застройке.

Количество сточной воды от прочих потребителей и неучтенные расходы на общественную застройку принимаются дополнительно в размере 15 % от суммарного объема сточной воды так же принимается дополнительный расход на местную промышленность. Расчет количества хозяйственно-бытовых сточных вод г. Шарыпово на 2023 г. Приведен в таблице 3.3.2.
Таблица 3.3.2
	№ п/п
	Наименование потребителей
	Норма водопотребления л/чел.сут.
	Население

тыс. чел.
	Расход,

 м3/сут

	1
	Жилая застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией и системой централизованного горячего водоснабжения
	300
	34,15
	10245

	2
	Жилая застройка на подключенная к централизованной системе канализации
	25
	6,5
	162,5

	3
	Неучтенные расходы и местная промышленность
	 -
	- 
	3122,25

	 
	ИТОГО:
	 
	 
	13529,8


Прогнозный баланс численности населения на ближайшие 10 лет для р.п. Дубинино.
Таблица 3.3.3
	№ п/п
	Год
	Население, тыс.чел.

	1
	2013 г.
	9,30


На 01.01.2005 г. численность жителей р.п. Дубинино составляла 11900 человек. К 2013 году численность составила приблизительно 9300 человек. Идет отток жителей в другие населенные пункты, поэтому целесообразно предположить, что на период с 2014 по 2023 год не будет прироста числа жителей и соответственно нагрузок по водоснабжению.

Расход сточных вод на 2018 г. р.п. Дубинино.
Таблица 3.3.4
	№ п/п
	Наименование потребителей и степень благоустройства
	2018 г.

	
	
	тыс. м3/год
	м3/сут

	1
	Население
	518,73
	1421,18

	2
	Местная промышленность
	186,94
	512,16

	3
	Школа
	8,94
	24,50

	4
	ДОУ
	7,59
	20,80

	Всего
	722,20
	1978,64


Расход сточных вод в р.п. Дубинино в 2012 г. превышает расход 2018 г. за счет притока грунтовых вод через колодца. В мероприятиях предусмотрен капитальный ремонт колодцев р.п. Дубинино в 2015-2018 г.
Расход сточных вод на 2023 г. р.п. Дубинино.
Таблица 3.3.5
	№ п/п
	Наименование потребителей и степень благоустройства
	2023 г.

	
	
	тыс. м3/год
	м3/сут

	1
	Население
	518,73
	1421,18

	2
	Местная промышленность
	186,94
	512,16

	3
	Школа
	8,94
	24,50

	4
	ДОУ
	7,59
	20,80

	Всего
	722,20
	1978,64


Сведения о фактической и прогнозируемой нагрузке на канализационные очистные сооружения представлены в таблице 3.3.5.

Таблица 3.3.6
	Источник
	Количество сточных вод

	
	2012 г.
	2018 г.
	2023 г.

	
	тыс. м3/год
	тыс. м3/сут
	тыс. м3/год
	тыс. м3/сут
	тыс. м3/год
	тыс. м3/сут

	Шарыпово
	4479,80
	12,27
	4814,35
	13,19
	4938,45
	13,53

	Дубинино
	964,28
	2,64
	722,20
	1,98
	722,20
	1,98

	Березовская ГРЭС
	596,59
	1,63
	600,00
	1,64
	598,60
	1,64

	Всего
	6040,66
	16,55
	6136,55
	16,81
	6259,25
	17,15


Проектная мощность КОС г. Шарыпово составляет 14 783 тыс.м3/год (40,5 тыс.м3/сут, 1,687 тыс.м3/ч). Согласно данным о перспективной нагрузке, которая составит на 2023 г. 6242,60 тыс.м3/год (17,10 тыс.м3/сут, 0,71 тыс.м3/ч), существующие очистные сооружения сохраняют резерв по мощности около 57 %. Для очистки хозяйственно-бытовых сточных вод до требований ПДС необходима установка системы доочистки.
Часть 4. Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения

Отвод и транспортировка стоков от абонентов производится через систему самотечных трубопроводов и систему канализационных насосных станций. Из насосных станций стоки транспортируются по напорным трубопроводам диаметром от 500 до 700 мм на канализационные очистные сооружения.

Система водоотведения включает в себя 8 канализационных насосных станций, из них 3 станций - за пределами города.

Канализационные насосные станции (КНС) предназначены для обеспечения подачи сточных вод (т.е. перекачки и подъема) в систему канализации. КНС перекачивают хозяйственно-бытовые сточные воды. Канализационную станцию размещают в конце главного самотечного коллектора, т.е. в наиболее пониженной зоне канализируемой территории, куда целесообразно подавать сточную воду самотеком. Место расположения насосной станции выбрано с учетом возможности устройства аварийного выпуска.

В общем виде КНС представляет собой здание, имеющее подземную и надземную части. Подземная часть имеет два отделения: приемное и через разделительную перегородку машинный зал. В приемное отделение стоки поступают по самотечному коллектору, где происходит первичная очистка (отделение) стоков от грубого мусора, загрязнений с помощью механического устройства - граблей, решеток, дробилок. КНС оборудовано центробежными горизонтальными и вертикальными насосными агрегатами. При выборе насосов учитывается объем перекачиваемых стоков, равномерность их поступления. Система всасывающих и напорных трубопроводов станций оснащена запорно-регулирующей арматурой (задвижки, обратные клапаны) что обеспечивает надежную и бесперебойную работу во время проведения профилактических и текущих ремонтов.

Производительность канализационных насосных станций от 384 м3/сут до 96 000 м3/сут.

Год ввода в эксплуатацию канализационных насосных станций - 1984.
Перечень канализационных насосных станций:

- Северная канализационная станция (СКНС) – отводит сточные воды из системы водоотведения абонентов Северного микрорайона г. Шарыпово;

- Пионерную канализационная станция (ПКНС) – отводит сточные воды из системы водоотведения абонентов микрорайона Пионерный и промзоны Пионерный г. Шарыпово;

- городская канализационная насосную станцию (ГКНС) отводит стоки от жилого фонда центральной части города и малоэтажной застройки г. Шарыпово и перекачивает в магистральные трубопроводы системы водоотведения для дальнейшей очистки на КОС г. Шарыпово;

- КНС - ул. Лесная - отводит сточные воды с улицы Лесной р.п. Дубинино;

- КНС - ул. Солнечная - отводит сточные воды с улицы Солнечной р.п. Дубинино

- КНС № 4 – отводит сточные воды нижней части р.п. Дубинино, 

- КНС №5- отводит сточные воды верхней части р.п. Дубинино и сточные воды от КНС -  ул. Лесная, КНС - ул. Солнечная, КНС № 4,

- КНС №6 – отводит сточные воды от КНС №5 и промплощадки ОАО «Разрез «Березовский-1», 

- КНС №7 – отводит сточные воды от КНС №6 на очистные сооружения г. Шарыпово. 

Часть 5. Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия

В период с 2014 по 2023 годы ожидается возрастание объемов по приему сточных вод на комплекс очистных сооружений канализации от населения и прочих потребителей в связи с подключением новых абонентов. 
Для наличия резерва необходимо строительство самотечных коллекторов для отвода стоков от новых жилых районов, реконструкция существующих насосных станций. Исходя из запаса мощности очистных сооружений канализации есть возможность принять на очистку перспективные объемы сточных вод. Для очистки хозяйственно-бытовых сточных вод до требований ПДС необходима установка системы доочистки.
Глава 4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения

Часть 1. Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения

Централизованная система водоотведения представляет собой сложную систему инженерных сооружений, надежная и эффективная работа которых является одной из важнейших составляющих благополучия города. По системе, состоящей из трубопроводов общей протяженностью 85,32 км и 9-ти канализационных насосных станций, сточные воды г. Шарыпово, р.п. Дубинино и БГРЭС отводятся на очистку на КОС г. Шарыпово.
Последние годы сохраняется устойчивая тенденция снижения притока хозяйственно - бытовых и производственных сточных вод в систему канализации.

В условиях экономии воды и ежегодного сокращения объемов водопотребления и водоотведения приоритетными направлениями развития системы водоотведения являются повышение качества очистки воды и надежности работы сетей и сооружений. Практика показывает, что трубопроводные сети являются не только наиболее функционально значимым элементом системы канализации, но и наиболее уязвимым с точки зрения надежности. По-прежнему острой остается проблема износа канализационной сети. В условиях плотной городской застройки наиболее экономичным решением является применение бестраншейных методов ремонта и восстановления трубопроводов. 

Важным звеном в системе водоотведения города являются канализационные насосные станции. Вопросы повышения надежности насосных станций в первую очередь связаны с энергоснабжением и так же необходимостью замены устаревшего оборудования на новое и внедрение системы автоматизации.
Строительство на очистных сооружениях дополнительных мощностей не требуется, так как планируемый объем притока сточных вод не превышает проектную производительность очистных сооружениях. 
При эксплуатации очистных сооружений канализации большое внимание уделяется удалению азота и фосфора из сточных вод в связи с негативным влиянием этих веществ на окружающую среду. Важным способом повышения надежности очистных сооружений (особенно в условиях экономии энергоресурсов) является внедрение автоматического регулирования технологического процесса. На очистных сооружениях канализации необходимы мероприятия по поэтапному достижению ПДС веществ, поступающих в водный объект со сточными водами путем:
- реконструкции очистных, строительства системы доочистки;
- замены системы обеззараживания хлором на ультрафиолетовое обеззараживание.

- строительство сооружений по обезвоживанию осадка.

Рекомендации по обеззараживанию сточных вод согласно СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85»
Хозяйственно-бытовые сточные воды и их смеси с производственными сточными водами, сбрасываемые в водные объекты, либо используемые для технических целей, должны подвергаться обеззараживанию. Обеззараживание следует производить после биологической очистки сточных вод.

Обеззараживание сточных вод, сбрасываемых в водные объекты, рекомендуется производить ультрафиолетовым излучением. Допускается обеззараживание хлором или другими хлорсодержащими реагентами (хлорной известью, гипохлоритом натрия, получаемым в виде продукта с химических предприятий, электролизом растворов солей или минерализованных вод, прямым электролизом сточных вод и др.) при обеспечении обязательного дехлорирования обеззараженных сточных вод перед сбросом в водный объект.

Реализация всех вышеперечисленных мероприятий направлена на повышение безопасности и надежности системы водоотведения и обеспечение устойчивой работы данной системы.
Часть 2. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий

Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения представлены в таблице 4.2.1.

Таблица 4.2.1

	№

п/п
	Наименование работ
	Объем

 работ
	Срок строительства

	Канализационные сети г. Шарыпово

	1
	Строительство сетей канализации из труб полипропиленовых с двойной стенкой «Pragma» (ТУ 2248-001-76167990-2005) Ø200 мм, средняя глубина заложения 3 м
	2100 м
	2015-2018 гг.

	
	
	4200 м
	2019-2023 гг.

	2
	--//-- Ø250мм
	450 м
	2015 г.

	
	
	400 м
	2019 г.

	3
	--//-- Ø300мм
	1300 м
	2015-2018 гг.

	
	
	1000 м
	2019 г.

	4
	--//-- Ø400мм
	630 м
	2015 г.

	Канализационные сети р.п. Дубинино

	5
	Строительство сетей канализации из труб полипропиленовых с двойной стенкой «Pragma» (ТУ 2248-001-76167990-2005) Ø200 мм, средняя глубина заложения 3 м
	2320 м
	2015-2018 гг.

	
	
	2000 м
	2019-2023 гг.

	6
	Замена распределительных сетей водоотведения от К-9 до К-29 ул. Майская на трубы «Pragma» (ТУ 2248-001-76167990-2005) Ø150-200 мм
	280 м
	2015 г.

	7
	Замена магистральной сети водоотведения напорный коллектор между КНС-5 и КНС-6 на трубы «Pragma» (ТУ 2248-001-76167990-2005) Ø300мм
	400 м
	2018 г.

	8
	Замена магистральной сети водоотведения напорный коллектор между КНС-6 и КНС-7 на трубы «Pragma» (ТУ 2248-001-76167990-2005) Ø500мм
	1654 м
	2018-2019 г.

	9
	Капитальный ремонт существующих колодцев
	
	2015-2018 г.

	Канализационные насосные станции

	10
	Замена КНС- ул. Лесная на комплектно-блочную КНС

Q=40 м3/ч, Н=25 м
	1 шт
	2015 г

	11
	Замена КНС- ул. Солнечная на комплектно-блочную КНС

Q=40 м3/ч, Н=25 м
	1 шт
	2016 г

	12
	Замена КНС №4 на комплектно-блочную КНС

Q=40 м3/ч, Н=25 м
	1 шт
	2017 г

	13
	Замена КНС №5 на комплектно-блочную КНС Q=450м3/ч, Н=20 м
	1 шт
	2018 г

	14
	Замена КНС №6 на комплектно-блочную КНС Q=450м3/ч, Н=20 м
	1 шт
	2019 г

	15
	Замена КНС №7 на комплектно-блочную КНС Q=450м3/ч, Н=20 м
	1 шт
	2019 г

	Канализационные очистные сооружения

	16
	Строительство системы ультрафиолетового обеззараживания
	-
	2016-2018 г.

	17
	Проектирование системы доочистки и механического обезвоживания осадка и разработка проекта сокращение СЗЗ для канализационных очистных сооружений
	-
	2014-2016 г.

	18
	Строительство системы доочистки и механического обезвоживания осадка
	-
	2018-2023 г.


Строительство линейных объектов: строительство напорных и безнапорных канализационных сетей – с 2014 до 2023 гг.

Целью данного мероприятия является гарантированное и надежное обеспечение водоотведения в г. Шарыпово и в р.п. Дубинино.
Установка новых комплексно-блочных КНС на сетях водоотведения р.п. Дубинино. Целью данного мероприятия является гарантированное и надежное обеспечение водоотведения.

Реконструкция канализационных очистных сооружений – до 2023 г.

Целью данного мероприятия является достижение показателей очищенной сточной воды, отвечающим требованиям ПДС к сбросу в р. Кадат.
Часть 3. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения

В виду изношенности канализационных сетей, неудовлетворительным состоянием канализационных насосных станций (в р.п. Дубинино), а так же для доведения качества очищенной воды до установленных требований ПДС к сбросу в водоем, целесообразно произвести реконструкцию очистных сооружений с внедрением системы доочистки и ультрафиолетового обеззараживания сточных вод, установки системы механического обезвоживания осадка, а также ремонт аварийных участков трубопроводов, их перекладку, проектирование и строительство новых канализационных сетей, замены оборудования (насосов) и арматуры на КНС, что несомненно приведет к таким показателям, как: надежность и бесперебойность системы водоотведения; повышение качества очистки сточных вод; повышение качества обслуживания абонентов.
Часть 4. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения

В рамках разрабатываемой схемы водоснабжения и водоотведения г. Шарыпово предложено строительство канализационных сетей, замена оборудования на существующих КНС, установка на очистных сооружений системы доочистки, механического обеззараживания осадка и ультрафиолетового обеззараживания очищенных сточных вод см. таблицу 4.2.1.
Часть 5. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение

Автоматизация и диспетчеризация технологического процесса системы водоотведения является важным пунктом в реконструкции очистных. 

Система диспетчеризации КНС предназначена для автоматического, ручного или дистанционного управления оборудованием КНС, контроля состояния оборудования и технологических параметров с центрального (или локального) диспетчерского пункта посредством кабельной линии связи или GSM канала, а также трансляции основных параметров работы на удаленный пульт диспетчерской сигнализации.

Система диспетчеризации КНС обеспечивает выполнение следующих функций: 

·  контроль состояния уровня стоков;

·  автоматическое, ручное или дистанционное управление сточными насосами КНС в соответствии с измеренным уровнем стоков и индивидуальными уставками работы каждого насоса, при этом имеется возможность автоматической смены уставок для соблюдения равномерности использования насосов; 

·  контроль уровня наполнения дренажного приямка и управление дренажным насосом;

·  функцию пожарной и охранной сигнализации;

·  включение звуковой и световой сигнализации при возникновении аварийных ситуаций;

·  немедленную передачу аварийной информации на пульт диспетчерской сигнализации и в центральный диспетчерский пункт.
На данный момент автоматизация присутствует на ГКНС, ПКНС и СКНС г. Шарыпово; в р.п. Дубинино на КНС-ул. Лесная и КНС-ул. Солнечная автоматизация отсутствует. КНС №4, 5,6,7 работают в полуавтоматическом режиме. При замене КНС ул. Лесная, КНС ул. Солнечная, КНС №4, КНС №5, КНС №6, КНС №7 предполагается установка комплектно-блочных КНС работающих в автоматическом режиме.
При реконструкции канализационных очистных сооружений г. Шарыпово необходимо провести автоматизацию на всех технологических процессах с передачей сигнала на пульт диспетчеру.

Ожидаемый эффект:

1. повышение оперативности и качества управления технологическими процессами;
2. повышение безопасности производственных процессов; 
3. повышение уровня контроля технических систем и объектов, обеспечение их функционирования без постоянного присутствия дежурного персонала;
4. сокращение затрат времени персонала на обнаружение и локализацию неисправностей и аварий в системе;
5. экономия трудовых ресурсов, облегчение условий труда обслуживающего персонала;
6. сбор, обработка и хранение информации о техническом состоянии и технологических параметрах системы объектов;
7. ведение баз данных, обеспечивающих информационную поддержку оперативного диспетчерского персонала.

Вышеперечисленные мероприятия позволят интенсифицировать работу очистных сооружений канализации и позволят контролировать процесс очистки на всех стадиях. 
Часть 6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, города, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование

Реконструкция и замена канализационных насосных станций в р.п. Дубинино предусмотрена в месте расположения существующих насосных станций: КНС ул. Лесная, КНС ул. Солнечная, КНС№4 – ул. Дружбы, 5/1, КНС№5 – 11 км перегона ст. Дубинино – ст. Угольная КНС№6 – 1,4 км к северо-востоку от КНС №5, КНС№7 – 1,05 км к юго-востоку от КНС№5. Реконструкция очистных сооружений предусматривается в рамках границ существующих КОС. 

Новые сети канализации размещаются согласно проектам новых микрорайонов в границах г. Шарыпово и р.п. Дубинино.
Часть 7. Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения

Санитарно-защитные зоны от канализационных сооружений до границ зданий жилой застройки, участков общественных зданий и предприятий пищевой промышленности с учетом их перспективного расширения следует принимать в соответствии с санитарными нормами, а случаи отступления от них должны согласовываться с органами санитарно-эпидемиологического надзора. 

Нормативная санитарно-защитные зоны от канализационных сооружений г. Шарыпово составляет 400 м. Необходимо разработать проект сокращения СЗЗ КОС и иловых площадок с целью соответствия п. 5.1 и 5.2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.
Часть 8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения

Планируемая зона размещения системы доочистки, УФ-обеззараживания и механического обезвоживания осадка в границах существующей площадки канализационных очистных сооружений. Реконструкция и замена КНС предусмотрена в месте расположения существующих насосных станций.
Глава 5. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения

Часть 1. Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади

Основными мероприятиями по сокращению поступления загрязняющих веществ и микроорганизмов в поверхностные и подземные водные объекты, являются:

- проведение реконструкции канализационных очистных сооружений с внедрением системы доочистки, УФ-обеззараживания и механического обезвоживания осадка;

- замена имеющихся канализационных сетей;

- строительство дополнительных канализационных сетей;

- замена насосного оборудования в насосных станциях.

Реконструкция канализационных очистных сооружений не влечет за собой увеличение занимаемой площади и размера установленной санитарно-защитной зоны, в соответствии с п.7.1.13 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 на все сооружения для очистки сточных вод устанавливается размер санитарно-защитной зоны, равный:

- для насосных станций – 20 м;

- для площадки канализационных очистных сооружений – от 300 до 400 м.

Реконструкция канализационных очистных сооружений позволит достичь показателей очищенной сточной воды, отвечающих требованиям нормативных документов.
Строительство новых канализационных сетей и перекладка старых обуславливают сокращение аварийных ситуаций, посредствам которых происходит сброс загрязняющих веществ в окружающую среду, а соответственно, снижают вредное воздействие на нее. Все канализационные сети выполняются из полипропилена, срок эксплуатации которого значительно больше металлических труб. Кроме того, новые канализационные сети оборудованы автоматизацией, которая сокращает время на устранение аварий и поступления загрязняющих веществ в почву.

Замена насосного оборудования в насосных станциях на более современное (погружные насосы) обеспечит снижение воздействия по уровню шума на рабочих местах и в районе размещения объекта - в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки, соблюдая нормы СП 2.2.4/2.1.8.562-96.

Часть 2. Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод

В качестве методов для уменьшения воздействия работы КОС на окружающую природную среду применяется:

- система доочистки сточных вод. Применение данной системы на КОС обеспечит очистку сточных вод до нормативных значений водоема рыбохозяйственного значения – реки Кадат.

- система УФ- обеззараживания. Применение данной системы позволит снизить содержание хлора в воде, после обеззараживания сточных вод, перед сбросом данных вод в реку Кадат. Снижение уровня хлора в сточных водах, поступающих в водоем, уменьшает воздействие на животный мир водоема. 

- система механического обезвоживания осадка. Применение данной системы на КОС обеспечит сокращение объемов осадка сточных вод, а также сокращения территорий, занятых под полями фильтрации.

Глава 6. Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения

Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоотведение представлена в таблице 6.1. 

Реализация данных мероприятий возможна при заявлении в программы «Чистая вода» и «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры муниципальных образований Красноярского края».
Таблица 6.1.

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Характеристики
	Способ оценки инвестиции
	Ориентировочный объем инвестиций, тыс. руб.
	Сумма освоения, тыс.руб. (без НДС)

	
	
	
	
	
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023

	1
	Строительство в г. Шарыпово сетей канализации из труб полипропиленовых с двойной стенкой "Pragma" Ду 200 мм
	2100 м в период с 2015 по 2016 г. 4200 м в период с 2019 по 2023 г.
	ЕВС-57.ПП13-86.П.00.00-СВП. Схема водоотведения
	80 000
	-
	12 500
	12 500
	-
	-
	11 000
	11 000
	11 000
	11 000
	11 000

	2
	Строительство в г. Шарыпово сетей канализации из труб полипропиленовых с двойной стенкой "Pragma" Ду 250 мм
	450 м в 2015 г.

 400 м в 2019 г.
	ЕВС-57.ПП13-86.П.00.00-СВП. Схема водоотведения
	13 000
	-
	7 000
	-
	-
	-
	6 000
	-
	-
	-
	-

	3
	Строительство в г. Шарыпово сетей канализации из труб полипропиленовых с двойной стенкой "Pragma" Ду 300 мм
	1300 м в период с 2015 по 2016 г. 1000 м в 2019 г.
	ЕВС-57.ПП13-86.П.00.00-СВП. Схема водоотведения
	45 000
	-
	15 000
	15 000
	-
	-
	15 000
	-
	-
	-
	-

	4
	Строительство в г. Шарыпово сетей канализации из труб полипропиленовых с двойной стенкой "Pragma" Ду 400 мм
	630 м в 2015 г.
	ЕВС-57.ПП13-86.П.00.00-СВП. Схема водоотведения
	20 000
	-
	20 000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	Строительство в р.п. Дубинино сетей канализации из труб полипропиленовых с двойной стенкой "Pragma" Ду 200 мм
	(ТУ 2248-001-76167990-2005) 2320 м в период с 2015 по 2016 г. 2000 м в 2019 по 2020 г.
	ЕВС-57.ПП13-86.П.00.00-СВП. Схема водоотведения
	47 000
	-
	12 500
	12 500
	-
	-
	11 000
	11 000
	-
	-
	-

	6
	Замена рапределительных сетей водоотведения от К-9 до К-29 ул. Майская на трубы "Pragma"
	(ТУ 2248-001-76167990-2005) 

Ду150-200 мм. 280 м в 2015 г.
	ЕВС-57.ПП13-86.П.00.00-СВП. Схема водоотведения
	4 000
	-
	4 000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7
	Замена магистральной сети водоотведения напорный коллектор между КНС-5 и КНС-6 на трубы "Pragma" Ду 300мм
	(ТУ 2248-001-76167990-2005) Ду 300 мм 400 м в 2018 г.
	ЕВС-57.ПП13-86.П.00.00-СВП. Схема водоотведения
	8 000
	-
	-
	-
	-
	8 000
	-
	-
	-
	-
	-

	8
	Замена магистральной сети водоотведения напорный коллектор между КНС-6 и КНС-7 на трубы "Pragma"
	(ТУ 2248-001-76167990-2005) Ду 500 мм 1654 м в 2018-2019 г.
	ЕВС-57.ПП13-86.П.00.00-СВП. Схема водоотведения
	39 000
	-
	-
	-
	-
	19 500
	19 500
	-
	-
	-
	-

	9
	Капитальный ремонт существующих колодцев
	2015-2018 г.
	ЕВС-57.ПП13-86.П.00.00-СВП. Схема водоотведения
	16 000
	-
	4 000
	4 000
	4 000
	4 000
	-
	-
	-
	-
	-

	10
	Замена КНС- ул. Лесная на комплектно-блочную КНС
	КНС 
Q=40 м3/ч, Н=25 м
	ЕВС-57.ПП13-86.П.00.00-СВП. Схема водоотведения
	4 000
	-
	4 000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	11
	Замена КНС-  ул. Солнечная на комплектно-блочную КНС
	КНС 
Q=40 м3/ч, Н=25 м
	ЕВС-57.ПП13-86.П.00.00-СВП. Схема водоотведения
	4 000
	-
	-
	4 000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	12
	Замена КНС- №4 на комплектно-блочную КНС
	Q=40 м3/ч, Н=25 м
	ЕВС-57.ПП13-86.П.00.00-СВП. Схема водоотведения
	4 000
	-
	-
	-
	4 000
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	13
	Замена КНС- №5 на комплектно-блочную КНС
	Q=450 м3/ч, Н=20 м
	ЕВС-57.ПП13-86.П.00.00-СВП. Схема водоотведения
	70 000
	-
	-
	-
	-
	70 000
	-
	-
	-
	-
	-

	14
	Замена КНС- №6 на комплектно-блочную КНС
	Q=450 м3/ч, Н=20 м
	ЕВС-57.ПП13-86.П.00.00-СВП. Схема водоотведения
	70 000
	-
	-
	-
	-
	-
	70 000
	-
	-
	-
	-

	15
	Замена КНС- №7 на комплектно-блочную КНС
	Q=450 м3/ч, Н=20 м
	ЕВС-57.ПП13-86.П.00.00-СВП. Схема водоотведения
	70 000
	-
	-
	-
	-
	-
	70 000
	-
	-
	-
	-

	16
	Строительство системы ультрафиолетового обеззараживания
	
	ЕВС-57.ПП13-86.П.00.00-СВП. Схема водоотведения
	90 528
	-
	-
	30 176
	30 176
	30 176
	-
	-
	-
	-
	-

	17
	Проектирование системы доочистки и механического обезвоживания осадка и разработка проекта сокращение СЗЗ для канализационных очистных сооружений
	
	ЕВС-57.ПП13-86.П.00.00-СВП. Схема водоотведения
	21 750
	7 250
	7 250
	7 250
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	18
	Строительство системы доочистки и механического обезвоживания осадка
	
	ЕВС-57.ПП13-86.П.00.00-СВП. Схема водоотведения
	210 000
	-
	-
	-
	-
	35 000
	35 000
	35 000
	35 000
	35 000
	35 000

	
	Итого:
	
	
	816 278
	7 250
	86 250
	85 426
	38 176
	166 676
	237 500
	57 000
	46 000
	46 000
	46 000


Глава 7. Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения

В результате реализации настоящей программы: 

- будет достигнуто повышение надежности и качества предоставления коммунальных услуг; 

- будет улучшена экологическая ситуация, т.к. качество сточных вод будет доведено до требований ПДС к сбросу в р. Кадат. 

Глава 8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

Бесхозяйные сооружения водоотведения в р.п. Дубинино, предназначенные для оказания коммунальных услуг по водоотведению, решением №18 от 25.12.2012 года комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности переданные ОАО "Красноярскэнергосбыт" для осуществления содержания и обслуживания до признания права муниципальной собственности бесхозяйного имущества представлены в таблице 8.1. 

При передаче в аренду муниципального имущества по договору аренды сетей водоснабжения и сетей водоотведения не были учтены канализационные сети улицы Солнечная. Распоряжение на осуществление содержания и обслуживания до признания права муниципальной собственности бесхозяйного имущества на канализационные сети р.п. Дубинино улицы Солнечная отсутствует. Собственник не определен. Протяженность канализационных сетей улицы Солнечная 1,3 км
Таблица 8.1.
	№ п/п
	Наименование
	Адрес
	Протяженность, м

	1
	Сеть канализации 33 колодца
	Вдоль улицы Сиреневой
	700 

	2
	Сеть канализации 14 колодцев
	Вдоль улицы Садовой
	515 

	3
	Сеть канализации 13 колодцев
	Вдоль улицы Березовой
	320 

	4
	Сеть канализации 6 колодцев
	Вдоль улицы Московской
	160

	8
	Сеть канализации 9 колодцев
	Вдоль улицы Енисейской (участок от Майской до Сиреневой)
	180 

	6
	Сеть канализации 6 колодцев
	Вдоль пер. Маковый
	160 

	7
	Сеть канализации 6 колодцев
	Вдоль пер. Рябиновый
	180 

	
	ИТОГО:
	
	2215


Перечень бесхозяйных сетей водоотведения г. Шарыпово не переданные на обслуживание филиалу «Тепловые сети березовской ГРЭС «ОАО «Э.ОН Россия» приведен в таблице 8.2.

Таблица 8.2.
	№ п/п
	Наименование участка сети
	Диаметр трубопровода, мм
	Глубина заложения, м
	Протяжён-ность участка, м
	Отметка земли, м
	Отметка лотка, м

	1 микрорайон

	1
	КК-6 - ввод на жд 105/2
	100 чуг
	2,7
	6,6
	315,29
	312,35

	2
	КК-4 - ввод на жд 107/1
	100 чуг
	2,7
	4,8
	315,4
	310,63

	3
	КК-470 - КК-471
	150 а/ц
	2,5
	12,9
	315,18
	312,88

	4
	КК-474 - ввод на жд 126
	100 чуг
	3
	5,8
	
	

	5
	КК-476 - ввод на жд 126
	100 чуг
	3
	5,8
	315,14
	311,94

	6
	КК-478 - ввод на жд 126
	100 чуг
	3
	5,8
	315,18
	312,01

	7
	КК-480 - ввод на жд 126
	100 чуг
	3
	5,8
	315,18
	312,08

	8
	КК-482 - ввод на жд 126
	100 чуг
	2,5
	5,8
	315,13
	312,05

	9
	КК-483 - ввод на жд 126
	100 чуг
	2,5
	5,8
	315,06
	312,19

	
	ИТОГО
	
	
	59,1
	
	

	2 микрорайон

	1
	КК-142 - ввод на жд 201
	100 чуг
	
	6
	317,13
	131,82

	2
	КК-316 - ввод на жд 203
	100 чуг
	
	5,5
	316,4
	313,04

	3
	КК-317 - ввод на жд 203
	100 чуг
	
	6,4
	316,68
	313,1

	4
	КК-318 - ввод на жд 203
	100 чуг
	
	5,8
	316,62
	313,2

	5
	КК-306 - ввод на жд 1/8
	100 чуг
	
	8,8
	316,16
	314

	6
	КК-294 - ввод на жд 1/7
	100 чуг
	
	8
	316,34
	313,68

	7
	КК-248 - ввод на жд 215
	
	
	7
	317,09
	315,35

	8
	КК-215 - КК-216
	150 а/ц
	
	15,6
	317,54
	315,3

	9
	КК-227 - КК-228
	150 а/ц
	
	4
	
	

	10
	КК-181 - ввод на жд 207
	100 чуг
	
	6,5
	317,26
	315,31

	11
	КК-4 - КК-3
	150 кер
	
	25
	318,8
	316,68

	
	КК-3 - ввод на жд 218
	100 чуг
	
	6
	318
	316,85

	
	КК-3 - КК-2
	150 кер
	
	37
	318
	316,85

	
	КК-2 - ввод на жд 218
	100 чуг
	
	6
	
	

	
	КК-2 - КК-1
	150 кер
	
	15,2
	
	

	
	КК-1 - ввод на жд 218
	100 чуг
	
	6
	
	

	12
	КК-90 - ввод на жд 1/21
	100 чуг
	
	4
	
	

	13
	КК-330 - ввод на жд 1/16
	100 чуг
	
	2,5
	
	

	
	ИТОГО
	
	
	175,3
	
	

	3 микрорайон

	1
	КК-132 - ввод на жд 318
	100 чуг
	2
	6
	
	

	2
	КК-40 - КК-36
	200 а/ц
	2,9
	29
	316,33
	312,17

	3
	КК-48 - ввод на жд 303
	100 чуг
	3
	6
	316,22
	314,03

	4
	КК-124 - КК-86
	400 чуг
	3,9
	60,8
	316,12
	310,33

	
	ИТОГО
	
	
	101,8
	316,1
	310,63

	4 микрорайон

	1
	КК-416 - ввод на жд 418
	100 чуг
	2,2
	8
	
	

	2
	КК-415 - ввод на жд 418
	100 чуг
	2,2
	6
	
	

	3
	СК-59 - КК-434
	400 а/ц
	2,2
	49
	
	

	4
	КК-433 - КК-432
	200 а/ц
	2,2
	15
	
	

	
	ИТОГО
	
	
	78
	
	

	5 микрорайон

	1
	КК-18 - КК-ввод на жд 501
	100 чуг
	2
	9,2
	311,1
	308,56

	2
	КК-16 - ввод на жд 501
	100 чуг
	1,8
	6,8
	311,26
	309,19

	
	ИТОГО
	
	
	16
	
	

	6 микрорайон

	1
	КК-88 - КК-88`
	150 а/ц
	2,65
	7,8
	311,17
	308,35

	2
	КК-169 - КК-173
	300 а/ц
	4,06
	55,5
	310,62
	306,99

	3
	КК-119 - ввод на жд 17а
	200 а/ц
	
	4,8
	311,08
	308,57

	4
	КК-119 - КК-118
	150 а/ц
	2,3
	48,5
	311,08
	308,57

	5
	КК-4 - КК-3
	200 а/ц
	3,04
	42,6
	315,4
	312,22

	6
	КК-115 - КК-116
	150 кер
	3
	19,7
	312,67
	309,56

	7
	КК-234 - КК-235
	200 а/ц
	3,73
	16,2
	313,44
	309,2

	8
	КК-235 - КК-236
	200 а/ц
	3,73
	12,2
	313,47
	309,74

	9
	КК-236 - ввод на жд 648
	150 а/ц
	
	5
	313,47
	309,74

	10
	КК-236 - КК-237
	200 а/ц
	3,73
	25,4
	313,47
	309,74

	11
	КК-237 - ввод на жд 648
	150 а/ц
	
	5
	
	

	
	ИТОГО
	
	
	242,7
	
	

	7 микрорайон

	1
	КК-7 - КК-4`
	150 а/ц
	
	20
	
	

	2
	КК-4` - КК-3`
	150 а/ц
	
	18
	
	

	3
	КК-3` - КК-2`
	150 а/ц
	
	22
	
	

	4
	КК-2` - КК-1`
	150 а/ц
	
	24
	
	

	5
	КК-5 - КК-4
	200 а/ц
	
	17
	
	

	
	ИТОГО
	
	
	101
	
	

	микрорайон Пионерный

	1
	КК-210 - КК-209
	150 а/ц
	3,52
	14
	317,4
	313,81

	2
	КК-184 - КК-185
	200 а/ц
	3,92
	52,6
	316,55
	

	3
	КК-166 - КК-168
	400 а/ц
	6,25
	4
	
	

	4
	КК-169 - ввод на жд 19
	100 чуг
	3,33
	6
	317,81
	314,48

	5
	КК-276 - ввод на жд 154
	100 чуг
	3,84
	6
	
	

	6
	КК-116 - КК-117
	200 а/ц
	
	5
	
	

	7
	КК-222 - КК-223
	200 а/ц
	4
	7,6
	317,11
	313,11

	8
	КК-223 - КК-224
	200 а/ц
	4
	19
	317,24
	

	9
	КК-224 - КК-225
	200 а/ц
	4
	6
	317,04
	

	10
	КК-50 - ввод на жд 101/3
	100 чуг
	3,51
	6
	
	

	11
	КК-49 - ввод на жд 101/3
	100 чуг
	3,51
	6
	
	

	12
	КК-48 - ввод на жд 101/3
	100 чуг
	3,51
	6
	
	

	13
	КК-47 - ввод на жд 101/3
	100 чуг
	3,51
	6
	
	

	14
	КК-5 - ввод на жд 22
	100 чуг
	3,04
	6
	320,02
	

	15
	КК-106 - КК-105
	200 а/ц
	3,47
	40,2
	316,98
	313,5

	16
	КК-105 - КК-91
	200 а/ц
	3,47
	15,1
	317,32
	313,75

	17
	КК-91 - КК-110
	200 кер
	3,6
	21,8
	317,25
	313,89

	18
	КК-110 - КК-111
	200 кер
	3,6
	53,5
	317,88
	

	19
	КК-111 - КК-260
	200 кер
	3,6
	22
	317,94
	314,09

	20
	КК-254 - КК-253
	150 а/ц
	2,88
	36
	318,3
	314,32

	21
	КК-253 - КК-252
	150 а/ц
	2,88
	17,7
	317,9
	315,29

	22
	КК-252 - КК-251
	150 а/ц
	2,88
	17,8
	317,95
	315,89

	
	ИТОГО
	
	
	374,3
	317,9
	315,65

	микрорайон Северный

	1
	КК-35 - КК-34
	150 а/ц
	2,5
	10,2
	306,16
	303,66

	2
	КК-51` - КК-51
	150 а/ц
	2,5
	14,3
	306,13
	

	
	ИТОГО
	
	
	24,5
	306,64
	304,07

	квартал Энергостроителей

	1
	КК-117 - КК-118
	150 а/ц
	
	33
	
	

	2
	КК-139- КК-140
	150 а/ц
	
	38
	
	

	3
	КК-140 - КК-141
	150 а/ц
	
	44
	
	

	4
	КК-141 - КК-142
	150 а/ц
	
	38
	
	

	5
	КК-142 - КК-143
	150 а/ц
	
	36
	
	

	
	ИТОГО
	
	
	189
	
	

	Самотечный коллектор

	1
	СК-68 - СК-70
	250 а/ц
	
	65
	
	

	2
	СК-70 - СК-71
	300 а/ц
	
	65
	
	

	3
	СК-71 - СК-75
	300 а/ц
	
	283
	
	

	4
	СК-75 - СК-91
	300 а/ц
	
	545
	
	

	
	ИТОГО
	
	
	958
	
	

	Всего сетей водоотведения, не вошедших в договор аренды.
	
	
	2319,7
	
	

	
	
	
	
	Продолжение таблицы 8.2.1

	№ п/п
	Наименование участка
	Глубина колодца, м
	Диаметр колодца, мм
	Диаметр магистрали, мм
	Протя-жённость сетей, м

	1
	КК 29’- КК 115
	7
	1200
	500
	58

	2
	КК 115-КК116
	6
	1200
	500
	23

	3
	КК 116-КК118
	6
	1200
	500
	54,2

	ул. Сиреневая
	
	
	
	

	1
	КК 118-КК123
	5
	1000
	400
	190

	2
	КК 123-КК127
	5
	1000
	400
	130

	3
	КК 127-КК137
	4
	1000
	400
	255

	4
	КК 137-КК138
	4
	1000
	400
	33

	5
	КК 138-КК139
	4
	1000
	400
	23

	6
	КК 139-КК140
	4
	1000
	400
	28

	7
	КК 140-КК141
	4
	1000
	400
	22

	8
	КК 141-КК142
	4
	1000
	400
	33

	9
	КК 142-КК143
	4
	1000
	400
	37

	10
	КК 143-КК146
	4
	1000
	400
	71

	11
	КК 146-КК147
	3
	800
	200
	87

	12
	КК 147-КК148
	3
	800
	200
	22,8

	13
	КК 148-КК149
	3
	800
	200
	23

	14
	КК 149-КК150
	2,5
	800
	200
	25

	15
	КК 150-КК151
	2,5
	800
	200
	43

	16
	КК 151-КК152
	2,5
	800
	200
	51

	17
	КК 152-КК153
	2,5
	800
	200
	21

	18
	КК 153-КК154
	2,5
	800
	200
	29

	ул. Зелёная
	
	
	
	

	1
	КК 155-КК157
	2
	800
	200
	53

	2
	КК 157-КК159
	2
	800
	200
	54

	3
	КК 159-КК160
	2
	800
	200
	40

	4
	КК 160-КК162
	2
	800
	200
	40

	5
	КК 162-КК164
	2
	800
	200
	40

	6
	КК 164-КК166
	2,5
	800
	200
	35

	7
	КК 166-КК167
	2,5
	800
	200
	35

	8
	КК 167-КК146
	3
	1000
	250
	83

	9
	КК 167-КК170
	2,5
	800
	200
	105

	10
	КК 191-КК186
	3
	800
	250
	25

	11
	КК 186-КК184
	3
	800
	250
	86

	12
	КК 184-КК180
	2,5
	800
	200
	177

	13
	КК 180-КК178
	2,5
	800
	200
	140

	14
	КК 178-КК177
	2
	800
	200
	30

	15
	КК 177-КК176
	2
	800
	200
	36

	16
	КК 176-КК174
	2
	800
	200
	29

	17
	КК 174-КК173
	2
	800
	200
	70

	18
	КК 191-КК87
	4
	1000
	400
	48,5

	ул. Гагарина
	
	
	
	

	1
	КК 87-КК47
	3
	800
	200
	41

	2
	КК 47-КК46
	3
	800
	200
	17

	3
	КК 46-КК45
	3
	800
	200
	17

	4
	КК 45-КК44
	3
	800
	200
	20

	5
	КК 44-КК47
	3
	800
	200
	17

	6
	КК 46-КК42
	3
	800
	200
	25

	7
	КК 42-КК41
	3
	800
	200
	40

	8
	КК 41-КК40
	3
	800
	200
	18

	9
	КК 40-КК39
	3
	800
	200
	45

	10
	КК 39-КК38
	3
	800
	200
	53

	11
	КК 38-КК37
	3
	800
	200
	27

	12
	КК 37-КК12
	3
	800
	200
	50

	ул. Тополиная
	
	
	
	

	1
	КК 134-133
	2,5
	80
	250
	20

	2
	КК 133-132
	2,5
	80
	250
	30

	3
	КК 132-131
	2,5
	80
	250
	20

	4
	КК 131-130
	2,5
	80
	250
	30

	5
	КК 130-129
	2,5
	80
	250
	20

	6
	КК 155-КК154
	2,5
	80
	250
	50

	7
	КК 154-КК152
	2,5
	80
	250
	50

	8
	КК 152-ск104
	2,5-10
	80-200
	250
	25

	ул. Горнятская
	
	
	
	

	1
	КК 151-КК150
	2,5
	80
	250
	30

	2
	КК 150-КК149
	2,5
	80
	250
	30

	3
	КК 149-КК148
	2,5
	80
	250
	30

	4
	КК 148-КК147
	2,5
	80
	250
	30

	5
	КК 147-КК146
	2,5
	80
	250
	15

	ул. Молодёжная
	
	
	
	

	1
	КК 146-КК158
	2,5
	80
	250
	50

	2
	КК 158-КК140
	2,5
	80
	250
	50

	ул. Восточная
	
	
	
	

	1
	КК 144-КК143
	2,5
	80
	250
	30

	2
	КК 143-КК142
	2,5
	80
	250
	30

	3
	КК 142-КК141
	2,5
	80
	250
	30

	4
	КК 141-КК140
	2,5
	80
	250
	30

	5
	КК 140-КК139
	2,5
	80
	250
	30

	6
	КК 139-КК138
	2,5
	80
	250
	20

	7
	КК 138-КК136
	2,5
	80
	250
	20

	ул. Сибирская
	
	
	
	

	1
	КК 137-КК136
	2,5
	80
	250
	20

	2
	КК 136-КК135
	2,5
	80
	250
	30

	3
	КК 135-ск103
	2,5-10
	80-200
	250
	50

	пер. Преображенский
	
	
	
	

	1
	СК 13- СК 14
	10
	200
	1000
	15

	2
	СК 14- СК 15
	10
	200
	1000
	100

	3
	СК 15- СК 16
	10
	200
	1000
	100

	4
	СК 16- СК 17
	10
	200
	1000
	100

	5
	СК 17- СК 97
	10
	200
	1000
	20

	6
	СК 97- СК 98
	10
	200
	1000
	50

	7
	СК 98- СК 99
	10
	200
	1000
	30

	8
	СК 99- СК 100
	10
	200
	1000
	70

	9
	СК 100- СК 101
	10
	200
	1000
	50

	10
	СК 101- СК 102
	10
	200
	1000
	50

	11
	СК 102- СК 103
	10
	200
	1000
	50

	12
	СК 103- СК 157
	10
	200
	1000
	100

	13
	СК 157- СК 156
	10
	200
	1000
	100

	14
	СК 156- СК 104
	10
	200
	1000
	80

	15
	СК 104- СК 105
	10
	200
	1000
	50

	16
	СК 105- СК 106
	10
	200
	1000
	50

	17
	КК 129-128
	2,5
	80
	250
	20

	18
	КК 128-127
	2,5
	80
	250
	20

	19
	КК 127-126
	2,5
	80
	250
	20

	20
	КК 126-125
	2,5
	80
	250
	20

	21
	КК 126- СК 105
	2,5-10
	80-200
	250
	20

	22
	КК 119-КК120
	2,5
	80
	250
	25

	23
	КК 120-КК121
	2,5
	80
	250
	25

	24
	КК 121-КК122
	2,5
	80
	250
	25

	25
	КК 122-КК123
	2,5
	80
	250
	25

	26
	КК 123-КК124
	2,5
	80
	250
	25

	27
	КК 124-ск104
	2,5-10
	80-200
	250
	25

	
	ИТОГО:
	
	
	
	2035

	1
	КК-3 - КК-2
	250
	
	24,2
	

	2
	КК-2 - КК-4
	250
	
	21,4
	

	3
	КК-4 - КК-5
	250
	
	
	

	4
	КК-5 - КК-6
	250
	
	38,3
	

	5
	КК-6 - вво д на АТБ 3
	150
	
	4,4
	

	6
	КК-6 - КК-7
	250
	
	42,6
	

	7
	КК-7 - ввод на магазин 1/7
	150
	
	4
	

	8
	КК-7 - КК-8
	250
	
	23,7
	

	9
	КК-8 - ввод на магазин 1/7
	150
	
	3,6
	

	10
	КК-8 - КК-9
	250
	
	15,7
	

	11
	КК-9 - ввод на магазин 1/7
	150
	
	3,6
	

	12
	КК-9 - КК-10
	250
	
	63,7
	

	13
	КК-10 - ввод на 1/8, гараж
	150
	
	2,9
	

	14
	КК-2 - КК-25
	200
	
	24
	

	15
	КК-25 - ввод на Службу судебных приставов
	
	
	
	

	16
	КК-25 - КК-24
	200
	
	16,6
	

	17
	КК-24 - КК-23
	200
	
	28,7
	

	18
	КК-23 - КК-22
	
	
	
	

	19
	КК-22 - КК-26
	150
	
	19,9
	

	20
	КК-26 -КК-27
	150
	
	50,4
	

	21
	КК-27 - КК-28
	
	
	
	

	22
	КК-28 - ввод на кафе "Делис"
	
	
	
	

	23
	КК-28 - КК-29
	
	
	
	

	24
	КК-29 - ввод на кафе "Делис"
	
	
	
	

	25
	КК-22 - КК-21
	200
	
	52,5
	

	26
	КК-21 - ввод на магазин "Идея"
	100
	
	5,4
	

	27
	КК-21 - КК-20
	200
	
	15,1
	

	28
	КК-20 - ввод на магазин "Идея"
	100
	
	5,4
	

	29
	КК-20 - КК-15
	200
	
	38
	

	30
	КК-15 - КК-14
	150
	
	31
	

	31
	КК-14 - КК-13
	150
	
	9,9
	

	32
	КК-13- ввод на столовую "Ивушка"
	100
	
	4,4
	

	
	
	
	
	
	

	33
	КК-13 - КК-12
	150
	
	26,5
	

	34
	КК-12- ввод на столовую "Ивушка"
	100
	
	4,5
	

	
	
	
	
	
	

	35
	КК-12 - КК-11
	150
	
	7
	

	36
	КК-11- ввод на столовую "Ивушка"
	100
	
	4,9
	

	
	
	
	
	
	

	37
	КК-15 - КК-30
	200
	
	7
	

	38
	КК-30 - КК-31
	200
	
	15,6
	

	39
	КК-31 - КК-32
	200
	
	34,5
	

	40
	КК-21 - КК-35
	150
	
	17,2
	

	41
	КК-35 - ввод на здание
	100
	
	0,9
	

	42
	КК-32 - КК-33
	150
	
	32
	

	43
	КК-33 - КК-34
	150
	
	24
	

	44
	КК-34 - ввод на здание
	100
	
	5,5
	

	45
	КК-32 - КК-36
	150
	
	28,6
	

	46
	КК-36 - ввод на ТО "Лада"
	100
	
	6
	

	47
	КК-36 - КК-37
	150
	
	54,3
	

	48
	КК-37 - ввод на ТО "Лада"
	100
	
	4
	

	49
	КК-15 - КК-19
	200
	
	38
	

	50
	КК-19 - ввод на столовую "Ивушка"
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	51
	КК-19 - КК-18
	200
	
	9,3
	

	52
	КК-18 - КК-17
	
	
	
	

	53
	КК-18 - ввод на столовую "Ивушка"
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	54
	КК-17 - ввод на столовую "Ивушка"
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	55
	КК-17 - КК
	200
	
	22,6
	

	56
	КК - КК-16
	200
	
	10
	

	57
	КК-16 - 
	
	
	
	

	58
	КК-16 - КК-38
	150
	
	36,8
	

	59
	КК-38 - КК-39
	150
	
	18
	

	60
	КК-39 - КК-40
	150
	
	14
	

	61
	КК-40 - КК-41
	150
	
	12,3
	

	62
	КК-41 - КК-42
	150
	
	13
	

	63
	КК-42 - КК-43
	150
	
	32
	

	64
	КК-43 - ввод на здание СВР
	100
	
	10,3
	

	65
	КК-43 - КК-44
	150
	
	14
	

	66
	КК-44 - ввод на Лада-центр
	100
	
	8
	

	
	ИТОГО
	
	
	1060
	

	Всего сетей водоотведения, не принадлежащих администрации города Шарыпово, т.е. являющихся бесхозяйными
	
	
	5725,2

	Всего сетей водоотведения, не переданных на обслуживание филиалу "Тепловые сети Берёзовской ГРЭС" ОАО "Э.ОН Россия"
	
	
	8044,9


Глава 9. Текстовая часть электронно модели централизованной системы водоотведения
Для реализации электронной модели объектов централизованной системы водоснабжения и водоотведения города Шарыпово используется геоинформационная система Zulu, разработанная ООО «Политерм» г.Санкт-Петербург.

Геоинформационная система Zulu предназначена для разработки ГИС приложений, требующих визуализации пространственных данных в векторном и растровом виде, анализа их топологии и их связи с семантическими базами данных.

С помощью Zulu создано графическое представление объектов централизованной системы водоснабжения и водоотведения с привязкой к топографической основе муниципального образования города Шарыпово и осуществлено полное описание основных объектов централизованной системы водоснабжения и водоотведения.

Графические данные в Zulu организованы в виде слоев. Система работает со слоями следующих типов: векторные слои, растровые слои, слои рельефа.

Слои, отображаемые в одной карте, являются слоями сервера ZuluServer.

Система работает со следующими графическими типами векторных данных: точка (символ), линия, полилиния, поли-полилиния, полигон, поли-полигон, текстовый объект.

Редакторы символов, стилей линий и стилей заливок дают возможность задавать пользовательские параметры отображения объектов. Векторный слой содержит объекты разных графических типов.

Для организации данных слоя созданы классификаторы, группирующие векторные данные по типам и режимам. Каждый тип данных внутри слоя имеет собственную семантическую базу данных.

Исходные данные и характеристики объектов централизованной системы водоснабжения и водоотведения заносятся в систему Zulu ручным способом в соответствующие слои в зависимости от типа данных. Топологическая основа периодически конвертируется из общегородской геоинформационной системы.

Нормативно-техническая (ссылочная) литература

5. Постановление правительства Российской федерации от 5 сентября 2013 г. №782 
6. СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85»
Приложение А. Техническое задание

Техническое задание

на разработку схемы водоснабжения и водоотведения на период с 2013 до 2023 годов муниципального образования «город Шарыпово Красноярского края»

	1. Общие данные

	1.1.
	Наименование объектов, включаемых в схему водоснабжения и водоотведения
	Системы водоснабжения и водоотведения муниципального образования «город Шарыпово Красноярского края», включая все существующие и проектируемые.



	1.2.
	Местонахождение объектов 
	Административные границы муниципального образования «город Шарыпово Красноярского края»



	1.3.
	Цель работы
	Разработка схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования «город Шарыпово Красноярского края» на период с 2013 до 2023 годов 

	1.4.
	Этапы работы
	В соответствии с календарным планом (Приложение №2 к муниципальному контракту)

	1.5.
	Содержание работы


	Работа должна состоять из следующих разделов схемы водоснабжения и водоотведения:

В части водоснабжения:

1 раздел «Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения, городского округа».

2 раздел «Направления развития централизованных систем водоснабжения».

3 раздел «Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды».

4 раздел «Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения».

5 раздел «Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения».

6 раздел «Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения».

7 раздел «Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения».

8 раздел «Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию».

В части водоотведения:

1 раздел «Существующее положение в сфере водоотведения городского округа (поселения)».

2 раздел «Балансы сточных вод в системе водоотведения».

3 раздел «Прогноз объема сточных вод».

4 раздел «Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения».

5 раздел «Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения».

6 раздел «Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения».

7 раздел «Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения».

8 раздел «Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию».

	1.6.
	Срок выполнения работы
	В соответствии  с муниципальным контрактом

	2. Состав, содержание и виды работ по установленным разделам схемы водоснабжения и водоотведения

	2.1. В части водоснабжения:

	2.1.1.
	Раздел 1 

«Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения городского округа (поселения)»
	1) описание системы и структуры водоснабжения городского округа (поселения) и деление территории городского округа (поселения) на эксплуатационные зоны;

2) описание территорий городского округа (поселения), не охваченных централизованными системами водоснабжения; 

3) описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения; 

4) описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения, включая: 

описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений; 

описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды; 

описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценку энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления); 

описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям; 

описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении городских округов (поселений), анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды; 

описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы; 

5) описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов; 

6) перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты).

	2.1.2.
	Раздел 2 

«Направления развития централизованных систем водоснабжения»
	1) основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения; 

2) различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития городских округов.

	2.1.3.
	Раздел 3 

«Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды»
	1) общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке; 

2) территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления); 

3) структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды городских округов (поселений) (пожаротушение, полив и др.); 

4) сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг; 

5) описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета; 

6) анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения городского округа (поселения); 

7) прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития городских округов (поселений), рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки; 

8) описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы; 

9) сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное);

10) описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам; 

11) прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами; 

12) сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения); 

13) перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий - баланс подачи и реализации горячей, питьевой, технической воды, территориальный - баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный - баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов); 

14) расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам; 

15) наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации.

	2.1.4.
	Раздел 4 

«Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения»
	Формируется с учетом планов мероприятий по приведению качества питьевой и горячей воды в соответствие с установленными требованиями, решений органов местного самоуправления о прекращении горячего водоснабжения с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) и о переводе абонентов, объекты которых подключены (технологически присоединены) к таким системам, на иные системы горячего водоснабжения (при наличии такого решения) и содержит: 

1) перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам;

2) технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения и водоотведения; 

3) сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения; 

4) сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение; 

5) сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду; 

6) описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории городского округа (поселения) и их обоснование; 

7) рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен; 

8) границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения; 

9) карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения.

При обосновании предложений по строительству, реконструкции и выводу из эксплуатации объектов централизованных систем водоснабжения городского округа (поселения) должно быть обеспечено решение следующих задач: 

1) обеспечение подачи абонентам определенного объема горячей, питьевой воды установленного качества; 

2) организация и обеспечение централизованного водоснабжения на территориях, где оно отсутствует; 

3) обеспечение водоснабжения объектов перспективной застройки населенного пункта; 

4) сокращение потерь воды при ее транспортировке; 

5) выполнение мероприятий, направленных на обеспечение соответствия качества питьевой воды, горячей воды требованиям законодательства Российской Федерации;

6) обеспечение предотвращения замерзания воды в зонах распространения вечномерзлых грунтов путем ее регулируемого сброса, автоматизированного сосредоточенного подогрева воды в сочетании с циркуляцией или линейным обогревом трубопроводов, теплоизоляции поверхности труб высокоэффективными долговечными материалами с закрытой пористостью, использования арматуры, работоспособной при частичном оледенении трубопровода, автоматических выпусков воды.

	2.1.5.
	Раздел 5 

«Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения»
	Содержит сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия: 

1) на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод; 

2) на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.).

	2.1.6.
	Раздел 6

«Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения»
	Включает в себя с разбивкой по годам: 

оценку стоимости основных мероприятий по реализации схем водоснабжения; 

оценку величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения, выполненную на основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, либо принятую по объектам - аналогам по видам капитального строительства и видам работ, с указанием источников финансирования.

	2.1.7.
	Раздел 7 

«Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения»
	Содержит значения целевых показателей на момент окончания реализации мероприятий, предусмотренных схемой водоснабжения, включая целевые показатели и их значения с разбивкой по годам. 

К целевым показателям деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, относятся: 

1) показатели качества соответственно горячей и питьевой воды;

2) показатели надежности и бесперебойности водоснабжения; 

3) показатели качества обслуживания абонентов; 

4) показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды) при транспортировке; 

5) соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества воды;

6) иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

	2.1.8.
	Раздел 8

«Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию»
	Содержит перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию.

	2.2.  В части водоотведения:

	2.2.1.
	Раздел 1

«Существующее положение в сфере водоотведения городского округа (поселения)»
	1) описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории городского округа (поселения) и деление территории городского округа (поселения) на эксплуатационные зоны; 

2) описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами; 

3) описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения; 

4) описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения; 

5) описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения; 

6) оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости; 

7) оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду; 

8) описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения; 

9) описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения городского округа (поселения).

	2.2.2.
	Раздел 2 

«Балансы сточных вод в системе водоотведения»
	1) баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения; 

2) оценку фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения;

3) сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов; 

4) результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по городским округам (поселениям) с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей; 

5) прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития городских округов (поселений).

	2.2.3.
	Раздел 3 

«Прогноз объема сточных вод»
	1) сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения; 

2) описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны); 

3) расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам; 

4) результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения; 

5) анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия.

	2.2.4.
	Раздел 4

«Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения»


	1) основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения; 

2) перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий; 

3) технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения; 

4) сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения;

5) сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение; 

6) описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории городского округа (поселения), расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование; 

7) границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения; 

8) границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения.

При обосновании предложений по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения должны быть решены следующие задачи: 

1) обеспечение надежности водоотведения путем организации возможности перераспределения потоков сточных вод между технологическими зонами сооружений водоотведения; 

2) организация централизованного водоотведения на территориях городских округов (поселений), где оно отсутствует; 

3) сокращение сбросов и организация возврата очищенных сточных вод на технические нужды.

	2.2.5.
	Раздел 5

«Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения»
	1) сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади; 

2) сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод.

	2.2.6.
	Раздел 6 

«Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения»
	Включает в себя оценку потребности в капитальных вложениях в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоотведения, рассчитанную на основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, либо принятую по объектам - аналогам по видам капитального строительства и видам работ, с указанием источников финансирования.

	2.2.7.
	Раздел 7 

«Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения»
	Содержит целевые показатели реализации мероприятий, предусмотренных схемой водоотведения, и их значения с разбивкой по годам. 

К целевым показателям деятельности организаций, осуществляющих водоотведение, относятся: 

1) показатели надежности и бесперебойности водоотведения; 

2) показатели качества обслуживания абонентов; 

3) показатели качества очистки сточных вод; 

4) показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод; 

5) соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества очистки сточных вод; 

6) иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

	.2.8.
	Раздел 8

«Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию»
	Содержит перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения, в том числе канализационных сетей (в случае их выявления), а также перечень организаций, эксплуатирующих такие объекты.

	
	
	Для городских округов (поселений) с населением 150 тыс. человек и более должна быть разработана электронная модель систем водоснабжения и (или) водоотведения. 

Программное обеспечение (пакет программ) электронной модели систем водоснабжения и (или) водоотведения должно решать задачи сохранности, мониторинга и актуализации следующей информации:

а) графическое отображение объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения с привязкой к топографической основе муниципального образования;

б) описание основных объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения;

в) описание реальных характеристик режимов работы централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения (почасовые показатели расхода и напора для всех насосных станций в часы максимального, минимального, среднего водоразбора, пожара и аварий на магистральных трубопроводах и сетях в зависимости от сезона) и их отдельных элементов;

г) моделирование всех видов переключений, осуществляемых на сетях централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения (изменение состояния запорно-регулирующей арматуры, включение, отключение, регулирование групп насосных агрегатов, изменение установок регуляторов);

д) определение расходов воды, стоков и расчет потерь напора по участкам водопроводной и канализационной сетей;

е) гидравлический расчет канализационных сетей (самотечных и напорных);

ж) расчет изменений характеристик объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения (участков водопроводных и (или) канализационных сетей, насосных станций потребителей) с целью моделирования различных вариантов схем;

з) оценка выполнения сценариев перспективного развития централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения с точки зрения обеспечения режимов подачи воды и отведения стоков;

и) обеспечение выполнения тепловых и гидравлических расчетов для зон распространения вечномерзлых грунтов, включая расчеты предотвращения развития оледенения для трубопроводов наземной прокладки.

База данных электронной модели систем водоснабжения и (или) водоотведения должна содержать в том числе:

а) описание программы моделирования, ее структуры, алгоритмов, возможностей и ограничений при выполнении расчетов;

б) описание модели системы подачи и распределения воды, модели системы сбора и отведения сточных вод;

в) описание системы ввода, вывода и способа переноса исходных данных и характеристик объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения в электронную модель систем водоснабжения и (или) водоотведения, а также результатов моделирования в другие информационные системы.



	3. Технические требования

	3.1
	Перечень нормативной документации


	При разработке Схемы водоснабжения и водоотведения подрядчик обязан руководствоваться следующими документами:

• Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

• Постановление Правительства РФ от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»;

 • Приказ Минрегиона РФ от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований» (вместе с «Методическими рекомендациями по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»);

 
 • ГОСТ 21.101-97 межгосударственный стандарт «Основные требования к проектной и рабочей документации»;

 • СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;

 • СНиП 2.04.02-84*, СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

 • СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения»;

• РД 50-34.698-90 «Комплекс стандартов и руководящих документов на автоматизированные системы»;

• МДС 81-35.2004 «Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации»;

• МДС 81-33.2004 «Методические указания по определению величины накладных расходов в строительстве»;

• Градостроительный кодекс Российской Федерации.




Приложение Б. Эксплуатационные зоны г. Шарыпово

Приложение В. Технологическая схема КОС

Приложение Г. Сети водоотведения г. Шарыпово
Приложение Д. Сети водоотведения п. Дубинино
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Красноярск
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_1745087753.xls
Диаграмма1

		1 квартал

		2 квартал

		5 квартал

		6 квартал

		7 квартал

		8-9 квартал

		10 квартал

		11 квартал

		12 квартал

		13 квартал

		14 квартал

		15 квартал

		16 квартал

		17 квартал

		18 квартал

		20 квартал



1 квартал 2 квартал 5 квартал 6 квартал 7 квартал 8-9 квартал 10 квартал 11 квартал 12 квартал 13 квартал 14 квартал 15 квартал 16 квартал 17 квартал 18 квартал 20 квартал

0.20325

2.8378333333

22.17725

163.1608333333

20.8054444444

3.6019722222

6.1911111111

9.334

22.7206388889

2.6589444444

5.1994444444

23.4791388889

9.8015277778

66.8616944444

5.7010833333

9.6411666667



Лист1

		

				№п.п.		Период		Потери воды, м3/год,		В т.ч. технологические (м3/год)

				1		2010г.		363529		262918

				2		2011г.		324446		234574

				3.		2012г.		272424		182999

																																		население		колонки		Все население		прочие		бюджет		Юр. Лица		месяц		сутки		час		год

																																1 мкрн		11191.9166666667				11191.9166666667		400.3333333333		2409.9166666667		2810.25		14002.1666666667		466.7388888889		19.4474537037		168026

																																2 мкрн		24199.4				24199.4		949.5		1901.9166666667		2851.4166666667		27050.8166666667		901.6938888889		37.5705787037		324609.8

																																3 мкрн		21594.1666666667				21594.1666666667		103		756.0833333333		859.0833333333		22453.25		748.4416666667		31.1850694444		269439

																																4 мкрн		5541.0333333333				5541.0333333333		106.6666666667		170.8333333333		277.5		5818.5333333333		193.9511111111		8.0812962963		69822.4

																																5 мкрн		2004.1666666667				2004.1666666667		51.3333333333		71.25		122.5833333333		2126.75		70.8916666667		2.9538194444		25521

																																6 мкрн		34425.6333333333				34425.6333333333		2022.6766666667		3622.9166666667		5645.5933333333		40071.2266666667		1335.7075555556		55.6544814815		480854.72

																																7 мкрн		4791.8				4791.8		83		25.75		108.75		4900.55		163.3516666667		6.8063194444		58806.6

																																Пионерный		16980.4824093513				16980.4824093513		997.6666666667		2175.225		3172.8916666667		20153.374076018		671.7791358673		27.9907973278		241840.488912216

																																Берлин						0		214.3333333333		568.4166666667		782.75		782.75		26.0916666667		1.0871527778		9393

																																Листвяг		1611.783				1611.783		20		24		44		1655.783		55.1927666667		2.2996986111		19869.396

																																Старая часть		3587.4614707496		259.2		3846.6614707496		1426.6666666667		2359.9625		3786.6291666667		7633.2906374163		254.4430212472		10.601792552		91599.4876489954

																																Энергстроителей		1769.232				1769.232		12.6666666667		180.0833333333		192.75		1961.982		65.3994		2.724975		23543.784

																																Северный		3586.4919166667				3586.4919166667		341.6666666667		405.6666666667		747.3333333333		4333.82525		144.4608416667		6.0192017361		52005.903

																																		131283.567463434		259.2		131542.767463434		6729.51		14672.0208333333		21401.5308333333		152944.298296768		5098.1432765589		212.4226365233		1835331.57956121

																																		год		месяц		сутки

																																1 квартал		73.17		6.0975		0.20325

																																2 квартал		1021.62		85.135		2.8378333333

																																5 квартал		7983.81		665.3175		22.17725

																																6 квартал		58737.8999999999		4894.825		163.1608333333

																																7 квартал		7489.96		624.1633333333		20.8054444444

																																8-9 квартал		1296.71		108.0591666667		3.6019722222

																																10 квартал		2228.8		185.7333333333		6.1911111111

																																11 квартал		3360.24		280.02		9.334

																																12 квартал		8179.43		681.6191666667		22.7206388889

																																13 квартал		957.22		79.7683333333		2.6589444444

																																14 квартал		1871.8		155.9833333333		5.1994444444

																																15 квартал		8452.49		704.3741666667		23.4791388889

																																16 квартал		3528.55		294.0458333333		9.8015277778

																																17 квартал		24070.21		2005.8508333333		66.8616944444

																																18 квартал		2052.39		171.0325		5.7010833333

																																20 квартал		3470.82		289.235		9.6411666667

																																		134775.12		11231.26		374.3753333333





Лист1

		



Потери воды, м3/год,

В т.ч. технологические (м3/год)

Потери по годам
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1 мкрн 2 мкрн 3 мкрн 4 мкрн 5 мкрн 6 мкрн 7 мкрн Пионерный Берлин Листвяг Старая часть Энергстроителей Северный

Берлин
0,004%
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Диаграмма1
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27050.8166666667
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Лист1

		

				№п.п.		Период		Потери воды, м3/год,		В т.ч. технологические (м3/год)

				1		2010г.		363529		262918

				2		2011г.		324446		234574

				3.		2012г.		272424		182999

																																		население		колонки		прочие		бюджет		месяц		сутки

																																1 мкрн		11191.9166666667				400.3333333333		2409.9166666667		14002.1666666667		466.7388888889

																																2 мкрн		24199.4				949.5		1901.9166666667		27050.8166666667		901.6938888889

																																3 мкрн		21594.1666666667				103		756.0833333333		22453.25		748.4416666667

																																4 мкрн		5541.0333333333				106.6666666667		170.8333333333		5818.5333333333		193.9511111111

																																5 мкрн		2004.1666666667				51.3333333333		71.25		2126.75		70.8916666667

																																6 мкрн		34425.6333333333				2022.6766666667		3622.9166666667		40071.2266666667		1335.7075555556

																																7 мкрн		4791.8				83		25.75		4900.55		163.3516666667

																																Пионерный		16980.4824093513				997.6666666667		2175.225		20153.374076018		671.7791358673

																																Берлин						214.3333333333		568.4166666667		782.75		26.0916666667

																																Листвяг		1611.783				20		24		1655.783		55.1927666667

																																Старая часть		3587.4614707496		259.2		1426.6666666667		2359.9625		7633.2906374163		254.4430212472

																																Энергстроителей		1769.232				12.6666666667		180.0833333333		1961.982		65.3994

																																Северный		3586.4919166667				341.6666666667		405.6666666667		4333.82525		144.4608416667

																																		131283.567463434								152944.298296768		5098.1432765589
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Потери воды, м3/год,

В т.ч. технологические (м3/год)

Потери по годам



Лист2
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Диаграмма1

		Население

		Бюджет

		Прочие



Население Бюджет Прочие

11231.26

876.8445454545

977.1063636364



Лист1

		

				№п.п.		Период		Потери воды, м3/год,		В т.ч. технологические (м3/год)

				1		2010г.		363529		262918

				2		2011г.		324446		234574

				3.		2012г.		272424		182999

																																		население		колонки		Все население		прочие		бюджет		Юр. Лица		месяц		сутки		час		год

																																1 мкрн		11191.9166666667				11191.9166666667		400.3333333333		2409.9166666667		2810.25		14002.1666666667		466.7388888889		19.4474537037		168026

																																2 мкрн		24199.4				24199.4		949.5		1901.9166666667		2851.4166666667		27050.8166666667		901.6938888889		37.5705787037		324609.8

																																3 мкрн		21594.1666666667				21594.1666666667		103		756.0833333333		859.0833333333		22453.25		748.4416666667		31.1850694444		269439

																																4 мкрн		5541.0333333333				5541.0333333333		106.6666666667		170.8333333333		277.5		5818.5333333333		193.9511111111		8.0812962963		69822.4

																																5 мкрн		2004.1666666667				2004.1666666667		51.3333333333		71.25		122.5833333333		2126.75		70.8916666667		2.9538194444		25521

																																6 мкрн		34425.6333333333				34425.6333333333		2022.6766666667		3622.9166666667		5645.5933333333		40071.2266666667		1335.7075555556		55.6544814815		480854.72

																																7 мкрн		4791.8				4791.8		83		25.75		108.75		4900.55		163.3516666667		6.8063194444		58806.6

																																Пионерный		16980.4824093513				16980.4824093513		997.6666666667		2175.225		3172.8916666667		20153.374076018		671.7791358673		27.9907973278		241840.488912216

																																Берлин						0		214.3333333333		568.4166666667		782.75		782.75		26.0916666667		1.0871527778		9393

																																Листвяг		1611.783				1611.783		20		24		44		1655.783		55.1927666667		2.2996986111		19869.396

																																Старая часть		3587.4614707496		259.2		3846.6614707496		1426.6666666667		2359.9625		3786.6291666667		7633.2906374163		254.4430212472		10.601792552		91599.4876489954

																																Энергстроителей		1769.232				1769.232		12.6666666667		180.0833333333		192.75		1961.982		65.3994		2.724975		23543.784

																																Северный		3586.4919166667				3586.4919166667		341.6666666667		405.6666666667		747.3333333333		4333.82525		144.4608416667		6.0192017361		52005.903

																																		131283.567463434		259.2		131542.767463434		6729.51		14672.0208333333		21401.5308333333		152944.298296768		5098.1432765589		212.4226365233		1835331.57956121

																																		год		месяц		сутки

																																1 квартал		73.17		6.0975		0.20

																																2 квартал		1021.62		85.135		2.84

																																5 квартал		7983.81		665.3175		22.18

																																6 квартал		58737.8999999999		4894.825		163.16

																																7 квартал		7489.96		624.1633333333		20.81

																																8-9 квартал		1296.71		108.0591666667		3.60

																																10 квартал		2228.8		185.7333333333		6.19

																																11 квартал		3360.24		280.02		9.33

																																12 квартал		8179.43		681.6191666667		22.72

																																13 квартал		957.22		79.7683333333		2.66

																																14 квартал		1871.8		155.9833333333		5.20

																																15 квартал		8452.49		704.3741666667		23.48

																																16 квартал		3528.55		294.0458333333		9.80

																																17 квартал		24070.21		2005.8508333333		66.86

																																18 квартал		2052.39		171.0325		5.70

																																20 квартал		3470.82		289.235		9.64

																																		134775.12		11231.26		374.3753333333

																																		население		колонки		Все население		прочие		бюджет		Юр. Лица		месяц		сутки		час		год

																																1 мкрн		11191.9166666667				11191.9166666667		400.3333333333		2409.9166666667		2810.25		14002.1666666667		466.7388888889		19.4474537037		168026

																																2 мкрн		24199.4				24199.4		949.5		1901.9166666667		2851.4166666667		27050.8166666667		901.6938888889		37.5705787037		324609.8

																																3 мкрн		21594.1666666667				21594.1666666667		103		756.0833333333		859.0833333333		22453.25		748.4416666667		31.1850694444		269439

																																4 мкрн		5541.0333333333				5541.0333333333		106.6666666667		170.8333333333		277.5		5818.5333333333		193.9511111111		8.0812962963		69822.4

																																5 мкрн		2004.1666666667				2004.1666666667		51.3333333333		71.25		122.5833333333		2126.75		70.8916666667		2.9538194444		25521

																																6 мкрн		34425.6333333333				34425.6333333333		2022.6766666667		3622.9166666667		5645.5933333333		40071.2266666667		1335.7075555556		55.6544814815		480854.72

																																7 мкрн		4791.8				4791.8		83		25.75		108.75		4900.55		163.3516666667		6.8063194444		58806.6

																																Пионерный		16980.4824093513				16980.4824093513		997.6666666667		2175.225		3172.8916666667		20153.374076018		671.7791358673		27.9907973278		241840.488912216

																																Берлин						0		214.3333333333		568.4166666667		782.75		782.75		26.0916666667		1.0871527778		9393

																																Листвяг		1611.783				1611.783		20		24		44		1655.783		55.1927666667		2.2996986111		19869.396

																																Старая часть		3587.4614707496		259.2		3846.6614707496		1426.6666666667		2359.9625		3786.6291666667		7633.2906374163		254.4430212472		10.601792552		91599.4876489954

																																Энергстроителей		1769.232				1769.232		12.6666666667		180.0833333333		192.75		1961.982		65.3994		2.724975		23543.784

																																Северный		3586.4919166667				3586.4919166667		341.6666666667		405.6666666667		747.3333333333		4333.82525		144.4608416667		6.0192017361		52005.903

																																		131283.567463434		259.2		131542.767463434		6729.51		14672.0208333333		21401.5308333333		152944.298296768		5098.1432765589		212.4226365233		1835331.57956121

																																		год

																																Население		131542.767463434

																																Бюджет		14672.0208333333

																																Прочие		6729.51

																																		152944.298296768

																																		месяц

																																Население		11231.26

																																Бюджет		876.84

																																Прочие		977.11
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Диаграмма1

		Население

		Бюджет

		Прочие



Население Бюджет Прочие

131542.767463434

14672.0208333333

6729.51



Лист1

		

				№п.п.		Период		Потери воды, м3/год,		В т.ч. технологические (м3/год)

				1		2010г.		363529		262918

				2		2011г.		324446		234574

				3.		2012г.		272424		182999

																																		население		колонки		Все население		прочие		бюджет		Юр. Лица		месяц		сутки		час		год

																																1 мкрн		11191.9166666667				11191.9166666667		400.3333333333		2409.9166666667		2810.25		14002.1666666667		466.7388888889		19.4474537037		168026

																																2 мкрн		24199.4				24199.4		949.5		1901.9166666667		2851.4166666667		27050.8166666667		901.6938888889		37.5705787037		324609.8

																																3 мкрн		21594.1666666667				21594.1666666667		103		756.0833333333		859.0833333333		22453.25		748.4416666667		31.1850694444		269439

																																4 мкрн		5541.0333333333				5541.0333333333		106.6666666667		170.8333333333		277.5		5818.5333333333		193.9511111111		8.0812962963		69822.4

																																5 мкрн		2004.1666666667				2004.1666666667		51.3333333333		71.25		122.5833333333		2126.75		70.8916666667		2.9538194444		25521

																																6 мкрн		34425.6333333333				34425.6333333333		2022.6766666667		3622.9166666667		5645.5933333333		40071.2266666667		1335.7075555556		55.6544814815		480854.72

																																7 мкрн		4791.8				4791.8		83		25.75		108.75		4900.55		163.3516666667		6.8063194444		58806.6

																																Пионерный		16980.4824093513				16980.4824093513		997.6666666667		2175.225		3172.8916666667		20153.374076018		671.7791358673		27.9907973278		241840.488912216

																																Берлин						0		214.3333333333		568.4166666667		782.75		782.75		26.0916666667		1.0871527778		9393

																																Листвяг		1611.783				1611.783		20		24		44		1655.783		55.1927666667		2.2996986111		19869.396

																																Старая часть		3587.4614707496		259.2		3846.6614707496		1426.6666666667		2359.9625		3786.6291666667		7633.2906374163		254.4430212472		10.601792552		91599.4876489954

																																Энергстроителей		1769.232				1769.232		12.6666666667		180.0833333333		192.75		1961.982		65.3994		2.724975		23543.784

																																Северный		3586.4919166667				3586.4919166667		341.6666666667		405.6666666667		747.3333333333		4333.82525		144.4608416667		6.0192017361		52005.903

																																		131283.567463434		259.2		131542.767463434		6729.51		14672.0208333333		21401.5308333333		152944.298296768		5098.1432765589		212.4226365233		1835331.57956121

																																		год		месяц		сутки

																																1 квартал		73.17		6.0975		0.20

																																2 квартал		1021.62		85.135		2.84

																																5 квартал		7983.81		665.3175		22.18

																																6 квартал		58737.8999999999		4894.825		163.16

																																7 квартал		7489.96		624.1633333333		20.81

																																8-9 квартал		1296.71		108.0591666667		3.60

																																10 квартал		2228.8		185.7333333333		6.19

																																11 квартал		3360.24		280.02		9.33

																																12 квартал		8179.43		681.6191666667		22.72

																																13 квартал		957.22		79.7683333333		2.66

																																14 квартал		1871.8		155.9833333333		5.20

																																15 квартал		8452.49		704.3741666667		23.48

																																16 квартал		3528.55		294.0458333333		9.80

																																17 квартал		24070.21		2005.8508333333		66.86

																																18 квартал		2052.39		171.0325		5.70

																																20 квартал		3470.82		289.235		9.64

																																		134775.12		11231.26		374.3753333333

																																		население		колонки		Все население		прочие		бюджет		Юр. Лица		месяц		сутки		час		год

																																1 мкрн		11191.9166666667				11191.9166666667		400.3333333333		2409.9166666667		2810.25		14002.1666666667		466.7388888889		19.4474537037		168026

																																2 мкрн		24199.4				24199.4		949.5		1901.9166666667		2851.4166666667		27050.8166666667		901.6938888889		37.5705787037		324609.8

																																3 мкрн		21594.1666666667				21594.1666666667		103		756.0833333333		859.0833333333		22453.25		748.4416666667		31.1850694444		269439

																																4 мкрн		5541.0333333333				5541.0333333333		106.6666666667		170.8333333333		277.5		5818.5333333333		193.9511111111		8.0812962963		69822.4

																																5 мкрн		2004.1666666667				2004.1666666667		51.3333333333		71.25		122.5833333333		2126.75		70.8916666667		2.9538194444		25521

																																6 мкрн		34425.6333333333				34425.6333333333		2022.6766666667		3622.9166666667		5645.5933333333		40071.2266666667		1335.7075555556		55.6544814815		480854.72

																																7 мкрн		4791.8				4791.8		83		25.75		108.75		4900.55		163.3516666667		6.8063194444		58806.6

																																Пионерный		16980.4824093513				16980.4824093513		997.6666666667		2175.225		3172.8916666667		20153.374076018		671.7791358673		27.9907973278		241840.488912216

																																Берлин						0		214.3333333333		568.4166666667		782.75		782.75		26.0916666667		1.0871527778		9393

																																Листвяг		1611.783				1611.783		20		24		44		1655.783		55.1927666667		2.2996986111		19869.396

																																Старая часть		3587.4614707496		259.2		3846.6614707496		1426.6666666667		2359.9625		3786.6291666667		7633.2906374163		254.4430212472		10.601792552		91599.4876489954

																																Энергстроителей		1769.232				1769.232		12.6666666667		180.0833333333		192.75		1961.982		65.3994		2.724975		23543.784

																																Северный		3586.4919166667				3586.4919166667		341.6666666667		405.6666666667		747.3333333333		4333.82525		144.4608416667		6.0192017361		52005.903

																																		131283.567463434		259.2		131542.767463434		6729.51		14672.0208333333		21401.5308333333		152944.298296768		5098.1432765589		212.4226365233		1835331.57956121

																																Население		131542.767463434

																																Бюджет		14672.0208333333

																																Прочие		6729.51

																																		152944.298296768
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AKT | 1PM1-MA-1 1KPKOAUYN
r. LWapbinoso » anpena 201 3r.

KomMuTeT no ynpasneHuto MyHUUMNa/IbHbIM UMYLLECTBOM U 3eMeJIbHbIMU
OTHOLWUeHUaMn AAMUHUCTpauunM ropoga LapbinoBo, B JMue npeaceparens
Wawkosa Bnagumupa Bnagnmuposuda, U J/HOAH'T, a OOO «LeHTp
peam3aumMm KOMMYHaslbHbIX YCyr'», B Nuue AgupekTopa Edpemosoin Jliogmunsl
tOpbeBHbl, MPUHWMAET, wumMywlecTBO - 6ecxo3ssiiHble ceTu BOAOCHaGXeHus,,
KOTOpble HEernocpeacTBEHHO MPUCOEAMHEHbI K CETAM XOJIOAHOIN0 BOAOCHAbGXeHUs,
Haxogawmmea B xcnnyataumm OOO «LIPKY», a UMeHHO; 'e

1 MarunctpanbHbli BOgoOMNpoBod, Ha npomb6asy Awnbin oT BK 45 go BK 46
NPOTSHKEHHOCTbIO 236 M. (ABe HUTK MO | 18 M.), pacno/OXeHHbI Mo agpecy: T.
LLlapbinoBo, NpomM3oHa ALUMbISI;

2. CeTn BOOOCHaGXeHUs KBapTasia OneproctpouTeneii, NPoTSHKEHHOCTbIO 1721m.,
pacnonoXxeHHble Mo agpecy: r. LLapbinoBO, KBapTasl )HCProeTpouTesnei;

3. PacnpepenutenbHble ceT BoAoCHabxeHUA 4 m-na ot BK 42 oo BK24 v po BK
25, nNpoTsXeHHoCcTb 159,1Mm., pacnosioXeHHble no agpecy: . Llapbinoso,
4YeTBepPTbI MUKPOPaMOHa;

4. MarucTpajnbHbli BOAOMNPOBOA, OT HACOCHOW CTaHuMu 3 nogbeMa [0 M-Ha
bepnuH, 1-aa oyepeab oT BK3 cyw,. go BK 7, NpoTaXeHHOCTb 1226M.,
pacnonoXeHHbl Mo agpecy: r. LLapbinOBO OT HACOCHOW CTaHuuM 3 nogbema
[0 MUKpopaiioHa bepnuH;

5 MaructpasbHbli  BOAOMNPOBOA, OT HACOCHOW CTaHuuM 3 nogsemMa [0 M-Ha
bepnuH, 2 oyepepgs or BK 7 cyw,. go BK 8, npoTaXeHHOCTbio 144m.,
pacnonoXeHHbI no agpecy: r. LWapbinoBO OT HacocHOW cTaHumn 3 nogbema
[0 MUKpoparioHa bepnuH;

6. MaructpasbHbli BOAOMNPOBOA OT HACOCHOW CTaHUuM 3 nogbemMa A0 M-Ha
bepnnH, 1-aa ouepeab oT BK8 po BK 11, npoTsaXeHHOCTb 837M.,
pacnosioXeHHbIM Mo agpecy: r. LLapbinoBo, OT HACOCHOW CTaHuMu 3 nogbema
[0 MUKpoparioHa bepnuH.

NToro: 4323,1 MM
VMimyLiecTBO nepefaeTca B UendAX  OCYLUECTB/IeHUS  coepXaHua U
06CNYy>XMBaHUS.

COAN: MPUNHAN -

3am. naBbl ropoaa LlapbinoBo Aunpektop OO0
d temp peanmsauum
KOMMYHaJ/IbHbIX YC/yT>»

JI.10. EdpemoBa










