Приложение

к распоряжению

Администрации Шарыповского

муниципального округа

08.05.2026 № 827-р

План подготовки к отопительному периоду 2026-2027 годов

в Шарыповском муниципальном округе Красноярского края

| № п/п | Наименование мероприятий, работ | Ед. измерения | Количество | Цена за единицу | Стоимость (тыс. рублей) | Исполнители |  | Сроки исполнения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Отметка о выполнении работ и оценка качества |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Руководитель | Состав бригады | май |  |  | июнь |  |  | июль |  |  | август |  |  |  |  | сентябрь |  |  | октябрь |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1-10 | 11-20 | 21-31 | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 1-10 | 11-20 | 21-31 | 1-10 |  | 11-20 | 21-31 |  | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 1-10 | 11-20 | 21-31 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 10 |  |  | 11 |  |  |  |  | 12 |  |  | 13 |  |  | 14 |
| I. Организационные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выполнить утвержденные планы подготовки к работе осенне-зимний период 2026-2027 |  |  |  |  | Руководитель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Осуществить оценку обеспечения готовности к отопительному периоду лицами в соответствии с Порядком проведения оценки обеспечения готовности к ОЗП, утвержденным приказом Минэнерго России от 13.11.2024 г № 2234 с оформлением актов оценки обеспечения гот овности к озп, подтверждающие выполнение установленных требований |  |  |  |  | Руководитель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Аттестация и подготовка персонала котельной | чел | 32 | 5,665 | 181,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Подготовка организационно-распорядительных документов организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых установок | ед | 1 |  |  | Руководитель ЕТО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Обеспечение проведения обучения, проверки знаний лиц, отвечающих за обслуживание теплопотребялющих установок, в т.ч. знаний норм по охране труда | ед | 1 |  |  | Руководитель ЕТО,главный инженер ООО «АЭСТ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Разработка эксплуатационных инструкций объектов теплоснабжения | ед | 1 |  |  | Руководитель ЕТО, главный инженер ООО «АЭСТ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Обеспечение выполнений требований пожарной безопасности, наличие инструкций | ед | 1 |  |  | Руководитель ЕТО, главный инженер ООО «АЭСТ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению | ед | 6 |  |  | Руководитель ЕТО, главный инженер ООО «АЭСТ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Организация и проведение периодической проверки узлов учета | ед | 6 |  |  | главный инженер ООО «АЭСТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II. Технические мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная с. Березовское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Гидравлические испытания котлов по окончании отопительного сезона | шт | 3 | 10,36 | 31,08 | Начальник участка ТВС №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Зачистка трубопровода, котлов, дымоходов | шт | 3 | 4,88 | 14,63 | Начальник участка ТВС №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Ревизия запорной арматуры, котлов, насосов | шт | 12 | 1,5 | 18,00 | Начальник участка ТВС №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Повторные гидравлические испытания после ремонта | шт | 3 | 3,06 | 9,19 | Начальник участка ТВС №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Подготовка территории для завоза топлива | м2 | 200 | 0,153 | 30,6 | Начальник участка ТВС №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная с. Новоалтатка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Гидравлические испытания котлов по окончании отопительного сезона | шт | 4 | 10,03 | 40,12 | Начальник участка ТВС №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Зачистка трубопровода, котлов, дымоходов | шт | 4 | 5,1625 | 20,65 | Начальник участка ТВС №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Ревизия запорной арматуры, котлов, насосов | шт | 24 | 1,5 | 36,00 | Начальник участка ТВС №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Повторные гидравлические испытания после ремонта | шт | 4 | 3,29 | 13,16 | Начальник участка ТВС №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт железобетонного фундамента под циклон дымососа | шт | 1 |  | 407,3 | Начальник участка ТВС №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Подготовка территории для завоза топлива | м2 | 500 | 0,05108 | 25,54 | Начальник участка ТВС №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная с. Ивановка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Гидравлические испытания котлов по окончании отопительного сезона | шт | 3 | 10,36 | 31,08 | Начальник участка ТВС №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Зачистка трубопровода, котлов, дымоходов | шт | 3 | 4,88 | 14,64 | Начальник участка ТВС №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Ревизия запорной арматуры, котлов, насосов | шт | 16 | 1,5 | 24,0 | Начальник участка ТВС №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Повторные гидравлические испытания после ремонта | шт | 3 | 3,44 | 10,31 | Начальник участка ТВС №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Подготовка территории для завоза топлива | м2 | 200 | 0,153 | 30,6 | Начальник участка ТВС №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная с. Инголь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Гидравлические испытания котлов по окончании отопительного сезона | шт | 2 | 11,045 | 22,09 | Начальник участка ТВС №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Зачистка трубопровода, котлов, дымоходов | шт | 2 | 6,585 | 13,17 | Начальник участка ТВС №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Ревизия запорной арматуры, котлов, насосов | шт | 14 | 1,5 | 21,00 | Начальник участка ТВС №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Повторные гидравлические испытания после ремонта | шт | 2 | 3,875 | 7,75 | Начальник участка ТВС №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Подготовка территории для завоза топлива | м2 | 200 | 0,153 | 30,6 | Начальник участка ТВС №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная с. Парная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Гидравлические испытания котлов по окончании отопительного сезона | шт | 5 | 10,36 | 51,8 | Начальник участка ТВС №4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Зачистка трубопровода, котлов, дымоходов | шт | 5 | 4,88 | 24,4 | Начальник участка ТВС №4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Ревизия запорной арматуры, котлов, насосов | шт | 18 | 1,5 | 27 | Начальник участка ТВС №4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Повторные гидравлические испытания после ремонта | шт | 5 | 3,06 | 15,3 | Начальник участка ТВС №4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Подготовка территории для завоза топлива | м2 | 150 | 0,153 | 22,95 | Начальник участка ТВС №4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловые сети с.Березовское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Гидравлические испытания сети по окончанию отопительного сезона | м | 3681 | 0,078 | 287,30 | Начальник участка ТВС №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Очистка тепловых камер, колодцев | шт | 37 | 3,42 | 126,54 | Начальник участка ТВС №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Замена арматуры тепловых камер | шт | 32 | 21,69 | 694,15 | Начальник участка ТВС №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловые сети с.Новоалтатка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Гидравлические испытания сети по окончанию отопительного сезона | м | 5707 | 0,114 | 652,45 | Начальник участка ТВС №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Очистка тепловых камер, колодцев | шт | 24 | 3,42 | 82,08 | Начальник участка ТВС №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Замена арматуры тепловых камер | шт | 12 | 22,79 | 273,6 | Начальник участка ТВС №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловые сети с.Ивановка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Гидравлические испытания сети по окончанию отопительного сезона | м | 4726 | 0,123 | 580,45 | Начальник участка ТВС №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Очистка тепловых камер, колодцев | шт | 68 | 3,42 | 232,56 | Начальник участка ТВС №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Замена арматуры тепловых камер | шт | 56 | 22,15 | 1240,92 | Начальник участка ТВС №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловые сети с.Инголь,д. Глядень |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Гидравлические испытания сети по окончанию отопительного сезона | м | 6027 | 0,106 | 636,29 | Начальник участка ТВС №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Очистка тепловых камер, колодцев | шт | 26 | 3,42 | 88,92 | Начальник участка ТВС №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Замена арматуры тепловых камер | шт | 30 | 17,15 | 514,5 | Начальник участка ТВС №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловые сети с.Парная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Гидравлические испытания сети по окончанию отопительного сезона | м | 1846 | 0,123 | 227,06 | Начальник участка ТВС №4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Очистка тепловых камер, колодцев | шт | 11 | 3,42 | 37,62 | Начальник участка ТВС №4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Замена арматуры тепловых камер | шт |  |  |  | Начальник участка ТВС №4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Система водоснабжения с. Березовское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Очистка и промывка ВНБ с хлорированием накопительных емкостей: |  |  |  |  | Начальник участка ТВС №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Березовское | шт | 4 | 11,68 | 46,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Ершово | шт | 1 | 13,95 | 13,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Гудково | шт | 1 | 12,46 | 12,46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Горбы | шт | 2 | 11,5 | 23,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Александровка | шт | 1 | 13,0 | 13,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Промывка трубопровода ХВС: |  |  |  |  | Начальник участка ТВС №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Березовское | м | 12060 | 0,005 | 60,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Ершово | м | 2810 | 0,005 | 14,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Гудково | м | 2049 | 0,005 | 10,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Горбы | м | 1890 | 0,005 | 9,53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Александровка | м | 1324 | 0,005 | 6,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Очистка колодцев: |  |  |  |  | Начальник участка ТВС №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Березовское | шт | 20 | 0,791 | 15,82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Ершово | шт | 10 | 0,53 | 5,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Гудково | шт | 11 | 0,791 | 8,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Горбы | шт | 8 | 1,75 | 14,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Александровка | шт | 8 | 0,869 | 6,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Система водоснабжения с.Новоалтатка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Очистка и промывка ВНБ с хлорированием накопительных емкостей: |  |  |  |  | Начальник участка ТВС №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Новоалтатка | шт | 3 | 13,42 | 40,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Крутоярский | шт | 1 | 10,00 | 10,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Новокурск | шт | 1 | 7,50 | 7,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Скрипачи | шт | 2 | 5,25 | 10,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Белоозерка | шт | 1 | 12,33 | 12,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Глинка | шт | 1 | 6,00 | 6,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Промывка трубопровода ХВС: |  |  |  |  | Начальник участка ТВС №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Новоалтатка | м | 7251 | 0,005 | 34,31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Крутоярский | м | 869 | 0,005 | 5,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Новокурск | м | 464 | 0,008 | 3,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Скрипачи | м | 2666,8 | 0,008 | 19,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Глинка | м | 619 | 0,007 | 4,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Очистка колодцев: |  |  |  |  | Начальник участка ТВС №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Новоалтатка | шт | 10 | 1,015 | 10,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Крутоярский | шт | 8 | 0,93 | 7,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Новокурск | шт | 7 | 0,71 | 5,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Скрипачи | шт | 19 | 0,68 | 13,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Глинка | шт | 4 | 1,25 | 5,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Система водоснабжения с.Ивановка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Очистка и промывка ВНБ с хлорированием накопительных емкостей: |  |  |  |  | Начальник участка ТВС №4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Ивановка | шт | 1 | 14,19 | 14,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Промывка трубопровода ХВС: |  |  |  |  | Начальник участка ТВС №4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Ивановка | м | 4726 | 0,005 | 23,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Очистка колодцев: |  |  |  |  | Начальник участка ТВС №4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Ивановка | шт | 20 | 0,791 | 15,82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Ревизия запорной арматуры | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Система водоснабжения с.Инголь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Очистка и промывка ВНБ с хлорированием накопительных емкостей: |  |  |  |  | Начальник участка ТВС №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Инголь | шт | 1 | 14,19 | 14,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Промывка трубопровода ХВС: |  |  |  |  | Начальник участка ТВС №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Инголь | м | 4436 | 0,005 | 24,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Очистка колодцев: |  |  |  |  | Начальник участка ТВС №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Инголь | шт | 30 | 0,791 | 23,73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Ревизия запорной арматуры | шт |  |  |  | Начальник участка ТВС №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Чистка канализационных колодцев | шт | 85 | 0,791 | 67,235 | Начальник участка ТВС №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Ревизия насосов КНС | шт | 2 | 1,264 | 2,528 | Начальник участка ТВС №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Чистка сетей канализации | м | 7231 | 0,112 | 809,87 | Начальник участка ТВС №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Системы электроснабжения с. Березовское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ревизия электрического оборудования котельных | шт | 12 |  |  | Начальник участка ТВС №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Ревизия электрического оборудования ВНБ | шт | 9 |  |  | Начальник участка ТВС №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Системы электроснабжения с. Новоалтатка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ревизия электрического оборудования котельных | шт | 14 |  |  | Начальник участка ТВС №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Ревизия электрического оборудования ВНБ | шт | 9 |  |  | Начальник участка ТВС №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Системы электроснабжения с. Ивановка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ревизия электрического оборудования котельных | шт | 14 |  |  | Начальник участка ТВС №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Ревизия электрического оборудования ВНБ | шт | 1 |  |  | Начальник участка ТВС №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Системы электроснабжения с. Инголь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ревизия электрического оборудования котельных | шт |  |  |  | Начальник участка ТВС №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Ревизия электрического оборудования ВНБ | шт |  |  |  | Начальник участка ТВС №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Системы электроснабжения с. Парная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ревизия электрического оборудования котельных | шт | 14 |  |  | Начальник участка ТВС №4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Тепловые сети города Шарыпово

| Гидравлические испытания тепловых сетей | шт | 2 |  |  | Зам.главного инженера по внешним объектам филиала «Березовская ГРЭС» ПАО «Юнипро» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Замена тепловых сетей (в двухтрубном исчислении) | м.п. | 990 |  |  | Зам.главного инженера по внешним объектам филиала «Березовская ГРЭС» ПАО «Юнипро |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловые сети п.Дубинино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Гидравлические испытания тепловых сетей | шт | 2 |  |  | Зам.главного инженера по внешним объектам филиала «Березовская ГРЭС» ПАО «Юнипро» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Замена тепловых сетей (в двухтрубном исчислении) | м.п. | 729 |  |  | Зам.главного инженера по внешним объектам филиала «Березовская ГРЭС» ПАО «Юнипро |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водозаборные сооружения г.Шарыпово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт на насосной станции 3-го подъема – замена запорной арматуры РЧВ | шт | 1 |  | 386,9 | Генеральный директор ООО «СВР» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Техническое обслуживание трансформаторных подстанций на Кадатском и Южно-Шарыповском водозаборах, насосной станции 3-го подъема | шт | 28 |  | 127,5 | Генеральный директор ООО «СВР» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Текущий ремонт запорной арматуры от Ду 100 мм до Ду 500 мм | шт | 49 |  | 280,2 | Генеральный директор ООО «СВР» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Текущий ремонт насосных агрегатов | шт | 15 |  | 405,5 | Генеральный директор ООО «СВР» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водозаборные сооружения п.Дубинино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ревизия запорной арматуры на насосных станциях 1-го и 2-го подъема | шт | 130 |  | 10,0 | Директор ООО «АкваРесурс» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ревизия и частичная замена электрооборудования (автоматы, контакторы, пускатели) на насосной станции 2-го подъема | шт | 20 |  | 10,0 | Директор ООО «АкваРесурс» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ревизия электропривода (замена смазки подшипника) на НС 2-го подъема | шт | 4 |  | 20,0 | Директор ООО «АкваРесурс» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ревизия кабельного хозяйства КЛ-0,4 кВ на НС 2-го подъема | шт | 4 |  | 10,0 | Директор ООО «АкваРесурс» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ревизия и частичная замена электрооборудования (автоматы, контакторы, пускатели, шинные мосты) на НС 2-го подъема | шт | 12 |  | 95,0 | Директор ООО «АкваРесурс» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ревизия силового трансформатора 630 кВ на НС 2-го подъема | шт | 2 |  | 10,0 | Директор ООО «АкваРесурс» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сети водоснабжения п.Дубинино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Замена запорной арматуры | шт | 20 |  | 120,0 | Директор ООО «АкваРесурс» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Теплоизоляция трубопроводов ХВС надземной прокладки | м.п. | 60 |  | 30,0 | Директор ООО «АкваРесурс» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Замена ветхих сетей ХВС | м.п. | 455 |  | 2383,1 | Директор ООО «АкваРесурс» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сети водоснабжения г.Шарыпово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ревизия запорной арматуры | шт | 558 |  | 43,0 | Главный инженер ООО «ЦРКУ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ревизия водоразборных колонок | шт | 6 |  | 9,0 | Главный инженер ООО «ЦРКУ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ревизия пожарных гидрантов | шт | 128 |  | 12,0 | Главный инженер ООО «ЦРКУ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Замена ветхих сетей ХВС | м.п. | 190 |  | 600,0 | Главный инженер ООО «ЦРКУ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жилищный фонд г.Шарыпово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Промывка и опрессовка системы теплоснабжения | ж.д. | 184 |  | 5684,8 | Руководители УК: ООО «УК Восточная», ООО «УК Западная», ООО «УК Вера», ООО «УК Инновация», ООО «Меридиан», ООО «КАТЭКЖилСервис», ООО «ПЖКХ г.Шарыпово» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Замена трубопроводов внутридомовых инженерных систем | м.п. | 1209 |  | 1609,8 | Руководители УК: ООО «УК Восточная», ООО «УК Западная», ООО «УК Вера», ООО «УК Инновация», ООО «Меридиан», ООО «КАТЭКЖилСервис», ООО «ПЖКХ г.Шарыпово» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Замена и ревизия запорной арматуры | шт. | 1540 |  | 1722,7 | Руководители УК: ООО «УК Восточная», ООО «УК Западная», ООО «УК Вера», ООО «УК Инновация», ООО «Меридиан», ООО «КАТЭКЖилСервис», ООО «ПЖКХ г.Шарыпово» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт кровель | м2 | 2052 |  | 2381,1 | Руководители УК: ООО «УК Восточная», ООО «УК Западная», ООО «УК Вера», ООО «УК Инновация», ООО «Меридиан», ООО «КАТЭКЖилСервис», ООО «ПЖКХ г.Шарыпово» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт межпанельных швов | м.п. | 2594 |  | 2377,2 | Руководители УК: ООО «УК Восточная», ООО «УК Западная», ООО «УК Вера», ООО «УК Инновация», ООО «Меридиан», ООО «КАТЭКЖилСервис», ООО «ПЖКХ г.Шарыпово» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт входных дверей | шт. | 174 |  | 566,0 | Руководители УК: ООО «УК Восточная», ООО «УК Западная», ООО «УК Вера», ООО «УК Инновация», ООО «Меридиан», ООО «КАТЭКЖилСервис», ООО «ПЖКХ г.Шарыпово» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт оконных заполнений | м2 | 101 |  | 183,0 | Руководители УК: ООО «УК Восточная», ООО «УК Западная», ООО «УК Вера», ООО «УК Инновация», ООО «Меридиан», ООО «КАТЭКЖилСервис», ООО «ПЖКХ г.Шарыпово» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жилищный фонд п.Дубинино, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Промывка и опрессовка системы теплоснабжения | ж.д. | 71 |  | 468,0 | Директор ООО «ДРЭУ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Замена и ревизия запорной арматуры | шт. | 101 |  | 133,0 | Директор ООО «ДРЭУ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Теплоизоляция трубопроводов отопления | м.п. | 100 |  | 110,0 | Директор ООО «ДРЭУ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт кровель | м2 | 200 |  | 300,0 | Директор ООО «ДРЭУ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт межпанельных швов | м.п. | 340 |  | 510,0 | Директор ООО «ДРЭУ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

III. Создание нормативных запасов котельного топлива и химических реагентов

| № п/п | Вид топлива, реагентов | Ед. измерения | Количество | Цена за единицу | Сумма (тыс. рублей) | Сроки исполнения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Отметка о выполнении работ и оценка качества |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | май |  |  | июнь |  |  | июль |  |  | август |  |  | сентябрь |  |  | октябрь |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1-10 | 11-20 | 21-31 | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 1-10 | 11-20 | 21-31 | 1-10 | 11-20 | 21-31 | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 1-10 | 11-20 | 21-31 |  |
| 1 | Уголь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | По плану с. Березовское | тн | 270 | 1,912 | 516,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Фактически |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | По плану с. Новоалтатка | тн | 500 | 1,912 | 956,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Фактически |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | По плану с. Ивановка | тн | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Фактически |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | По плану с. Инголь | тн | 350 |  | 669,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Фактически |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | По плану с. Парная | тн | 50 |  | 95,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Фактически |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Согласно договоров поставки котельная с. Гляден | тн | 13 | 6,024 | 78,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

IV. Подготовка автономных источников энергосбережения, коммунальной и инженерной техники, используемой аварийно-восстановительными службами в зимний период.  Мероприятия по повышению надежности функционирования объектов инженерной инфраструктуры

| Показатели | Наименование техники, оборудования | Количество | Сроки исполнения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Отметка о выполнении работ и оценка качества |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  |  |
|  |  |  | 1-15 | 16-31 | 1-15 | 16-30 | 1-15 | 16-31 | 1-15 | 16-31 | 1-15 | 16-30 | 1-15 | 16-31 |  |
| 1. Автономные источники электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | АД100-Т400-РПМЗ, зав. №004610 | 1 |  |  |  | практическая проверка готовности и тренировка по развертыванию мобильных дизельных электростанций с отработкой процедуры координации и взаимодействия участников по ликвидации последствий нештатных ситуаций. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | БензогенераторTSS SGG 16000 EH3LA, сер. № Т5970024010168344 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ДЭС 30, инв. № 0101003010 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | БензогенераторTSS SGG 16000 EH3LA, сер. № Т5970024010168345 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Генератор бензиновый GE8900, сер. № 20190101-204 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | FUBAG BS 14000 DA ES, сер. №SC 2112BS 14000 DAES00024 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.Средства подвоза топлива | Машина перевозчика- ИП Шушков В.В.(камаз) машина перевозчика- ИП Вохмин машина перевозчика- ИП Похабов С.А. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Коммунальная и инженерная техника | Трактор колесный МТЗ-50 (аренда МИ) Трактор ЮМЗ-6 (аренда МИ) Трактор колесный К-700 (аренда МИ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Средства связи | Телефонная связь-тел. руководителя-40-170, с.Березовское-35-157, с.Новоалтатка-38-121, с.Ивановка, п. Инголь-36-228. Мобильная связь-40шт электронная почта организации, мессенджер WhatsApp |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Мероприятия по повышению надежности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выполнение работ по капитальному ремонту трубопровода теплосети от ТК-12 до ТК-24 ул. Строителей с. Ивановка |  | м | 268 |  | 5 996 .4 | МКУ «УСЗ» АШМО сроки по объявленным конкурсным процедурам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Замена сетей водоснабжения с. Березовское, детсад «Семицветик» |  | м | 142 |  | 1940,3 | МКУ «УСЗ» АШМО сроки по объявленным конкурсным процедурам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Замена сетей теплоснабжения с. Березовское АО «Авангард» |  | м | 46 |  | 455,20 | МКУ «УСЗ» АШМО сроки по объявленным конкурсным процедурам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Замена дымохода в котельной с. Ивановка |  | ед | 1 |  | 842,6 | МКУ «УСЗ» АШМО сроки по объявленным конкурсным процедурам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сетей теплоснабжения от ТК10 до ТК12 п. Инголь |  | м | 932 |  | 5613,2 | МКУ «УСЗ» АШМО сроки по объявленным конкурсным процедурам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сетей теплоснабжения от ТК14 через ТК 12 до УП 118, УП 19, ул. Кольцевая с. Новоалтатка |  | м | 974,0 |  | 5909,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт котла КВр №1 котельная п.Инголь |  | ед | 1 |  | 11836,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

V Создание неснижаемого, аварийного, аварийного запаса технических материальных средств

| № п/п | Наименование ТМС | Ед. изм. | Количество | Цена за ед. | Сумма | Сроки исполнения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1-15 | 16-31 | 1-15 | 16-30 | 1-15 | 16-31 | 1-15 | 16-31 | 1-15 | 16-30 | 1-15 | 16-31 |  |
| 1 | Нормы аварийного запаса материалов и арматуры для быстрого проведения работ по ограничению распространения аварий в тепловых сетях и ликвидации повреждений утверждены распорядительными документами ресурсоснабжающими организациями. Восстанавливаются в течение 24 часов,по факту аварийной ситуации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |