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[bookmark: _Toc231459632]Географическое описание
Шарыповский муниципальный округ расположен в юго-западной части Красноярского края. Западная граница округа совпадает с границей Красноярского края с Субъектами РФ: Кемеровской областью и Республикой Хакасия. На севере Округ граничит с Боготольским и Назаровским районами, на востоке с Ужурским районом.
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[bookmark: _Toc206010095]Рисунок 1 - Границы Шарыповского муниципального округа
[bookmark: _Toc231459633]Климат
По строительно-климатическому районированию Шарыповский муниципальный округ относится к климатическому району с подрайоном IB, с резкой континентальностью климата.
Климат характерен для территории Назаровской котловины и определяется внутриконтинентальным положением района. В зимний период территория находится под воздействием азиатского антициклона, в котором формируется континентальный умеренный воздух с низкими температурами и незначительным влагосодержанием.
В переходные периоды возрастает интенсивность и повторяемость циклонов северо- западных, западных и юго-западных траекторий. На фоне общего повышения температуры воздуха весной и ее понижения осенью наблюдаются частые вторжения более теплых или более холодных воздушных масс, сопровождающихся резкими колебаниями температуры и влажности воздуха, усилением скорости ветра, выпадением осадков.
Летом формируется континентальный умеренный воздух, отличающийся от зимнего неустойчивостью, способствующий образованию кучевой и кучево-дождевой облачности и выпадению осадков. При прохождении циклонов осадки бывают интенсивными.
Температура. Средняя температура воздуха в январе составляет минус 16 - 18 градусов (по метеостанции Шарыпово – минус 16,6), в июле – плюс 16-18 градусов (Шарыпово – 17,8).
Абсолютный минимум достигал в январе до 51 градусов мороза, в июле – плюс 38 градусов.
Средние даты первого и последнего заморозка за весь период наблюдений приходятся на 27 мая и 14 сентября соответственно.
Количественные параметры климата приводятся по данным метеостанции: гидрографическая партия КАТЭК (Шарыпово), которая находится в г. Шарыпово. Высотная отметка станции над уровнем моря – 315 м.
[bookmark: _Toc231459634]Административное деление
В соответствии с законом Красноярского края от 15 мая 2025 года N 9-3914 «О территориальной организации местного самоуправления в Красноярском крае» (с изменениями на 9 октября 2025 года) (в ред. Закона Красноярского края от 09.10.2025 N 10-4272) муниципальные образования, расположенные в границах городского округа город Шарыпово Красноярского края (в границах, установленных Законом края от 21 октября 1997 года N 15-587 "Об установлении границ города Шарыпово Красноярского края") и Шарыповского муниципального округа Красноярского края (в границах, установленных Законом края от 18 марта 2005 года N 14-3185 "Об установлении границ муниципального образования Шарыповский муниципальный округ Красноярского края") в муниципальное образование Шарыповский муниципальный округ Красноярского края.
В в состав муниципального образования Шарыповский муниципальный округ входят следующие населенные пункты: город Шарыпово, городской поселок Горячегорск, городской поселок Дубинино и сельские населенные пункты село Ажинское, деревня Александровка, деревня Базыр, деревня Белоозерка, село Березовское, село Береш, село Большое Озеро, деревня Глинка, деревня Гляден, деревня Горбы, деревня Гудково, село Дубинино, деревня Едет, деревня Ершово, село Ивановка, поселок Инголь, деревня Киргисуль, деревня Косонголь, деревня Косые Ложки, поселок Крутоярский, деревня Линево, село Малое Озеро, деревня Можары, село Никольск, село Новоалтатка, деревня Новокурск, село Ораки, село Парная, село Родники, деревня Росинка, деревня Сартачуль, деревня Скворцово, деревня Скрипачи, деревня Сорокино, село Темра, деревня Усть-Парная, село Холмогорское, поселок Шушь, село Шушь, поселок Юферовское.
[bookmark: _Toc231459635]Население
Численность населения Шарыповского муниципального округа на 01.01.2025 года составляет 51521 чел., в том числе городское население – 40282 чел., сельское население -11239 чел.
Численность постоянного населения имеет устойчивую тенденцию снижения. Убыль населения связана с продолжительным превышением числа умерших над числом родившихся. Снижению численности населения способствует миграционный отток, который изменяет возрастную структуру населения - чаще уезжают молодые люди, в местах убытия происходит «старение» населения. Миграционный отток связан с не высоким уровнем жизни населения, убытием молодых жителей для получения высшего образования в крупные муниципальные образования, с более развитой культурно-бытовой средой.


[bookmark: _Toc231459636]"Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения"
[bookmark: _Toc231459637]Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды (далее - этапы)
В настоящее время на территории муниципального округа действует восемь источников теплоснабжения. К сети централизованного теплоснабжения подключены жилые многоквартирные дома, а также административные и социально-значимые объекты. 
Генеральным планом развития округа предусматривается новое жилищное строительство, размещаемое на территориях существующей застройки путем реконструкции и создания новой современной застройки, обеспечивающей комфортные условия проживания. Значительное увеличение селитебной территории за счет освоения новых земель не предлагается. Размещение объектов нового жилищного строительства в городе возможно на имеющихся в небольшом количестве свободных территориях и на месте сноса и ветхой и малоценной застройки.
Планами развития территории муниципального округа предусматривается компактное развитие селитебной территории в населенных пунктов. Развитие застроенных территорий и освоение резервных территорий под многоэтажное и малоэтажное строительство (в т.ч. ИЖС) предполагает:
1) создание комфортных условий для проживания на территории муниципального округа; 
2) организацию комплексного освоения резервных территорий под жилищное строительство;
3) строительство качественного жилья с комплексом инфраструктуры (социальной, транспортной, инженерной); 
4) образование новых земельных участков для их предоставления в целях индивидуального, блокированного, малоэтажного многоквартирного жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства;
5) строительство/реконструкцию достаточного количества современных социальных объектов.
В качестве площадок перспективного развития до 2038 года рассматриваются территории застройки, предлагаемые Генеральным планом в расчётный срок его реализации.
Таблица 1 – Объекты, планируемые для подключения к централизованным системам теплоснабжения г. Шарыпово до 2038 года
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	Наименование
	Местоположение
	Назначение
	Основные характеристики
	Функциональная зона
	Срок реализации

	1
	Театр
	г. Шарыпово, проспект Центральный, земельный участок 75 (24:57:0000047:417)
	Культурное назначения
	Вместимость – 300 мест
	Общественно-деловая зона
	2038

	2
	Строительство крытого катка с искусственным льдом
	г. Шарыпово, VII мкр., №1 (24:57:0000045:1909)
	―
	ЕПС - 91 человек
	Общественно-деловая зона
	2038

	3
	Автостанция
	г. Шарыпово, пр. Центральный
	Автомобильный пассажирский транспорт
	1 объект
	Общественно-деловые зоны
	2038

	4
	Молодёжный центр
	г. Шарыпово, ул. Комсомольская, 1
	―
	1 объект
	Общественно-деловая зона
	2026

	5
	7 микрорайон, объекты индивидуального жилищного строительства
	г. Шарыпово, VII мкр
	ИЖС
	―
	Зона застройки индивидуальными жилыми домами
	2038

	6
	8 микрорайон, объекты индивидуального жилищного строительства
	г. Шарыпово, VIII мкр.
	ИЖС
	―
	Зона застройки индивидуальными жилыми домами
	2038

	7
	9 микрорайон, объекты индивидуального жилищного строительства
	г. Шарыпово,
IX мкр.
	ИЖС
	―
	Зона застройки индивидуальными жилыми домами
	2038

	8
	10 микрорайон, объекты индивидуального жилищного строительства
	г. Шарыпово,
X мкр.
	ИЖС
	―
	Зона застройки индивидуальными жилыми домами
	2038

	9
	Старая часть Шарыпово, объекты индивидуального жилищного строительства
	г. Шарыпово,
старая часть Шарыпово
	ИЖС
	―
	Зона застройки индивидуальными жилыми домами
	2038

	10
	Квартал Листвяг, объекты индивидуального строительства
	г. Шарыпово, кв-л Листвяг
	ИЖС
	―
	Зона застройки индивидуальными жилыми домами
	2038

	11
	Размещение жилых многоквартирных домов
	Российская Федерация, Красноярский край, муниципальный округ Шарыповский, город Шарыпово, микрорайон 7-й, земельный участок 22 (24:57:0000045:5006)
	МКД
	-
	Зона застройки МКД
	2038

	12
	Размещение жилых многоквартирных домов
	Российская Федерация, Красноярский край, городской округ город Шарыпово, город Шарыпово, микрорайон 4-й, земельный участок 30 (24:57:0000017:2312)
	МКД
	-
	Зона застройки МКД
	2038

	13
	Квартал Энергостроителей, объекты индивидуального строительства
	г. Шарыпово, кв-л Энергостроителей
	ИЖС
	―
	Зона застройки индивидуальными жилыми домами
	2038

	14
	Нежилые здания (станции технического обслуживания)
	г. Шарыпово,
ул. Индустриальная 14, 14/2, 14/3
	
	1 объект
	Общественно-деловые зоны
	2038

	15
	Территория микрорайона «Юго- западный»
	г. Шарыпово, микрорайон «Юго-западный»
	ИЖС
	―
	Зона застройки индивидуальными жилыми домами
	2038

	16
	Кафе
	г. Шарыпово,
2 микрорайон, пр. Центральный
	―
	1 объект
	Зона застройки многоэтажными жилыми домами
	2038

	17
	Кафе
	г. Шарыпово,
2 микрорайон, возле Сбербанка
	―
	1 объект
	Зона застройки многоэтажными жилыми домами
	2038

	18
	Кафе(пиццерия)
	Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, г. Шарыпово, 7 мкр., №12-1. (24:57:0000045:2522)
	―
	1 объект
	Зона застройки многоэтажными жилыми домами
	2038

	19
	Магазин
	г. Шарыпово, 2 микрорайон, возле ж/д 5
	―
	1 объект
	Зона застройки многоэтажными жилыми домами
	2038

	20
	Магазин
	г. Шарыпово, 3 микрорайон, возле ж/д 16
	―
	1 объект
	Зона застройки многоэтажными жилыми домами
	2038

	21
	Магазин
	Российская Федерация, Красноярский край, городской округ город Шарыпово, город Шарыпово, микрорайон 4-й, земельный участок 22/1 (24:57:0000017:104)
	―
	1 объект
	Зона застройки многоэтажными жилыми домами
	2038

	22
	Многоквартирный жилой дом
	г. Шарыпово, 3 микрорайон, возле ж/д 9/2
	МКД
	1 объект
	Зона застройки МКД
	2038

	23
	Многоквартирный жилой дом
	г. Шарыпово, по ул. Дубовой
	МКД
	1 объект
	Зона застройки МКД
	2038

	24
	Временное сборноразборное здание объекта вспомогательной структуры
	гп. Дубинине, улица Пионеров КАТЭКа, д. 63/1
	
	1 объект
	Общественно-деловые зоны
	2026

	25
	Духовнопросветительский центр
	Российская Федерация, Красноярский край, городской округ город Шарыпово, город Шарыпово, микрорайон 5-й, земельный участок 4 (24:57:0000020:90)
	―
	1 объект
	Зона застройки многоэтажными жилыми домами
	2038

	26
	Магазин
	Российская Федерация, Красноярский край, городской округ город Шарыпово, город Шарыпово, проспект Преображенский, земельный участок 51 (24:57:0000044:874)
	―
	1 объект
	Зона застройки многоэтажными жилыми домами
	2026

	27
	Физкультурно- оздоровительный комплекс с размещением площадок
	Российская Федерация, Городской окру город Шарыпово, город Шарыпово, проспект Центральный, земельный участок 51Б (24:57:0000004:270)
	―
	1 объект
	Зона застройки многоэтажными жилыми домами
	2027



[bookmark: _Hlk231188211]На первую очередь строительства преимущественный тип перспективной застройки – малоэтажная индивидуальная жилая застройка с возможностью ведения личного подсобного хозяйства в границах территории 8-го, 9-го и 10-го микрорайона г. Шарыпово. Проектами застройки  предлагается  строительство  сетей  теплоснабжения  для  обеспечения теплоснабжения жилых домов. Горячее водоснабжение вновь подключаемых объектов организовывается по закрытой схеме. Теплоисточником является существующий централизованный источник теплоснабжения Березовская ГРЭС.
Развитие Шарыповского муниципального округа планируется, прежде всего за счет строительства новых объектов жилого фонда наряду с ликвидацией ветхого и аварийного. Рост тепловой нагрузки связан с подключением неохваченных услугой централизованного теплоснабжения абонентов.
Изменение общего объема жилого фонда на территории сельских населенных пунктов Шарыповского муниципального окргуа не предполагается. Для отопления и горячего водоснабжения индивидуальных домов, расположенных на территории сельских населенных пунктов Шарыповского муниципального округа, рекомендуется применение индивидуальных двухконтурных котлов, работающих на твердом топливе. Выбор индивидуальных источника тепла объясняется тем, что объекты имеют незначительную тепловую нагрузку и находятся на значительном расстоянии друг от друга, что влечет за собой большие потери в тепловых сетях и значительные капвложения по их прокладке.
Для теплоснабжения вновь строящихся зданий (группы зданий) с небольшим теплопотреблением и промышленных объектов использовать автономные источники тепла: отдельностоящие и пристроенные блочно-модульные котельные малой мощности.
В таблице 2 представлены сведения о технологическом присоединении объектов теплопотребления на основании выданных технических условий теплоснабжающей организации.
Таблица 2 – Информация о выданных технических условиях на присоединение объектов теплопотребления на территории муниципального образования
	№ п.п
	№ ТУ, дата выдачи
	Адрес подключаемого объекта
	Тип объекта (жилое, нежилое, промышленное)
	Планируемая подключаемая тепловая нагрузка, Гкал/ч
	Точка подключения
	Планируемый срок (год) подключения объекта

	2023 год

	1
	ТУ № 12-52/12-ТСх от 06.12.2023
	Красноярский край, Шарыповский муниципальный округ, с. Холмогорское, в 2,1 км на северо-запад от с. Береш
	канализационные очистные сооружения
	0,05572
	ПО-656 - НО-80 не далее 5 м от опоры
	06.12.2026

	2
	договор № БР-23-001667/634 от 18.10.2023
	Красноярский край, Шарыповский муниципальный округ, с. Береш, микрорайон Элита, дом 8/1
	жилой дом
	0,00465
	ТК-2 в микрорайоне Элита 
	31.12.2026

	2024 год

	1.
	договор № БР-24-000245/065 от 05.02.2024
	Красноярский край, город Шарыпово, ул. Индустриальная, 18/3
	нежилое
	0,015084
	ТК-10 
	31.12.2026

	2.
	договор № БР-24-000246/066 от 06.02.2024
	Красноярский край, город Шарыпово, ул. Индустриальная, 18/4, стр. 1
	нежилое
	0,0087555
	ТК-10
	31.12.2026

	3.
	договор № БР-24-001008/489 от 02.07.2024
	Красноярский край, Шарыповский муниципальный округ, с. Холмогорское, ул. Ясная, 9
	жилой дом
	0,00879
	ТК-6
	31.12.2026

	4.
	договор № БР-24-001029/498 от 05.07.2024
	Красноярский край, Шарыповский муниципальный округ, с. Холмогорское, ул. Восточная, 27
	жилой дом
	0,010734
	ТК-4
	31.12.2026

	5.
	договор № БР-001009/493 от 02.07.2024
	Красноярский край, город Шарыпово, пр. Центральный, 55А
	нежилое 
	0,02482
	ТК-1 (возле нежилого здания ул. Центральная, 53/2)
	31.12.2026

	6.
	государственный контракт № БР-24-001912/688 от 13.12.2024
	Красноярский край, город Шарыпово, ул. Комсомольская, 1
	нежилое
	0,115
	вновь монтируемая ТК возле существующей ТК-0506 
	13.06.2026

	2025 год

	1.
	ТУ № 12-09/03-ТСг от 26.03.2025 г.
	Красноярский край, город Шарыпово,2 мкрн, пр. Байконур, д. 3
	нежилое
	0,02159
	ТК-9
	26.03.2028

	2.
	ТУ № 12-16/05-ТСг от 07.05.2025 г.
	Красноярский край, город Шарыпово, 2 мкрн, ЗУ № 11
	нежилое
	0,01756
	ТК-40
	07.05.2028

	3.
	договор № БР-25-001270/0597 от 01.09.2025 г.
	Красноярский край, п. Дубинино, ул. Майская, 2, кв. 1
	жилой дом
	0,0127259
	ТК-10-25
	01.03.2027

	4.
	договор № БР-25-001556/0753 от 29.10.2025 г.
	Красноярский край, п. Дубинино, ул. Сиреневая, 42
	жилой дом
	0,0088
	ТК-12-48
	29.04.2027

	5.
	договор № БР-25-001290/0650 от 08.09.2025 г.
	Красноярский край, город Шарыпово, кв. Листвяг, ул. Геодезическая, 49/1
	нежилое 
	0,0408962
	подвальное помещение нежилого здания № 46 в 6 мкрн. Г. Шарыпово
	08.03.2027

	2026 г.

	1.
	договор № Б-20-0923/543 от 24.07.2020
	Красноярский край, город Шарыпово, 1 микрорайон, дом 115
	жилой дом
	0,0633685
	ТК-16
	31.12.2026

	2.
	договор № Б-21-0273/112 от 28.02.2021
	Красноярский край, Шарыповский муниципальный округ, с. Холмогорское, ул. Центральная, 11
	жилой дом
	0,008739
	вновь монтируемая тепловая камера на участке ТК-0309 – ТК-14 не далее 5 метров от неподвижной опоры
	31.12.2026

	3.
	договор № Б-21-0615/343 от 08.06.2021
	Красноярский край, Шарыповский муниципальный округ, с. Береш, микрорайон Элита, дом 19-37, 67, 69
	жилые дома
	0,296256
	ТК-46 по ул. Светлой г. Шарыпово
	31.12.2026

	4.
	договор № Б-21-0698/390 от 08.07.2021
	Красноярский край, город Шарыпово, ул. Индустриальная, 8/1
	нежилое
	0,033252
	ТК-9
	31.12.2026

	5.
	договор № Б-21-0723/410 от 21.07.2021
	Красноярский край, Шарыповский муниципальный округ, с. Береш, микрорайон Элита, дом 1а
	жилой дом
	0,012748
	ТК-46 по ул. Светлой г. Шарыпово
	31.12.2026

	6.
	договор № Б -21-0753/426
	Красноярский край, город Шарыпово, ул. Российская, 136/2
	нежилое
	0,077491
	ТК-0127` 
	31.12.2026

	7.
	договор № БР-22-000959/395 от 20.06.2022
	Красноярский край, Шарыповский муниципальный округ, с. Береш, микрорайон Элита, дом 46-66, 68, 70
	жилые дома
	0,29582
	ТК-46 по ул. Светлой г. Шарыпово
	31.12.2026

	8.
	договор № БР-22-001066/409 от 12.07.2022
	Красноярский край, город Шарыпово, ул. Индустриальная, 18/12
	нежилое
	0,021421
	ТК-10
	31.12.2026

	9.
	договор № БР-22-001815/678 от 18.11.2022
	Красноярский край, город Шарыпово, ул. Российская, 136/4
	нежилое
	0,04287
	[bookmark: RANGE!G30]ТК-0127` 
	31.12.2026



[bookmark: _Toc231459638]Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе
За базовый уровень потребления тепла принят уровень потребления тепловой энергии в 2025 году. Базовый уровень потребления тепловой энергии с разделением по источникам теплоснабжения представлен в таблицах 3-4. 

[bookmark: _Toc206010039]Таблица 3 – Тепловая нагрузка в муниципальном округе
	[bookmark: _Hlk231188103]№ зоны 
	Наименование 
	Расчетные тепловые нагрузки, Гкал/ч
	Полезный отпуск тепла, Гкал

	
	
	отопление и вентиляция
	горячее водоснабжение
	суммарная нагрузка
	

	1
	г. Шарыпово
	98,410
	19,989
	118,398
	289 278,7

	2
	г. Шарыпово, ТМБ
	0,0401
	0,0004
	0,041
	

	3
	п. Дубинино 
	19,699
	4,906
	24,605
	61 526,4

	4
	с . Холмогорское
	7,934
	0,921
	8,854
	24 351,8

	5
	с. Береш
	0,490
	0,037
	0,528
	855,9

	6
	с. Березовское
	0,450
	-
	0,450
	2438,7

	7
	с. Новоалтатка
	3,296
	-
	3,296
	4587,8

	8
	с. Ивановка
	0,411
	-
	0,411
	2820,3

	9
	п. Инголь
	0,690
	-
	0,690
	3447,0

	10
	с. Парная
	0,243
	-
	0,243
	1149,3

	12
	с. Большое Озеро
	0,115
	-
	0,115
	678,5

	13
	д.Гляден
	1,552
	-
	1,552
	2489,7



[bookmark: _Toc206010040]Таблица 4 - Потребление тепловой энергии абонентами систем теплоснабжения муниципальном округе
	[bookmark: _Hlk231188115]№ зоны 
	Наименование 
	Полезный отпуск тепла, Гкал

	
	
	2024 г.
	2025 г.

	1
	г. Шарыпово
	299 357,5
	289 278,7

	2
	п. Дубинино 
	63 729,5
	61 526,4

	3
	с . Холмогорское
	27 877,8
	24 351,8

	4
	с. Береш
	877,0
	855,9

	5
	с. Березовское
	2602,3
	2438,7

	6
	с. Новоалтатка
	4739,5
	4587,8

	7
	с. Ивановка
	2833,2
	2820,3

	8
	п. Инголь
	3462,5
	3447,0

	9
	с. Парная
	1083,8
	1149,3

	10
	с. Большое Озеро
	627,1
	678,5

	12
	д.Гляден
	2053,0
	2489,7



Планом развития предусматривается новое жилищное строительство, размещаемое на территориях существующей застройки путем реконструкции и создания новой современной застройки, обеспечивающей комфортные условия проживания. 

Планом развития предусматривается новое жилищное строительство, размещаемое на территориях существующей застройки путем реконструкции и создания новой современной застройки, обеспечивающей комфортные условия проживания. 
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Таблица 5 - Прогнозы приростов спроса на тепловую мощность для централизованного теплоснабжения с разделением по видам теплопотребления, Гкал/ч
	[bookmark: _Hlk231188417]№ п/п
	Наименование/Период
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031-2034
	2035-2038

	 
	ЕТО №1 - Филиал «Березовская ГРЭС» ПАО «ЮНИПРО»
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Филиал «Березовская ГРЭС»
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе
	152,426
	153,522
	153,584
	153,623
	153,623
	153,623
	153,623
	153,623

	1.1.
	Присоединенная непосредственно к коллекторам станции
	152,426
	153,522
	153,584
	153,623
	153,623
	153,623
	153,623
	153,623

	 
	отопление и вентиляция
	126,573
	127,668
	127,731
	127,770
	127,770
	127,770
	127,770
	127,770

	 
	горячее водоснабжение
	25,853
	25,853
	25,853
	25,853
	25,853
	25,853
	25,853
	25,853

	1.1.1.
	г.Шарыпово
	 
	
	
	
	
	
	
	

	 
	отопление и вентиляция
	98,410
	98,831
	98,872
	98,911
	98,911
	98,911
	98,911
	98,911

	 
	горячее водоснабжение
	19,989
	19,989
	19,989
	19,989
	19,989
	19,989
	19,989
	19,989

	1.1.2.
	г. Шарыпово, ТМБ
	 
	
	
	
	
	
	
	

	 
	отопление и вентиляция
	0,0401
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040

	 
	горячее водоснабжение
	0,0004
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	п.Дубинино
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	отопление и вентиляция
	19,699
	19,699
	19,721
	19,721
	19,721
	19,721
	19,721
	19,721

	
	горячее водоснабжение
	4,906
	4,906
	4,906
	4,906
	4,906
	4,906
	4,906
	4,906

	1.1.3.
	с. Холмогорское
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	отопление и вентиляция
	7,934
	7,943
	7,943
	7,943
	7,943
	7,943
	7,943
	7,943

	
	горячее водоснабжение
	0,921
	0,921
	0,921
	0,921
	0,921
	0,921
	0,921
	0,921

	1.1.4.
	с. Береш
	 
	
	
	
	
	
	
	

	 
	отопление и вентиляция
	0,490
	1,156
	1,156
	1,156
	1,156
	1,156
	1,156
	1,156

	 
	горячее водоснабжение
	0,037
	0,037
	0,037
	0,037
	0,037
	0,037
	0,037
	0,037

	 
	ЕТО №2 - ООО «АЭСТ»
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Котельной с. Березовское
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде:
	0,450
	0,450
	0,450
	0,450
	0,450
	0,450
	0,450
	0,450

	1.1.
	система отопления и вентиляции
	0,450
	0,450
	0,450
	0,450
	0,450
	0,450
	0,450
	0,450

	1.2.
	горячее водоснабжение
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	 
	Котельной с. Новоалтатка
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде:
	3,296
	3,296
	3,296
	3,296
	3,296
	3,296
	3,296
	3,296

	1.1.
	система отопления и вентиляции
	3,296
	3,296
	3,296
	3,296
	3,296
	3,296
	3,296
	3,296

	1.2.
	горячее водоснабжение
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	 
	Котельной с. Ивановка
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде:
	0,411
	0,411
	0,411
	0,411
	0,411
	0,411
	0,411
	0,411

	1.1.
	система отопления и вентиляции
	0,411
	0,411
	0,411
	0,411
	0,411
	0,411
	0,411
	0,411

	1.2.
	горячее водоснабжение
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	 
	Котельной п. Инголь
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде:
	0,690
	0,690
	0,690
	0,690
	0,690
	0,690
	0,690
	0,690

	1.1.
	система отопления и вентиляции
	0,690
	0,690
	0,690
	0,690
	0,690
	0,690
	0,690
	0,690

	1.2.
	горячее водоснабжение
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	 
	Котельной с. Парная
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде:
	0,243
	0,243
	0,243
	0,243
	0,243
	0,243
	0,243
	0,243

	1.1.
	система отопления и вентиляции
	0,243
	0,243
	0,243
	0,243
	0,243
	0,243
	0,243
	0,243

	1.2.
	горячее водоснабжение
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	 
	Котельной с. Большое Озеро
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде:
	0,115
	0,115
	0,115
	0,115
	0,115
	0,115
	0,115
	0,115

	1.1.
	система отопления и вентиляции
	0,115
	0,115
	0,115
	0,115
	0,115
	0,115
	0,115
	0,115

	1.2.
	горячее водоснабжение
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	 
	ЕТО №3 - ГПКК «ЦРКК»
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Котельной д.Гляден
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде:
	1,552
	1,552
	1,552
	1,552
	1,552
	1,552
	1,552
	1,552

	1.1.
	система отопления и вентиляции
	1,552
	1,552
	1,552
	1,552
	1,552
	1,552
	1,552
	1,552

	1.2.
	горячее водоснабжение
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000



[bookmark: _Toc231459639]Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе
Перспективное развитие промышленности намечается, в основном, за счет развития и реконструкции существующих предприятий.

[bookmark: _Toc231459640]Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по поселению, муниципальному округу, городскому округу, городу федерального значения
Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки приведены в таблицах 6 и 7.

[bookmark: _Toc206015792]Таблица 6 –Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии
	№ п/п
	Наименование/Период
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031-2034
	2035-2038

	
	ЕТО №1 - Филиал «Березовская ГРЭС» ПАО «ЮНИПРО»
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Филиал «Березовская ГРЭС»
	 
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе
	152,426
	153,522
	153,584
	153,623
	153,623
	153,623
	153,623
	153,623

	2
	Зона действия источника тепловой мощности, га
	1518,682
	1518,682
	1518,682
	1518,682
	1518,682
	1518,682
	1518,682
	1518,682

	3
	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	0,100
	0,101
	0,101
	0,101
	0,101
	0,101
	0,101
	0,101

	
	ЕТО №2 - ООО «АЭСТ»
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	Котельной с. Березовское
	 
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе
	0,450
	0,450
	0,450
	0,450
	0,450
	0,450
	0,450
	0,450

	2
	Зона действия источника тепловой мощности, га
	18,830
	18,830
	18,830
	18,830
	18,830
	18,830
	18,830
	18,830

	3
	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	0,024
	0,024
	0,024
	0,024
	0,024
	0,024
	0,024
	0,024

	
	Котельной с. Новоалтатка
	 
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе
	3,296
	3,296
	3,296
	3,296
	3,296
	3,296
	3,296
	3,296

	2
	Зона действия источника тепловой мощности, га
	40,591
	40,591
	40,591
	40,591
	40,591
	40,591
	40,591
	40,591

	3
	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	0,081
	0,081
	0,081
	0,081
	0,081
	0,081
	0,081
	0,081

	
	Котельной с. Ивановка
	 
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе
	0,411
	0,411
	0,411
	0,411
	0,411
	0,411
	0,411
	0,411

	2
	Зона действия источника тепловой мощности, га
	35,089
	35,089
	35,089
	35,089
	35,089
	35,089
	35,089
	35,089

	3
	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012

	
	Котельной п. Инголь
	 
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе
	0,690
	0,690
	0,690
	0,690
	0,690
	0,690
	0,690
	0,690

	2
	Зона действия источника тепловой мощности, га
	21,787
	21,787
	21,787
	21,787
	21,787
	21,787
	21,787
	21,787

	3
	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	0,032
	0,032
	0,032
	0,032
	0,032
	0,032
	0,032
	0,032

	
	Котельной с. Парная
	 
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе
	0,243
	0,243
	0,243
	0,243
	0,243
	0,243
	0,243
	0,243

	2
	Зона действия источника тепловой мощности, га
	7,013
	7,013
	7,013
	7,013
	7,013
	7,013
	7,013
	7,013

	3
	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	0,035
	0,035
	0,035
	0,035
	0,035
	0,035
	0,035
	0,035

	
	Котельной с. Большое Озеро
	 
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе
	0,115
	0,115
	0,115
	0,115
	0,115
	0,115
	0,115
	0,115

	2
	Зона действия источника тепловой мощности, га
	1,004
	1,004
	1,004
	1,004
	1,004
	1,004
	1,004
	1,004

	3
	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	0,115
	0,115
	0,115
	0,115
	0,115
	0,115
	0,115
	0,115

	
	ЕТО №3 - ГПКК «ЦРКК»
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	Котельной д.Гляден
	 
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе
	1,552
	1,552
	1,552
	1,552
	1,552
	1,552
	1,552
	1,552

	2
	Зона действия источника тепловой мощности, га
	10,194
	10,194
	10,194
	10,194
	10,194
	10,194
	10,194
	10,194

	3
	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	0,152
	0,152
	0,152
	0,152
	0,152
	0,152
	0,152
	0,152

	
	Всего по Шарыповскому муниципальному округу
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде:
	159,182
	160,278
	160,340
	160,379
	160,379
	160,379
	160,379
	160,379

	
	Зона действия источника тепловой мощности, га
	1653,189
	1653,189
	1653,189
	1653,189
	1653,189
	1653,189
	1653,189
	1653,189

	
	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	0,096
	0,097
	0,097
	0,097
	0,097
	0,097
	0,097
	0,097



[bookmark: _Toc206015793]Таблица 7 –Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления
	№ п/п
	Наименование/Период
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031-2034
	2035-2038

	
	г. Шарыпово
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/час
	118,439
	118,861
	118,901
	118,941
	118,941
	118,941
	118,941
	118,941

	2
	Зона действия источника тепловой мощности, га
	978,562
	1518,682
	1518,682
	1518,682
	1518,682
	1518,682
	1518,682
	1518,682

	3
	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	0,121
	0,078
	0,078
	0,078
	0,078
	0,078
	0,078
	0,078

	
	п. Дубинино 
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/час
	24,605
	24,605
	24,627
	24,627
	24,627
	24,627
	24,627
	24,627

	2
	Зона действия источника тепловой мощности, га
	303,630
	303,630
	303,630
	303,630
	303,630
	303,630
	303,630
	303,630

	3
	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	0,081
	0,081
	0,081
	0,081
	0,081
	0,081
	0,081
	0,081

	
	с. Холмогорское
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/час
	8,854
	8,863
	8,863
	8,863
	8,863
	8,863
	8,863
	8,863

	2
	Зона действия источника тепловой мощности, га
	230,773
	230,773
	230,773
	230,773
	230,773
	230,773
	230,773
	230,773

	3
	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	0,038
	0,038
	0,038
	0,038
	0,038
	0,038
	0,038
	0,038

	
	с. Береш
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/час
	0,528
	1,193
	1,193
	1,193
	1,193
	1,193
	1,193
	1,193

	2
	Зона действия источника тепловой мощности, га
	11,259
	11,259
	11,259
	11,259
	11,259
	11,259
	11,259
	11,259

	3
	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	0,047
	0,106
	0,106
	0,106
	0,106
	0,106
	0,106
	0,106

	
	с. Березовское
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/час
	0,450
	0,450
	0,450
	0,450
	0,450
	0,450
	0,450
	0,450

	2
	Зона действия источника тепловой мощности, га
	18,830
	18,830
	18,830
	18,830
	18,830
	18,830
	18,830
	18,830

	3
	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	0,024
	0,024
	0,024
	0,024
	0,024
	0,024
	0,024
	0,024

	
	с. Новоалтатка
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/час
	3,296
	3,296
	3,296
	3,296
	3,296
	3,296
	3,296
	3,296

	2
	Зона действия источника тепловой мощности, га
	40,591
	40,591
	40,591
	40,591
	40,591
	40,591
	40,591
	40,591

	3
	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	0,081
	0,081
	0,081
	0,081
	0,081
	0,081
	0,081
	0,081

	
	с. Ивановка
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/час
	0,411
	0,411
	0,411
	0,411
	0,411
	0,411
	0,411
	0,411

	2
	Зона действия источника тепловой мощности, га
	35,089
	35,089
	35,089
	35,089
	35,089
	35,089
	35,089
	35,089

	3
	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012

	
	п. Инголь
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/час
	0,690
	0,690
	0,690
	0,690
	0,690
	0,690
	0,690
	0,690

	2
	Зона действия источника тепловой мощности, га
	21,787
	21,787
	21,787
	21,787
	21,787
	21,787
	21,787
	21,787

	3
	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	0,032
	0,032
	0,032
	0,032
	0,032
	0,032
	0,032
	0,032

	
	с. Парная
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/час
	0,243
	0,243
	0,243
	0,243
	0,243
	0,243
	0,243
	0,243

	2
	Зона действия источника тепловой мощности, га
	7,013
	7,013
	7,013
	7,013
	7,013
	7,013
	7,013
	7,013

	3
	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	0,035
	0,035
	0,035
	0,035
	0,035
	0,035
	0,035
	0,035

	
	с. Большое Озеро
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/час
	0,115
	0,115
	0,115
	0,115
	0,115
	0,115
	0,115
	0,115

	2
	Зона действия источника тепловой мощности, га
	1,004
	1,004
	1,004
	1,004
	1,004
	1,004
	1,004
	1,004

	3
	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	0,115
	0,115
	0,115
	0,115
	0,115
	0,115
	0,115
	0,115

	
	д.Гляден
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/час
	1,552
	1,552
	1,552
	1,552
	1,552
	1,552
	1,552
	1,552

	2
	Зона действия источника тепловой мощности, га
	10,194
	10,194
	10,194
	10,194
	10,194
	10,194
	10,194
	10,194

	3
	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	0,152
	0,152
	0,152
	0,152
	0,152
	0,152
	0,152
	0,152

	
	Всего по Шарыповскому муниципальному округу
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/час
	159,182
	160,278
	160,340
	160,379
	160,379
	160,379
	160,379
	160,379

	2
	Зона действия источника тепловой мощности, га
	1653,189
	1653,189
	1653,189
	1653,189
	1653,189
	1653,189
	1653,189
	1653,189

	3
	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	0,096
	0,097
	0,097
	0,097
	0,097
	0,097
	0,097
	0,097




[bookmark: _Toc231459641]"Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей"

[bookmark: _Toc231459642]Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии
На территории муниципального округа действует восемь источников теплоснабжения, отапливающий жилые, административные и социально-значимые объекты.
Зоны действия источника тепла представлена на рисунках ниже.

[image: ]
[bookmark: _Toc206010108]Рисунок 6 – Зона действия Березовской ГРЭС
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Рисунок 7 – Зона действия источников теплоснабжения с. Березовское
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Рисунок 8 – Зона действия источников теплоснабжения с. Новоалтатка
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Рисунок 9 – Зона действия источников теплоснабжения с. Ивановка
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Рисунок 10 – Зона действия источников теплоснабжения п. Инголь
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Рисунок 11 – Зона действия источников теплоснабжения с. Парная
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Рисунок 12 – Зона действия источников теплоснабжения с. Большое Озеро
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Рисунок 13 – Зона действия источников теплоснабжения д.Гляден


Изменение зон действия систем теплоснабжения источников тепловой энергии не планируется.
[bookmark: _Hlk229462561]Для теплоснабжения индивидуальных домов, расположенных на территории сельских населенных пунктов Шарыповского муниципального округа, рекомендуется применение индивидуальных двухконтурных котлов, работающих на твердом топливе. Выбор индивидуальных источника тепла объясняется тем, что объекты имеют незначительную тепловую нагрузку и находятся на значительном расстоянии друг от друга, что влечет за собой большие потери в тепловых сетях и значительные капвложения по их прокладке.
Для теплоснабжения вновь строящихся зданий (группы зданий) с небольшим теплопотреблением и промышленных объектов использовать автономные источники тепла: отдельностоящие и пристроенные блочно-модульные котельные малой мощности.
Промышленные объекты расположены в промышленной зоне. Теплоснабжение промышленных предприятий осуществляется от существующих котельных и от автономных встроенных или пристроенных источников, входящих в комплекс конкретного объекта. Горячее водоснабжение - от индивидуальных водонагревателей при наличии централизованного холодного водоснабжения. Увеличение расхода тепла на технологические нужды в перспективе не прогнозируется. 

[bookmark: _Toc231459643]Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии
На первую очередь строительства преимущественный тип перспективной застройки – малоэтажная индивидуальная жилая застройка с возможностью ведения личного подсобного хозяйства в границах территории 8-го, 9-го и 10-го микрорайона г. Шарыпово. Проектами застройки  предлагается  строительство  сетей  теплоснабжения  для  обеспечения теплоснабжения жилых домов на нужды отопления и вентиляции, горячего водоснабжения. ГВС вновь подключаемых объектов организовывается по закрытой схеме. Теплоисточником является существующий централизованный источник теплоснабжения Филиал «Березовская ГРЭС» ПАО «Юнипро».
Подключение объектов индивидуальной жилой застройки, на территории сельских населенных пунктов Шарыповского муниципального округа, к централизованным системам теплоснабжения не планируется. На расчетный срок теплоснабжение индивидуальной жилой застройки предусматривается обеспечить от индивидуальных источников тепла на твердом топливе, а также посредствам печного отопления. 

[bookmark: _Toc231459644]Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе
Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей приведены в таблице 8. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки составлены с учетом положений Раздела 4, с учетом предложений, проектов (мероприятий) по развитию системы теплоснабжения предусмотренных Разделами 5 и 6.


[bookmark: _Toc206015794]Таблица 8 – Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей
	[bookmark: _Hlk231190802]№ п/п
	Наименование/Период
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031-2034
	2035-2038

	 
	ЕТО №1 - Филиал «Березовская ГРЭС» ПАО «ЮНИПРО»
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Березовская ГРЭС
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Установленная тепловая мощность, в том числе
	893,000
	893,000
	893,000
	893,000
	893,000
	893,000
	893,000
	893,000

	1.1.
	отборы паровых турбин, в том числе
	410,000
	410,000
	410,000
	410,000
	410,000
	410,000
	410,000
	410,000

	
	производственных показателей
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	теплофикационные
	410,000
	410,000
	410,000
	410,000
	410,000
	410,000
	410,000
	410,000

	1.2.
	РОУ
	 
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.
	ПВК
	483,000
	483,000
	483,000
	483,000
	483,000
	483,000
	483,000
	483,000

	2
	Располагаемая тепловая мощность станции
	893,000
	893,000
	893,000
	893,000
	893,000
	893,000
	893,000
	893,000

	3
	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде
	0,025
	0,025
	0,025
	0,025
	0,025
	0,025
	0,025
	0,025

	4
	Затраты тепла на собственные нужды станции в паре
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	5
	Потери в тепловых сетях в горячей воде, в том числе
	15,794
	15,794
	15,794
	15,794
	15,794
	15,794
	15,794
	15,794

	5.1.
	Потери в паропроводах
	 
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды ТЭЦ
	25,244
	25,244
	25,244
	25,244
	25,244
	25,244
	25,244
	25,244

	7
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе
	152,426
	153,522
	153,584
	153,623
	153,623
	153,623
	153,623
	153,623

	7.1.
	Присоединенная непосредственно к коллекторам станции
	152,426
	153,522
	153,584
	153,623
	153,623
	153,623
	153,623
	153,623

	
	отопление и вентиляция
	126,573
	127,669
	127,731
	127,770
	127,770
	127,770
	127,770
	127,770

	
	горячее водоснабжение
	25,853
	25,853
	25,853
	25,853
	25,853
	25,853
	25,853
	25,853

	7.1.1.
	г.Шарыпово
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	отопление и вентиляция
	98,410
	98,831
	98,872
	98,911
	98,911
	98,911
	98,911
	98,911

	
	горячее водоснабжение
	19,989
	19,989
	19,989
	19,989
	19,989
	19,989
	19,989
	19,989

	7.1.2.
	г. Шарыпово, ТМБ
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	отопление и вентиляция
	0,0401
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040

	
	горячее водоснабжение
	0,0004
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	7.1.3.
	п.Дубинино
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	отопление и вентиляция
	19,699
	19,699
	19,721
	19,721
	19,721
	19,721
	19,721
	19,721

	
	горячее водоснабжение
	4,906
	4,906
	4,906
	4,906
	4,906
	4,906
	4,906
	4,906

	7.1.4.
	с. Холмогорское
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	отопление и вентиляция
	7,934
	7,943
	7,943
	7,943
	7,943
	7,943
	7,943
	7,943

	
	горячее водоснабжение
	0,921
	0,921
	0,921
	0,921
	0,921
	0,921
	0,921
	0,921

	7.1.5.
	с. Береш
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	отопление и вентиляция
	0,490
	1,156
	1,156
	1,156
	1,156
	1,156
	1,156
	1,156

	
	горячее водоснабжение
	0,037
	0,037
	0,037
	0,037
	0,037
	0,037
	0,037
	0,037

	8
	Присоединенная фактическая тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе
	152,426
	153,522
	153,584
	153,623
	153,623
	153,623
	153,623
	153,623

	
	отопление и вентиляция
	126,573
	127,669
	127,731
	127,770
	127,770
	127,770
	127,770
	127,770

	
	горячее водоснабжение
	25,853
	25,853
	25,853
	25,853
	25,853
	25,853
	25,853
	25,853

	9
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в паре
	 
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Присоединенная фактическая тепловая нагрузка в паре (на коллекторах станции)
	 
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	699,511
	699,511
	699,511
	699,511
	699,511
	699,511
	699,511
	699,511

	12
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	699,511
	699,511
	699,511
	699,511
	699,511
	699,511
	699,511
	699,511

	13
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	688,000
	688,000
	688,000
	688,000
	688,000
	688,000
	688,000
	688,000

	14
	Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	134,135
	134,135
	134,135
	134,135
	134,135
	134,135
	134,135
	134,135

	15
	Зона действия источника тепловой мощности, га
	1518,682
	1518,682
	1518,682
	1518,682
	1518,682
	1518,682
	1518,682
	1518,682

	16
	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	0,100
	0,101
	0,101
	0,101
	0,101
	0,101
	0,101
	0,101

	
	ЕТО №2 - ООО «АЭСТ»
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	Котельной с. Березовское
	 
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Установленная тепловая мощность источника
	3,360
	3,360
	3,360
	3,360
	3,360
	3,360
	3,360
	3,360

	2
	Ограничения установленной тепловой мощности
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	3
	Располагаемая мощность (с учетом ограничений)
	3,360
	3,360
	3,360
	3,360
	3,360
	3,360
	3,360
	3,360

	4
	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015

	5
	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,157
	0,157
	0,157
	0,157
	0,157
	0,157
	0,157
	0,157

	6
	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	7
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде:
	0,450
	0,450
	0,450
	0,450
	0,450
	0,450
	0,450
	0,450

	7.1.
	система отопления и вентиляции
	0,450
	0,450
	0,450
	0,450
	0,450
	0,450
	0,450
	0,450

	7.2.
	горячее водоснабжение
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	8
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе:
	0,450
	0,450
	0,450
	0,450
	0,450
	0,450
	0,450
	0,450

	8.1.
	система отопления и вентиляции
	0,450
	0,450
	0,450
	0,450
	0,450
	0,450
	0,450
	0,450

	8.2.
	горячее водоснабжение
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	9
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	2,738
	2,738
	2,738
	2,738
	2,738
	2,738
	2,738
	2,738

	10
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	2,738
	2,738
	2,738
	2,738
	2,738
	2,738
	2,738
	2,738

	11
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	1,980
	1,980
	1,980
	1,980
	1,980
	1,980
	1,980
	1,980

	12
	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла
	0,396
	0,396
	0,396
	0,396
	0,396
	0,396
	0,396
	0,396

	13
	Зона действия источника тепловой мощности, га
	18,830
	18,830
	18,830
	18,830
	18,830
	18,830
	18,830
	18,830

	14
	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	0,024
	0,024
	0,024
	0,024
	0,024
	0,024
	0,024
	0,024

	
	Котельной с. Новоалтатка
	 
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Установленная тепловая мощность источника
	6,460
	6,460
	6,460
	6,460
	6,460
	6,460
	6,460
	6,460

	2
	Ограничения установленной тепловой мощности
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	3
	Располагаемая мощность (с учетом ограничений)
	6,460
	6,460
	6,460
	6,460
	6,460
	6,460
	6,460
	6,460

	4
	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде
	0,023
	0,023
	0,023
	0,023
	0,023
	0,023
	0,023
	0,023

	5
	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,558
	0,558
	0,558
	0,558
	0,558
	0,558
	0,558
	0,558

	6
	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	7
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде:
	3,296
	3,296
	3,296
	3,296
	3,296
	3,296
	3,296
	3,296

	7.1.
	система отопления и вентиляции
	3,296
	3,296
	3,296
	3,296
	3,296
	3,296
	3,296
	3,296

	7.2.
	горячее водоснабжение
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	8
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе:
	3,296
	3,296
	3,296
	3,296
	3,296
	3,296
	3,296
	3,296

	8.1.
	система отопления и вентиляции
	3,296
	3,296
	3,296
	3,296
	3,296
	3,296
	3,296
	3,296

	8.2.
	горячее водоснабжение
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	9
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	2,583
	2,583
	2,583
	2,583
	2,583
	2,583
	2,583
	2,583

	10
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	2,583
	2,583
	2,583
	2,583
	2,583
	2,583
	2,583
	2,583

	11
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	4,740
	4,740
	4,740
	4,740
	4,740
	4,740
	4,740
	4,740

	12
	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла
	2,900
	2,900
	2,900
	2,900
	2,900
	2,900
	2,900
	2,900

	13
	Зона действия источника тепловой мощности, га
	40,591
	40,591
	40,591
	40,591
	40,591
	40,591
	40,591
	40,591

	14
	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	0,081
	0,081
	0,081
	0,081
	0,081
	0,081
	0,081
	0,081

	
	Котельной с. Ивановка
	 
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Установленная тепловая мощность источника
	4,300
	4,300
	4,300
	4,300
	4,300
	4,300
	4,300
	4,300

	2
	Ограничения установленной тепловой мощности
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	3
	Располагаемая мощность (с учетом ограничений)
	4,300
	4,300
	4,300
	4,300
	4,300
	4,300
	4,300
	4,300

	4
	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде
	0,029
	0,029
	0,029
	0,029
	0,029
	0,029
	0,029
	0,029

	5
	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,413
	0,413
	0,413
	0,413
	0,413
	0,413
	0,413
	0,413

	6
	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	7
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде:
	0,411
	0,411
	0,411
	0,411
	0,411
	0,411
	0,411
	0,411

	7.1.
	система отопления и вентиляции
	0,411
	0,411
	0,411
	0,411
	0,411
	0,411
	0,411
	0,411

	7.2.
	горячее водоснабжение
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	8
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе:
	0,411
	0,411
	0,411
	0,411
	0,411
	0,411
	0,411
	0,411

	8.1.
	система отопления и вентиляции
	0,411
	0,411
	0,411
	0,411
	0,411
	0,411
	0,411
	0,411

	8.2.
	горячее водоснабжение
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	9
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	3,447
	3,447
	3,447
	3,447
	3,447
	3,447
	3,447
	3,447

	10
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	3,447
	3,447
	3,447
	3,447
	3,447
	3,447
	3,447
	3,447

	11
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	2,580
	2,580
	2,580
	2,580
	2,580
	2,580
	2,580
	2,580

	12
	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла
	0,362
	0,362
	0,362
	0,362
	0,362
	0,362
	0,362
	0,362

	13
	Зона действия источника тепловой мощности, га
	35,089
	35,089
	35,089
	35,089
	35,089
	35,089
	35,089
	35,089

	14
	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012

	
	Котельной п. Инголь
	 
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Установленная тепловая мощность источника
	8,600
	8,600
	8,600
	8,600
	8,600
	8,600
	8,600
	8,600

	2
	Ограничения установленной тепловой мощности
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	3
	Располагаемая мощность (с учетом ограничений)
	8,600
	8,600
	8,600
	8,600
	8,600
	8,600
	8,600
	8,600

	4
	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007

	5
	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,405
	0,405
	0,405
	0,405
	0,405
	0,405
	0,405
	0,405

	6
	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	7
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде:
	0,690
	0,690
	0,690
	0,690
	0,690
	0,690
	0,690
	0,690

	7.1.
	система отопления и вентиляции
	0,690
	0,690
	0,690
	0,690
	0,690
	0,690
	0,690
	0,690

	7.2.
	горячее водоснабжение
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	8
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе:
	0,690
	0,690
	0,690
	0,690
	0,690
	0,690
	0,690
	0,690

	8.1.
	система отопления и вентиляции
	0,690
	0,690
	0,690
	0,690
	0,690
	0,690
	0,690
	0,690

	8.2.
	горячее водоснабжение
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	9
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	7,499
	7,499
	7,499
	7,499
	7,499
	7,499
	7,499
	7,499

	10
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	7,499
	7,499
	7,499
	7,499
	7,499
	7,499
	7,499
	7,499

	11
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	4,300
	4,300
	4,300
	4,300
	4,300
	4,300
	4,300
	4,300

	12
	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла
	0,607
	0,607
	0,607
	0,607
	0,607
	0,607
	0,607
	0,607

	13
	Зона действия источника тепловой мощности, га
	21,787
	21,787
	21,787
	21,787
	21,787
	21,787
	21,787
	21,787

	14
	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	0,032
	0,032
	0,032
	0,032
	0,032
	0,032
	0,032
	0,032

	
	Котельной с. Парная
	 
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Установленная тепловая мощность источника
	2,580
	2,580
	2,580
	2,580
	2,580
	2,580
	2,580
	2,580

	2
	Ограничения установленной тепловой мощности
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	3
	Располагаемая мощность (с учетом ограничений)
	2,580
	2,580
	2,580
	2,580
	2,580
	2,580
	2,580
	2,580

	4
	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004

	5
	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,034
	0,034
	0,034
	0,034
	0,034
	0,034
	0,034
	0,034

	6
	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	7
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде:
	0,243
	0,243
	0,243
	0,243
	0,243
	0,243
	0,243
	0,243

	7.1.
	система отопления и вентиляции
	0,243
	0,243
	0,243
	0,243
	0,243
	0,243
	0,243
	0,243

	7.2.
	горячее водоснабжение
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	8
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе:
	0,243
	0,243
	0,243
	0,243
	0,243
	0,243
	0,243
	0,243

	8.1.
	система отопления и вентиляции
	0,243
	0,243
	0,243
	0,243
	0,243
	0,243
	0,243
	0,243

	8.2.
	горячее водоснабжение
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	9
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	2,299
	2,299
	2,299
	2,299
	2,299
	2,299
	2,299
	2,299

	10
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	2,299
	2,299
	2,299
	2,299
	2,299
	2,299
	2,299
	2,299

	11
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	1,580
	1,580
	1,580
	1,580
	1,580
	1,580
	1,580
	

	12
	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла
	0,214
	0,214
	0,214
	0,214
	0,214
	0,214
	0,214
	0,214

	13
	Зона действия источника тепловой мощности, га
	7,013
	7,013
	7,013
	7,013
	7,013
	7,013
	7,013
	7,013

	14
	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	0,035
	0,035
	0,035
	0,035
	0,035
	0,035
	0,035
	0,035

	
	Котельной с. Большое Озеро
	 
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Установленная тепловая мощность источника
	0,470
	0,470
	0,470
	0,470
	0,470
	0,470
	0,470
	0,470

	2
	Ограничения установленной тепловой мощности
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	3
	Располагаемая мощность (с учетом ограничений)
	0,470
	0,470
	0,470
	0,470
	0,470
	0,470
	0,470
	0,470

	4
	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003

	5
	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014

	6
	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	7
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде:
	0,115
	0,115
	0,115
	0,115
	0,115
	0,115
	0,115
	0,115

	7.1.
	система отопления и вентиляции
	0,115
	0,115
	0,115
	0,115
	0,115
	0,115
	0,115
	0,115

	7.2.
	горячее водоснабжение
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	8
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе:
	0,115
	0,115
	0,115
	0,115
	0,115
	0,115
	0,115
	0,115

	8.1.
	система отопления и вентиляции
	0,115
	0,115
	0,115
	0,115
	0,115
	0,115
	0,115
	0,115

	8.2.
	горячее водоснабжение
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	9
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	0,337
	0,337
	0,337
	0,337
	0,337
	0,337
	0,337
	0,337

	10
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	0,337
	0,337
	0,337
	0,337
	0,337
	0,337
	0,337
	0,337

	11
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	0,130
	0,130
	0,130
	0,130
	0,130
	0,130
	0,130
	

	12
	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла
	0,102
	0,102
	0,102
	0,102
	0,102
	0,102
	0,102
	0,102

	13
	Зона действия источника тепловой мощности, га
	1,004
	1,004
	1,004
	1,004
	1,004
	1,004
	1,004
	1,004

	14
	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	0,115
	0,115
	0,115
	0,115
	0,115
	0,115
	0,115
	0,115

	
	ЕТО №3 - ГПКК «ЦРКК»
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	Котельной д.Гляден
	 
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Установленная тепловая мощность источника
	2,064
	2,064
	2,064
	2,064
	2,064
	2,064
	2,064
	2,064

	2
	Ограничения установленной тепловой мощности
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	3
	Располагаемая мощность (с учетом ограничений)
	2,064
	2,064
	2,064
	2,064
	2,064
	2,064
	2,064
	2,064

	4
	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003

	5
	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,124
	0,124
	0,124
	0,124
	0,124
	0,124
	0,124
	0,124

	6
	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	7
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде:
	1,552
	1,552
	1,552
	1,552
	1,552
	1,552
	1,552
	1,552

	7.1.
	система отопления и вентиляции
	1,552
	1,552
	1,552
	1,552
	1,552
	1,552
	1,552
	1,552

	7.2.
	горячее водоснабжение
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	8
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе:
	1,552
	1,552
	1,552
	1,552
	1,552
	1,552
	1,552
	1,552

	8.1.
	система отопления и вентиляции
	1,552
	1,552
	1,552
	1,552
	1,552
	1,552
	1,552
	1,552

	8.2.
	горячее водоснабжение
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	9
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	0,385
	0,385
	0,385
	0,385
	0,385
	0,385
	0,385
	0,385

	10
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	0,385
	0,385
	0,385
	0,385
	0,385
	0,385
	0,385
	0,385

	11
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	1,548
	1,548
	1,548
	1,548
	1,548
	1,548
	1,548
	

	12
	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла
	1,366
	1,366
	1,366
	1,366
	1,366
	1,366
	1,366
	1,366

	13
	Зона действия источника тепловой мощности, га
	10,194
	10,194
	10,194
	10,194
	10,194
	10,194
	10,194
	10,194

	14
	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	0,152
	0,152
	0,152
	0,152
	0,152
	0,152
	0,152
	0,152



[bookmark: _Toc231459645]Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений, муниципальных округов, городских округов либо в границах городского округа (муниципального округа, поселения) и города федерального значения или городских округов (муниципальных округов, поселений) и города федерального значения, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения
Источниками централизованного теплоснабжения на территории Шарыповского муниципального округа в настоящее время являются Березовская ГРЭС (система теплоснабжения г. Шарыпово, п. Дубинино, с. Холмогорское и с. Береш) и 7 котельных, отапливающих жилые, административные и социально-значимые объекты на территории округа. 
Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей представлены в таблице 8.

[bookmark: _Toc231459646]Радиус эффективного теплоснабжения, определяемый в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения
[bookmark: _Hlk194040828]Расчет оптимального радиуса теплоснабжения, применяемого в качестве характерного параметра, позволит определить границы действия централизованного теплоснабжения по целевой функции минимума себестоимости полезно отпущенного тепла. При этом возможен также вариант убыточности дальнего транспорта тепла, принимая во внимание важность и сложность проблемы.
[bookmark: _Toc391983076][bookmark: _Toc391993917][bookmark: _Toc393288494]Расчет радиуса эффективного теплоснабжения проводился в соответствии с методикой расчета, приведённой в приложении 40 Методических указаний по разработке схем теплоснабжения, утвержденных Приказом Минэнерго России от 05.03.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения». В соответствии с основными положениями указанной методики вывод о попадании объекта возможного перспективного присоединения в радиус эффективного теплоснабжения принимается исходя из следующего условия: отношение совокупных затрат на строительство и эксплуатацию тепломагистрали к выручке от реализации тепловой энергии должно быть менее или равно 100 %. В противном случае рассматриваемый объект не попадает в границы радиуса эффективного теплоснабжения, и присоединение объекта к системе централизованного теплоснабжения является нецелесообразным. Результаты расчетов представлены в таблице 9.

[bookmark: _Toc206015795]Таблица 9 – Расчет радиуса эффективного теплоснабжения, м
	[bookmark: _Hlk137291112][bookmark: _Hlk169690446]№ п/п
	Наименование источников теплоснабжения
	Присоединяемая тепловая нагрузка, Гкал/час

	
	
	0,1
	0,15
	0,2
	0,25
	0,3
	0,35
	0,4
	0,45
	0,5
	0,8

	[bookmark: _Hlk144543656]1
	Системы теплоснабжения г. Шарыпово, п. Дубинино, с. Холмогорское и с. Береш, обслуживаемые филиалом «Березовская ГРЭС» ПАО «Юнипро»
	33,97
	50,96
	67,95
	84,93
	101,92
	118,91
	135,89
	152,88
	169,87
	271,79

	2
	Системы теплоснабжения с. Березовское, обслуживаемая ООО «АЭСТ»
	47,20
	70,81
	94,41
	118,01
	141,61
	165,21
	188,81
	212,42
	236,02
	377,63

	3
	Системы теплоснабжения с. Ноалтатка, обслуживаемая ООО «АЭСТ»
	46,27
	69,41
	92,54
	115,68
	138,81
	161,95
	185,08
	208,22
	231,36
	370,17

	4
	Системы теплоснабжения п. Инголь и с. Ивановка, обслуживаемая ООО «АЭСТ»
	32,27
	48,40
	64,53
	80,66
	96,80
	112,93
	129,06
	145,19
	161,33
	258,12

	5
	Системы теплоснабжения д. Гляден, обслуживаемые ГПКР "ЦРКК"
	82,12
	123,18
	164,24
	205,29
	246,35
	287,41
	328,47
	369,53
	410,59
	656,94




Для тепловой нагрузки заявителя <0,1 Гкал/ч, предельный радиус эффективного теплоснабжения определяется из следующего условия: если дисконтированный срок окупаемости капитальных затрат в строительство тепловой сети, необходимой для подключения объекта капитального строительства заявителя к существующим тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя превышает полезный срок службы тепловой сети, определенный в соответствии с Общероссийским классификатором основных фондов (ОК 013-94), то подключение объекта является нецелесообразным и объект заявителя находятся за пределами радиуса эффективного теплоснабжения.
[bookmark: _Hlk142493535]Для существующей зоны действия рассчитывать радиус эффективного теплоснабжения нецелесообразно, т.к. зона действия уже сложилась и, естественно, установлены все индикаторы стоимости товарного отпуска продукции. Кроме того, для сельских поселений характерны низкие тепловые нагрузки, значительная материальная характеристика сети и единственный источник теплоснабжения, что обуславливает теплоснабжающую организацию согласно Постановление Правительства РФ от 05.07.2018 N 787 (ред. от 30.11.2021) «О подключении (технологическом присоединении) к системам теплоснабжения, недискриминационном доступе к услугам в сфере теплоснабжения, изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» подключать новых потребителей, т.к. она не может отказать в присоединении потребителю к существующим тепловым сетям вне зависимости от величины совокупных затрат. 
Радиус эффективного теплоснабжения позволяет оценивать возможность подключения объекта к тепловым сетям по сравнению с переходом на автономное теплоснабжение. При принятии решения о подключении новых потребителей необходимо помнить, что оптимальный радиус теплоснабжения определяется из расчета минимума затрат, включающих в себя стоимость тепловых сетей и источника тепла, а также минимума эксплуатационных затрат. Следует помнить, что расчет радиуса эффективного теплоснабжения носит информативный характер!
Подключение новой нагрузки к централизованным системам теплоснабжения требует постоянной проработки вариантов их развития. Оптимальный вариант должен характеризоваться экономически целесообразной зоной действия источника зоны теплоснабжения при соблюдении требований качества и надежности теплоснабжения, а также экологии. Если срок окупаемости капитальных затрат в строительство тепловой сети, необходимой для подключения нового объекта капитального строительства к существующим тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя превышает срок службы тепловой сети, то подключение объекта является нецелесообразным.
Границы действия централизованного теплоснабжения должны определяться по целевой функции минимума себестоимости полезно отпущенного тепла. При этом возможен также вариант убыточности дальнего транспорта тепла, принимая во внимание важность и сложность проблемы.

[bookmark: _Toc231459647]"Существующие и перспективные балансы теплоносителя"
[bookmark: _Toc231459648]Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей
Балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя формируются по данным о балансах тепловой мощности источника тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки в каждой зоне действия источника тепловой энергии по каждому из магистральных выводов (если таких выводов несколько) тепловой мощности источника тепловой энергии. Расходы сетевой воды, объем сетей и теплопроводов и потери в сетях определяются по 
Перспективная производительность водоподготовительных установок для тепловых сетей рассчитана в соответствии СП 124.13330.2012 «Тепловые сети». Для определения перспективной проектной производительности водоподготовительных установок тепловой сети были рассчитаны среднечасовые расходы подпитки тепловой сети. Расчет был произведен на основании данных о перспективных зонах действия источников и характеристик их тепловых сетей. 
Перспективная производительность ВПУ, а также расчетные величины нормативной подпитки теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников теплоснабжения приведены в таблице ниже.
[bookmark: _Hlk199331167]Показанные ниже объемы аварийной подпитки справочные.

[bookmark: _Ref199175435][bookmark: _Toc199325261][bookmark: _Toc206015796]Таблица 10 - Плановые расходы воды на компенсацию потерь и затрат теплоносителя при передаче тепловой энергии системы теплоснабжения
	[bookmark: _Hlk231192235]Параметр
	Ед. изм.
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031-2034
	2035-2038

	ЕТО №1 - Филиал «Березовская ГРЭС» ПАО «ЮНИПРО»
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Березовская ГРЭС
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Производительность ВПУ
	т/ч
	600
	600
	600
	600
	600
	600
	600
	600

	Срок службы
	лет
	50
	51
	52
	53
	54
	55
	59
	63

	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	ед.
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2

	Общая емкость баков-аккумуляторов
	куб.м
	900
	900
	800
	800
	800
	800
	800
	800

	Расчетный часовой расход для подпитки тепловой сети, в том числе:
	т/ч
	103,1
	121,2
	103,7
	103,700
	103,700
	103,700
	103,700
	103,700

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	9,75
	63,59
	63,59
	63,590
	63,590
	63,590
	63,590
	63,590

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (открытый водоразбор)
	т/ч
	93,35
	57,61
	40,11
	40,110
	40,110
	40,110
	40,110
	40,110

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	496,9
	478,8
	496,3
	496,300
	496,300
	496,300
	496,300
	496,300

	Резерв/дефицит ВПУ
	т/ч
	496,9
	79,80
	82,72
	82,720
	82,720
	82,720
	82,720
	82,720

	Доля резерва ВПУ
	%
	82,8
	13,3
	13,8
	13,8
	13,8
	13,8
	13,79
	13,79

	Отпуск теплоносителя в сеть
	тыс. м3
	908,761
	1 300,170
	1 300,170
	1 300,170
	1 300,170
	1 300,170
	1 300,170
	1 300,170

	Нормативные (фактические) потери при передаче теплоносителя
	тыс. м3
	85,379
	557,069
	557,069
	557,069
	557,069
	557,069
	557,069
	557,069

	Полезный отпуск теплоносителя потребителям
	тыс. м3
	823,381
	743,102
	743,102
	743,102
	743,102
	743,102
	743,102
	743,102

	ЕТО №2 - ООО «АЭСТ»
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Котельной с. Березовское
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	

	Производительность ВПУ
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Срок службы
	лет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	ед.
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2

	Общая емкость баков-аккумуляторов
	куб.м
	24
	24
	24
	24
	24
	24
	24
	24

	Расчетный часовой расход для подпитки тепловой сети, в том числе:
	т/ч
	1,659
	1,659
	0,218
	0,218
	0,218
	0,218
	0,218
	0,218

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,086
	0,086
	0,086
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,7846
	0,7846
	0,0639
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (открытый водоразбор)
	т/ч
	0,0035
	0,0035
	0,0035
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	0,785
	0,785
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06

	Резерв/дефицит ВПУ
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Доля резерва ВПУ
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Отпуск теплоносителя в сеть
	тыс. м3
	0,889
	0,156
	0,156
	0,156
	0,156
	0,156
	0,156
	0,156

	Нормативные (фактические) потери при передаче теплоносителя
	тыс. м3
	0,886
	0,153
	0,153
	0,153
	0,153
	0,153
	0,153
	0,153

	Полезный отпуск теплоносителя потребителям
	тыс. м3
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004

	Котельной с. Новоалтатка
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	Производительность ВПУ
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Срок службы
	лет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	ед.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Общая емкость баков-аккумуляторов
	куб.м
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Расчетный часовой расход для подпитки тепловой сети, в том числе:
	т/ч
	7,024
	7,024
	7,024
	7,024
	7,024
	7,024
	7,024
	7,024

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	2,083
	2,083
	2,083
	2,083
	2,083
	2,083
	2,083
	2,083

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	2,458
	2,458
	2,458
	2,46
	2,46
	2,46
	2,46
	2,46

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (открытый водоразбор)
	т/ч
	0,0249
	0,0249
	0,0249
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	2,458
	2,458
	2,46
	2,46
	2,46
	2,46
	2,46
	2,46

	Резерв/дефицит ВПУ
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Доля резерва ВПУ
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Отпуск теплоносителя в сеть
	тыс. м3
	4,644
	4,644
	4,644
	4,644
	4,644
	4,644
	4,644
	4,644

	Нормативные (фактические) потери при передаче теплоносителя
	тыс. м3
	4,619
	4,619
	4,619
	4,619
	4,619
	4,619
	4,619
	4,619

	Полезный отпуск теплоносителя потребителям
	тыс. м3
	0,025
	0,025
	0,025
	0,025
	0,025
	0,025
	0,025
	0,025

	Котельной с. Ивановка
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	Производительность ВПУ
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Срок службы
	лет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	ед.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Общая емкость баков-аккумуляторов
	куб.м
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Расчетный часовой расход для подпитки тепловой сети, в том числе:
	т/ч
	6,586
	6,586
	6,586
	6,586
	6,586
	6,586
	6,586
	6,586

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	1,660
	1,660
	1,660
	0,130
	0,130
	0,130
	0,130
	0,000

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	2,458
	2,458
	2,458
	2,46
	2,46
	2,46
	2,46
	2,46

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (открытый водоразбор)
	т/ч
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	2,458
	2,458
	2,46
	2,46
	2,46
	2,46
	2,46
	2,46

	Резерв/дефицит ВПУ
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Доля резерва ВПУ
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Отпуск теплоносителя в сеть
	тыс. м3
	4,198
	4,198
	4,198
	4,198
	4,198
	4,198
	4,198
	4,198

	Нормативные (фактические) потери при передаче теплоносителя
	тыс. м3
	4,188
	4,188
	4,188
	4,188
	4,188
	4,188
	4,188
	4,188

	Полезный отпуск теплоносителя потребителям
	тыс. м3
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010

	Котельной п. Инголь
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	Производительность ВПУ
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Срок службы
	лет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	ед.
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2

	Общая емкость баков-аккумуляторов
	куб.м
	120
	120
	120
	120
	120
	120
	120
	120

	Расчетный часовой расход для подпитки тепловой сети, в том числе:
	т/ч
	2,029
	2,029
	2,029
	2,029
	2,029
	2,029
	2,029
	2,029

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	2,029
	2,029
	2,029
	0,130
	0,130
	0,130
	0,130
	0,000

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	1,229
	1,229
	1,229
	1,23
	1,23
	1,23
	1,23
	1,23

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (открытый водоразбор)
	т/ч
	0,0123
	0,0123
	0,0123
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	1,229
	1,229
	1,23
	1,23
	1,23
	1,23
	1,23
	1,23

	Резерв/дефицит ВПУ
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Доля резерва ВПУ
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Отпуск теплоносителя в сеть
	тыс. м3
	3,326
	3,326
	3,326
	3,326
	3,326
	3,326
	3,326
	3,326

	Нормативные (фактические) потери при передаче теплоносителя
	тыс. м3
	3,313
	3,313
	3,313
	3,313
	3,313
	3,313
	3,313
	3,313

	Полезный отпуск теплоносителя потребителям
	тыс. м3
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013

	Котельной с. Парная
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	Производительность ВПУ
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Срок службы
	лет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	ед.
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	Общая емкость баков-аккумуляторов
	куб.м
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	Расчетный часовой расход для подпитки тепловой сети, в том числе:
	т/ч
	0,588
	0,588
	0,588
	0,588
	0,588
	0,588
	0,588
	0,588

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,014
	0,014
	0,014
	0,046
	0,046
	0,046
	0,046
	0,000

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,2868
	0,2868
	0,2868
	0,29
	0,29
	0,29
	0,29
	0,29

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (открытый водоразбор)
	т/ч
	0
	0
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	0,287
	0,287
	0,29
	0,29
	0,29
	0,29
	0,29
	0,29

	Резерв/дефицит ВПУ
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Доля резерва ВПУ
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Отпуск теплоносителя в сеть
	тыс. м3
	0,306
	0,306
	0,306
	0,306
	0,306
	0,306
	0,306
	0,306

	Нормативные (фактические) потери при передаче теплоносителя
	тыс. м3
	0,306
	0,306
	0,306
	0,306
	0,306
	0,306
	0,306
	0,306

	Полезный отпуск теплоносителя потребителям
	тыс. м3
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Котельной с. Большое Озеро
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	Производительность ВПУ
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Срок службы
	лет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	ед.
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2

	Общая емкость баков-аккумуляторов
	куб.м
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4

	Расчетный часовой расход для подпитки тепловой сети, в том числе:
	т/ч
	0,176
	0,176
	0,176
	0,176
	0,176
	0,176
	0,176
	0,176

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,012
	0,012
	0,012
	0,022
	0,022
	0,022
	0,022
	25,345

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,0819
	0,0819
	0,0819
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (открытый водоразбор)
	т/ч
	0
	0
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	0,082
	0,082
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08

	Резерв/дефицит ВПУ
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Доля резерва ВПУ
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Отпуск теплоносителя в сеть
	тыс. м3
	0,095
	0,095
	0,095
	0,095
	0,095
	0,095
	0,095
	0,095

	Нормативные (фактические) потери при передаче теплоносителя
	тыс. м3
	0,095
	0,095
	0,095
	0,095
	0,095
	0,095
	0,095
	0,095

	Полезный отпуск теплоносителя потребителям
	тыс. м3
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	ЕТО №3 - ГПКК «ЦРКК»
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Котельной д.Гляден
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	Производительность ВПУ
	т/ч
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	Срок службы
	лет
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50

	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	ед.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Общая емкость баков-аккумуляторов
	куб.м
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Расчетный часовой расход для подпитки тепловой сети, в том числе:
	т/ч
	1,320
	1,320
	1,320
	1,320
	1,320
	1,320
	1,320
	1,320

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,050
	0,050
	0,050
	0,293
	0,293
	0,293
	0,293
	0,000

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0
	0
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (открытый водоразбор)
	т/ч
	1,27
	1,27
	1,27
	1,27
	1,27
	1,27
	1,27
	1,27

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Резерв/дефицит ВПУ
	т/ч
	9,95
	9,95
	9,95
	9,95
	9,95
	9,95
	9,95
	9,95

	Доля резерва ВПУ
	%
	99,5
	99,5
	99,5
	99,50
	99,50
	99,50
	99,50
	99,50

	Отпуск теплоносителя в сеть
	тыс. м3
	1,320
	1,320
	1,320
	1,320
	1,320
	1,320
	1,320
	1,320

	Нормативные (фактические) потери при передаче теплоносителя
	тыс. м3
	1,320
	1,320
	1,320
	1,320
	1,320
	1,320
	1,320
	1,320

	Полезный отпуск теплоносителя потребителям
	тыс. м3
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000



[bookmark: _Toc231459649]Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения
[bookmark: _Hlk199331121]В соответствии с п.6.22 СП 124.13330.2012. «Свод правил. Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003» в системах теплоснабжения аварийная подпитка в количестве 2 % от объема воды в тепловых сетях и присоединенных к ним систем теплопотребления осуществляется химически не обработанной и недеаэрированной водой и не влияет на производительность ВПУ. 
Нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного режимов) часовой расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии приведен в таблице Раздела 3.1.


[bookmark: _Toc231459650]"Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения"

[bookmark: _Toc231459651]Описание сценариев развития теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения порядке схеме теплоснабжения)
При развитии системы теплоснабжения необходимо придерживаться следующих принципов: 
1) приоритетное использование природного газа в качестве основного топлива для существующих, реконструируемых и перспективных источников тепловой энергии; 
2) использование индивидуального (автономного) теплоснабжения для индивидуальных жилых домов, жилых домов блокированной застройки и одиночных удаленных потребителей; 
3) размещение источников тепловой энергии как можно ближе к потребителю, в том числе, перевод индивидуальных жилых домов и одиночных потребителей на индивидуальное (автономное) теплоснабжение; 
4) унификация оборудования, что позволяет снизить складской резерв запасных частей; 
5) разумное повышение коэффициента использования установленной мощности основного теплотехнического оборудования; 
6) автоматизация, роботизация и диспетчеризация котельных (создание единого диспетчерского центра для дистанционного мониторинга работы объектов коммунальной инфраструктуры); 
7) использование наилучших доступных технологий; 
8) внедрение оборудования с высоким классом энергоэффективности; 
9) приоритетное внедрение мероприятий с малым сроком окупаемости.
В соответствии с методическими рекомендациями к разработке (актуализации) схем теплоснабжения п.83 мастер-план схемы теплоснабжения рекомендуется разрабатывать на основании: 
1) решений по строительству генерирующих объектов с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии, указанных в утвержденных в региональных схемах и программах перспективного развития электроэнергетики, разработанных в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 17.10.2009 № 823 «О схемах и программах перспективного развития электроэнергетики» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, №43, ст.5073; 2013, №33, ст.4392; 2014, №9, ст.907; 2015, №5, ст.827; №8, ст.1175; 2018, №34, ст.5483);
2) решений о теплофикационных турбоагрегатах, не прошедших конкурентный отбор мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике;
3) решений по строительству, реконструкции и (или) модернизации генерирующих объектов с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии, указанных в договорах поставки мощности;
4) принятых региональных программ газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций;
5) предложений по передаче тепловой нагрузки от котельных на источники комбинированной выработки, при наличии резерва тепловых мощностей установленных турбоагрегатов;
6) предложений по строительству, реконструкции и (или) модернизации магистральных теплопроводов для обеспечения возможности регулирования загрузки существующих и перспективных источников комбинированной выработки. 
Для территории Шарыповского муниципального округа данные решения отсутствуют. 
В целях повышения надежности и качества теплоснабжения потребителей, рассмотрим два сценария перспективного развития системы централизованного теплоснабжения Шарыповского муниципального округа.

Сценарий №1 развития системы централизованного теплоснабжения предусматривает:
Сохранение существующей системы теплоснабжения с реконструкцией источников теплоснабжения. Для обеспечения качественного и надежного теплоснабжения потребителей, данный вариант развития предусматривает также поэтапную замену изношенных тепловых сетей.
Экономическая эффективность реализации мероприятий по модернизации существующих объектов выражается в сокращении эксплуатационных издержек, уменьшению удельных расходов топлива на производство тепла, а также снижению потерь тепла при транспортировке. Для обеспечения надежного теплоснабжения необходимо регулярно проводить работы по замене изношенного и устаревшего оборудования, замене тепловых сетей.

Сценарий №2 развития системы централизованного теплоснабжения
[bookmark: _Hlk231298985]Сохранение существующей схемы теплоснабжения с реконструкцией источников теплоснабжения по мере износа, либо неисправного состояния основного и вспомогательного оборудования в процессе эксплуатации. Работоспособность сетей теплоснабжения планируется обеспечивать путем проведения текущих и плановых ремонтов.

[bookmark: _Toc231459652]Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения
[bookmark: _Hlk229464299]Сравнительная оценка перспективных вариантов развития системы теплоснабжения предствалена в таблице ниже.

[bookmark: _Toc206010061][bookmark: _Toc206015800]Таблица 11 – Сравнительная оценка вариантов перспективного развития сисемы теплоснабжения Шарыповского муниципального округа
	Наименование показателя
	Вариант 1
	Вариант 2

	Капитальные затраты на реализацию, тыс. руб.
	529 507 тыс. руб.
	В рамках текущей деятельности теплоснабжающих организаций.

	Надежность теплоснабжения
	Предусматривается поэтапная реконструкция истоников тепла
	Надежность тепла обеспечивается проведением плановых ремонтов, реконструкция источников тепла не предусматривается.

	Ценовые (тарифные) последствия для потребителей
	Снижение оценочной стоимости производства тепла 
	-



В настоящей схеме теплоснабжения рекомендуется вариант 1, так как при реализации мероприятий по данному варианту увеличивает надежность теплоснабжения за счет обновления оборудования, снижения расхода топлива на выработку тепловой энергии в результате увеличения КПД котлов по сравнению с существующим состоянием и сокращения эксплуатационных затрат. Снижение эксплуатационных издержек увеличивает НВВ ресурсоснабжающей организации, что в свою очередь может дать средства к дальнейшему развитию системы теплоснабжения (реализация мероприятий ТСО по обновлению оборудования) и поддержанию его в работоспособном состоянии.
[bookmark: _Toc231459653]"Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии"

[bookmark: _Toc231459654]Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей (в ценовых зонах теплоснабжения - обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей, если реализацию товаров в сфере теплоснабжения с использованием такого источника тепловой энергии планируется осуществлять по регулируемым ценам (тарифам), и (или) обоснованная анализом индикаторов развития системы теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения, если реализация товаров в сфере теплоснабжения с использованием такого источника тепловой энергии будет осуществляться по ценам, определяемым по соглашению сторон договора поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя) и радиуса эффективного теплоснабжения
Планом развития муниципального округа предусматривается новое жилищное строительство, размещаемое на территориях существующей застройки путем реконструкции и создания новой современной застройки, обеспечивающей комфортные условия проживания. В соответствии с планами развития на территории планируется строительство жилых и общественных зданий, а также индивидуальных жилых домов. Отопление вновь строящихся зданий предусматривается от существующих источников теплоснабжения. Строительство новых источников централизованного теплоснабжения для обеспечения перспективной застройки на территории Шарыповского муниципального округа не планируется. 
На первую очередь строительства преимущественный тип перспективной застройки – малоэтажная индивидуальная жилая застройка с возможностью ведения личного подсобного хозяйства в границах территории 8-го, 9-го и 10-го микрорайона г. Шарыпово. Проектами застройки  предлагается  строительство  сетей  теплоснабжения  для  обеспечения теплоснабжения жилых домов на нужды отопления и вентиляции, горячего водоснабжения. ГВС вновь подключаемых объектов организовывается по закрытой схеме. Теплоисточником является существующий централизованный источник теплоснабжения Филиал «Березовская ГРЭС» ПАО «Юнипро».
Подключение объектов индивидуальной жилой застройки, на территории сельских населенных пунктов Шарыповского муниципального округа, к централизованным системам теплоснабжения не планируется. На расчетный срок теплоснабжение индивидуальной жилой застройки предусматривается обеспечить от индивидуальных источников тепла на твердом топливе, а также посредствам печного отопления. 
Выбор индивидуальных источников тепла объясняется тем, что объекты имеют незначительную тепловую нагрузку и находятся на значительном расстоянии друг от друга, что влечет за собой большие потери в тепловых сетях и значительные капвложения по их прокладке.
Для теплоснабжения зданий (групп зданий) с небольшим теплопотреблением и промышленных объектов рекомендуется использовать автономные источники тепла: отдельностоящие и пристроенные блочно-модульные котельные малой мощности.
[bookmark: _Toc231459655]Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии
Реконструкция источников тепловой энергии с целью обеспечения перспективной тепловой нагрузки в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии на данном этапе не планируется. Расширение зон действия существующих систем централизованного теплоснабжения на перспективу планируется за счет увеличения числа потребителей. 

[bookmark: _Toc231459656]Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения
Основным направлением развития системы теплоснабжения Шарыповского муниципального окргуа выбрано выполнение работ по капитальному ремонту источников теплоснабжения, предусматривающие замену изношеного оборудования.
Перечень планимруемых мероприятие приведен в таблице ниже.

Таблица 12 – Мероприятия по реконструкции и (или) модернизации действующих источников тепловой энергии
	[bookmark: _Hlk231190839]№ п/п
	Наименование
	Описание мероприятия
	Год исполнения

	1
	ЕТО №1 - Филиал «Березовская ГРЭС»
	
	

	1.1
	Модернизация оборудования Березовская ГРЭС
	Создание резервной емкости складирования золошлаковых отходов путем высвобождения 3-й карты золошлакоотвала
	2026

	1.2
	Модернизация оборудования Березовская ГРЭС
	Модернизация строительных конструкций кабельных тоннелей
	2026-2027

	1.3
	Модернизация оборудования Березовская ГРЭС
	Модернизация горелочных устройств котла П-67 ст. №1, 2
	2026-2028

	1.4
	Модернизация оборудования Березовская ГРЭС
	Модернизация котла П-67 с заменой конвективного вторичного пароперегревателя ст. №2
	2027-2029

	1.5
	Модернизация оборудования Березовская ГРЭС
	Модернизация тепловой изоляции котлоагрегатов П-67 ст. №1, 2
	2027-2028

	1.6
	Модернизация оборудования Березовская ГРЭС
	Модернизация оборудования пылеприготовления котлов П-67 ст. №1, 2
	2027-2030

	1.7
	Модернизация оборудования Березовская ГРЭС
	Модернизация АСУ ТП энергоблока ст.№1
	2027-2029

	1.8
	Модернизация оборудования Березовская ГРЭС
	Модернизация АСУ ТП энергоблока ст.№2
	2027-2028

	2
	ЕТО №2 - ООО «АЭСТ»
	
	

	2.1
	Капитальный ремонт оборудования котельной в с. Березовское
	Капитальный ремонт вентилятора поддува ВЦ 14 46
	2027

	
	
	Капитальный ремонт насоса циркуляционного К- 150-125-250
	2027

	
	
	Капитальный ремонт дымососа Дн - 6,3/1500
	2027

	
	
	Капитальный ремонт угольного котла КВр-1,5
	2027

	
	
	Капитальный ремонт арматуры насосов, котлов краны шаровые стальные фланцевые Ду 100 - 6 шт., Ду125 - 6 шт., предохранительных клапанов Ду50 - 4 шт.
	2027

	
	
	Капитальный ремонт теплообменника водоводяного Ридан НН № 14
	2027

	
	
	Капитальный ремонт подпитанного насоса КМ 80-65-160
	2027

	
	
	Капитальный ремонт металлической дымовой трубы на растяжках, Ду-1000, длиной 30 м
	2027

	
	
	Капитальный ремонт золоуловителей ЗУ-1-1
	2027

	2.2
	Капитальный ремонт оборудования котельной в с. Ивановка
	Капитальный ремонт вентилятора поддува ВДН- 6.3-1500
	2026

	
	
	Капитальный ремонт насоса циркуляционного К- 150-125-250
	2026

	
	
	Капитальный ремонт дымососа Дн-9/1500 15 кВт
	2026

	
	
	Капитальный ремонт угольного котла КВр-2.0
	2026

	
	
	Капитальный ремонт арматуры насосов, котлов краны шаровые фланцевые стальные Ду 100-6 шт., Ду 150- 6 шт., предохранительных клапанов Ду50 - 6 шт.
	2026

	
	
	Капитальный ремонт подпитанного насоса КМ 80-65-160
	2026

	
	
	Узел учета тепловой энергии
	2026

	2.3
	Капитальный ремонт оборудования котельной в п. Инголь
	Капитальный ремонт насоса циркуляционного К- 150-125-250
	2026

	
	
	Капитальный ремонт дымососа Дн-10/1500
	2026

	
	
	Капитальный ремонт угольного котла КВр-5.0
	2026

	
	
	Капитальный ремонт арматуры насосов, котлов кран шаровый стальной фланцевый Ду 150 - 4 шт., Ду 125 - 6 шт., предохранительных клапанов Ду80 - 4 шт.
	2026

	2.4
	Капитальный ремонт оборудования котельной в с. Парная
	Замена котла в котельной (с Q=0,6 Гкал, на
Р=0,6Гкал)
	2026

	2.5
	Приобретение котла КВр-5 №1 в котельной кв.Путейский п. Инголь
	Установка нового котла 
	2026

	3
	ЕТО №3 - ГПКК «ЦРКК»
	
	

	3.1
	Модернизация оборудования котельной (замена изношенного оборудования, текущий и плановый ремонт) котельной д. Гляден
	Модернизация оборудования котельной
	2026-2038



[bookmark: _Toc231459657]Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных
Источниками централизованного теплоснабжения на территории Шарыповского муниципального округа в настоящее время являются Березовская ГРЭС (система теплоснабжения г. Шарыпово, п. Дубинино, с. Холмогорское и с. Береш) и 7 котельных, отапливающих жилые, административные и социально-значимые объекты на территории округа. 
Зоны действия источников тепла изолированы друг от друга, каждый из источников тепла работает на свою сеть. Совместная работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, и котельных не предусматривается.

[bookmark: _Toc231459658]Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно
Вывод из эксплуатации существующих источников тепловой энергии не предусматривается.

[bookmark: _Toc231459659]Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии
Переоборудование котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, не планируется.
[bookmark: _Toc231459660]Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации
Источниками централизованного теплоснабжения на территории Шарыповского муниципального округа в настоящее время являются Березовская ГРЭС (система теплоснабжения г. Шарыпово, п. Дубинино, с. Холмогорское и с. Береш) и 7 котельных, отапливающих жилые, административные и социально-значимые объекты на территории округа. 
Перевод котельных, в пиковый режим работы, либо их вывод из эксплуатации не планируется.
[bookmark: _Toc231459661]Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения
Основной задачей регулирования отпуска теплоты в системах теплоснабжения является поддержание заданной температуры воздуха в отапливаемых помещениях при изменяющихся в течение отопительного периода внешних климатических условиях и заданной температуры горячей воды, поступающей в системы горячего водоснабжения, при изменяющемся в течение суток расходе этой воды.
Отпуск тепловой энергии от источника тепловой энергии осуществляется качественным регулированием по отопительному графику. Сведения о температурных графиках котельных приведены в таблице 13. 

[bookmark: _Toc201068566][bookmark: _Toc206015801]Таблица 13 – Общие сведения о температурных графиках источников тепла
	№ п/п
	Наименование СЦТ
	Температурный график тепловой сети

	1
	Березовская ГРЭС
	До НСС -150\70°С со срезкой на 130°С при температуре воздуха - 30°С, 
за НСС 95\70°С

	2
	Котельной с. Березовское
	95/70°С

	3
	Котельной с. Новоалтатка
	95/70°С

	4
	Котельной с. Ивановка
	95/70°С

	5
	Котельной п. Инголь
	95/70°С

	6
	Котельной с. Парная
	95/70°С

	7
	Котельной с. Большое Озеро
	95/70°С

	8
	Котельной д.Гляден
	95/70°С



Изменение температурных графиков работы систем теплоснабжения Шарыповского муниципального округа не планируется.
[bookmark: _Toc231459662]Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей
Сведения о перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии рассмотрены в Разделе 2 настоящей схемы.

[bookmark: _Toc231459663]Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива
Мероприятия по использованию возобновляемых источников энергии и местных видов топлив на источниках тепловой энергии не предусмотрены.


[bookmark: _Toc231459664]"Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей"

[bookmark: _Toc231459665]Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)
Перераспределение тепловой нагрузки в зонах действия источников тепла не планируется.
[bookmark: _Toc231459666]Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения под жилищную, комплексную или производственную застройку
Подключение новых объектов, находящихся в застроенной части населенных пунктов, рекомендуется производить к существующим тепловым сетям с учетом их пропускной способности. Однако для отопления и горячего водоснабжения индивидуальных домов рекомендуется применение индивидуальных двухконтурных котлов. Выбор индивидуальных источника тепла объясняется тем, что объекты имеют незначительную тепловую нагрузку и находятся на значительном расстоянии друг от друга, что влечет за собой большие потери в тепловых сетях и значительные капвложения по их прокладке.
В застроенной части и на территории подлежащей застройке предусматривается подземная прокладка тепловых сетей (бесканальная, в каналах или в тоннелях (коллекторах) совместно с другими инженерными сетями). При обосновании допускается надземная прокладка тепловых сетей, кроме территории детских и лечебных учреждений. 
В случае надземной прокладки тепловые сети прокладываются с соблюдением расстояния по горизонтали от строительных конструкций тепловых сетей или оболочки изоляции трубопроводов при бесканальной прокладке до зданий, сооружений и инженерных сетей в соответствии с таблицей А.3 СП 124.13330.2012 «Свод правил. Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003».
Величину диаметра трубопровода, способ прокладки и т.д. необходимо определить в ходе наладочного гидравлического расчета по каждому факту предполагаемого подключения.
Планом развития округа предусматривается новое жилищное строительство, размещаемое на территориях существующей застройки путем реконструкции и создания новой современной застройки, обеспечивающей комфортные условия проживания. 

Таблица 14 – Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки
	№ проекта
	Наименование проекта
	Наименование объектов
	Диаметра, мм.
	Длина участка 2-х трубное исполнение, п.м.
	Год реализации

	1-2-1-1
	Строительство тепловых сетей в микрорайон №7 и №8
	индивидуальный жилой фонд, крытый каток, автостанция, театр
	219
	58
	2030-2038

	
	
	
	159
	297
	

	
	
	
	133
	168
	

	
	
	
	108
	279
	

	
	
	
	76
	327
	

	
	
	
	57
	21
	

	1-2-1-2
	Строительство тепловых сетей в микрорайон №9
	индивидуальный жилой фонд, общественно-деловая зона
	108
	347
	2030-2038

	
	
	
	76
	700
	

	
	
	
	57
	17
	

	1-2-1-3
	Строительство тепловых сетей в микрорайон №10
	индивидуальный жилой фонд
	108
	665
	2030-2038

	
	
	
	89
	255
	



[bookmark: _Toc231459667]Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения;
Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения, на данном этапе не рекомендуется.

[bookmark: _Toc231459668]Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных
Источниками централизованного теплоснабжения на территории Шарыповского муниципального округа в настоящее время являются Березовская ГРЭС (система теплоснабжения г. Шарыпово, п. Дубинино, с. Холмогорское и с. Береш) и 7 котельных, отапливающих жилые, административные и социально-значимые объекты на территории округа. 
Зоны действия источников тепла изолированы друг от друга, каждый из источников тепла работает на свою сеть. Перевод котельных в пиковый режим работы не планируется.
Для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения рекомендуется модернизация тепловых сетей с заменой существующих трубопроводов, в т. ч. выработавших свой ресурс, на новые предизолированные трубопроводы. Замена трубопроводов на новые приведет к снижению потерь тепловой энергии за счет более эффективной теплоизоляции и минимизации утечек на тепловых сетях. 
[bookmark: _Toc231459669]Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей
На территории округа есть необходимость в реконструкции тепловых сетей в связи с их износом. Для обеспечения качественного и надежного теплоснабжения потребителей рекомендуется своевременно проводить текущие и плановые ремонты тепловых сетей и запорной арматуры. Характеристика рекомендуемых мероприятий приведена в таблице 15.


[bookmark: _Toc206015802]Таблица 15 – Мероприятия по реконструкции трубопроводов со сверхнормативным износом
	[bookmark: _Hlk229403862]№ п/п
	Наименование мероприятия
	Описание и место расположения объекта
	Основные технические характеристики
	Год начала реализации мероприятия
	Год завершения мероприятия
	Капитальные затраты на реализацию мероприятий (без НДС), тыс. руб.

	
	
	
	Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.)
	Ед. изм.
	Значения показателя
	
	
	

	
	
	
	
	
	До реализации мероприятия
	После реализации мероприятия
	
	
	

	1
	ЕТО №1 - Филиал «Березовская ГРЭС» ПАО «ЮНИПРО»
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.
	Модернизация участка тепловой сети междуПО-264 и ПО-273, 1 магистраль, г. Шарыпово (Замена тепловой изоляции с защитным слоем тепловой изоляции)
	1 магистраль,
г. Шарыпово(от ПОКа БГРЭС до Шарыпово)
	Условный диаметр
	мм
	800
	800
	2026
	2026
	13 664

	
	
	
	протяженность
	км
	0,29
	0,29
	
	
	

	1.2.
	Модернизация участка тепловой сети междуТК-0321 и до детского сада "Домовёнок",с. Холмогорское
	с.Холмогорское
	Условный диаметр
	мм
	150
	70
	2026
	2026
	9 707

	
	
	
	протяженность
	км
	0,522
	0,522
	
	
	

	1.3.
	Модернизация участка тепловой сети между ТК-0122 и ТК-1 (между НО-3 и НО-4), 6 микрорайон,г. Шарыпово
	6 мкр.,
г. Шарыпово
	Условный диаметр
	мм
	500
	500
	2026
	2026
	15 856

	
	
	
	протяженность
	км
	0,221
	0,221
	
	
	

	1.4.
	Модернизация участка тепловой сети междуТК-3 и ТК-4, 1 мирорайон,г. Шарыпово
	1 мкр.,
 г. Шарыпово
	Условный диаметр
	мм
	300
	300
	2026
	2026
	17 980

	
	
	
	протяженность
	км
	0,195
	0,195
	
	
	

	1.5.
	Модернизация участка тепловой сети с. Холмогорское мкр. Энергетик, участок между ТК-0321 и ТК-36-1
	с.Холмогорское
	Условный диаметр
	мм
	150
	150
	2026
	2026
	8 818

	
	
	
	протяженность
	км
	0,273
	0,273
	
	
	

	1.6.
	Модернизация участка тепловой сети между ТК-0122-1 и ТК-1 (НО-3 и ТК-0122-1), 6 микрорайон, г. Шарыпово
	6 мкр.,
г. Шарыпово
	Условный диаметр
	мм
	500
	500
	2027
	2027
	13 223

	
	
	
	протяженность
	км
	0,23
	0,23
	
	
	

	1.7.
	Модернизация участка тепловой сети между между ТК-10-6 и ТК-10-10, ул. Берёзовая, п. Дубинино
	п. Дубинино
	Условный диаметр
	мм
	40/100
	40/100
	2027
	2027
	29 040

	
	
	
	протяженность
	км
	0,287/0,278
	0,287/0,278
	
	
	

	1.8.
	Модернизация тепловой изоляции и защитного слоя ТИ на участке тепловой сети между ПО-524 и НО-46, ПО-535 и НО-47, 8 магистраль
	8 магистраль,
	Условный диаметр
	мм
	600
	600
	2027
	2027
	6 717

	
	
	п. Дубинино
	протяженность
	км
	0,202
	0,202
	
	
	

	1.9.
	Модернизация участка тепловой сети между ТК-0126 и ТК-0507, 5 магистраль, г. Шарыпово
	5 магистраль,
г. Шарыпово (пр. Байконур - Южное кольцо)
	Условный диаметр
	мм
	600
	600
	2027
	2027
	96 207

	
	
	
	протяженность
	км
	1,9792
	1,9792
	
	
	

	1.10.
	Модернизация участка тепловой сети между ТК-0513-1 и ТК-0514, 5 магистраль, г. Шарыпово
	5 магистраль,
г. Шарыпово(пр. Байконур - Южное кольцо)
	Условный диаметр
	мм
	400
	400
	2027
	2027
	15 794

	
	
	
	протяженность
	км
	0,38
	0,38
	
	
	

	1.11.
	Модернизация тепловой изоляции и защитного слоя ТИ на участке тепловой сети между ПО-507 и ПО-658, 1 магистраль
	1 магистраль,
г. Шарыпово(от ПОКа БГРЭС до Шарыпово)
	Условный диаметр
	мм
	800
	800
	2027
	2027
	66 246

	
	
	
	протяженность
	км
	2,192
	2,192
	
	
	

	2
	ЕТО №2 - ООО «АЭСТ»
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	Капитальный ремонт сетей теплоснабжения с. Березовское ул. Школьная от ТК-1 до ТК-4
	с.Березовское ул. Школьная от ТК-1 до ТК-4
	протяженность
	м
	170
	170
	2026
	2026
	2465

	2.2
	Реконструкция существующих участков тепловой сети в с. Березовское
	с. Березовское
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.1
	Теплотрасса от ТК-35 до ТК-351
	с. Березовское
	Условный диаметр
протяженность 
	мм
мм
	76
53
	76
53
	2026
	2026
	768,50

	2.2.2
	Теплотрасса ул. Школьная, от ТК-1 до ТК-4
	с. Березовское
	Условный диаметр
протяженность 
	мм
мм
	57
157
	57
157
	2026
	2026
	2276,50

	2.2.3
	Подводы к жилым домам по ул. Школьная
	с. Березовское
	Условный диаметр
протяженность 
	мм
мм
	32
80
	32
80
	2026
	2026
	1160,00

	2.2.4
	Подвод к библиотеке от ТК-7
	с. Березовское
	Условный диаметр
протяженность 
	мм
мм
	57
17
	57
17
	2026
	2026
	246,50

	2.2.5
	Подвод к МБОУ Березовская СОШ №1 от ТК-3
	с. Березовское
	Условный диаметр
протяженность 
	мм
мм
	108
10
	108
10
	2026
	2026
	145,00

	2.2.6
	Подвод к И КТ Березовской СОШ №1 от ТК-2
	с. Березовское
	Условный диаметр
протяженность 
	мм
мм
	108
20
	108
20
	2026
	2026
	290,00

	2.2.7
	Теплотрасса от котельной до ТК- 1
	с. Березовское
	Условный диаметр
протяженность 
	мм
мм
	159
10
	159
10
	2026
	2026
	145,00

	2.2.8
	Теплотрасса от ТК-17 до ТК-24
	с. Березовское
	Условный диаметр
протяженность 
	мм
мм
	159
88
	159
88
	2027
	2027
	1276,00

	2.2.9
	Теплотрасса от ТК-24 до старой котельной
	с. Березовское
	Условный диаметр
протяженность 
	мм
мм
	273
14
	273
14
	2027
	2027
	203,00

	2.3
	Реконструкция существующих участков тепловой сети в с. Большое Озеро (с увеличением диаметров трубопровода). Участок тепловой сети: от здание котельной (ул.Школьная, 26) до здания школы (ул.Школьная, 2) 
	с. Большое Озеро
	Условный диаметр
протяженность
	мм
м
	50
65
	65
65
	2026
	2026
	942,50

	2.4
	Капитальный ремонт сетей теплоснабжения с.Ивановка ул. Просвещения от ТК-24 до ТК-46
	с. Ивановка
	протяженность
	м
	1444
	1444
	2028
	2028
	20938

	2.5
	Капитальный ремонт сетей теплоснабжения (совместно с сетями водоснабжения) от ТК-12 до ТК 626
	с. Ивановка ,ул. строителей
	Условный диаметр
протяженность
	мм
м
	1144
	1144
	2027
	2027
	16588

	2.6
	Реконструкция существующих участков тепловой сети в с. Ивановка
	с. Ивановка
	протяженность
	м
	3172
	3172
	
	
	

	2.6.1
	Теплотрасса ул. Просвещения, от ТК-24 до ТК-46
	с. Ивановка
	Условный диаметр
протяженность
	мм
м
	76
340
	76
340
	2026
	2026
	4930

	2.6.2
	Подводы к жилым домам по ул. Просвещения
	с. Ивановка
	Условный диаметр
протяженность
	мм
м
	25
114
	25
114
	2026
	2026
	1653

	2.6.3
	Теплотрасса ул. Строителей, от ТК-12 до ТК-24
	с. Ивановка
	Условный диаметр
протяженность
	мм
м
	219
323
	219
323
	2026
	2026
	4683,5

	2.6.4
	Подвод от ТК-22 до сельсовета, ул. Строителей
	с. Ивановка
	Условный диаметр
протяженность
	мм
м
	57
18
	57
18
	2026
	2026
	261

	2.6.5
	Теплотрасса от ТК-29 до ТК-32
	с. Ивановка
	Условный диаметр
протяженность
	мм
м
	89
60
	89
60
	2027
	2027
	870

	2.6.6
	Подводы к жилым домам по ул. Нагорная
	с. Ивановка
	Условный диаметр
протяженность
	мм
м
	25
116
	25
116
	2026
	2026
	1682

	2.6.7
	Теплотрасса ул. Строителей, от ТК-12 до ТК-63
	с. Ивановка
	Условный диаметр
протяженность
	мм
м
	108; 57
283; 58
	108; 57
283; 58
	2026
	2026
	4292

	2.6.8
	Теплотрасса ул. Труда, от ТК-2 до ТК-16
	с. Ивановка
	Условный диаметр
протяженность
	мм
м
	108
163
	108
163
	2026
	2026
	2363,5

	2.6.9
	Теплотрасса ул. Труда, от ТК-16 до ТК-14
	с. Ивановка
	Условный диаметр
протяженность
	мм
м
	57
60
	57
60
	2027
	2027
	870

	2.6.10
	Теплотрасса ул. Труда, от ТК-16 до ТК-20
	с. Ивановка
	Условный диаметр
протяженность
	мм
м
	76; 57
148; 60
	76; 57
148; 60
	2027
	2027
	3016

	2.6.11
	Теплотрасса ул. Труда, от ТК-10 до торгового центра
	с. Ивановка
	Условный диаметр
протяженность
	мм
м
	57
52
	57
52
	2026
	2026
	754

	2.6.12
	Подводы к жилым домам по ул. Труда
	с. Ивановка
	Условный диаметр
протяженность
	мм
м
	32
207
	32
207
	2026
	2026
	3001,5

	2.6.13
	Подводы к жилым домам по ул. Строителей
	с. Ивановка
	Условный диаметр
протяженность
	мм
м
	32
305
	32
305
	2026
	2026
	4422,5

	2.6.14
	Теплотрасса ул. Строителей, от ТК-12 до ТК-58
	с. Ивановка
	Условный диаметр
протяженность
	мм
м
	133; 108; 89
77; 275; 218
	133; 108; 89
77; 275; 218
	2027
	2027
	8265

	2.6.15
	Теплотрасса ул. Строителей, от ТК-53 до ТК-56
	с. Ивановка
	Условный диаметр
протяженность
	мм
м
	57; 32; 25
40; 97; 40
	57; 32; 25
40; 97; 40
	2027
	2027
	2566,5

	2.6.16
	Подвод от ТК-48 до Дома культуры, ул. Строителей
	с. Ивановка
	Условный диаметр
протяженность
	мм
м
	57
30
	57
30
	2027
	2027
	435

	2.6.17
	Подвод от ТК-49 до детского сада, ул. Строителей
	с. Ивановка
	Условный диаметр
протяженность
	мм
м
	40
88
	40
88
	2027
	2027
	1276

	2.7
	Капитальный ремонт сетей теплоснабжения п. Инголь кв. Путейский от ТК-4 до ТК-5 с врезкой в ж.д. 26-28-33 школа ФАП
	п. Инголь
	протяженность
	м
	300
	300
	2027
	2027
	4350

	2.8
	Реконструкция существующих участков тепловой сети в п. Инголь
	п. Инголь
	протяженность
	м
	3517
	3517
	
	
	

	2.8.1
	Тепловая сеть от ТК-3-2 до МКД № 7 и детского сада
	п. Инголь
	Условный диаметр
протяженность
	мм
м
	89; 50
173; 15
	89; 50
173; 15
	2026
	2026
	2726

	2.8.2
	Тепловая сеть от ТК-3-1 до ТК-3- 2
	п. Инголь
	Условный диаметр
протяженность
	мм
м
	159
66
	159
66
	2026
	2026
	957

	2.8.3
	Подвод от ТК-3-1 до МКД № 5
	п. Инголь
	Условный диаметр
протяженность
	мм
м
	57
6
	57
6
	2026
	2026
	87

	2.8.4
	Подвод от ТК-3-1 до МКД № 6
	п. Инголь
	Условный диаметр
протяженность
	мм
м
	89
44
	89
44
	2026
	2026
	638

	2.8.5
	Подвод от МКД № 6 до МКД № ба
	п. Инголь
	Условный диаметр
протяженность
	мм
м
	57
60
	57
60
	2026
	2026
	870

	2.8.6
	Подвод от ТК-5-8 до МКД № 4
	п. Инголь
	Условный диаметр
протяженность
	мм
м
	108
40
	108
40
	2026
	2026
	580

	2.8.7
	Подвод от ТК-5 до ж/д № 30
	п. Инголь
	Условный диаметр
протяженность
	мм
м
	57
102
	57
102
	2026
	2026
	1479

	2.8.8
	Тепловая сеть от ТК-5 до ТК-5-2
	п. Инголь
	Условный диаметр
протяженность
	мм
м
	159
180
	159
180
	2027
	2027
	2610

	2.8.9
	Тепловая сеть от ТК-5-2 до школы и гаража
	п. Инголь
	Условный диаметр
протяженность
	мм
м
	108
560
	108
560
	2027
	2027
	8120

	2.8.10
	Подводы от ТК-5-7 до ФАПа и интерната
	п. Инголь
	Условный диаметр
протяженность
	мм
м
	57
192
	57
192
	2026
	2026
	2784

	2.8.11
	Подводы от ТК-5-5 до ж/д № 28, № 26, № 33
	п. Инголь
	Условный диаметр
протяженность
	мм
м
	57
240
	57
240
	2026
	2026
	3480

	2.8.12
	Подвод от ТК-5-4 до дома культуры
	п. Инголь
	Условный диаметр
протяженность
	мм
м
	57
134
	57
134
	2026
	2026
	1943

	2.8.13
	Тепловая сеть от ТК-10 до ж/д № 17, подводы к ж/д
	п. Инголь
	Условный диаметр
протяженность
	мм
м
	76; 57; 32
440; 140; 352
	76; 57; 32
440; 140; 352
	2026
	2026
	13514

	2.8.14
	Тепловая сеть кв. Путейский от ТК-10 до жд 10-12
	п. Инголь
	Условный диаметр
протяженность
	мм
м
	65
100
	65
100
	2027
	2027
	1450

	2.8.15
	Подводы от ТК-9 до МКД № 8, № 9
	п. Инголь
	Условный диаметр
протяженность
	мм
м
	89
160
	89
160
	2026
	2026
	870

	2.8.16
	Подвод от ТК-8-3 до ПЧ-15
	п. Инголь
	Условный диаметр
протяженность
	мм
м
	57
30
	57
30
	2027
	2027
	2320

	2.8.17
	Подвод от ТК-8 до НГЧВ-4, подвод от ТК-8-1 до вокзала
	п. Инголь
	Условный диаметр
протяженность
	мм
м
	57
148
	57
148
	2027
	2027
	435

	2.8.18
	Тепловая сеть от НГЧВ-4 до ПЧ- 15
	п. Инголь
	Условный диаметр
протяженность
	мм
м
	40
157
	40
157
	2027
	2027
	2146

	2.8.19
	Тепловая сеть от ТК-1 до ПДМ
	п. Инголь
	Условный диаметр
протяженность
	мм
м
	57
218
	57
218
	2027
	2027
	3161

	2.8.20
	Подвод от ТК-2 до гаража
	п. Инголь
	Условный диаметр
протяженность
	мм
м
	57
60
	57
60
	2027
	2027
	2276,5

	2.9
	Капитальный ремонт сетей теплоснабжения с.Новоалтатка ул. Школьная от ТК-1 до ТК-2, от ТК-2 до У П-3, УП-2
	с.Новоалтатка
	протяженность
	м
	1820
	1820
	2028
	2028
	26390

	2.10
	Капитальный ремонт сетей теплоснабжения с.Новоалтатка ул. Кольцевая, ул. Советская
	с.Новоалтатка
	протяженность
	м
	1747
	1747
	2030
	2030
	25331,5

	2.11
	Капитальный ремонт с.Новоалтатка ул. Советская от ТК-6 до до врезки в МУ-6 и ТК-7
	с.Новоалтатка
	протяженность
	м
	430
	430
	2026
	2026
	6235

	2.12
	Капитальный ремонт сетей теплоснабжения от ТК11 через ТК-12 до УП18, УП19 ул. Кольцевая с. Новоалтатка
	с.Новоалтатка
	протяженность
	м
	474
	474
	2026
	2026
	6873

	2.13
	Реконструкция существующих участков тепловой сети в с. Новоалтатка
	с.Новоалтатка
	протяженность
	м
	2648
	2648
	
	
	

	2.13.1
	Тепловая сеть от ТК-7 до ТК-6 ул. Советская
	с.Новоалтатка
	Условный диаметр
протяженность
	мм
м
	273
355
	273
355
	2026
	2026
	5147,5

	2.13.2
	Тепловая сеть от точки врезки между ТК-1 и ТК-2 до ТК-1
	с.Новоалтатка
	Условный диаметр
протяженность
	мм
м
	273
55
	273
55
	2026
	2026
	797,5

	2.13.3
	Тепловая сеть от ТК-6 до ТК-5 ул. Советская
	с.Новоалтатка
	Условный диаметр
протяженность
	мм
м
	89
152
	89
152
	2026
	2026
	2204

	2.13.4
	Тепловая сеть от ТК-12 до УП-19 ул. Кольцевая
	с.Новоалтатка
	Условный диаметр
протяженность
	мм
м
	40
108
	40
108
	2026
	2026
	1566

	2.13.5
	Тепловая сеть от ТК-11 до УП-18 ул. Кольцевая
	с.Новоалтатка
	Условный диаметр
протяженность
	мм
м
	89
210
	89
210
	2026
	2026
	3045

	2.13.6
	Тепловая сеть от УП-15 до УП-16 ул. Западная
	с.Новоалтатка
	Условный диаметр
протяженность
	мм
м
	57
60
	57
60
	2026
	2026
	870

	2.13.7
	Тепловая сеть от ТК-10 до ж/д № 28 ул. Западная
	с.Новоалтатка
	Условный диаметр
протяженность
	мм
м
	76; 57; 32
164; 90; 56
	76; 57; 32
164; 90; 56
	2026
	2026
	4495

	2.13.8
	Тепловая сеть ул. Восточная от ТК-2 : ТК-3 : ТК-4 : ТК-4/: УП-31 :УП-2 : УП-5
	с.Новоалтатка
	Условный диаметр
протяженность
	мм
м
	108; 89; 57;32
120; 285; 128; 50
	108; 89; 57;32
120; 285; 128; 50
	2026
	2026
	8453,5

	2.13.9
	Подводы к жилым домам
	с.Новоалтатка
	Условный диаметр
протяженность
	мм
м
	40; 32
36; 693
	40; 32
36; 693
	2026
	2026
	10570,5

	2.13.10
	Тепловая сеть от (.3) до УП-7 и УП-6 ул. Советская
	с.Новоалтатка
	Условный диаметр
протяженность
	мм
м
	57; 40
50; 36
	57; 40
50; 36
	2027
	2027
	1247

	2.14
	Капитальный ремонт, с.Парная ул. Школьная, ул. Лесная
	с. Парная
	протяженность
	м
	1423
	1425
	2026
	2026
	20633,5

	2.15
	Реконструкция существующих участков тепловой сети в с. Парная (с увеличением диаметров трубопровода)
	с. Парная
	протяженность
	м
	171
	171
	
	
	

	2.15.1
	Участок тепловой сети: от ТК 9 до спортшколы, с.Парная
	с. Парная
	Условный диаметр
протяженность
	мм
м
	40
54
	50
54
	2026
	2026
	783

	2.15.2
	ТК6-ТК7 по ул. Лесная
	с. Парная
	Условный диаметр
протяженность
	мм
м
	57
63
	63
63
	2027
	2027
	913,5

	2.15.3
	ТК7 до угла напротив дома 3 по ул. Лесная
	с. Парная
	Условный диаметр
протяженность
	мм
м
	57
54
	63
54
	2027
	2027
	783

	2.16
	Капитальный ремонт сетей теплоснабжения от ТК10 до ж.д.10-17 кв. Путейский п. Инголь
	п. Инголь
	протяженность
	м
	932
	932
	2026
	2026
	5 613,22

	2.17
	Капитальный ремонт сетей теплоснабжения от ТК11 через ТК-12 до УП18, УП19 ул. Кольцевая с. Новоалтатка 
	с. Новоалтатка
	протяженность
	м
	974
	974
	2026
	2026
	9 999,09

	2.18
	Капитальный ремонт сетей теплоснабжения от ТК-12 до ТК-24 по ул. Строителей с. Ивановка 
	с. Ивановка
	протяженность
	м
	268
	268
	2026
	2026
	5 996,42

	2.19
	Капитальный ремонт (замена) подвода сетей теплоснабжения д.с. Семицветик с. Березовское
	с. Березовское
	протяженность
	м
	142
	142
	2026
	2026
	1 940,35

	2.20
	Капитальный ремонт (замена) сетей теплоснабжения АО Авангард с. Березовское
	с. Березовское
	протяженность
	м
	46
	46
	2026
	2026
	455,24

	2.21
	Тепловые сети (Участок тепловой сети п. Инголь: квартал Путейский, от ТК 10 до жилого дома № 10-12)
	п. Инголь
	протяженность
	м
	100
	100
	2027
	2027
	1678,56

	3
	ЕТО №3 – ГПКР «ЦРКК»
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1
	Поэтапная замена изношенных сетей теплоснабжения в зоне действия ГПКК «ЦРКК»»
	д. Гляден
	протяженность
	м
	1228
	1228
	2026
	2038
	5500


*- Объемы инвестиций в реконструкцию тепловых сетей определены по укрупненным показателям на основании объектов-аналогов и должны быть уточнены на последующих стадиях проектирования.

[bookmark: _Toc231459670]"Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения"

[bookmark: _Toc231459671]Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения
Горячее водоснабжение в зонах действия Березеовской ГРЭС (г. Шарыпово, п. Дубинино, с. Холмогорское и с. Береш), Котельной с. Березовское, Котельной с. Новоалтатка, Котельной с. Ивановка, Котельной п. Инголь организовано по открытой схеме с непорественным водоразбором теплоносителя на нужды ГВС.
С 2013 года запрещается присоединение (подключение) внутридомовых систем горячего водоснабжения к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения по открытой схеме. Присоединение (подключение) всех потребителей во вновь создаваемых зонах теплоснабжения, включая точечную застройку, будет осуществляться по закрытой схеме отпуска тепловой энергии на нужды горячего водоснабжения с установкой необходимого теплообменного оборудования в индивидуальных тепловых пунктах.
С 2022 года согласно статье 29 Закона N 190-ФЗ требование об отказе от использования открытой системы теплоснабжения распространяется только на здания, вводимые в эксплуатацию и подключаемые к системам централизованного теплоснабжения. Для существующих эксплуатируемых зданий переход от открытой системы теплоснабжения на закрытую допускается только при технико-экономическом обосновании этого мероприятия.
[bookmark: _Hlk231189128]В связи с отсутствием предложений по развитию системы теплоснабжения от исполнительных органов власти и эксплуатационных организаций переход на закрытую систему горячего водоснабжения не рассматривается.

[bookmark: _Toc231459672]Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения
В связи с отсутствием предложений по развитию системы теплоснабжения от исполнительных органов власти и эксплуатационных организаций переход на закрытую систему горячего водоснабжения не рассматривается.


[bookmark: _Toc231459673]"Перспективные топливные балансы"
[bookmark: _Toc231459674]Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе
В настоящее время на территории муниципального округа действует восемь источников теплоснабжения. В качестве основного вида топлива на источниках тепла используется твердое топливо (бурый уголь) и мазут. 
Прогнозные значения выработки тепловой энергии источниками тепловой энергии, удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии, прогнозные значения расходов условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии, прогнозные значения расходов натурального топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии, максимальный часовой расход натурального топлива на выработку тепловой энергии на источниках тепловой энергии приведены ниже.
[bookmark: _Toc199325267][bookmark: _Toc206015803]Таблица 16 - Прогнозные значения выработки тепловой энергии источниками тепловой энергии 
	[bookmark: _Hlk231189239]№ п/п
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031-2034
	2035-2038

	ЕТО №1 - Филиал «Березовская ГРЭС» ПАО «ЮНИПРО»

	 
	Березовская ГРЭС
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Выработка электрической энергии
	млн кВт-ч
	12584,997
	7426,000
	7426,000
	7426,000
	7426,000
	7426,000
	7426,000
	7426,000

	2
	Расход электрической энергии на собственные нужды, в том числе
	млн кВт-ч
	682,150
	468,543
	468,543
	468,543
	468,543
	468,543
	468,543
	468,543

	2.1
	 - на производство электроэнергии
	млн кВт-ч
	645,321
	431,115
	431,115
	431,115
	431,115
	431,115
	431,115
	431,115

	2.2
	 - на производство теплоэнергии
	млн кВт-ч
	36,829
	37,428
	37,428
	37,428
	37,428
	37,428
	37,428
	37,428

	3
	Отпуск электроэнергии с шин электростанции
	млн кВт-ч
	11902,847
	6957,457
	6957,457
	6957,457
	6957,457
	6957,457
	6957,457
	6957,457

	3.1
	 - по теплофикационному циклу
	млн кВт-ч
	40,279
	74,745
	74,745
	74,745
	74,745
	74,745
	74,745
	74,745

	3.2
	 - по конденсанционному циклу
	млн кВт-ч
	11862,494
	6882,712
	6882,712
	6882,712
	6882,712
	6882,712
	6882,712
	6882,712

	4
	Расход электроэнергии на:
	млн кВт-ч
	63,844
	87,024
	87,024
	87,024
	87,024
	87,024
	87,024
	87,024

	4.1
	 - хозяйственные нужды
	млн кВт-ч
	46,909
	40,162
	40,162
	40,162
	40,162
	40,162
	40,162
	40,162

	4.2
	 - потери в пристанционной электросети
	млн кВт-ч
	16,919
	25,581
	25,581
	25,581
	25,581
	25,581
	25,581
	25,581

	4.3
	 - производственные нужды на электроэнергию
	млн кВт-ч
	0,016
	21,281
	21,281
	21,281
	21,281
	21,281
	21,281
	21,281

	5
	Отпуск электроэнергии в сеть (сальдо-переток)
	млн кВт-ч
	11839,003
	6870,433
	6870,433
	6870,433
	6870,433
	6870,433
	6870,433
	6870,433

	6
	Производство теплоэнергии
	тыс. Гкал
	762,104
	787,564
	787,564
	787,564
	787,564
	787,564
	787,564
	787,564

	7
	Расход теплоэнергии на собственные (производственные) нужды 
	тыс. Гкал
	212,052
	259,128
	259,128
	259,128
	259,128
	259,128
	259,128
	259,128

	8
	Отпуск тепловой энергии с коллекторов
	тыс. Гкал
	550,052
	528,436
	528,436
	528,436
	528,436
	528,436
	528,436
	528,436

	9
	Расход тепловой энергии на хозяйственные нужды
	тыс. Гкал
	41,371
	20,652
	20,652
	20,652
	20,652
	20,652
	20,652
	20,652

	10
	Полезный отпуск теплоэнергии
	тыс. Гкал
	508,681
	507,784
	507,784
	507,784
	507,784
	507,784
	507,784
	507,784

	
	ЕТО №2 - ООО «АЭСТ»
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Котельной с. Березовское
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	1
	Выработка тепловой энергии
	Гкал
	3387,4
	3387,4
	3387,4
	3387,4
	3387,4
	3387,4
	3387,4
	3387,4

	2
	Собственные нужды источника
	Гкал
	84,8
	84,8
	84,8
	84,8
	84,8
	84,8
	84,8
	84,8

	3
	Отпуск тепловой энергии в сеть
	Гкал
	3302,6
	3302,6
	3302,6
	3302,6
	3302,6
	3302,6
	3302,6
	3302,6

	4
	Потери в тепловых сетях (включая ХБН)
	Гкал
	863,9
	863,9
	863,9
	863,9
	863,9
	863,9
	863,9
	863,9

	4.1.
	То же в %
	%
	26,2
	26,2
	26,2
	26,2
	26,2
	26,2
	26,2
	26,2

	5
	Полезный отпуск тепловой энергии
	Гкал
	2438,7
	2438,7
	2438,7
	2438,7
	2438,7
	2438,7
	2438,7
	2438,7

	 
	Котельной с. Новоалтатка
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Выработка тепловой энергии
	Гкал
	7788,4
	7788,4
	7788,4
	7788,4
	7788,4
	7788,4
	7788,4
	7788,4

	2
	Собственные нужды источника
	Гкал
	131,2
	131,2
	131,2
	131,2
	131,2
	131,2
	131,2
	131,2

	3
	Отпуск тепловой энергии в сеть
	Гкал
	7657,2
	7657,2
	7657,2
	7657,2
	7657,2
	7657,2
	7657,2
	7657,2

	4
	Потери в тепловых сетях (включая ХБН)
	Гкал
	3069,4
	3069,4
	3069,4
	3069,4
	3069,4
	3069,4
	3069,4
	3069,4

	4.1.
	То же в %
	%
	40,1
	40,1
	40,1
	40,1
	40,1
	40,1
	40,1
	40,1

	5
	Полезный отпуск тепловой энергии
	Гкал
	4587,8
	4587,8
	4587,8
	4587,8
	4587,8
	4587,8
	4587,8
	4587,8

	 
	Котельной с. Ивановка
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Выработка тепловой энергии
	Гкал
	5088,6
	5088,6
	5088,6
	5088,6
	5088,6
	5088,6
	5088,6
	5088,6

	2
	Собственные нужды источника
	Гкал
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	3
	Отпуск тепловой энергии в сеть
	Гкал
	5088,6
	5088,6
	5088,6
	5088,6
	5088,6
	5088,6
	5088,6
	5088,6

	4
	Потери в тепловых сетях (включая ХБН)
	Гкал
	2268,4
	2268,4
	2268,4
	2268,4
	2268,4
	2268,4
	2268,4
	2268,4

	4.1.
	То же в %
	%
	44,6
	44,6
	44,6
	44,6
	44,6
	44,6
	44,6
	44,6

	5
	Полезный отпуск тепловой энергии
	Гкал
	2820,3
	2820,3
	2820,3
	2820,3
	2820,3
	2820,3
	2820,3
	2820,3

	 
	Котельной п. Инголь
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Выработка тепловой энергии
	Гкал
	5713,2
	5713,2
	5713,2
	5713,2
	5713,2
	5713,2
	5713,2
	5713,2

	2
	Собственные нужды источника
	Гкал
	42,0
	42,0
	42,0
	42,0
	42,0
	42,0
	42,0
	42,0

	3
	Отпуск тепловой энергии в сеть
	Гкал
	5671,2
	5671,2
	5671,2
	5671,2
	5671,2
	5671,2
	5671,2
	5671,2

	4
	Потери в тепловых сетях (включая ХБН)
	Гкал
	2224,2
	2224,2
	2224,2
	2224,2
	2224,2
	2224,2
	2224,2
	2224,2

	4.1.
	То же в %
	%
	39,2
	39,2
	39,2
	39,2
	39,2
	39,2
	39,2
	39,2

	5
	Полезный отпуск тепловой энергии
	Гкал
	3447,0
	3447,0
	3447,0
	3447,0
	3447,0
	3447,0
	3447,0
	3447,0

	 
	Котельной с. Парная
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Выработка тепловой энергии
	Гкал
	1357,9
	1357,9
	1357,9
	1357,9
	1357,9
	1357,9
	1357,9
	1357,9

	2
	Собственные нужды источника
	Гкал
	22,7
	22,7
	22,7
	22,7
	22,7
	22,7
	22,7
	22,7

	3
	Отпуск тепловой энергии в сеть
	Гкал
	1335,2
	1335,2
	1335,2
	1335,2
	1335,2
	1335,2
	1335,2
	1335,2

	4
	Потери в тепловых сетях (включая ХБН)
	Гкал
	185,9
	185,9
	185,9
	185,9
	185,9
	185,9
	185,9
	185,9

	4.1.
	То же в %
	%
	13,9
	13,9
	13,9
	13,9
	13,9
	13,9
	13,9
	13,9

	5
	Полезный отпуск тепловой энергии
	Гкал
	1149,3
	1149,3
	1149,3
	1149,3
	1149,3
	1149,3
	1149,3
	1149,3

	 
	Котельной с. Большое Озеро
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Выработка тепловой энергии
	Гкал
	773,4
	773,4
	773,4
	773,4
	773,4
	773,4
	773,4
	773,4

	2
	Собственные нужды источника
	Гкал
	15,2
	15,2
	15,2
	15,2
	15,2
	15,2
	15,2
	15,2

	3
	Отпуск тепловой энергии в сеть
	Гкал
	758,2
	758,2
	758,2
	758,2
	758,2
	758,2
	758,2
	758,2

	4
	Потери в тепловых сетях (включая ХБН)
	Гкал
	79,7
	79,7
	79,7
	79,7
	79,7
	79,7
	79,7
	79,7

	4.1.
	То же в %
	%
	10,5
	10,5
	10,5
	10,5
	10,5
	10,5
	10,5
	10,5

	5
	Полезный отпуск тепловой энергии
	Гкал
	678,5
	678,5
	678,5
	678,5
	678,5
	678,5
	678,5
	678,5

	
	ЕТО №3 - ГПКК «ЦРКК»
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Котельной д.Гляден
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Выработка тепловой энергии
	Гкал
	2756,6
	2756,6
	2756,6
	2756,6
	2756,6
	2756,6
	2756,6
	2756,6

	2
	Собственные нужды источника
	Гкал
	19,4
	19,4
	19,4
	19,4
	19,4
	19,4
	19,4
	19,4

	3
	Отпуск тепловой энергии в сеть
	Гкал
	2737,2
	2737,2
	2737,2
	2737,2
	2737,2
	2737,2
	2737,2
	2737,2

	4
	Потери в тепловых сетях (включая ХБН)
	Гкал
	684,2
	684,2
	684,2
	684,2
	684,2
	684,2
	684,2
	684,2

	4.1.
	То же в %
	%
	25,0
	25,0
	25,0
	25,0
	25,0
	25,0
	25,0
	25,0

	5
	Полезный отпуск тепловой энергии
	Гкал
	2053,0
	2053,0
	2053,0
	2053,0
	2053,0
	2053,0
	2053,0
	2053,0



[bookmark: _Toc199325268][bookmark: _Toc206015804]Таблица 17 - Прогнозные значения расходов топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными)
	[bookmark: _Hlk231189255]№ п/п
	Наименование показателя
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031-2034
	2035-2038

	ЕТО №1 - Филиал «Березовская ГРЭС» ПАО «ЮНИПРО»
	
	
	
	

	Березовская ГРЭС
	
	
	
	

	1
	Затрачено условного топлива всего, в том числе
	4192050,2
	2490210,7
	2490210,7
	2490210,7
	2490210,7
	2490210,7
	2490210,7
	2490210,7

	 
	Уголь, т у.т.
	4179363,3
	2473907,2
	2473907,2
	2473907,2
	2473907,2
	2473907,2
	2473907,2
	2473907,2

	 
	Мазут, т. у.т
	12686,9
	16303,5
	16303,5
	16303,5
	16303,5
	16303,5
	16303,5
	16303,5

	1.1.
	на выработку электрической энергии, т у.т.
	4092503,6
	2389063,0
	2389063,0
	2389063,0
	2389063,0
	2389063,0
	2389063,0
	2389063,0

	1.2.
	на выработку тепловой энергии, т у.т.
	99546,6
	101147,7
	101147,7
	101147,7
	101147,7
	101147,7
	101147,7
	101147,7

	2
	УРУТ на отпуск электрической энергии, г/кВт-ч
	343,83
	343,38
	343,38
	343,38
	343,38
	343,38
	343,38
	343,38

	3
	УРУТ на отпуск тепловой энергии, кг.у.т./Гкал
	180,98
	183,71
	183,71
	183,71
	183,71
	183,71
	183,71
	183,71

	4
	Затрачено натурального топлива, в т.ч.:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.1.
	Мазут, тн
	9065,0
	11678,1
	11678,1
	11678,1
	11678,1
	11678,1
	11678,1
	11678,1

	4.2.
	Уголь, тн
	7966704,0
	4731904,3
	4731904,3
	4731904,3
	4731904,3
	4731904,3
	4731904,3
	4731904,3

	5
	Низшая теплота сгорания (ккал/кг), в т.ч.:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.1.
	Мазут, ккал/кг
	9796,89
	9772,5
	9772,5
	9772,5
	9772,5
	9772,5
	9772,5
	9772,5

	5.2.
	уголь, ккал/кг
	3672,20
	3659,7
	3659,7
	3659,7
	3659,7
	3659,7
	3659,7
	3659,7

	ЕТО №2 - ООО «АЭСТ»

	
	 Котельной с. Березовское
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Затрачено условного топлива, т у.т., в т.ч.:
	714,43
	714,43
	714,43
	714,43
	714,43
	714,43
	714,43
	714,43

	1.1.
	уголь, т у.т.
	714,43
	714,43
	714,43
	714,43
	714,43
	714,43
	714,43
	714,43

	3
	УРУТ на отпуск в сеть, кг.у.т./Гкал
	213,29
	213,29
	213,29
	213,29
	213,29
	213,29
	213,29
	213,29

	4
	Затрачено натурального топлива, в т.ч.:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.2.
	уголь, тонн
	1328,78
	1328,78
	1328,78
	1328,78
	1328,78
	1328,78
	1328,78
	1328,78

	5
	Низшая теплота сгорания (ккал/кг), в т.ч.:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.2.
	уголь, ккал/кг
	3750-3500
	3750-3500
	3750-3500
	3750-3500
	3750-3500
	3750-3500
	3750-3500
	3750-3500

	
	Котельной с. Новоалтатка
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Затрачено условного топлива, т у.т., в т.ч.:
	1661,18
	1661,18
	1661,18
	1661,18
	1661,18
	1661,18
	1661,18
	1661,18

	1.1.
	уголь, т у.т.
	1661,18
	1661,18
	1661,18
	1661,18
	1661,18
	1661,18
	1661,18
	1661,18

	3
	УРУТ на отпуск в сеть, кг.у.т./Гкал
	201,55
	201,55
	201,55
	201,55
	201,55
	201,55
	201,55
	201,55

	4
	Затрачено натурального топлива, в т.ч.:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.2.
	уголь, тонн
	3089,65
	3089,65
	3089,65
	3089,65
	3089,65
	3089,65
	3089,65
	3089,65

	5
	Низшая теплота сгорания (ккал/кг), в т.ч.:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.2.
	уголь, ккал/кг
	3750-3500
	3750-3500
	3750-3500
	3750-3500
	3750-3500
	3750-3500
	3750-3500
	3750-3500

	
	 Котельной с. Ивановка
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Затрачено условного топлива, т у.т., в т.ч.:
	1025,61
	1025,61
	1025,61
	1025,61
	1025,61
	1025,61
	1025,61
	1025,61

	1.1.
	уголь, т у.т.
	1025,61
	1025,61
	1025,61
	1025,61
	1025,61
	1025,61
	1025,61
	1025,61

	3
	УРУТ на отпуск в сеть, кг.у.т./Гкал
	201,55
	201,55
	201,55
	201,55
	201,55
	201,55
	201,55
	201,55

	4
	Затрачено натурального топлива, в т.ч.:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.2.
	уголь, тонн
	1907,55
	1907,55
	1907,55
	1907,55
	1907,55
	1907,55
	1907,55
	1907,55

	5
	Низшая теплота сгорания (ккал/кг), в т.ч.:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.2.
	уголь, ккал/кг
	3750-3500
	3750-3500
	3750-3500
	3750-3500
	3750-3500
	3750-3500
	3750-3500
	3750-3500

	
	 Котельной п. Инголь
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Затрачено условного топлива, т у.т., в т.ч.:
	1151,50
	1151,50
	1151,50
	1151,50
	1151,50
	1151,50
	1151,50
	1151,50

	1.1.
	уголь, т у.т.
	1151,50
	1151,50
	1151,50
	1151,50
	1151,50
	1151,50
	1151,50
	1151,50

	3
	УРУТ на отпуск в сеть, кг.у.т./Гкал
	201,55
	201,55
	201,55
	201,55
	201,55
	201,55
	201,55
	201,55

	4
	Затрачено натурального топлива, в т.ч.:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.2.
	уголь, тонн
	2141,68
	2141,68
	2141,68
	2141,68
	2141,68
	2141,68
	2141,68
	2141,68

	5
	Низшая теплота сгорания (ккал/кг), в т.ч.:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.2.
	уголь, ккал/кг
	3750-3500
	3750-3500
	3750-3500
	3750-3500
	3750-3500
	3750-3500
	3750-3500
	3750-3500

	
	 Котельной с. Парная
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Затрачено условного топлива, т у.т., в т.ч.:
	158,59
	158,59
	158,59
	158,59
	158,59
	158,59
	158,59
	158,59

	1.1.
	уголь, т у.т.
	158,59
	158,59
	158,59
	158,59
	158,59
	158,59
	158,59
	158,59

	3
	УРУТ на отпуск в сеть, кг.у.т./Гкал
	1335,20
	1335,20
	1335,20
	1335,20
	1335,20
	1335,20
	1335,20
	1335,20

	4
	Затрачено натурального топлива, в т.ч.:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.2.
	уголь, тонн
	294,96
	294,96
	294,96
	294,96
	294,96
	294,96
	294,96
	294,96

	5
	Низшая теплота сгорания (ккал/кг), в т.ч.:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.2.
	уголь, ккал/кг
	3750-3500
	3750-3500
	3750-3500
	3750-3500
	3750-3500
	3750-3500
	3750-3500
	3750-3500

	
	Котельной с. Большое Озеро
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Затрачено условного топлива, т у.т., в т.ч.:
	158,59
	158,59
	158,59
	158,59
	158,59
	158,59
	158,59
	158,59

	1.1.
	уголь, т у.т.
	158,59
	158,59
	158,59
	158,59
	158,59
	158,59
	158,59
	158,59

	3
	УРУТ на отпуск в сеть, кг.у.т./Гкал
	205,06
	205,06
	205,06
	205,06
	205,06
	205,06
	205,06
	205,06

	4
	Затрачено натурального топлива, в т.ч.:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.2.
	уголь, тонн
	294,96
	294,96
	294,96
	294,96
	294,96
	294,96
	294,96
	294,96

	5
	Низшая теплота сгорания (ккал/кг), в т.ч.:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.2.
	уголь, ккал/кг
	3750-3500
	3750-3500
	3750-3500
	3750-3500
	3750-3500
	3750-3500
	3750-3500
	3750-3500

	
	ЕТО №3 - ГПКК «ЦРКК»
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Котельной д.Гляден
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Затрачено условного топлива, т у.т., в т.ч.:
	468,62
	468,62
	468,62
	468,62
	468,62
	468,62
	468,62
	468,62

	1.1.
	уголь, т у.т.
	468,62
	468,62
	468,62
	468,62
	468,62
	468,62
	468,62
	468,62

	3
	УРУТ на отпуск в сеть, кг.у.т./Гкал
	170,00
	170,00
	170,00
	170,00
	170,00
	170,00
	170,00
	170,00

	4
	Затрачено натурального топлива, в т.ч.:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.2.
	уголь, тонн
	904,00
	904,00
	904,00
	904,00
	904,00
	904,00
	904,00
	904,00

	5
	Низшая теплота сгорания (ккал/кг), в т.ч.:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.2.
	уголь, ккал/кг
	7122-4868
	7122-4868
	7122-4868
	7122-4868
	7122-4868
	7122-4868
	7122-4868
	7122-4868



[bookmark: _Toc231459675]Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии
[bookmark: _Hlk194040953]В настоящее время на территории муниципального округа действует восемь источников теплоснабжения. В качестве основного вида топлива на источниках тепла используется твердое топливо (бурый уголь) и мазут. 
Поставки топлива в периоды расчетных температур наружного воздуха не носят особого характера. Сложности с обеспечением теплоисточников топливом в периоды расчетных температур наружного воздуха отсутствуют.
[bookmark: _Toc231459676]Виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения
В настоящее время на территории муниципального округа действует восемь источников теплоснабжения. В качестве основного вида топлива на источниках тепла используется твердое топливо (бурый уголь) и мазут. 
[bookmark: _Hlk204184215]Характеристика используемого котельно-печного топлива приведена в таблицах ниже.

[bookmark: _Toc206010017]Таблица 18 - Особенности характеристик твердого топлива, поставляемого на источники тепла
	Наименование источника тепла
	Уголь

	
	Марка угля
	Калорийность, Qнр, ккал/кг
	Зольность, Ар, %
	Влажность, Wp, %

	ЕТО №1 - Филиал «Березовская ГРЭС» ПАО «ЮНИПРО»

	Березовская ГРЭС
	2БР
	3672,2
	3,3
	35,5

	ЕТО №2 - ООО «АЭСТ»

	Котельная с. Березовское
Котельная с. Новоалтатка
Котельная с. Ивановка
Котельная п. Инголь
Котельная с. Парная
Котельная с. Большое Озеро
	2БР
	3750-3500
	5,6-12
	35,5 -38,0

	
	2БПКО
	3800-3550
	5,0-10,0
	35,0-38,0

	ЕТО №3 - ГПКК «ЦРКК»

	Котельная д.Гляден
	3БОМ
	7122-4868
	6,1
	22,0-22,3







Таблица 19 - Особенности характеристик жидкого топлива, поставляемого на источники тепла
	Наименование источника тепла
	Мазут

	
	Калорийность средняя за год, Qнр, ккал/кг
	Влажность, средняя за год, Wp, %
	Приход, т
	Расход, т

	ЕТО №1 - Филиал «Березовская ГРЭС» ПАО «ЮНИПРО»

	Березовская ГРЭС
	9797
	2,62
	11949
	10182



[bookmark: _Toc231459677]Преобладающий в поселении, муниципальном округе, городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, муниципальном округе, городском округе
Структура потребления топлива на источниках централизованного теплоснабжения приведено в таблице ниже.

[bookmark: _Toc206015806]Таблица 20 - Структура потребления топлива на источниках централизованного теплоснабжения
	№ п/п
	Наименование показателя
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031-2034
	2035-2038

	1
	Затрачено условного топлива, т у.т., в т.ч.:
	4197388,72
	2495549,22
	2495549,22
	2495549,22
	2495549,22
	2495549,22
	2495549,22
	2495549,22

	1.1.
	уголь, т у.т.
	4184701,82
	2479245,72
	2479245,72
	2479245,72
	2479245,72
	2479245,72
	2479245,72
	2479245,72

	1.2.
	Мазут, т у.т.
	12686,90
	16303,50
	16303,50
	16303,50
	16303,50
	16303,50
	16303,50
	16303,50

	2
	Доля в общем объеме потребления топлива,%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1
	уголь
	99,70
	99,35
	99,35
	99,35
	99,35
	99,35
	99,35
	99,35

	2.2
	Мазут
	0,30
	0,65
	0,65
	0,65
	0,65
	0,65
	0,65
	0,65



[bookmark: _Hlk204185418]По совокупности всех систем теплоснабжения Шарыповского муниципального округа, для источников централизованного теплоснабжения преобладающим видом топлива является уголь. Доля угля в общем объеме потребления топлива на источниках тепла в настоящее время составляет 99,77%, к 2038 году составит – 99,35%.

[bookmark: _Toc231459678]Приоритетное направление развития топливного баланса поселения, муниципального округа, городского округа
[bookmark: _Hlk204184280]На территории муниципального образования действует восемь источников теплоснабжения. В качестве основного вида топлива на источниках тепла используется твердое топливо (бурый уголь) и мазут. Перевод источников тепла на другие виды топлива не планируется.



[bookmark: _Toc231459679]"Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию"
[bookmark: _Toc231459680]Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе
[bookmark: _Hlk9235759]Полный перечень мероприятий, предлагаемых к реализации, представлен в Главе 7 обосновывающих материалов «Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии», Главе 8 обосновывающих материалов «Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей», Главе 9 обосновывающих материалов «Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения». 
Оценка стоимости капитальных вложений в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии выполнена на основании предоставленных заводами-изготовителями данных об ориентировочной стоимости основного и вспомогательного оборудования, а также с использованием государственных укрупненных нормативов цены строительства зданий и сооружений городской инфраструктуры НЦС-81-02-19-2026. 
Оценка финансовых затрат для реализации проектов по реконструкции и строительству тепловых сетей выполнена по укрупнённым показателям сметной стоимости на виды работ и материалы НЦС-81-02-13-2026.
Оценка финансовых затрат для реализации проектов по переводу открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения выполнена по укрупнённым показателям сметной стоимости на виды работ и материалы НЦС-81-02-13-2026.
Также для определения величины капитальных вложений выполнен анализ стоимостей капитальных вложений на основании предоставленных заводами-изготовителями данных об ориентировочной стоимости основного и вспомогательного оборудования. 
Предложения по величине необходимых инвестиций в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение системы теплоснабжения на каждом этапе планируемого периода в ценах соответствующих годов без НДС представлены в таблицах ниже.

[bookmark: _Toc199325294]
[bookmark: _Toc206015807]Таблица 21 - Реестр проектов по источникам тепловой энергии
	[bookmark: _Hlk229465538]№ п/п
	Наименование мероприятия
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031-2034
	2035-2038
	Всего

	Итого по муниципальному образованию

	
	Всего по схеме теплоснабжения
	139 551
	84 234
	1 240
	1 240
	51 240
	3 720
	5 030
	236 255

	
	Нарастающим итогом
	139 551
	223 785
	225 025
	226 265
	277 505
	281 225
	286 255
	236 255

	
	Источники инвестиций, в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Собственные средства
	14 734
	58 634
	0
	0
	0
	0
	0
	73 368

	
	Средства за присоединение потребителей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Бюджетные средства
	124 817
	25 600
	1 240
	1 240
	51 240
	3 720
	5 030
	162 887

	ЕТО №1 - Филиал «Березовская ГРЭС» ПАО «ЮНИПРО»
	

	001.01.00.000
	Группа проектов на источниках тепловой энергии
	14734
	58634
	0
	0
	0
	0
	0
	73368

	
	Нарастающим итогом
	14734
	73368
	73368
	73368
	73368
	73368
	73368
	73368

	
	Источники инвестиций, в том числе:
	14734
	58634
	0
	0
	0
	0
	0
	73368

	
	Собственные средства, в том числе:
	14734
	58634
	0
	0
	0
	0
	0
	73368

	
	Амортизация
	14734
	42805
	0
	0
	0
	0
	0
	57539

	
	Средства из прибыли
	0
	15829
	0
	0
	0
	0
	0
	15829

	
	Средства за присоединение потребителей
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Бюджетные средства
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	001.01.02.000
	Подгруппа проектов реконструкции источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки
	14734
	58634
	0
	0
	0
	0
	0
	73368

	
	Нарастающим итогом
	14734
	73368
	73368
	73368
	73368
	73368
	73368
	73368

	001.01.02.001
	Создание резервной емкости складирования золошлаковых отходов путем высвобождения 3-й карты золошлакоотвала
	11677
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	11 677

	001.01.02.002
	Модернизация строительных конструкций кабельных тоннелей
	1247
	959
	 
	 
	 
	 
	 
	2 206

	001.01.02.003
	Модернизация горелочных устройств котла П-67 ст. №1, 2
	1810
	2194
	 
	 
	 
	 
	 
	4 005

	001.01.02.004
	Модернизация котла П-67 с заменой конвективного вторичного пароперегревателя ст. №2
	0
	17478
	 
	 
	 
	 
	 
	17 478

	001.01.02.005
	Модернизация тепловой изоляции котлоагрегатов П-67 ст. №1, 2
	0
	3241
	 
	 
	 
	 
	 
	3 241

	001.01.02.006
	Модернизация оборудования пылеприготовления котлов П-67 ст. №1, 2
	0
	2480
	 
	 
	 
	 
	 
	2 480

	001.01.02.007
	Модернизация АСУ ТП энергоблока ст.№1
	0
	2679
	 
	 
	 
	 
	 
	2 679

	001.01.02.008
	Модернизация АСУ ТП энергоблока ст.№2
	0
	29602
	 
	 
	 
	 
	 
	29 602

	ЕТО №2 - ООО «АЭСТ»

	002.01.00.000
	Группа проектов на источниках тепловой энергии
	123 577
	24 360
	0
	0
	0
	0
	0
	147 937

	
	Нарастающим итогом
	123 577
	147 937
	147 937
	147 937
	147 937
	147 937
	147 937
	147 937

	
	Источники инвестиций, в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Собственные средства, в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Амортизация
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Средства из прибыли
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Средства за присоединение потребителей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Бюджетные средства
	123 577
	24 360
	0
	0
	0
	0
	0
	147 937

	ЕТО №3 – ГПКР «ЦРКК»

	003.01.00.000
	Группа проектов на источниках тепловой энергии
	1 240
	1 240
	1 240
	1 240
	51 240
	3 720
	5 030
	14 950

	
	Нарастающим итогом
	1 240
	2 480
	3 720
	4 960
	56 200
	59 920
	64 950
	14 950

	
	Источники инвестиций, в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Собственные средства, в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Амортизация
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Средства из прибыли
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Средства за присоединение потребителей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Бюджетные средства
	1 240
	1 240
	1 240
	1 240
	51 240
	3 720
	5 030
	14 950

	003.01.02.000
	Подгруппа проектов реконструкции источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки
	1 240
	1 240
	1 240
	1 240
	51 240
	3 720
	5 030
	14 950

	
	Нарастающим итогом
	1 240
	2 480
	3 720
	4 960
	56 200
	59 920
	64 950
	14 950

	003.01.02.001
	Модернизация оборудования котельной (замена изношенного оборудования, текущий и плановый ремонт)
	1240
	1240
	1240
	1240
	51240
	3720
	5030
	14950



[bookmark: _Toc231459681]Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе;
Реестр проектов нового строительства и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них, включенных в Схему теплоснабжения в ценах 2026 года, представлен ниже.

[bookmark: _Toc206015808]Таблица 22 - Реестр проектов по тепловым сетям
	[bookmark: _Hlk229465551]№ п/п
	Наименование мероприятия
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031-2034
	2035-2038
	Всего

	Итого по муниципальному образованию

	
	Всего по схеме теплоснабжения
	139 551
	84 234
	1 240
	1 240
	51 240
	3 720
	5 030
	236 255

	
	Нарастающим итогом
	139 551
	223 785
	225 025
	226 265
	277 505
	281 225
	286 255
	236 255

	
	Источники инвестиций, в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Собственные средства
	14 734
	58 634
	0
	0
	0
	0
	0
	73 368

	
	Средства за присоединение потребителей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Бюджетные средства
	124 817
	25 600
	1 240
	1 240
	51 240
	3 720
	5 030
	162 887

	ЕТО №1 - Филиал «Березовская ГРЭС» ПАО «ЮНИПРО»
	

	001.02.00.000
	Группа проектов на тепловых сетях и сооружениях на них
	66 025
	227 227
	0
	0
	0
	0
	0
	293 252

	
	Нарастающим итогом
	66 025
	293 252
	293 252
	293 252
	293 252
	293 252
	293 252
	293 252

	
	Источники инвестиций, в том числе:
	66025
	227227
	 
	 
	 
	 
	 
	293 252

	
	Собственные средства, в том числе:
	66025
	227227
	 
	 
	 
	 
	 
	293 252

	
	Амортизация
	61811
	42793
	 
	 
	 
	 
	 
	104 603

	
	Средства из прибыли
	4215
	184434
	 
	 
	 
	 
	 
	188 649

	
	Средства за присоединение потребителей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Бюджетные средства
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	001.02.02.000
	Подгруппа проектов строительства новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных
	66 025
	227 227
	0
	0
	0
	0
	0
	293 252

	
	Нарастающим итогом
	66 025
	293 252
	293 252
	293 252
	293 252
	293 252
	293 252
	293 252

	001.02.02.001
	Модернизация участка тепловой сети между ПО-264 и ПО-273, 1 магистраль, г. Шарыпово (Замена тепловой изоляции с защитным слоем тепловой изоляции)
	13664
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	13664

	001.02.02.002
	Модернизация участка тепловой сети междуТК-0321 и до детского сада ""Домовёнок"",с. Холмогорское
	9707
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	9707

	001.02.02.003
	Модернизация участка тепловой сети между ТК-0122 и ТК-1 (между НО-3 и НО-4), 6 микрорайон,г. Шарыпово
	15856
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	15856

	001.02.02.004
	Модернизация участка тепловой сети междуТК-3 и ТК-4, 1 мирорайон,г. Шарыпово
	17980
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	17980

	001.02.02.005
	Модернизация участка тепловой сети с. Холмогорское мкр. Энергетик, участок между ТК-0321 и ТК-36-1
	8818
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	8818

	001.02.02.006
	Модернизация участка тепловой сети между ТК-0122-1 и ТК-1 (НО-3 и ТК-0122-1), 6 микрорайон, г. Шарыпово
	0
	13223
	0
	0
	0
	0
	0
	13223

	001.02.02.007
	Модернизация участка тепловой сети между между ТК-10-6 и ТК-10-10, ул. Берёзовая, п. Дубинино
	0
	29040
	0
	0
	0
	0
	0
	29040

	001.02.02.008
	Модернизация тепловой изоляции и защитного слоя ТИ на участке тепловой сети между ПО-524 и НО-46, ПО-535 и НО-47, 8 магистраль
	0
	6717
	0
	0
	0
	0
	0
	6717

	001.02.02.009
	Модернизация участка тепловой сети между ТК-0126 и ТК-0507, 5 магистраль, г. Шарыпово
	0
	96207
	0
	0
	0
	0
	0
	96207

	001.02.02.010
	Модернизация участка тепловой сети между ТК-0513-1 и ТК-0514, 5 магистраль, г. Шарыпово
	0
	15794
	0
	0
	0
	0
	0
	15794

	001.02.02.011
	Модернизация тепловой изоляции и защитного слоя ТИ на участке тепловой сети между ПО-507 и ПО-658, 1 магистраль
	0
	66246
	0
	0
	0
	0
	0
	66246

	ЕТО №2 - ООО «АЭСТ»
	

	002.02.00.000
	Группа проектов на тепловых сетях и сооружениях на них
	162 088
	66 856
	47 328
	0
	25 332
	0
	0
	301 603

	
	Нарастающим итогом
	162 088
	228 944
	276 272
	276 272
	301 603
	301 603
	301 603
	301 603

	
	Источники инвестиций, в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Собственные средства, в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Амортизация
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Средства из прибыли
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Средства за присоединение потребителей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Бюджетные средства
	162 088
	66 856
	47 328
	0
	25 332
	0
	0
	301 603

	002.02.02.000
	Подгруппа проектов строительства новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных
	162 088
	66 856
	47 328
	0
	25 332
	0
	0
	301 603

	
	Нарастающим итогом
	162 088
	228 944
	276 272
	276 272
	301 603
	301 603
	301 603
	301 603

	002.02.02.001
	Капитальный ремонт сетей теплоснабжения с. Березовское ул. Школьная от ТК-1 до ТК-4
	2465
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2465

	002.02.02.002
	Реконструкция существующих участков тепловой сети в с. Березовское
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Теплотрасса от ТК-35 до ТК-351
	768,5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	768,5

	
	Теплотрасса ул. Школьная, от ТК-1 до ТК-4
	2276,5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2276,5

	
	Подводы к жилым домам по ул. Школьная
	1160
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1160

	
	Подвод к библиотеке от ТК-7
	246,5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	246,5

	
	Подвод к МБОУ Березовская СОШ №1 от ТК-3
	145
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	145

	
	Подвод к И КТ Березовской СОШ №1 от ТК-2
	290
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	290

	
	Теплотрасса от котельной до ТК- 1
	145
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	145

	
	Теплотрасса от ТК-17 до ТК-24
	 
	1276
	 
	 
	 
	 
	 
	1276

	
	Теплотрасса от ТК-24 до старой котельной
	 
	203
	 
	 
	 
	 
	 
	203

	002.02.02.003
	Реконструкция существующих участков тепловой сети в с. Большое Озеро (с увеличением диаметров трубопровода). Участок тепловой сети: от здание котельной (ул.Школьная, 26) до здания школы (ул.Школьная, 2) 
	942,5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	942,5

	002.02.02.004
	Капитальный ремонт сетей теплоснабжения с.Ивановка ул. Просвещения от ТК-24 до ТК-46
	 
	 
	20938
	 
	 
	 
	 
	20938

	002.02.02.005
	Капитальный ремонт сетей теплоснабжения (совместно с сетями водоснабжения) от ТК-12 до ТК 626
	 
	16588
	 
	 
	 
	 
	 
	16588

	002.02.02.006
	Реконструкция существующих участков тепловой сети в с. Ивановка
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Теплотрасса ул. Просвещения, от ТК-24 до ТК-46
	4930
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4930

	
	Подводы к жилым домам по ул. Просвещения
	1653
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1653

	
	Теплотрасса ул. Строителей, от ТК-12 до ТК-24
	4683,5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4683,5

	
	Подвод от ТК-22 до сельсовета, ул. Строителей
	261
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	261

	
	Теплотрасса от ТК-29 до ТК-32
	 
	870
	 
	 
	 
	 
	 
	870

	
	Подводы к жилым домам по ул. Нагорная
	1682
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1682

	
	Теплотрасса ул. Строителей, от ТК-12 до ТК-63
	4292
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4292

	
	Теплотрасса ул. Труда, от ТК-2 до ТК-16
	2363,5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2363,5

	
	Теплотрасса ул. Труда, от ТК-16 до ТК-14
	 
	870
	 
	 
	 
	 
	 
	870

	
	Теплотрасса ул. Труда, от ТК-16 до ТК-20
	 
	3016
	 
	 
	 
	 
	 
	3016

	
	Теплотрасса ул. Труда, от ТК-10 до торгового центра
	754
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	754

	
	Подводы к жилым домам по ул. Труда
	3001,5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3001,5

	
	Подводы к жилым домам по ул. Строителей
	4422,5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4422,5

	
	Теплотрасса ул. Строителей, от ТК-12 до ТК-58
	 
	8265
	 
	 
	 
	 
	 
	8265

	
	Теплотрасса ул. Строителей, от ТК-53 до ТК-56
	 
	2566,5
	 
	 
	 
	 
	 
	2566,5

	
	Подвод от ТК-48 до Дома культуры, ул. Строителей
	 
	435
	 
	 
	 
	 
	 
	435

	
	Подвод от ТК-49 до детского сада, ул. Строителей
	 
	1276
	 
	 
	 
	 
	 
	1276

	002.02.02.007
	Капитальный ремонт сетей теплоснабжения п. Инголь кв. Путейский от ТК-4 до ТК-5 с врезкой в ж.д. 26-28-33 школа ФАП
	 
	4350
	 
	 
	 
	 
	 
	4350

	002.02.02.008
	Реконструкция существующих участков тепловой сети в п. Инголь
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Тепловая сеть от ТК-3-2 до МКД № 7 и детского сада
	2726
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2726

	
	Тепловая сеть от ТК-3-1 до ТК-3- 2
	957
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	957

	
	Подвод от ТК-3-1 до МКД № 5
	87
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	87

	
	Подвод от ТК-3-1 до МКД № 6
	638
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	638

	
	Подвод от МКД № 6 до МКД № ба
	870
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	870

	
	Подвод от ТК-5-8 до МКД № 4
	580
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	580

	
	Подвод от ТК-5 до ж/д № 30
	1479
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1479

	
	Тепловая сеть от ТК-5 до ТК-5-2
	 
	2610
	 
	 
	 
	 
	 
	2610

	
	Тепловая сеть от ТК-5-2 до школы и гаража
	 
	8120
	 
	 
	 
	 
	 
	8120

	
	Подводы от ТК-5-7 до ФАПа и интерната
	2784
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2784

	
	Подводы от ТК-5-5 до ж/д № 28, № 26, № 33
	3480
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3480

	
	Подвод от ТК-5-4 до дома культуры
	1943
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1943

	
	Тепловая сеть от ТК-10 до ж/д № 17, подводы к ж/д
	13514
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	13514

	
	Тепловая сеть кв. Путейский от ТК-10 до жд 10-12
	 
	1450
	 
	 
	 
	 
	 
	1450

	
	Подводы от ТК-9 до МКД № 8, № 9
	870
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	870

	
	Подвод от ТК-8-3 до ПЧ-15
	 
	2320
	 
	 
	 
	 
	 
	2320

	
	Подвод от ТК-8 до НГЧВ-4, подвод от ТК-8-1 до вокзала
	 
	435
	 
	 
	 
	 
	 
	435

	
	Тепловая сеть от НГЧВ-4 до ПЧ- 15
	 
	2146
	 
	 
	 
	 
	 
	2146

	
	Тепловая сеть от ТК-1 до ПДМ
	 
	3161
	 
	 
	 
	 
	 
	3161

	
	Подвод от ТК-2 до гаража
	 
	2276,5
	 
	 
	 
	 
	 
	2276,5

	002.02.02.009
	Капитальный ремонт сетей теплоснабжения с.Новоалтатка ул. Школьная от ТК-1 до ТК-2, от ТК-2 до У П-3, УП-2
	 
	 
	26390
	 
	 
	 
	 
	26390

	002.02.02.010
	Капитальный ремонт сетей теплоснабжения с.Новоалтатка ул. Кольцевая, ул. Советская
	 
	 
	 
	 
	25331,5
	 
	 
	25331,5

	002.02.02.011
	Капитальный ремонт с.Новоалтатка ул. Советская от ТК-6 до до врезки в МУ-6 и ТК-7
	6235
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6235

	002.02.02.012
	Капитальный ремонт сетей теплоснабжения от ТК11 через ТК-12 до УП18, УП19 ул. Кольцевая с. Новоалтатка
	6873
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6873

	002.02.02.013
	Реконструкция существующих участков тепловой сети в с. Новоалтатка
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Тепловая сеть от ТК-7 до ТК-6 ул. Советская
	5147,5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5147,5

	
	Тепловая сеть от точки врезки между ТК-1 и ТК-2 до ТК-1
	797,5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	797,5

	
	Тепловая сеть от ТК-6 до ТК-5 ул. Советская
	2204
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2204

	
	Тепловая сеть от ТК-12 до УП-19 ул. Кольцевая
	1566
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1566

	
	Тепловая сеть от ТК-11 до УП-18 ул. Кольцевая
	3045
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3045

	
	Тепловая сеть от УП-15 до УП-16 ул. Западная
	870
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	870

	
	Тепловая сеть от ТК-10 до ж/д № 28 ул. Западная
	4495
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4495

	
	Тепловая сеть ул. Восточная от ТК-2 : ТК-3 : ТК-4 : ТК-4/: УП-31 :УП-2 : УП-5
	8453,5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8453,5

	
	Подводы к жилым домам
	10570,5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10570,5

	
	Тепловая сеть от (.3) до УП-7 и УП-6 ул. Советская
	 
	1247
	 
	 
	 
	 
	 
	1247

	002.02.02.014
	Капитальный ремонт, с.Парная ул. Школьная, ул. Лесная
	20633,5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	20633,5

	002.02.02.015
	Реконструкция существующих участков тепловой сети в с. Парная (с увеличением диаметров трубопровода)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Участок тепловой сети: от ТК 9 до спортшколы, с.Парная
	783
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	783

	
	ТК6-ТК7 по ул. Лесная
	 
	913,5
	 
	 
	 
	 
	 
	913,5

	
	ТК7 до угла напротив дома 3 по ул. Лесная
	 
	783
	 
	 
	 
	 
	 
	783

	002.02.02.016
	Капитальный ремонт сетей теплоснабжения от ТК10 до ж.д.10-17 кв. Путейский п. Инголь
	5 613,22
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 613,22

	002.02.02.017
	Капитальный ремонт сетей теплоснабжения от ТК11 через ТК-12 до УП18, УП19 ул. Кольцевая с. Новоалтатка 
	9 999,09
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9 999,09

	002.02.02.018
	Капитальный ремонт сетей теплоснабжения от ТК-12 до ТК-24 по ул. Строителей с. Ивановка 
	5 996,42
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 996,42

	002.02.02.019
	Капитальный ремонт (замена) подвода сетей теплоснабжения д.с. Семицветик с. Березовское
	1 940,35
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 940,35

	002.02.02.020
	Капитальный ремонт (замена) сетей теплоснабжения АО Авангард с. Березовское
	455,24
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	455,24

	002.02.02.021
	Тепловые сети (Участок тепловой сети п. Инголь: квартал Путейский, от ТК 10 до жилого дома № 10-12)
	 
	1678,56
	 
	 
	 
	 
	 
	1678,56

	ЕТО №3 – ГПКР «ЦРКК»

	003.02.00.000
	Группа проектов на тепловых сетях и сооружениях на них
	450
	450
	450
	450
	450
	1 800
	34 750
	5 500

	
	Нарастающим итогом
	450
	900
	1 350
	1 800
	2 250
	4 050
	38 800
	5 500

	
	Источники инвестиций, в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Собственные средства, в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Амортизация
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Средства из прибыли
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Средства за присоединение потребителей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Бюджетные средства
	450
	450
	450
	450
	450
	1 800
	34 750
	5 500

	003.02.02.000
	Подгруппа проектов строительства новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных
	450
	450
	450
	450
	450
	1 800
	34 750
	5 500

	
	Нарастающим итогом
	450
	900
	1 350
	1 800
	2 250
	4 050
	38 800
	5 500

	003.02.02.002
	Поэтапная замена изношенных сетей теплоснабжения в зоне действия ГПКК «ЦРКК»»
	450
	450
	450
	450
	450
	1800
	34750
	5500





[bookmark: _Toc231459682]Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе
Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения не планируются.
[bookmark: _Toc231459683]Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков такой системы на закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе
Предложения отсутствуют.
[bookmark: _Toc231459684]Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям
Экономическая эффективность реализации мероприятий по развитию схемы теплоснабжения выражается в сокращении эксплуатационных издержек, уменьшению удельных расходов топлива на производство тепла, а также снижению потерь тепла при транспортировке.
Методика расчета эффективности инвестиций изложена в «Методических рекомендаций по оценке эффективности инвестиционных проектов» (утв. Приказом Минэкономики РФ, Минфином РФ и Госстроем РФ от 21 июня 1999 г. № ВК477).
Эффективность проекта в целом оценивается с целью определения потенциальной привлекательности проекта для возможных участников и поисков источников финансирования. Показатели эффективности проекта характеризуют с экономической точки зрения технические, технологические и организационные проектные решения. 
В основу оценки эффективности ИП положены следующие основные принципы: 
− рассмотрение проекта на протяжении всего его жизненного цикла (расчетного периода), охватывающего временной интервал от начала проекта до его прекращения; 
− моделирование денежных потоков, включающих все связанные с осуществлением проекта денежные поступления и расходы за расчетный период; 
− сопоставимость условий сравнения различных вариантов проекта; 
− принцип положительности и максимума эффекта; 
− учет фактора времени; 
− учет только предстоящих затрат и поступлений; 
− учет влияния инфляции (учет изменения цен на различные виды продукции и ресурсов в период реализации проекта); 
− учет влияния неопределенностей и рисков, сопровождающих реализацию проекта. 

Показатели эффективности ИП. 
Цель расчёта показателей эффективности ИП: определить условия успешной реализации ИП с учётом интересов всех сторон (население, кредитор, ТСО). 
Для расчёта эффективности инвестиций в систему централизованного теплоснабжения использована концепция дисконтирования. В качестве основных показателей для расчета эффективности ИП используются: 
− Чистый приведенный доход (NPV); 
− Дисконтированный срок окупаемости (DPP); 
− Индекс рентабельности инвестиций (PI); 

Чистый приведённый доход (NPV)– это разница между приведенным (дисконтированным) денежным доходом от инвестиционного проекта и единовременными затратами на инвестиции. Денежные доходы в данном случае понимаются как эффекты от внедряемых мероприятий. Достижение положительного значения NPV до истечения срока жизни проекта считается подтверждением целесообразности инвестирования денежных средств, а отрицательное, наоборот, свидетельствует о неэффективности их использования.
Дисконтированный срок окупаемости (DPP) – продолжительность времени, за которое дисконтированные ожидаемые поступления денежных средств превышают дисконтированную величину вложений. 
Целью оценочного расчёта показателей эффективности является определение возможности реализации предложенных проектов за счёт средств инвестора при условии сохранения баланса интересов всех участников реализации проектов. 


[bookmark: _Hlk201656030]Для расчёта принимаются следующие параметры и допущения: 
· валюта – рубль. 
· расчёты проводятся в постоянных ценах 2025 года. 
· реальная стоимость капитала учитывается дисконтированием денежных потоков. 
· срок жизни ИП равен периоду амортизации и составляет 25 лет; 
· при расчётах НДС не учитывается; 
· при расчётах прогнозируемый объём реализации тепловой энергии принят с учётом того, что весь объём тепловой энергии будет расчётной величиной; 
Индексы-дефляторы Минэкономразвития РФ, прогнозы тарифов на энергоносители и воду для каждой теплоснабжающей организации приведены в Главе 14. 
Экономический эффект от реализации проектов складывается из снижения постоянных издержек (заработная плата операторам котельных) и переменных издержек (снижение затрат энергоресурсов на производство и передачу тепловой энергии) после реализации проектов. 
Возврат внебюджетных средств (частных инвестиций), предполагается за счёт экономического эффекта от реализации мероприятий, инвестиционной надбавки к тарифу и амортизационных отчислений обновлённых фондов. 
Результаты расчета эффективности инвестиций приведены в таблице 23.

[bookmark: _Toc206015809]Таблица 23 - Расчета эффективности инвестиций в мероприятия по модернизации системы теплоснабжения 
	[bookmark: _Hlk131970702][bookmark: _Hlk206015228]Наименование
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031-2034
	2035-2038

	Прибыль от реализации мероприятий, тыс. руб.
	14204,39491
	14204,4
	14204,4
	14204,4
	14204,4
	14204,4
	14204,4

	Прибыль от реализации мероприятий, приведенная к ценам 2025 г., тыс. руб.
	14204,4
	11739,2
	9701,8
	8018,0
	6626,5
	3091,3
	1442,1

	Капитальные вложения в реализацию мероприятий, тыс. руб.
	139 551
	84 234
	1 240
	1 240
	51 240
	3 720
	5 030

	Капитальные вложения в реализацию мероприятий, приведенные к ценам 2025 г., тыс. руб.
	139551,1
	69614,5
	846,9
	699,9
	23903,8
	809,6
	377,7

	Чистый приведённый доход, тыс. руб.
	-167169,00

	рентабельность
	-0,69

	Дисконтированный срок окупаемости
	3,22



Экономическая эффективность реализации мероприятий по развитию схемы теплоснабжения выражается в сокращении эксплуатационных издержек, уменьшению удельных расходов топлива на производство тепла, а также снижению потерь тепла при транспортировке.

[bookmark: _Toc231459685]Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации
С момента разработки схемы теплоснабжения Шарыповского муниципального округа были реализованы мероприятия, указаные в таблицах ниже.

Таблица 24 - Информация о фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепла 
	Наименование мероприятия
	Год реализации
	Стоимость реализации проекта, тыс. руб. (с учетом НДС)
	Источник финансирования
	Технические характеристики (мощность, протяженность, производительность, кол-во и т.п.)

	
	
	
	краевой бюджет
	местный
	

	Приобретение двух котлов КВр-2,0 с двумя дымососами Дн9/1500 в Ивановка , ул. Труда, 1Б
	2024
	1 450,12
	1 432,71
	17,41
	2

	 Приобретение котла КВРр- 1,16 с дымососом Дн 6,3-1500 в с. Парная, пер. Школьный, 3Д/2
	2024
	533,39
	526,99
	6,40
	1

	Приобретение КВр-2,0 МВт в с. Ивановка, ул. Труда, 1Б 
	2024
	1 116,74
	1 103,16
	13,58
	1

	Приобретение двух котлов КВр- 2,0 МВт в с. Новоалтатка, ул.Школьная,29
	2024
	2 233,48
	2 206,31
	27,17
	2

	приобретение водогрейных котлов в с. Парная и с. Новоалтатка 
	2024
	1 630 ,264
	-
	1 630 ,264
	2



Таблица 25 – Информация о фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепла, работающих в реждиме комбинированной выработки тепла и электроэнергии
	Наименование мероприятия
	Адрес объекта
	Год реализации
	Фактические расходы на реализацию мероприятия, тыс. руб. (с НДС)

	
	
	
	всего
	в т.ч. теплоэнергия

	Модернизация ответственных механизмов с заменой обмотки четырех роторов и приобретением одного статора электродвигателя дымососа
	 Красноярский край, Шарыповский район, с. Холмогорское, промбаза "Энергетиков", д.1/15
	2023
	22 954,41
	648,93

	Модернизация сети освещения (ТО бл. 1,2; здания УП-1)
	 Красноярский край, Шарыповский район, с. Холмогорское, промбаза "Энергетиков", д.1/15
	2023
	22 468,40
	635,19

	Модернизация столовой ИЛК
	 Красноярский край, Шарыповский район, с. Холмогорское, промбаза "Энергетиков", д.1/15
	2023
	23 670,15
	669,17

	Реконструкция напорного трубопровода К1Н с КНС-26 на КОС
	 Красноярский край, Шарыповский район, с. Холмогорское, промбаза "Энергетиков", д.1/15
	2023
	7 230,61
	204,41

	Создание «Системы обеспечения информационной безопасности объектов критической информационной инфраструктуры филиала «Березовская ГРЭС» ПАО «Юнипро»
	 Красноярский край, Шарыповский район, с. Холмогорское, промбаза "Энергетиков", д.1/15
	2023
	28 903,79
	817,12

	Приобретение сетевого оборудования
	 Красноярский край, Шарыповский район, с. Холмогорское, промбаза "Энергетиков", д.1/15
	2023
	23 901,09
	675,69

	Приобретение ПК и оргтехники (Плановая замена)
	 Красноярский край, Шарыповский район, с. Холмогорское, промбаза "Энергетиков", д.1/15
	2023
	15 302,58
	432,61

	Приведение мазутного хозяйства в соответствие нормам и правилам в области промышленной безопасности
	 Красноярский край, Шарыповский район, с. Холмогорское, промбаза "Энергетиков", д.1/15
	2023
	71 846,12
	2 031,12

	Оснащение котельного отделения централизованной системой вакуумной пылеуборки
	 Красноярский край, Шарыповский район, с. Холмогорское, промбаза "Энергетиков", д.1/15
	2023
	846,80
	23,94

	Модернизация остекления фонаря здания Главного корпуса на отметке +118.5 м с установкой электрифицированных створок витражей
	 Красноярский край, Шарыповский район, с. Холмогорское, промбаза "Энергетиков", д.1/15
	2023
	69 241,93
	1 957,50

	Модернизация запорно-регулирующей арматуры на технологических трубопроводах гидроузла (с заменой арматуры Ду1600 и Ду600)
	 Красноярский край, Шарыповский район, с. Холмогорское, промбаза "Энергетиков", д.1/15
	2023
	19 131,26
	540,85

	Модернизация системы АИИСКУЭ
	 Красноярский край, Шарыповский район, с. Холмогорское, промбаза "Энергетиков", д.1/15
	2023
	1 639,76
	46,36

	Внедрение систем безопасности при работе на высоте
	 Красноярский край, Шарыповский район, с. Холмогорское, промбаза "Энергетиков", д.1/15
	2023
	1 597,50
	45,16

	Приведение ХОПО в соответствие нормам и правилам в области промышленной безопасности
	 Красноярский край, Шарыповский район, с. Холмогорское, промбаза "Энергетиков", д.1/15
	2023
	95 436,90
	2 698,04

	Проектирование, модернизация и реконструкция ИТСО Филиала в 2023 году
	 Красноярский край, Шарыповский район, с. Холмогорское, промбаза "Энергетиков", д.1/15
	2023
	44 001,31
	1 243,94

	ОНТМ - 2022
	 Красноярский край, Шарыповский район, с. Холмогорское, промбаза "Энергетиков", д.1/15
	2023
	4 699,19
	132,85

	ОНТМ
	 Красноярский край, Шарыповский район, с. Холмогорское, промбаза "Энергетиков", д.1/15
	2023
	5 178,52
	146,40

	Модернизация противопожарного водопровода В2
	 Красноярский край, Шарыповский район, с. Холмогорское, промбаза "Энергетиков", д.1/15
	2023
	7 679,65
	217,11

	Прикладное программное обеспечение. (Резерв)
	 Красноярский край, Шарыповский район, с. Холмогорское, промбаза "Энергетиков", д.1/15
	2023
	1 485,33
	41,99

	Внедрение экранов коллективного пользования на БЩУ-1,2
	 Красноярский край, Шарыповский район, с. Холмогорское, промбаза "Энергетиков", д.1/15
	2023
	3 199,82
	90,46

	Модернизация сети освещения ПОК-1
	 Красноярский край, Шарыповский район, с. Холмогорское, промбаза "Энергетиков", д.1/15
	2023
	39 416,38
	39 416,38

	Установка кондиционеров в производственных помещениях филиала "Березовская ГРЭС"
	 Красноярский край, Шарыповский район, с. Холмогорское, промбаза "Энергетиков", д.1/15
	2023
	3 499,20
	98,92

	Серверная стойка
	 Красноярский край, Шарыповский район, с. Холмогорское, промбаза "Энергетиков", д.1/15
	2023
	198,16
	5,60

	Модернизации светового ограждения дымовой трубы Н=370
	 Красноярский край, Шарыповский район, с. Холмогорское, промбаза "Энергетиков", д.1/15
	2023
	13 820,68
	390,72

	Восстановление бака хранения мазута МБ-3
	 Красноярский край, Шарыповский район, с. Холмогорское, промбаза "Энергетиков", д.1/15
	2023
	42 002,05
	1 187,42

	Произв. блок. Интеграция системы видеонаблюдения УПТ в систему промышленного видеонаблюдения филиала «Березовская ГРЭС» ПАО «Юнипро»
	 Красноярский край, Шарыповский район, с. Холмогорское, промбаза "Энергетиков", д.1/15
	2023
	3 689,62
	104,31

	Приобретение МФУ
	 Красноярский край, Шарыповский район, с. Холмогорское, промбаза "Энергетиков", д.1/15
	2023
	3 735,12
	105,59

	Приобретение сканера для D365
	 Красноярский край, Шарыповский район, с. Холмогорское, промбаза "Энергетиков", д.1/15
	2023
	344,40
	9,74

	Приобретение ПК и оргтехники (Инжиниринг)
	 Красноярский край, Шарыповский район, с. Холмогорское, промбаза "Энергетиков", д.1/15
	2023
	991,08
	28,02

	Приобретение ПК и оргтехники (СБ)
	 Красноярский край, Шарыповский район, с. Холмогорское, промбаза "Энергетиков", д.1/15
	2023
	228,58
	6,46

	Приобретение ПК и оргтехники (HR)
	 Красноярский край, Шарыповский район, с. Холмогорское, промбаза "Энергетиков", д.1/15
	2023
	332,42
	9,40

	Приобретение ПК и оргтехники (Руководство)
	 Красноярский край, Шарыповский район, с. Холмогорское, промбаза "Энергетиков", д.1/15
	2023
	427,49
	12,09

	Приобретение лицензий на антивирусное программное обеспечение
	 Красноярский край, Шарыповский район, с. Холмогорское, промбаза "Энергетиков", д.1/15
	2023
	2 406,49
	68,03

	Создание резервной емкости складирования золошлаковых отходов путем высвобождения 2-й карты золошлакоотвала
	 Красноярский край, Шарыповский район, с. Холмогорское, промбаза "Энергетиков", д.1/15
	2023
	26 392,44
	746,13

	Создание технологического комплекса&nbsp; электрогидроимпульсной очистки золопроводов №1,2,3 Березовской ГРЭС от прочных отложений
	 Красноярский край, Шарыповский район, с. Холмогорское, промбаза "Энергетиков", д.1/15
	2023
	780,00
	22,05

	Внедрение схемы отгрузки и транспортировки золошлаковых отходов и материалов для последующего вторичного использования
	 Красноярский край, Шарыповский район, с. Холмогорское, промбаза "Энергетиков", д.1/15
	2023
	494,20
	13,97

	Организация складского хозяйства в корпусе тепломонтажной базы
	 Красноярский край, Шарыповский район, с. Холмогорское, промбаза "Энергетиков", д.1/15
	2023
	682,41
	19,29

	Модернизация комплектного распределительного устройства 6кВ (секция 1А) с заменой кабельной линии испытания стали генератора (яч. 45)
	 Красноярский край, Шарыповский район, с. Холмогорское, промбаза "Энергетиков", д.1/15
	2023
	1 446,74
	40,90

	Монтаж и пусконаладочные работы на грузоподъемных механизмах энергблока №3
	 Красноярский край, Шарыповский район, с. Холмогорское, промбаза "Энергетиков", д.1/15
	2024
	2 702,23
	79,61

	Модернизация оборудования пылеприготовления с заменой роторов на МВ 3300/800/490
	 Красноярский край, Шарыповский район, с. Холмогорское, промбаза "Энергетиков", д.1/15
	2024
	106 600,41
	3 140,53

	Модернизация столовой ИЛК
	 Красноярский край, Шарыповский район, с. Холмогорское, промбаза "Энергетиков", д.1/15
	2024
	22 095,88
	650,96

	Внедрение системы отвода утечек мазута в специальный зачистной резервуар
	 Красноярский край, Шарыповский район, с. Холмогорское, промбаза "Энергетиков", д.1/15
	2024
	374,42
	11,03

	Модернизация схемы электроснабжения общестанционных собственных нужд и топливоподачи путем организации питания от магистрали резервного токопровода
	 Красноярский край, Шарыповский район, с. Холмогорское, промбаза "Энергетиков", д.1/15
	2024
	43 020,03
	1 267,40

	Модернизация противопожарного водопровода В2
	 Красноярский край, Шарыповский район, с. Холмогорское, промбаза "Энергетиков", д.1/15
	2024
	7 829,84
	230,67

	Модернизация котла ГМ-50-1 ст.№4 с заменой конвективного первичного пароперегревателя
	 Красноярский край, Шарыповский район, с. Холмогорское, промбаза "Энергетиков", д.1/15
	2024
	20 997,15
	618,59

	Внедрение АСПО
	 Красноярский край, Шарыповский район, с. Холмогорское, промбаза "Энергетиков", д.1/15
	2024
	6 820,96
	200,95

	Модернизация схемы вакуумной сушки котлоагрегатов и паропроводов энергоблоков ст.№1, 2
	 Красноярский край, Шарыповский район, с. Холмогорское, промбаза "Энергетиков", д.1/15
	2024
	3 251,78
	95,80

	Модернизация приборного парка с заменой газоанализаторов на оборудовании и объектах топливоподачи
	 Красноярский край, Шарыповский район, с. Холмогорское, промбаза "Энергетиков", д.1/15
	2024
	4 230,96
	124,65

	Приобретение ПК и оргтехники (Плановая замена)
	 Красноярский край, Шарыповский район, с. Холмогорское, промбаза "Энергетиков", д.1/15
	2024
	10 800,85
	318,20

	ОНТМ 2023-2024 гг
	 Красноярский край, Шарыповский район, с. Холмогорское, промбаза "Энергетиков", д.1/15
	2024
	27 217,60
	801,85

	Приобретение сетевого оборудования
	 Красноярский край, Шарыповский район, с. Холмогорское, промбаза "Энергетиков", д.1/15
	2024
	6 998,36
	206,18

	Обновление парка бульдозерной техники
	 Красноярский край, Шарыповский район, с. Холмогорское, промбаза "Энергетиков", д.1/15
	2024
	110 058,65
	3 242,41

	ISEC. Мобильные сканеры безопасности для проведения контроля защищенности в технологическом сегменте (БГРЭС)
	 Красноярский край, Шарыповский район, с. Холмогорское, промбаза "Энергетиков", д.1/15
	2024
	6 730,90
	198,30

	Обновление лифтового хозяйства
	 Красноярский край, Шарыповский район, с. Холмогорское, промбаза "Энергетиков", д.1/15
	2024
	29 843,64
	879,22

	Внедрение систем безопасности при работе на высоте
	 Красноярский край, Шарыповский район, с. Холмогорское, промбаза "Энергетиков", д.1/15
	2024
	3 209,64
	94,56

	Установка кондиционеров в производственных помещениях филиала "Березовская ГРЭС"
	 Красноярский край, Шарыповский район, с. Холмогорское, промбаза "Энергетиков", д.1/15
	2024
	1 183,95
	34,88

	Модернизация устройств релейной защиты и цепей вторичной коммутации присоединений 6кВ собственных нужд энергоблоков №1,2
	 Красноярский край, Шарыповский район, с. Холмогорское, промбаза "Энергетиков", д.1/15
	2024
	50 000,05
	1 473,04

	Оснащение крышными вентиляторами помещения нагнетательной станции
	 Красноярский край, Шарыповский район, с. Холмогорское, промбаза "Энергетиков", д.1/15
	2024
	2 476,05
	72,95

	Создание резервной емкости складирования золошлаковых отходов путем высвобождения 2-й карты золошлакоотвала
	 Красноярский край, Шарыповский район, с. Холмогорское, промбаза "Энергетиков", д.1/15
	2024
	195 725,70
	5 766,22

	Модернизация строительных конструкций кабельных тоннелей
	 Красноярский край, Шарыповский район, с. Холмогорское, промбаза "Энергетиков", д.1/15
	2024
	1 331,88
	39,24

	Модернизация кровли бетонной водосливной плотины
	 Красноярский край, Шарыповский район, с. Холмогорское, промбаза "Энергетиков", д.1/15
	2024
	5 969,92
	175,88

	Модернизация системы хранения данных
	 Красноярский край, Шарыповский район, с. Холмогорское, промбаза "Энергетиков", д.1/15
	2024
	6 228,89
	183,51

	Модернизация промышленных зданий с заменой ворот
	 Красноярский край, Шарыповский район, с. Холмогорское, промбаза "Энергетиков", д.1/15
	2024
	1 080,00
	31,82

	Проектирование, модернизация и реконструкция ИТСО в 2024г.
	 Красноярский край, Шарыповский район, с. Холмогорское, промбаза "Энергетиков", д.1/15
	2024
	36 744,05
	1 082,51

	Модернизация действующего складского хозяйства на филиале БГРЭС
	 Красноярский край, Шарыповский район, с. Холмогорское, промбаза "Энергетиков", д.1/15
	2024
	21 009,30
	618,95

	Модернизация балансировки нагрузки.
	 Красноярский край, Шарыповский район, с. Холмогорское, промбаза "Энергетиков", д.1/15
	2024
	5 587,13
	164,60

	Устройство сети проводного радиовещания в здании ИЛК
	 Красноярский край, Шарыповский район, с. Холмогорское, промбаза "Энергетиков", д.1/15
	2024
	7 136,81
	210,26

	ISEC. Импортозамещение систем межсетевого экранирования в технологическом сегменте (БГРЭС)
	 Красноярский край, Шарыповский район, с. Холмогорское, промбаза "Энергетиков", д.1/15
	2024
	15 558,32
	458,36

	ISEC. NGFW. Сегментирование корпоративной сети (БГРЭС)
	 Красноярский край, Шарыповский район, с. Холмогорское, промбаза "Энергетиков", д.1/15
	2024
	13 594,74
	400,51

	Прикладное программное обеспечение. (Резерв)
	 Красноярский край, Шарыповский район, с. Холмогорское, промбаза "Энергетиков", д.1/15
	2024
	773,44
	22,79

	Приобретение прав на использование ПО Microsoft
	 Красноярский край, Шарыповский район, с. Холмогорское, промбаза "Энергетиков", д.1/15
	2024
	9,95
	0,29

	ТалентТех. Адаптация. Услуги по внедрению
	 Красноярский край, Шарыповский район, с. Холмогорское, промбаза "Энергетиков", д.1/15
	2024
	227,26
	6,70

	КиберБэкап. Сертификат на техническую поддержку.
	 Красноярский край, Шарыповский район, с. Холмогорское, промбаза "Энергетиков", д.1/15
	2024
	2 483,37
	73,16

	ПО. САПР (система автоматизированного проектирования). Лицензии. (Нанакад)
	 Красноярский край, Шарыповский район, с. Холмогорское, промбаза "Энергетиков", д.1/15
	2024
	845,65
	24,91






Таблица 26 - Информация о фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию участков тепловых сетей
	Наименование мероприятия
	Год реализации
	Стоимость реализации проекта, тыс. руб. (с учетом НДС)
	Источник финансирования
	Технические характеристики (мощность, протяженность, производительность, кол-во и т.п.)

	
	
	
	КБ
	МБ
	бюджет коцессионера
	

	Информация о реализованных мероприятиях по строительству, реконструкции модернизации участков тепловых сетей за период 2024-2025 гг.

	капитальный ремонт сетей теплоснабжения (совместно с сетями водоснабжения) от ТК 2 до УП3, УП2 ул. Восточная с. Новоалтатка. 
	2025
	9 999 826,46
	4 877 828,00
	5 121 998,46
	 
	

	капитальный ремонт сетей теплоснабжения (совместно с сетями водоснабжения) от ТК-24 ТК-46 ул. Просвещения, с. Ивановка
	2025
	5 394 472,98
	5 288 699,00
	105 773,98
	 
	

	Модернизация тепловой сети г. Шарыпово, квартал Эксплуатационников, ул. Зеленая участок между ТК-15 до ТК-32 с вводами на ж/д 16,19 
	2024
	 н/д
	 
	
	 
	Ду-89 – 240 м.п.; 
Ду-76 – 946 м.п.; 
Ду-57 – 13,5 м.п.; 
Ду-45 – 19,5 м.п.

	Модернизация тепловой сети п. Дубинино, ул. Октябрьская участок между ТК-4 до ТК-13 с вводами на ж/д 1, 3
	2024
	 
	 
	
	
	Ду-76 – 216 м.п.; Ду-57 – 52 м.п.

	замена ТИ по адресу ТК-4 ул. Сиреневая и ТК-15 ул. Зеленая
	2024
	 
	 
	
	
	минплита плюс стеклоткань, заменили на минплиту и оцинковку Ду-159 – 83,57 м.п.

	Модернизация тепловой сети г. Шарыпово, квартал Эксплуатационников, ул. Сиреневая участок между ТК-4 до ТК-10 с вводами на ж/д 1, 4, 6, 7, 8, 13
	2024
	 
	 
	
	
	Ду-89 – 272,32 м.п.; 
Ду-76 – 74,4 м.п.; 
Ду-57 – 454,58 м.п; 
Ду-45 – 36 м.п.

	Модернизация тепловой сети г. Шарыпово, 5 магистраль участок между ТК-0511 и ТК-0512
	2024
	 
	 
	
	
	Ду-530 – 137,5 м.п

	Модернизация тепловой сети г. Шарыпово, микрорайон Пионерный от ТК-14 до ТК-18
	2024
	 
	 
	
	
	Ду-133 – 177,94 м.п.; 
Ду-57 – 15 м.п.

	Модернизация тепловой сети г. Шарыпово, пром. Зона Пионерного, ул. Индустриальная участок между ТК-16 до ТК-17
	2024
	 
	 
	
	
	Ду-108 – 239 м.п.

	Восстановление ТИ на участке ТК-2 ул. Центральная и ТК-3 ул. Сиреневая (надземная прокладка)
	2024
	 
	 
	
	
	Ду-159 - 60 м.п. было минплита плюс стеклоткань, заменили на минплиту плюс оцинкованная сталь

	Модернизация тепловой сети г. Шарыпово, 5 магистраль участок между ТК-0511 и ТК-0512
	2024
	 
	 
	
	
	Ду-530 – 137,5 м.п

	Модернизация тепловой сети г. Шарыпово, микрорайон Пионерный от ТК-14 до ТК-18
	2024
	 
	 
	
	
	Ду-133 – 177,94 м.п.; 
Ду-57 – 15 м.п.

	Модернизация тепловой сети г. Шарыпово, пром. Зона Пионерного, ул. Индустриальная участок между ТК-16 до ТК-17
	2024
	 
	 
	
	
	Ду-108 – 239 м.п.

	Восстановление ТИ на участке ТК-2 ул. Центральная и ТК-3 ул. Сиреневая (надземная прокладка)
	2024
	 
	 
	
	
	Ду-159 - 60 м.п. было минплита плюс стеклоткань, заменили на минплиту плюс оцинкованная сталь

	Модернизация участка тепловой сети между ТК-4 и ТК-5, микрорайон. Северный, г. Шарыпово
	2025
	 
	 
	
	
	Ду-108 - 149,9 м.п.

	Модернизация участка тепловой сети между между ТК-104 и ТК-110 с вводами на жил.дома 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 17/1, 17/2, ул. Горького, г. Шарыпово
	2025
	 
	 
	
	
	Ду-108 - 187,2 м.п.; 
Ду-89 - 87 м.п.; 
Ду-45 - 174 м.п.

	Модернизация участка тепловой сети между ТК-0512 и ТК-0513* , 5 магистраль, г. Шарыпово
	2025
	 
	 
	
	
	Ду-426 - 272 м.п.

	Модернизация участка тепловой сети между между ТК-35 и ТК-36 , ул. Гагарина, г. Шарыпово
	2025
	 
	 
	
	
	Ду-219 - 110 м.п.

	Модернизация участка тепловой сети между ТК-56 и ТК-58 с вводом на жил.д 324, 3-й микрорайон, г. Шарыпово 
	2025
	 
	 
	
	
	Ду-76 - 261,6 м.п.;
Ду-57 - 27,8 м.п.

	Модернизация участка тепловой сети между ж/д 601 и ж/д 604 через ТК-33, 6 микрорайон г. Шарыпово
	2025
	 
	 
	
	
	Ду-108 - 74 м.п.

	Модернизация участка тепловой сети между между жил.д 601 и ТК-32, 6 микрорайон, г. Шарыпово
	2025
	 
	 
	
	
	Ду-133 - 45 м.п.

	Модернизация участка тепловой сети между ТК-0304 и ТК-14, ул. Восточная,с. Холмогорское
	2025
	 
	 
	
	
	Ду-89 - 820 м.п.;
Ду-45 - 22,8 м.п.

	Модернизация участка тепловой сети между ТК-1 и ТК-6, ул. Кадатская с вводами на жил.дома 2, 3, 4, 5 , с. Холмогорское 
	2025
	 
	 
	
	
	Ду-76 - 192 м.п.;
Ду-57 - 274 м.п.;
Ду-45 - 14,4 м.п.
Ду-38 - 44 м.п.

	Модернизация участка тепловой сети ТК-10-19 и ТК-10-26, ул. Майская, с вводом на жил.д.№31 по ул. Садовая, п. Дубинино
	2025
	 
	 
	
	
	Ду-45 - 148 м.п.

	Восстановление ТИ на участке между ПО-535 и СУ-3, 8 магистраль (надземная прокладка)
	2025
	 
	 
	
	
	Ду-630 - 130 м.п. было ППУ скорлупа, заменили на минплиту плюс оцинкованная сталь

	Восстановление ТИ на участке, между Павильоном №6 и Павильоном №7, 3 магистраль
	2025
	 
	 
	
	
	Ду-530 - 57 м.п. ТИ не было, восстановили маты базальтовые+стеклоткань;
Ду-530 - 110,7 м.п. была вата минеральная +стеклоткань, заменили на маты базальтовые+сталь оцинкованная;
Ду-530 - 94,5 м.п. отсутствовал защитный слой ТИ, намотали стеклоткань.

	Восстановление ТИ на участке между ТК-1 и СУ-8, мкр. Северный
	2025
	 
	 
	
	
	Ду-273 - 1018,8 м.п., была стеклоткань, заменили на сталь оцинкованную.





[bookmark: _Toc231459686]"Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)"
[bookmark: _Toc231459687]Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)
В настоящее время на территории муниципального округа действует восемь источников централизованного теплоснабжения, отапливающие жилые, административные и социально-значимые объекты. Обслуживание объектов систем централизованного теплоснабжения осуществляется Филиал «Березовская ГРЭС» ПАО «ЮНИПРО», ООО «АЭСТ», ГПКК «ЦРКК».

[bookmark: _Toc206010091][bookmark: _Toc206015810]Таблица 27 – Перечень теплоснабжающих организаций
	N системы теплоснабжения
	Наименования источников тепловой энергии в системе теплоснабжения
	Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения
	Объекты систем теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации
	N зоны деятельности
	Утвержденная ЕТО
	Основание для присвоения статуса ЕТО

	1
	Березовская ГРЭС
	Филиал «Березовская ГРЭС» ПАО «ЮНИПРО»
	Березовская ГРЭС, тепловые сети г. Шарыпово, п. Дубинино, с. Холмогорское, с. Береш
	1
	Филиал «Березовская ГРЭС» ПАО «ЮНИПРО»
	п. 11 постановления Правитель-ства РФ от 08.08.2012 № 808

	2
	Котельная с. Березовское
	ООО «АЭСТ»
	Котельная и тепловые сети с. Березовское
	2
	ООО «АЭСТ»
	п. 11 постановления Правитель-ства РФ от 08.08.2012 № 808

	3
	Котельная с. Новоалтатка
	ООО «АЭСТ»
	Котельная и тепловые сети с. Новоалтатка
	2
	ООО «АЭСТ»
	п. 11 постановления Правитель-ства РФ от 08.08.2012 № 808

	4
	Котельная с. Ивановка
	ООО «АЭСТ»
	Котельная и тепловые сети с. Ивановка
	2
	ООО «АЭСТ»
	п. 11 постановления Правитель-ства РФ от 08.08.2012 № 808

	5
	Котельная п. Инголь
	ООО «АЭСТ»
	Котельная и тепловые сети п. Инголь
	2
	ООО «АЭСТ»
	п. 11 постановления Правитель-ства РФ от 08.08.2012 № 808

	6
	Котельная с. Парная
	ООО «АЭСТ»
	Котельная и тепловые сети с. Парная
	2
	ООО «АЭСТ»
	п. 11 постановления Правитель-ства РФ от 08.08.2012 № 808

	7
	Котельная с. Большое Озеро
	ООО «АЭСТ»
	Котельная и тепловые сети с. Большое Озеро
	2
	ООО «АЭСТ»
	п. 11 постановления Правитель-ства РФ от 08.08.2012 № 808

	8
	Котельная д.Гляден
	ГПКК «ЦРКК»
	Котельная и тепловые сети д.Гляден
	3
	ГПКК «ЦРКК»
	п. 11 постановления Правитель-ства РФ от 08.08.2012 № 808



[bookmark: _Toc231459688]Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)
Реестр систем теплоснабжения приведен в таблице 28.
[bookmark: _Toc199325293][bookmark: _Toc206015811]Таблица 28 - Реестр систем теплоснабжения
	№ системы
	Наименование источника тепловой энергии
	ЕТО
	Район теплоснабжения

	1
	Березовская ГРЭС
	Филиал «Березовская ГРЭС» ПАО «ЮНИПРО»
	г. Шарыпово, п. Дубинино, с. Холмогорское, с. Береш

	2
	Котельная с. Березовское
	ООО «АЭСТ»
	с. Березовское

	3
	Котельная с. Новоалтатка
	ООО «АЭСТ»
	с. Новоалтатка

	4
	Котельная с. Ивановка
	ООО «АЭСТ»
	с. Ивановка

	5
	Котельная п. Инголь
	ООО «АЭСТ»
	п. Инголь

	6
	Котельная с. Парная
	ООО «АЭСТ»
	с. Парная

	7
	Котельная с. Большое Озеро
	ООО «АЭСТ»
	с. Большое Озеро

	8
	Котельная д.Гляден
	ГПКК «ЦРКК»
	д.Гляден



[bookmark: _Toc231459689]Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации
Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» - дается следующее определение единой теплоснабжающей организацией: «Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения - теплоснабжающая организация, которой в отношении системы (систем) теплоснабжения присвоен статус единой теплоснабжающей организации». 
Согласно п. 4 Постановление Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» в случае если на территории поселения, городского поселения существуют несколько систем теплоснабжения, единая теплоснабжающая организация (организации) определяется в отношении каждой или нескольких систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского поселения.
Критериями, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации согласно Постановление Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», являются;
1) владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;
2) размер собственного капитала;
3) способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.
В случае если организациями не подано ни одной заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью.
Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:
1) заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;
2) заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения;
3) заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче.
[bookmark: _Hlk142303024][bookmark: _Hlk128491934]В настоящее время Филиал «Березовская ГРЭС» ПАО «ЮНИПРО», ООО «АЭСТ» и ГПКК «ЦРКК» отвечает всем требованиям, предъявляемым к единым теплоснабжающим организациям в зонах действия обслуживаемых систем теплоснабжения. отвечает всем требованиям, предъявляемым к единым теплоснабжающим организациям в зонах действия обслуживаемых систем теплоснабжения. 

[bookmark: _Toc231459690]Информацию о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации
[bookmark: _Hlk9970761]Заявки теплоснабжающих организаций, поданные в рамках актуализации схемы теплоснабжения, отсутствуют.

[bookmark: _Toc231459691]Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения
Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения, муниципального округа, приведен в таблице 28.

[bookmark: _Toc231459692]"Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии"
[bookmark: _Toc231459693]Сведения о величине тепловой нагрузки, распределяемой (перераспределяемой) между источниками тепловой энергии в соответствии с указанными в схеме теплоснабжения решениями об определении границ зон действия источников тепловой энергии, а также сроки выполнения перераспределения для каждого этапа.
В настоящее время на территории муниципального округа действует восемь источников централизованного теплоснабжения, отапливающие жилые, административные и социально-значимые объекты. Перераспределение тепловой нагрузки не планируется.
Существующие и перспективные балансы источника теплоснабжения приведены в Разделе 2 настоящей Схемы.
[bookmark: _Toc231459694]"Решения по бесхозяйным тепловым сетям"
[bookmark: _Toc231459695]Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию в порядке, установленном Федеральным законом "О теплоснабжении"
Согласно статьи 15 пункта 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» в случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации), орган местного самоуправления поселения или городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования.
[bookmark: _Hlk169690752]Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей приведен в таблице ниже.



Таблица 29 – Перечень бесхозяйных тепловых сетей
	№ п/п
	Наименование тепловых сетей
	Диаметр, мм
	Протяженность, м.п.
	Вид     прокладки
	Эксплуатирующая организация
	№ нормативного акта 

	
	Источник теплоснабжения - Березовская ГРЭС
	
	
	
	
	

	1
	Г. Шарыпово, 7 микрорайон, жд 712 ТК-5 – жд 712
	89
	18,5
	подземная канальная
	филиал "Берёзовская ГРЭС" ПАО "Юнипро"
	распоряжение Администрации г. Шарыпово от 29.12.2008 г. № 1712

	2
	Г. Шарыпово, 7 микрорайон, ТК-11 – жд 710
	57
	10
	подземная канальная
	
	письмо Администрации г. Шарыпово исх. № 02-4/693 от 01.04.2010

	3
	Г. Шарыпово, 7 микрорайон, ТК-2 – жд 712
	89
	70
	подземная канальная
	
	

	4
	Г. Шарыпово, 7 микрорайон, ТК-10 – ТК-10 `
	133
	70
	подземная канальная
	
	

	5
	Г. Шарыпово, 7 микрорайон, ТК-11 – жд 715
	76
	10
	подземная канальная
	
	

	6
	Г. Шарыпово, 4 микрорайон, ТК-17 – ТК-18
	159
	138
	подземная канальная
	
	

	7
	Г. Шарыпово, 4 микрорайон, ТК-18 – жд 422
	133
	60
	подземная канальная
	
	

	8
	Г. Шарыпово, 5 микрорайон, ТК-2 – храм
	57
	18
	подземная канальная
	
	

	
	
	89
	40
	подземная канальная
	
	

	9
	Г. Шарыпово, 4 микрорайон, жд 425 ТК-17 – ТК-2
	133
	30,3
	подземная канальная
	
	распоряжение Администрации г. Шарыпово от 28.02.2012 г. № 482

	10
	Г. Шарыпово, 4 микрорайон, жд 425 ТК-2 – жд 425
	89
	17
	подземная канальная
	
	

	11
	Г. Шарыпово, 4 микрорайон, жд 427 ТК-0503 – ТК-17
	325
	172
	подземная канальная
	
	

	12
	Г. Шарыпово, 4 микрорайон, жд 427 ТК-17 - ТК-1
	133
	173
	подземная канальная
	
	

	13
	Г. Шарыпово, 4 микрорайон, жд 427 ТК-1 – жд 427
	89
	16,5
	подземная канальная
	
	

	14
	Г. Шарыпово, 7 микрорайон, жд 708 УТ-12 – УТ-1
	108
	62,9
	подземная канальная
	
	

	15
	Г. Шарыпово, 7 микрорайон, жд 708 УТ-1 – жд 708
	89
	10
	подземная канальная
	
	

	16
	Г. Шарыпово, 1 микрорайон, жд 27
	45
	15
	подвал
	
	распоряжение Администрации г. Шарыпово от 28.02.2012 г. № 482

	
	
	89
	45
	подвал
	
	

	17
	Г. Шарыпово, 1 микрорайон, жд 12
	89
	30
	подвал
	
	

	18
	Г. Шарыпово, 2 микрорайон, жд 205
	108
	110
	подвал
	
	

	19
	Г. Шарыпово, 2 микрорайон, жд 203
	219
	106
	подвал
	
	

	20
	Г. Шарыпово, 2 микрорайон, жд 206
	159
	24
	подвал
	
	

	21
	Г. Шарыпово, 2 микрорайон, жд 1/12
	89
	83
	подвал
	
	

	22
	Г. Шарыпово, 2 микрорайон, жд 1/21
	108
	47
	подвал
	
	

	23
	Г. Шарыпово, 3 микрорайон, жд 301
	89
	9
	подвал
	
	

	24
	Г. Шарыпово, 3 микрорайон, жд 323
	76
	14
	подвал
	
	

	25
	Г. Шарыпово, 3 микрорайон, жд 304
	89
	60
	подвал
	
	

	26
	Г. Шарыпово, 5 микрорайон, жд 501
	108
	30
	подвал
	
	

	27
	Г. Шарыпово, 6 микрорайон, жд 601
	108
	116
	подвал
	
	

	
	
	133
	46
	подвал
	
	

	
	
	273
	4
	подвал
	
	

	28
	Г. Шарыпово, 6 микрорайон, жд 608
	159
	51
	подвал
	
	

	
	
	219
	28
	подвал
	
	

	29
	Г. Шарыпово, 6 микрорайон, жд 612
	159
	16
	подвал
	
	

	30
	Г. Шарыпово, 6 микрорайон, жд 610
	76
	43
	подвал
	
	

	
	
	108
	3
	подвал
	
	

	
	
	219
	62
	подвал
	
	

	31
	Г. Шарыпово, 6 микрорайон, жд 613
	133
	43
	подвал
	
	

	
	
	219
	15
	подвал
	
	

	32
	Г. Шарыпово, 6 микрорайон, жд 615
	133
	43
	подвал
	
	

	
	
	219
	40
	подвал
	
	

	33
	Г. Шарыпово, 6 микрорайон, жд 639
	273
	63
	подвал
	
	

	34
	Г. Шарыпово, 6 микрорайон, жд 639а
	159
	86
	подвал
	
	

	35
	Г. Шарыпово, 6 микрорайон, жд 641
	159
	75
	подвал
	
	

	
	
	219
	1
	подвал
	
	

	36
	Г. Шарыпово, 6 микрорайон, жд 643
	133
	119
	подвал
	
	

	37
	Г. Шарыпово, 6 микрорайон, жд 644
	133
	104
	подвал
	
	

	38
	Г. Шарыпово, 6 микрорайон, жд 645
	108
	33
	подвал
	
	

	39
	Г. Шарыпово, 6 микрорайон, жд 647
	108
	86
	подвал
	
	

	40
	Г. Шарыпово, 6 микрорайон, жд 649
	108
	112
	подвал
	
	

	41
	Г. Шарыпово, 6 микрорайон, жд 636
	108
	19
	подвал
	
	

	
	
	133
	81
	подвал
	
	

	
	
	159
	21
	подвал
	
	

	42
	Г. Шарыпово, 6 микрорайон, зд 621 – жд 622
	108
	38
	подвал
	
	

	43
	Г. Шарыпово, 6 микрорайон, жд 620
	108
	43
	подвал
	
	

	
	
	159
	29
	подвал
	
	

	
	
	273
	15
	подвал
	
	

	44
	Г. Шарыпово, 6 микрорайон, жд 619
	273
	79
	подвал
	
	

	45
	Г. Шарыпово, 6 микрорайон, жд 617а
	273
	91
	подвал
	
	

	46
	Г. Шарыпово, 6 микрорайон, жд 617
	325
	74
	подвал
	
	

	47
	Г. Шарыпово, Северный микрорайон, жд 40а
	133
	36
	подвал
	
	

	48
	Г. Шарыпово, Северный микрорайон, жд 30
	89
	62
	подвал
	
	

	49
	Г. Шарыпово, Пионерный микрорайон, жд 18, 18а
	133
	107
	подвал
	
	

	50
	Г. Шарыпово, Пионерный микрорайон, жд 1
	108
	58
	подвал
	
	

	51
	Г. Шарыпово, Пионерный микрорайон, жд 1а
	108
	61
	подвал
	
	

	52
	Г. Шарыпово, Пионерный микрорайон, жд 2а
	76
	32
	подвал
	
	

	
	
	89
	6
	подвал
	
	

	
	
	108
	58
	подвал
	
	

	53
	Г. Шарыпово, Пионерный микрорайон, жд 26
	219
	80
	подвал
	
	

	54
	Г. Шарыпово, Пионерный микрорайон, жд 27
	133
	21
	подвал
	
	

	
	
	159
	24
	подвал
	
	

	
	
	219
	14
	подвал
	
	

	55
	Г. Шарыпово, Пионерный микрорайон, жд 42
	159
	120
	подвал
	
	

	56
	Г. Шарыпово, ул. Цветочная
	76
	96
	подземная канальная
	
	

	
	
	89
	200
	подземная канальная
	
	

	
	
	108
	150
	подземная канальная
	
	

	57
	Г. Шарыпово, ул. Российская (от территории базы «Солнышко» до гаражей)
	57
	183
	надземная
	
	

	58
	Г. Шарыпово, в районе Северного кольца: от ТК-0127` до ТК-1 и ТК-2; врезка в старую теплосеть до ТК-2; от ТК-2 в сторону ПЧ
	89
	54
	подземная канальная
	
	

	
	
	159
	36
	подземная канальная
	
	

	
	
	219
	50
	подземная канальная
	
	

	59
	г. Шарыпово, пл. Революции, 2А, ТК-47 - военный комиссариат
	89
	12,7
	подземная канальная
	
	распоряжение Администрации г. Шарыпово от 28.02.2012 г. № 482

	60
	г. Шарыпово, пл. Революции, 7Б, ТК-47 - гаражи
	32
	21
	подземная канальная
	
	

	61
	П. Дубинино, ул. Комсомольская, ТК-86 – ТК-34
	133
	21,5
	подземная канальная
	
	письмо Администрации г. Шарыпово исх. № 02-4/693 от 01.04.2010

	62
	П. Дубинино, ул. Комсомольская, ТК-34 – жд 18
	57
	32,6
	подземная канальная
	
	

	63
	П. Дубинино, ул. Комсомольская, ТК-34 – ТК-35
	108
	144
	подземная канальная
	
	

	64
	П. Дубинино, ул. Комсомольская, ТК-35 – жд 20
	57
	32,6
	подземная канальная
	
	

	65
	П. Дубинино, ул. Кишинёвская, жд 1
	325
	30
	подвал
	
	постановление Администрации г. Шарыпово от 12.03.2014 г. № 54

	66
	П. Дубинино, ул. Пионеров КАТЭКа, жд 19
	108
	90
	подвал
	
	

	67
	П. Дубинино, ул. Пионеров КАТЭКа, 51
	108
	78
	подвал
	
	

	68
	П. Дубинино, ул. Пионеров КАТЭКа, 61
	108
	40
	подвал
	
	

	69
	П. Дубинино, ул. Пионеров КАТЭКа, 59
	108
	40
	подвал
	
	

	70
	П. Дубинино, пер. Школьный, жд 10
	108
	40
	подвал
	
	

	71
	П. Дубинино, пер. Школьный, жд 8
	108
	59
	подвал
	
	

	72
	П. Дубинино, ул. Дружбы, жд 5
	219
	105
	подвал
	
	

	73
	П. Дубинино, ул. Пионеров КАТЭКа, 6
	89
	16
	подвал
	
	

	74
	П. Дубинино, ул. Шахтёрская, жд 2
	108
	180
	подвал
	
	

	75
	П. Дубинино, ул. Шахтёрская, жд 6
	108
	180
	подвал
	
	

	76
	П. Дубинино, ул. Октябрьская
	76
	100
	подземная канальная
	
	

	
	
	108
	43
	подземная канальная
	
	

	
	
	133
	50
	подземная канальная
	
	

	77
	П. Дубинино, ул. Кишинёвская, жд 5
	76
	25,5
	подвал
	
	распоряжение Администрации г. Шарыпово от 28.02.2012 г. № 481

	
	Источник теплоснабжения – котельная п. Инголь
	
	
	
	
	

	78
	Сооружение - тепловые сети п. Инголь, кв Путейский
	н/д
	3 246,10
	подземные
	ООО "АЭСТ"
	передаточный акт от 14.03.2022

	79
	Сооружение - тепловые сети с.Березовское, ул.Советская
	н/д
	708,00
	подземные
	ООО "АЭСТ"
	передаточный акт от 14.03.2022

	80
	Сооружение - тепловые сети п. Инголь кв Путейский от д. 2а до д.3а
	57
	194,00
	подземные
	ООО "АЭСТ"
	передаточный акт от 14.03.2022




[bookmark: _Toc231459696]"Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и программой развития электроэнергетических систем России, а также со схемой водоснабжения и водоотведения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения"
[bookmark: _Toc231459697]Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии
В настоящее время в Шарыповского муниципального округа Красноярского края отсутствует централизованное (сетевое) газоснабжение природным газом. 
Развитие системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии проводится в соответствии с утвержденным генеральным планом муниципального образования. 

[bookmark: _Toc231459698]Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии
Газоснабжение источников тепловой энергии на территории Шарыповского муниципального округа не осуществляется.

[bookmark: _Toc231459699]Предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения
Предложения по корректировке программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Красноярского края на период 2022 - 2038 годов в разрезе развития источников тепловой энергии и систем теплоснабжения Шарыповского муниципального округа отсутствуют.

[bookmark: _Toc231459700]Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденных схемы и программы развития электроэнергетических систем России, а в период до утверждения таких схемы и программы в 2023 году (в отношении технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем в 2024 году) - также утвержденных схемы и программы развития Единой энергетической системы России, схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, на территории которого расположена соответствующая технологически изолированная территориальная электроэнергетическая система) по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации, выводу из эксплуатации источников тепловой энергии и решений по реконструкции, техническому перевооружению, модернизации, не связанных с увеличением установленной генерирующей мощности, и выводу из эксплуатации генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующее в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения
Строительство источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии в утвержденной схеме и программе развития Единой энергетической системы России не предусмотрено.
[bookmark: _Toc231459701]Обоснованные предложения по строительству (реконструкции, связанной с увеличением установленной генерирующей мощности) генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения покрытия перспективных тепловых нагрузок для их рассмотрения при разработке схемы и программы развития электроэнергетических систем России, а также при разработке (актуализации) генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики - при наличии таких предложений по результатам технико-экономического сравнения вариантов покрытия перспективных тепловых нагрузок
Мероприятий по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии данной Схемой, не предполагается.

[bookmark: _Toc231459702]Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения, утвержденной единой схемы водоснабжения и водоотведения Республики Крым) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения
Предложения о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения отсутствуют.

[bookmark: _Toc231459703]Предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы водоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения, единой схемы водоснабжения и водоотведения Республики Крым для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения
Предложения отсутствуют.


[bookmark: _Toc231459704]"Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения"
[bookmark: _Toc231459705]Существующие и перспективные значения индикаторов развития систем теплоснабжения, а в ценовых зонах теплоснабжения также содержит целевые значения ключевых показателей, отражающих результаты внедрения целевой модели рынка тепловой энергии и результаты их достижения, а также существующие и перспективные значения целевых показателей реализации схемы теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, подлежащие достижению каждой единой теплоснабжающей организацией, функционирующей на территории такого поселения, муниципального округа, городского округа
[bookmark: _Hlk204185588]Индикаторы развития систем теплоснабжения городского округа разрабатываются в соответствии пунктом 79 Требований к схемам теплоснабжения и содержат результаты оценки существующих  и  перспективных  значений  следующих  индикаторов  развития  систем теплоснабжения, рассчитанных в соответствии с п. 182 Методических указаний по разработке схем теплоснабжения, а именно: 
· общая отапливаемая площадь жилых зданий; 
· общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий; 
· тепловая нагрузка всего, в том числе: 
· в жилищном фонде, в том числе, для целей отопления и вентиляции, для целей горячего водоснабжения; 
· в общественно-деловом фонде, в том числе, для целей отопления и вентиляции; для целей горячего водоснабжения. 
· расход тепловой энергии, всего, в том числе: 
· в жилищном фонде для целей отопления и вентиляции, для целей горячего водоснабжения; 
· в общественно-деловом фонде, в том числе для целей отопления и вентиляции, для целей горячего водоснабжения; 
· удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде; 
· удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде; 
· градус-сутки отопительного периода; 
· удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде; 
· удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде; 
· удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде; 
· средняя плотность тепловой нагрузки; 
· средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде; 
· средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя; 
· средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя. 
Вышеприведенные показатели представлены в таблицах ниже.

[bookmark: _Toc206010075][bookmark: _Toc206015813][bookmark: _Hlk231189654]Таблица 30 - Индикаторы, характеризующие спрос на тепловую энергию и тепловую мощность в границах зон деятельности единых теплоснабжающих организаций
	[bookmark: _Hlk231456563]№ п/п
	Наименование показателя
	Единицы измерения
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031-2034
	2035-2038

	
	ЕТО №1 - Филиал «Березовская ГРЭС» ПАО «ЮНИПРО»
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Березовская ГРЭС
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.
	Общая отапливаемая площадь жилых зданий, в том числе:
	тыс. м2
	1237,99
	1237,99
	1237,99
	1237,99
	1237,99
	1237,99
	1237,99
	1237,99

	2.
	Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий
	тыс. м2
	271,54
	271,54
	271,54
	271,54
	271,54
	271,54
	271,54
	271,54

	3.
	Тепловая нагрузка всего, в том числе:
	Гкал/ч
	152,426
	153,522
	153,584
	153,623
	153,623
	153,623
	153,623
	153,623

	3.1.
	в жилищном фонде, в том числе:
	Гкал/ч
	110,469
	111,565
	111,627
	111,666
	111,666
	111,666
	111,666
	111,666

	3.1.1
	для целей отопления и вентиляции
	Гкал/ч
	89,161
	90,257
	90,319
	90,358
	90,358
	90,358
	90,358
	90,358

	3.1.2
	для целей горячего водоснабжения
	Гкал/ч
	21,308
	21,308
	21,308
	21,308
	21,308
	21,308
	21,308
	21,308

	3.2
	в общественно-деловом фонде в том числе:
	Гкал/ч
	41,956
	41,956
	41,956
	41,956
	41,956
	41,956
	41,956
	41,956

	3.2.1
	для целей отопления и вентиляции
	Гкал/ч
	36,291
	36,291
	36,291
	36,291
	36,291
	36,291
	36,291
	36,291

	3.2.2
	для целей горячего водоснабжения
	Гкал/ч
	5,666
	5,666
	5,666
	5,666
	5,666
	5,666
	5,666
	5,666

	4.
	Расход тепловой энергии, всего, в том числе:
	тыс. Гкал
	376,01
	354,62
	354,62
	354,62
	354,62
	354,62
	354,62
	354,62

	4.1
	в жилищном фонде
	тыс. Гкал
	297,632
	280,699
	280,699
	280,699
	280,699
	280,699
	280,699
	280,699

	4.1.1
	для целей отопления и вентиляции
	тыс. Гкал
	262,277
	247,355
	247,355
	247,355
	247,355
	247,355
	247,355
	247,355

	4.1.2
	для целей горячего водоснабжения
	тыс. Гкал
	35,355
	33,343
	33,343
	33,343
	33,343
	33,343
	33,343
	33,343

	4.2
	в общественно-деловом фонде в том числе:
	тыс. Гкал
	78,381
	73,922
	73,922
	73,922
	73,922
	73,922
	73,922
	73,922

	4.2.1
	для целей отопления и вентиляции
	тыс. Гкал
	69,070
	65,141
	65,141
	65,141
	65,141
	65,141
	65,141
	65,141

	4.2.2
	для целей горячего водоснабжения
	тыс. Гкал
	9,311
	8,781
	8,781
	8,781
	8,781
	8,781
	8,781
	8,781

	5.
	Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде
	Гкал/ч/м2
	0,00009
	0,00009
	0,00009
	0,00009
	0,00009
	0,00009
	0,00009
	0,00009

	6.
	Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде
	Гкал/м2/год
	0,240
	0,227
	0,227
	0,227
	0,227
	0,227
	0,227
	0,227

	7.
	Градус-сутки отопительного периода
	°C x сут
	6046
	6046
	6046
	6046
	6046
	6046
	6046
	6046

	8.
	Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде
	Гкал/м2(°C x сут)
	0,000040
	0,000038
	0,000038
	0,000038
	0,000038
	0,000038
	0,000038
	0,000038

	9.
	Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде
	Гкал/ч/м2
	0,000155
	0,000155
	0,000155
	0,000155
	0,000155
	0,000155
	0,000155
	0,000155

	10.
	Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде
	Гкал/м2/(°C x сут)
	0,0000477
	0,0000450
	0,0000450
	0,0000450
	0,0000450
	0,0000450
	0,0000450
	0,0000450

	11.
	Средняя плотность тепловой нагрузки
	Гкал/ч/га
	0,100
	0,101
	0,101
	0,101
	0,101
	0,101
	0,101
	0,101

	12.
	Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде
	Гкал/га
	247,592
	233,505
	233,505
	233,505
	233,505
	233,505
	233,505
	233,505

	
	Итого по ЕТО №1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.
	Общая отапливаемая площадь жилых зданий, в том числе:
	тыс. м2
	1237,99
	1237,99
	1237,99
	1237,99
	1237,99
	1237,99
	1237,99
	1237,99

	2.
	Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий
	тыс. м2
	271,54
	271,54
	271,54
	271,54
	271,54
	271,54
	271,54
	271,54

	3.
	Тепловая нагрузка всего, в том числе:
	Гкал/ч
	152,426
	153,522
	153,584
	153,623
	153,623
	153,623
	153,623
	153,623

	3.1.
	в жилищном фонде, в том числе:
	Гкал/ч
	110,469
	111,565
	111,627
	111,666
	111,666
	111,666
	111,666
	111,666

	3.1.1
	для целей отопления и вентиляции
	Гкал/ч
	89,161
	90,257
	90,319
	90,358
	90,358
	90,358
	90,358
	90,358

	3.1.2
	для целей горячего водоснабжения
	Гкал/ч
	21,308
	21,308
	21,308
	21,308
	21,308
	21,308
	21,308
	21,308

	3.2
	в общественно-деловом фонде в том числе:
	Гкал/ч
	41,956
	41,956
	41,956
	41,956
	41,956
	41,956
	41,956
	41,956

	3.2.1
	для целей отопления и вентиляции
	Гкал/ч
	36,291
	36,291
	36,291
	36,291
	36,291
	36,291
	36,291
	36,291

	3.2.2
	для целей горячего водоснабжения
	Гкал/ч
	5,666
	5,666
	5,666
	5,666
	5,666
	5,666
	5,666
	5,666

	4.
	Расход тепловой энергии, всего, в том числе:
	тыс. Гкал
	376,01
	354,62
	354,62
	354,62
	354,62
	354,62
	354,62
	354,62

	4.1
	в жилищном фонде
	тыс. Гкал
	297,632
	280,699
	280,699
	280,699
	280,699
	280,699
	280,699
	280,699

	4.1.1
	для целей отопления и вентиляции
	тыс. Гкал
	262,277
	247,355
	247,355
	247,355
	247,355
	247,355
	247,355
	247,355

	4.1.2
	для целей горячего водоснабжения
	тыс. Гкал
	35,355
	33,343
	33,343
	33,343
	33,343
	33,343
	33,343
	33,343

	4.2
	в общественно-деловом фонде в том числе:
	тыс. Гкал
	78,381
	73,922
	73,922
	73,922
	73,922
	73,922
	73,922
	73,922

	4.2.1
	для целей отопления и вентиляции
	тыс. Гкал
	69,070
	65,141
	65,141
	65,141
	65,141
	65,141
	65,141
	65,141

	4.2.2
	для целей горячего водоснабжения
	тыс. Гкал
	9,311
	8,781
	8,781
	8,781
	8,781
	8,781
	8,781
	8,781

	5.
	Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде
	Гкал/ч/м2
	0,00009
	0,00009
	0,00009
	0,00009
	0,00009
	0,00009
	0,00009
	0,00009

	6.
	Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде
	Гкал/м2/год
	0,240
	0,227
	0,227
	0,227
	0,227
	0,227
	0,227
	0,227

	7.
	Градус-сутки отопительного периода
	°C x сут
	6046
	6046
	6046
	6046
	6046
	6046
	6046
	6046

	8.
	Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде
	Гкал/м2(°C x сут)
	0,000040
	0,000038
	0,000038
	0,000038
	0,000038
	0,000038
	0,000038
	0,000038

	9.
	Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде
	Гкал/ч/м2
	0,000155
	0,000155
	0,000155
	0,000155
	0,000155
	0,000155
	0,000155
	0,000155

	10.
	Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде
	Гкал/м2/(°C x сут)
	0,0000477
	0,0000450
	0,0000450
	0,0000450
	0,0000450
	0,0000450
	0,0000450
	0,0000450

	11.
	Средняя плотность тепловой нагрузки
	Гкал/ч/га
	0,100
	0,101
	0,101
	0,101
	0,101
	0,101
	0,101
	0,101

	12.
	Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде
	Гкал/га
	247,592
	233,505
	233,505
	233,505
	233,505
	233,505
	233,505
	233,505

	
	ЕТО №2 - ООО «АЭСТ»
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Котельной с. Березовское
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.
	Общая отапливаемая площадь жилых зданий, в том числе:
	тыс. м2
	13,103
	13,103
	13,103
	13,103
	13,103
	13,103
	13,103
	13,103

	2.
	Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий
	тыс. м2
	17,429
	17,429
	17,429
	17,429
	17,429
	17,429
	17,429
	17,429

	3.
	Тепловая нагрузка всего, в том числе:
	Гкал/ч
	0,4499
	0,4499
	0,4499
	0,4499
	0,4499
	0,4499
	0,4499
	0,4499

	3.1.
	в жилищном фонде, в том числе:
	Гкал/ч
	0,149
	0,149
	0,149
	0,149
	0,149
	0,149
	0,149
	0,149

	3.1.1
	для целей отопления и вентиляции
	Гкал/ч
	0,193
	0,193
	0,193
	0,193
	0,193
	0,193
	0,193
	0,193

	3.1.2
	для целей горячего водоснабжения
	Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.2
	в общественно-деловом фонде в том числе:
	Гкал/ч
	0,301
	0,301
	0,301
	0,301
	0,301
	0,301
	0,301
	0,301

	3.2.1
	для целей отопления и вентиляции
	Гкал/ч
	0,257
	0,257
	0,257
	0,257
	0,257
	0,257
	0,257
	0,257

	3.2.2
	для целей горячего водоснабжения
	Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4.
	Расход тепловой энергии, всего, в том числе:
	тыс. Гкал
	2,439
	2,439
	2,439
	2,439
	2,439
	2,439
	2,439
	2,439

	4.1
	в жилищном фонде
	тыс. Гкал
	1,132
	1,132
	1,132
	1,132
	1,132
	1,132
	1,132
	1,132

	4.1.1
	для целей отопления и вентиляции
	тыс. Гкал
	1,132
	1,132
	1,132
	1,132
	1,132
	1,132
	1,132
	1,132

	4.1.2
	для целей горячего водоснабжения
	тыс. Гкал
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4.2
	в общественно-деловом фонде в том числе:
	тыс. Гкал
	1,307
	1,307
	1,307
	1,307
	1,307
	1,307
	1,307
	1,307

	4.2.1
	для целей отопления и вентиляции
	тыс. Гкал
	1,307
	1,307
	1,307
	1,307
	1,307
	1,307
	1,307
	1,307

	4.2.2
	для целей горячего водоснабжения
	тыс. Гкал
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	5.
	Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде
	Гкал/ч/м2
	0,00001
	0,00001
	0,00001
	0,00001
	0,00001
	0,00001
	0,00001
	0,00001

	6.
	Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде
	Гкал/м2/год
	0,086
	0,086
	0,086
	0,086
	0,086
	0,086
	0,086
	0,086

	7.
	Градус-сутки отопительного периода
	°C x сут
	6046
	6046
	6046
	6046
	6046
	6046
	6046
	6046

	8.
	Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде
	Гкал/м2(°C x сут)
	0,000014
	0,000014
	0,000014
	0,000014
	0,000014
	0,000014
	0,000014
	0,000014

	9.
	Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде
	Гкал/ч/м2
	0,000017
	0,000017
	0,000017
	0,000017
	0,000017
	0,000017
	0,000017
	0,000017

	10.
	Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде
	Гкал/м2/(°C x сут)
	0,0000124
	0,0000124
	0,0000124
	0,0000124
	0,0000124
	0,0000124
	0,0000124
	0,0000124

	11.
	Средняя плотность тепловой нагрузки
	Гкал/ч/га
	0,024
	0,024
	0,024
	0,024
	0,024
	0,024
	0,024
	0,024

	12.
	Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде
	Гкал/га
	129,513
	129,513
	129,513
	129,513
	129,513
	129,513
	129,513
	129,513

	
	Котельной с. Новоалтатка
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.
	Общая отапливаемая площадь жилых зданий, в том числе:
	тыс. м2
	36,381
	36,381
	36,381
	36,381
	36,381
	36,381
	36,381
	36,381

	2.
	Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий
	тыс. м2
	16,742
	16,742
	16,742
	16,742
	16,742
	16,742
	16,742
	16,742

	3.
	Тепловая нагрузка всего, в том числе:
	Гкал/ч
	3,2957
	3,2957
	3,2957
	3,2957
	3,2957
	3,2957
	3,2957
	3,2957

	3.1.
	в жилищном фонде, в том числе:
	Гкал/ч
	0,446
	0,446
	0,446
	0,446
	0,446
	0,446
	0,446
	0,446

	3.1.1
	для целей отопления и вентиляции
	Гкал/ч
	0,446
	0,446
	0,446
	0,446
	0,446
	0,446
	0,446
	0,446

	3.1.2
	для целей горячего водоснабжения
	Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.2
	в общественно-деловом фонде в том числе:
	Гкал/ч
	2,85
	2,85
	2,85
	2,85
	2,85
	2,85
	2,85
	2,85

	3.2.1
	для целей отопления и вентиляции
	Гкал/ч
	2,85
	2,85
	2,85
	2,85
	2,85
	2,85
	2,85
	2,85

	3.2.2
	для целей горячего водоснабжения
	Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4.
	Расход тепловой энергии, всего, в том числе:
	тыс. Гкал
	4,588
	4,588
	4,588
	4,588
	4,588
	4,588
	4,588
	4,588

	4.1
	в жилищном фонде
	тыс. Гкал
	3,142
	3,142
	3,142
	3,142
	3,142
	3,142
	3,142
	3,142

	4.1.1
	для целей отопления и вентиляции
	тыс. Гкал
	3,142
	3,142
	3,142
	3,142
	3,142
	3,142
	3,142
	3,142

	4.1.2
	для целей горячего водоснабжения
	тыс. Гкал
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4.2
	в общественно-деловом фонде в том числе:
	тыс. Гкал
	1,446
	1,446
	1,446
	1,446
	1,446
	1,446
	1,446
	1,446

	4.2.1
	для целей отопления и вентиляции
	тыс. Гкал
	1,446
	1,446
	1,446
	1,446
	1,446
	1,446
	1,446
	1,446

	4.2.2
	для целей горячего водоснабжения
	тыс. Гкал
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	5.
	Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде
	Гкал/ч/м2
	0,00001
	0,00001
	0,00001
	0,00001
	0,00001
	0,00001
	0,00001
	0,00001

	6.
	Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде
	Гкал/м2/год
	0,086
	0,086
	0,086
	0,086
	0,086
	0,086
	0,086
	0,086

	7.
	Градус-сутки отопительного периода
	°C x сут
	6046
	6046
	6046
	6046
	6046
	6046
	6046
	6046

	8.
	Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде
	Гкал/м2(°C x сут)
	0,000014
	0,000014
	0,000014
	0,000014
	0,000014
	0,000014
	0,000014
	0,000014

	9.
	Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде
	Гкал/ч/м2
	0,000170
	0,000170
	0,000170
	0,000170
	0,000170
	0,000170
	0,000170
	0,000170

	10.
	Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде
	Гкал/м2/(°C x сут)
	0,0000143
	0,0000143
	0,0000143
	0,0000143
	0,0000143
	0,0000143
	0,0000143
	0,0000143

	11.
	Средняя плотность тепловой нагрузки
	Гкал/ч/га
	0,081
	0,081
	0,081
	0,081
	0,081
	0,081
	0,081
	0,081

	12.
	Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде
	Гкал/га
	113,025
	113,025
	113,025
	113,025
	113,025
	113,025
	113,025
	113,025

	
	Котельной с. Ивановка
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.
	Общая отапливаемая площадь жилых зданий, в том числе:
	тыс. м2
	18,553
	18,553
	18,553
	18,553
	18,553
	18,553
	18,553
	18,553

	2.
	Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий
	тыс. м2
	14,124
	14,124
	14,124
	14,124
	14,124
	14,124
	14,124
	14,124

	3.
	Тепловая нагрузка всего, в том числе:
	Гкал/ч
	0,4109
	0,4109
	0,4109
	0,4109
	0,4109
	0,4109
	0,4109
	0,4109

	3.1.
	в жилищном фонде, в том числе:
	Гкал/ч
	0,201
	0,201
	0,201
	0,201
	0,201
	0,201
	0,201
	0,201

	3.1.1
	для целей отопления и вентиляции
	Гкал/ч
	0,201
	0,201
	0,201
	0,201
	0,201
	0,201
	0,201
	0,201

	3.1.2
	для целей горячего водоснабжения
	Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.2
	в общественно-деловом фонде в том числе:
	Гкал/ч
	0,21
	0,21
	0,21
	0,21
	0,21
	0,21
	0,21
	0,21

	3.2.1
	для целей отопления и вентиляции
	Гкал/ч
	0,21
	0,21
	0,21
	0,21
	0,21
	0,21
	0,21
	0,21

	3.2.2
	для целей горячего водоснабжения
	Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4.
	Расход тепловой энергии, всего, в том числе:
	тыс. Гкал
	2,820
	2,820
	2,820
	2,820
	2,820
	2,820
	2,820
	2,820

	4.1
	в жилищном фонде
	тыс. Гкал
	1,601
	1,601
	1,601
	1,601
	1,601
	1,601
	1,601
	1,601

	4.1.1
	для целей отопления и вентиляции
	тыс. Гкал
	1,601
	1,601
	1,601
	1,601
	1,601
	1,601
	1,601
	1,601

	4.1.2
	для целей горячего водоснабжения
	тыс. Гкал
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4.2
	в общественно-деловом фонде в том числе:
	тыс. Гкал
	1,22
	1,22
	1,22
	1,22
	1,22
	1,22
	1,22
	1,22

	4.2.1
	для целей отопления и вентиляции
	тыс. Гкал
	1,22
	1,22
	1,22
	1,22
	1,22
	1,22
	1,22
	1,22

	4.2.2
	для целей горячего водоснабжения
	тыс. Гкал
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	5.
	Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде
	Гкал/ч/м2
	0,00001
	0,00001
	0,00001
	0,00001
	0,00001
	0,00001
	0,00001
	0,00001

	6.
	Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде
	Гкал/м2/год
	0,086
	0,086
	0,086
	0,086
	0,086
	0,086
	0,086
	0,086

	7.
	Градус-сутки отопительного периода
	°C x сут
	6046
	6046
	6046
	6046
	6046
	6046
	6046
	6046

	8.
	Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде
	Гкал/м2(°C x сут)
	0,000014
	0,000014
	0,000014
	0,000014
	0,000014
	0,000014
	0,000014
	0,000014

	9.
	Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде
	Гкал/ч/м2
	0,000015
	0,000015
	0,000015
	0,000015
	0,000015
	0,000015
	0,000015
	0,000015

	10.
	Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде
	Гкал/м2/(°C x сут)
	0,0000143
	0,0000143
	0,0000143
	0,0000143
	0,0000143
	0,0000143
	0,0000143
	0,0000143

	11.
	Средняя плотность тепловой нагрузки
	Гкал/ч/га
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012

	12.
	Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде
	Гкал/га
	80,375
	80,375
	80,375
	80,375
	80,375
	80,375
	80,375
	80,375

	
	Котельной п. Инголь
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.
	Общая отапливаемая площадь жилых зданий, в том числе:
	тыс. м2
	38,941
	38,941
	38,941
	38,941
	38,941
	38,941
	38,941
	38,941

	2.
	Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий
	тыс. м2
	0,973
	0,973
	0,973
	0,973
	0,973
	0,973
	0,973
	0,973

	3.
	Тепловая нагрузка всего, в том числе:
	Гкал/ч
	0,6896
	0,6896
	0,6896
	0,6896
	0,6896
	0,6896
	0,6896
	0,6896

	3.1.
	в жилищном фонде, в том числе:
	Гкал/ч
	0,425
	0,425
	0,425
	0,425
	0,425
	0,425
	0,425
	0,425

	3.1.1
	для целей отопления и вентиляции
	Гкал/ч
	0,425
	0,425
	0,425
	0,425
	0,425
	0,425
	0,425
	0,425

	3.1.2
	для целей горячего водоснабжения
	Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.2
	в общественно-деловом фонде в том числе:
	Гкал/ч
	0,0265
	0,0265
	0,0265
	0,0265
	0,0265
	0,0265
	0,0265
	0,0265

	3.2.1
	для целей отопления и вентиляции
	Гкал/ч
	0,0265
	0,0265
	0,0265
	0,0265
	0,0265
	0,0265
	0,0265
	0,0265

	3.2.2
	для целей горячего водоснабжения
	Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4.
	Расход тепловой энергии, всего, в том числе:
	тыс. Гкал
	3,447
	3,447
	3,447
	3,447
	3,447
	3,447
	3,447
	3,447

	4.1
	в жилищном фонде
	тыс. Гкал
	3,363
	3,363
	3,363
	3,363
	3,363
	3,363
	3,363
	3,363

	4.1.1
	для целей отопления и вентиляции
	тыс. Гкал
	3,363
	3,363
	3,363
	3,363
	3,363
	3,363
	3,363
	3,363

	4.1.2
	для целей горячего водоснабжения
	тыс. Гкал
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4.2
	в общественно-деловом фонде в том числе:
	тыс. Гкал
	0,085
	0,085
	0,085
	0,085
	0,085
	0,085
	0,085
	0,085

	4.2.1
	для целей отопления и вентиляции
	тыс. Гкал
	0,085
	0,085
	0,085
	0,085
	0,085
	0,085
	0,085
	0,085

	4.2.2
	для целей горячего водоснабжения
	тыс. Гкал
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	5.
	Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде
	Гкал/ч/м2
	0,00001
	0,00001
	0,00001
	0,00001
	0,00001
	0,00001
	0,00001
	0,00001

	6.
	Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде
	Гкал/м2/год
	0,086
	0,086
	0,086
	0,086
	0,086
	0,086
	0,086
	0,086

	7.
	Градус-сутки отопительного периода
	°C x сут
	6046
	6046
	6046
	6046
	6046
	6046
	6046
	6046

	8.
	Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде
	Гкал/м2(°C x сут)
	0,000014
	0,000014
	0,000014
	0,000014
	0,000014
	0,000014
	0,000014
	0,000014

	9.
	Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде
	Гкал/ч/м2
	0,000027
	0,000027
	0,000027
	0,000027
	0,000027
	0,000027
	0,000027
	0,000027

	10.
	Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде
	Гкал/м2/(°C x сут)
	0,0000144
	0,0000144
	0,0000144
	0,0000144
	0,0000144
	0,0000144
	0,0000144
	0,0000144

	11.
	Средняя плотность тепловой нагрузки
	Гкал/ч/га
	0,032
	0,032
	0,032
	0,032
	0,032
	0,032
	0,032
	0,032

	12.
	Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде
	Гкал/га
	158,214
	158,214
	158,214
	158,214
	158,214
	158,214
	158,214
	158,214

	
	Котельной с. Парная
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.
	Общая отапливаемая площадь жилых зданий, в том числе:
	тыс. м2
	4,352
	4,352
	4,352
	4,352
	4,352
	4,352
	4,352
	4,352

	2.
	Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий
	тыс. м2
	8,956
	8,956
	8,956
	8,956
	8,956
	8,956
	8,956
	8,956

	3.
	Тепловая нагрузка всего, в том числе:
	Гкал/ч
	0,2428
	0,2428
	0,2428
	0,2428
	0,2428
	0,2428
	0,2428
	0,2428

	3.1.
	в жилищном фонде, в том числе:
	Гкал/ч
	0,051
	0,051
	0,051
	0,051
	0,051
	0,051
	0,051
	0,051

	3.1.1
	для целей отопления и вентиляции
	Гкал/ч
	0,051
	0,051
	0,051
	0,051
	0,051
	0,051
	0,051
	0,051

	3.1.2
	для целей горячего водоснабжения
	Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.2
	в общественно-деловом фонде в том числе:
	Гкал/ч
	0,192
	0,192
	0,192
	0,192
	0,192
	0,192
	0,192
	0,192

	3.2.1
	для целей отопления и вентиляции
	Гкал/ч
	0,192
	0,192
	0,192
	0,192
	0,192
	0,192
	0,192
	0,192

	3.2.2
	для целей горячего водоснабжения
	Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4.
	Расход тепловой энергии, всего, в том числе:
	тыс. Гкал
	1,15
	1,15
	1,15
	1,15
	1,15
	1,15
	1,15
	1,15

	4.1
	в жилищном фонде
	тыс. Гкал
	0,376
	0,376
	0,376
	0,376
	0,376
	0,376
	0,376
	0,376

	4.1.1
	для целей отопления и вентиляции
	тыс. Гкал
	0,376
	0,376
	0,376
	0,376
	0,376
	0,376
	0,376
	0,376

	4.1.2
	для целей горячего водоснабжения
	тыс. Гкал
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4.2
	в общественно-деловом фонде в том числе:
	тыс. Гкал
	0,773
	0,773
	0,773
	0,773
	0,773
	0,773
	0,773
	0,773

	4.2.1
	для целей отопления и вентиляции
	тыс. Гкал
	0,773
	0,773
	0,773
	0,773
	0,773
	0,773
	0,773
	0,773

	4.2.2
	для целей горячего водоснабжения
	тыс. Гкал
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	5.
	Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде
	Гкал/ч/м2
	0,00001
	0,00001
	0,00001
	0,00001
	0,00001
	0,00001
	0,00001
	0,00001

	6.
	Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде
	Гкал/м2/год
	0,086
	0,086
	0,086
	0,086
	0,086
	0,086
	0,086
	0,086

	7.
	Градус-сутки отопительного периода
	°C x сут
	6046
	6046
	6046
	6046
	6046
	6046
	6046
	6046

	8.
	Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде
	Гкал/м2(°C x сут)
	0,000014
	0,000014
	0,000014
	0,000014
	0,000014
	0,000014
	0,000014
	0,000014

	9.
	Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде
	Гкал/ч/м2
	0,000021
	0,000021
	0,000021
	0,000021
	0,000021
	0,000021
	0,000021
	0,000021

	10.
	Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде
	Гкал/м2/(°C x сут)
	0,0000143
	0,0000143
	0,0000143
	0,0000143
	0,0000143
	0,0000143
	0,0000143
	0,0000143

	11.
	Средняя плотность тепловой нагрузки
	Гкал/ч/га
	0,035
	0,035
	0,035
	0,035
	0,035
	0,035
	0,035
	0,035

	12.
	Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде
	Гкал/га
	52,750
	52,750
	52,750
	52,750
	52,750
	52,750
	52,750
	52,750

	
	Котельной с. Большое Озеро
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.
	Общая отапливаемая площадь жилых зданий, в том числе:
	тыс. м2
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.
	Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий
	тыс. м2
	7,857
	7,857
	7,857
	7,857
	7,857
	7,857
	7,857
	7,857

	3.
	Тепловая нагрузка всего, в том числе:
	Гкал/ч
	0,1154
	0,1154
	0,1154
	0,1154
	0,1154
	0,1154
	0,1154
	0,1154

	3.1.
	в жилищном фонде, в том числе:
	Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.1.1
	для целей отопления и вентиляции
	Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.1.2
	для целей горячего водоснабжения
	Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.2
	в общественно-деловом фонде в том числе:
	Гкал/ч
	0,1154
	0,1154
	0,1154
	0,1154
	0,1154
	0,1154
	0,1154
	0,1154

	3.2.1
	для целей отопления и вентиляции
	Гкал/ч
	0,1154
	0,1154
	0,1154
	0,1154
	0,1154
	0,1154
	0,1154
	0,1154

	3.2.2
	для целей горячего водоснабжения
	Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4.
	Расход тепловой энергии, всего, в том числе:
	тыс. Гкал
	0,68
	0,68
	0,68
	0,68
	0,68
	0,68
	0,68
	0,68

	4.1
	в жилищном фонде
	тыс. Гкал
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4.1.1
	для целей отопления и вентиляции
	тыс. Гкал
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4.1.2
	для целей горячего водоснабжения
	тыс. Гкал
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4.2
	в общественно-деловом фонде в том числе:
	тыс. Гкал
	0,68
	0,67852
	0,67852
	0,67852
	0,67852
	0,67852
	0,67852
	0,67852

	4.2.1
	для целей отопления и вентиляции
	тыс. Гкал
	0,68
	0,67852
	0,67852
	0,67852
	0,67852
	0,67852
	0,67852
	0,67852

	4.2.2
	для целей горячего водоснабжения
	тыс. Гкал
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	5.
	Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде
	Гкал/ч/м2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	6.
	Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде
	Гкал/м2/год
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7.
	Градус-сутки отопительного периода
	°C x сут
	6046
	6046
	6046
	6046
	6046
	6046
	6046
	6046

	8.
	Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде
	Гкал/м2(°C x сут)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	9.
	Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде
	Гкал/ч/м2
	0,000015
	0,000015
	0,000015
	0,000015
	0,000015
	0,000015
	0,000015
	0,000015

	10.
	Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде
	Гкал/м2/(°C x сут)
	0,0000143
	0,0000143
	0,0000143
	0,0000143
	0,0000143
	0,0000143
	0,0000143
	0,0000143

	11.
	Средняя плотность тепловой нагрузки
	Гкал/ч/га
	0,115
	0,115
	0,115
	0,115
	0,115
	0,115
	0,115
	0,115

	12.
	Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде
	Гкал/га
	676,153
	676,153
	676,153
	676,153
	676,153
	676,153
	676,153
	676,153

	
	Итого по ЕТО №2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.
	Общая отапливаемая площадь жилых зданий, в том числе:
	тыс. м2
	111,33
	111,33
	111,33
	111,33
	111,33
	111,33
	111,33
	111,33

	2.
	Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий
	тыс. м2
	66,081
	66,081
	66,081
	66,081
	66,081
	66,081
	66,081
	66,081

	3.
	Тепловая нагрузка всего, в том числе:
	Гкал/ч
	5,2043
	5,2043
	5,2043
	5,2043
	5,2043
	5,2043
	5,2043
	5,2043

	3.1.
	в жилищном фонде, в том числе:
	Гкал/ч
	1,272
	1,272
	1,272
	1,272
	1,272
	1,272
	1,272
	1,272

	3.1.1
	для целей отопления и вентиляции
	Гкал/ч
	1,316
	1,316
	1,316
	1,316
	1,316
	1,316
	1,316
	1,316

	3.1.2
	для целей горячего водоснабжения
	Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.2
	в общественно-деловом фонде в том числе:
	Гкал/ч
	3,6949
	3,6949
	3,6949
	3,6949
	3,6949
	3,6949
	3,6949
	3,6949

	3.2.1
	для целей отопления и вентиляции
	Гкал/ч
	3,6509
	3,6509
	3,6509
	3,6509
	3,6509
	3,6509
	3,6509
	3,6509

	3.2.2
	для целей горячего водоснабжения
	Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4.
	Расход тепловой энергии, всего, в том числе:
	тыс. Гкал
	15,121544
	15,121544
	15,121544
	15,121544
	15,121544
	15,121544
	15,121544
	15,121544

	4.1
	в жилищном фонде
	тыс. Гкал
	9,614
	9,614
	9,614
	9,614
	9,614
	9,614
	9,614
	9,614

	4.1.1
	для целей отопления и вентиляции
	тыс. Гкал
	9,614
	9,614
	9,614
	9,614
	9,614
	9,614
	9,614
	9,614

	4.1.2
	для целей горячего водоснабжения
	тыс. Гкал
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4.2
	в общественно-деловом фонде в том числе:
	тыс. Гкал
	5,50952
	5,50952
	5,50952
	5,50952
	5,50952
	5,50952
	5,50952
	5,50952

	4.2.1
	для целей отопления и вентиляции
	тыс. Гкал
	5,50952
	5,50952
	5,50952
	5,50952
	5,50952
	5,50952
	5,50952
	5,50952

	4.2.2
	для целей горячего водоснабжения
	тыс. Гкал
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	5.
	Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде
	Гкал/ч/м2
	0,00001
	0,00001
	0,00001
	0,00001
	0,00001
	0,00001
	0,00001
	0,00001

	6.
	Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде
	Гкал/м2/год
	0,086
	0,086
	0,086
	0,086
	0,086
	0,086
	0,086
	0,086

	7.
	Градус-сутки отопительного периода
	°C x сут
	6046
	6046
	6046
	6046
	6046
	6046
	6046
	6046

	8.
	Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде
	Гкал/м2(°C x сут)
	0,000014
	0,000014
	0,000014
	0,000014
	0,000014
	0,000014
	0,000014
	0,000014

	9.
	Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде
	Гкал/ч/м2
	0,000056
	0,000056
	0,000056
	0,000056
	0,000056
	0,000056
	0,000056
	0,000056

	10.
	Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде
	Гкал/м2/(°C x сут)
	0,0000138
	0,0000138
	0,0000138
	0,0000138
	0,0000138
	0,0000138
	0,0000138
	0,0000138

	11.
	Средняя плотность тепловой нагрузки
	Гкал/ч/га
	0,050
	0,050
	0,050
	0,050
	0,050
	0,050
	0,050
	0,050

	12.
	Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде
	Гкал/га
	201,672
	201,672
	201,672
	201,672
	201,672
	201,672
	201,672
	201,672

	
	ЕТО №3 - ГПКК «ЦРКК»
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Котельной д.Гляден
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.
	Общая отапливаемая площадь жилых зданий, в том числе:
	тыс. м2
	1,487
	1,487
	1,487
	1,487
	1,487
	1,487
	1,487
	1,487

	2.
	Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий
	тыс. м2
	22,286
	22,286
	22,286
	22,286
	22,286
	22,286
	22,286
	22,286

	3.
	Тепловая нагрузка всего, в том числе:
	Гкал/ч
	1,552
	1,552
	1,552
	1,552
	1,552
	1,552
	1,552
	1,552

	3.1.
	в жилищном фонде, в том числе:
	Гкал/ч
	0,097
	0,097
	0,097
	0,097
	0,097
	0,097
	0,097
	0,097

	3.1.1
	для целей отопления и вентиляции
	Гкал/ч
	0,097
	0,097
	0,097
	0,097
	0,097
	0,097
	0,097
	0,097

	3.1.2
	для целей горячего водоснабжения
	Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.2
	в общественно-деловом фонде в том числе:
	Гкал/ч
	1,455
	1,455
	1,455
	1,455
	1,455
	1,455
	1,455
	1,455

	3.2.1
	для целей отопления и вентиляции
	Гкал/ч
	1,455
	1,455
	1,455
	1,455
	1,455
	1,455
	1,455
	1,455

	3.2.2
	для целей горячего водоснабжения
	Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4.
	Расход тепловой энергии, всего, в том числе:
	тыс. Гкал
	2,05
	2,05
	2,05
	2,05
	2,05
	2,05
	2,05
	2,05

	4.1
	в жилищном фонде
	тыс. Гкал
	0,128
	0,128
	0,128
	0,128
	0,128
	0,128
	0,128
	0,128

	4.1.1
	для целей отопления и вентиляции
	тыс. Гкал
	0,128
	0,128
	0,128
	0,128
	0,128
	0,128
	0,128
	0,128

	4.1.2
	для целей горячего водоснабжения
	тыс. Гкал
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4.2
	в общественно-деловом фонде в том числе:
	тыс. Гкал
	1,924
	1,924
	1,924
	1,924
	1,924
	1,924
	1,924
	1,924

	4.2.1
	для целей отопления и вентиляции
	тыс. Гкал
	1,924
	1,924
	1,924
	1,924
	1,924
	1,924
	1,924
	1,924

	4.2.2
	для целей горячего водоснабжения
	тыс. Гкал
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	5.
	Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде
	Гкал/ч/м2
	0,00007
	0,00007
	0,00007
	0,00007
	0,00007
	0,00007
	0,00007
	0,00007

	6.
	Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде
	Гкал/м2/год
	0,086
	0,086
	0,086
	0,086
	0,086
	0,086
	0,086
	0,086

	7.
	Градус-сутки отопительного периода
	°C x сут
	6046
	6046
	6046
	6046
	6046
	6046
	6046
	6046

	8.
	Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде
	Гкал/м2(°C x сут)
	0,000014
	0,000014
	0,000014
	0,000014
	0,000014
	0,000014
	0,000014
	0,000014

	9.
	Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде
	Гкал/ч/м2
	0,000065
	0,000065
	0,000065
	0,000065
	0,000065
	0,000065
	0,000065
	0,000065

	10.
	Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде
	Гкал/м2/(°C x сут)
	0,0000143
	0,0000143
	0,0000143
	0,0000143
	0,0000143
	0,0000143
	0,0000143
	0,0000143

	11.
	Средняя плотность тепловой нагрузки
	Гкал/ч/га
	0,152
	0,152
	0,152
	0,152
	0,152
	0,152
	0,152
	0,152

	12.
	Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде
	Гкал/га
	201,393
	201,393
	201,393
	201,393
	201,393
	201,393
	201,393
	201,393

	
	Вссего по ЕТО №3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.
	Общая отапливаемая площадь жилых зданий, в том числе:
	тыс. м2
	1,487
	1,487
	1,487
	1,487
	1,487
	1,487
	1,487
	1,487

	2.
	Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий
	тыс. м2
	22,286
	22,286
	22,286
	22,286
	22,286
	22,286
	22,286
	22,286

	3.
	Тепловая нагрузка всего, в том числе:
	Гкал/ч
	1,552
	1,552
	1,552
	1,552
	1,552
	1,552
	1,552
	1,552

	3.1.
	в жилищном фонде, в том числе:
	Гкал/ч
	0,097
	0,097
	0,097
	0,097
	0,097
	0,097
	0,097
	0,097

	3.1.1
	для целей отопления и вентиляции
	Гкал/ч
	0,097
	0,097
	0,097
	0,097
	0,097
	0,097
	0,097
	0,097

	3.1.2
	для целей горячего водоснабжения
	Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.2
	в общественно-деловом фонде в том числе:
	Гкал/ч
	1,455
	1,455
	1,455
	1,455
	1,455
	1,455
	1,455
	1,455

	3.2.1
	для целей отопления и вентиляции
	Гкал/ч
	1,455
	1,455
	1,455
	1,455
	1,455
	1,455
	1,455
	1,455

	3.2.2
	для целей горячего водоснабжения
	Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4.
	Расход тепловой энергии, всего, в том числе:
	тыс. Гкал
	2,05
	2,05
	2,05
	2,05
	2,05
	2,05
	2,05
	2,05

	4.1
	в жилищном фонде
	тыс. Гкал
	0,128
	0,128
	0,128
	0,128
	0,128
	0,128
	0,128
	0,128

	4.1.1
	для целей отопления и вентиляции
	тыс. Гкал
	0,128
	0,128
	0,128
	0,128
	0,128
	0,128
	0,128
	0,128

	4.1.2
	для целей горячего водоснабжения
	тыс. Гкал
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4.2
	в общественно-деловом фонде в том числе:
	тыс. Гкал
	1,924
	1,924
	1,924
	1,924
	1,924
	1,924
	1,924
	1,924

	4.2.1
	для целей отопления и вентиляции
	тыс. Гкал
	1,924
	1,924
	1,924
	1,924
	1,924
	1,924
	1,924
	1,924

	4.2.2
	для целей горячего водоснабжения
	тыс. Гкал
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	5.
	Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде
	Гкал/ч/м2
	0,00007
	0,00007
	0,00007
	0,00007
	0,00007
	0,00007
	0,00007
	0,00007

	6.
	Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде
	Гкал/м2/год
	0,086
	0,086
	0,086
	0,086
	0,086
	0,086
	0,086
	0,086

	7.
	Градус-сутки отопительного периода
	°C x сут
	6046
	6046
	6046
	6046
	6046
	6046
	6046
	6046

	8.
	Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде
	Гкал/м2(°C x сут)
	0,000014
	0,000014
	0,000014
	0,000014
	0,000014
	0,000014
	0,000014
	0,000014

	9.
	Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде
	Гкал/ч/м2
	0,000065
	0,000065
	0,000065
	0,000065
	0,000065
	0,000065
	0,000065
	0,000065

	10.
	Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде
	Гкал/м2/(°C x сут)
	0,0000143
	0,0000143
	0,0000143
	0,0000143
	0,0000143
	0,0000143
	0,0000143
	0,0000143

	11.
	Средняя плотность тепловой нагрузки
	Гкал/ч/га
	0,152
	0,152
	0,152
	0,152
	0,152
	0,152
	0,152
	0,152

	12.
	Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде
	Гкал/га
	201,393
	201,393
	201,393
	201,393
	201,393
	201,393
	201,393
	201,393

	
	Всего по Шарыповскому муниципальному округу
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.
	Общая отапливаемая площадь жилых зданий, в том числе:
	тыс. м2
	1350,807
	1350,807
	1350,807
	1350,807
	1350,807
	1350,807
	1350,807
	2700,127

	2.
	Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий
	тыс. м2
	359,905
	359,905
	359,905
	359,905
	359,905
	359,905
	359,905
	359,905

	3.
	Тепловая нагрузка всего, в том числе:
	Гкал/ч
	159,182
	160,278
	160,340
	160,379
	160,379
	160,379
	160,379
	853,584

	3.1.
	в жилищном фонде, в том числе:
	Гкал/ч
	111,838
	112,934
	112,996
	113,035
	113,035
	113,035
	113,035
	113,035

	3.1.1
	для целей отопления и вентиляции
	Гкал/ч
	90,574
	91,670
	91,732
	91,771
	91,771
	91,771
	91,771
	91,771

	3.1.2
	для целей горячего водоснабжения
	Гкал/ч
	21,308
	21,308
	21,308
	21,308
	21,308
	21,308
	21,308
	21,308

	3.2
	в общественно-деловом фонде в том числе:
	Гкал/ч
	47,106
	47,106
	47,106
	47,106
	47,106
	47,106
	47,106
	47,106

	3.2.1
	для целей отопления и вентиляции
	Гкал/ч
	41,397
	41,397
	41,397
	41,397
	41,397
	41,397
	41,397
	41,397

	3.2.2
	для целей горячего водоснабжения
	Гкал/ч
	5,666
	5,666
	5,666
	5,666
	5,666
	5,666
	5,666
	5,666

	4.
	Расход тепловой энергии, всего, в том числе:
	тыс. Гкал
	393,188
	371,795
	371,795
	371,795
	371,795
	371,795
	371,795
	386,955

	4.1
	в жилищном фонде
	тыс. Гкал
	307,374
	290,441
	290,441
	290,441
	290,441
	290,441
	290,441
	290,441

	4.1.1
	для целей отопления и вентиляции
	тыс. Гкал
	272,019
	257,097
	257,097
	257,097
	257,097
	257,097
	257,097
	257,097

	4.1.2
	для целей горячего водоснабжения
	тыс. Гкал
	35,355
	33,343
	33,343
	33,343
	33,343
	33,343
	33,343
	33,343

	4.2
	в общественно-деловом фонде в том числе:
	тыс. Гкал
	85,814
	81,355
	81,355
	81,355
	81,355
	81,355
	81,355
	81,355

	4.2.1
	для целей отопления и вентиляции
	тыс. Гкал
	76,504
	72,574
	72,574
	72,574
	72,574
	72,574
	72,574
	72,574

	4.2.2
	для целей горячего водоснабжения
	тыс. Гкал
	9,311
	8,781
	8,781
	8,781
	8,781
	8,781
	8,781
	8,781

	5.
	Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде
	Гкал/ч/м2
	0,00008
	0,00008
	0,00008
	0,00008
	0,00008
	0,00008
	0,00008
	0,00004

	6.
	Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде
	Гкал/м2/год
	0,228
	0,215
	0,215
	0,215
	0,215
	0,215
	0,215
	0,108

	7.
	Градус-сутки отопительного периода
	°C x сут
	6046
	6046
	6046
	6046
	6046
	6046
	6046
	6046

	8.
	Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде
	Гкал/м2(°C x сут)
	0,000038
	0,000036
	0,000036
	0,000036
	0,000036
	0,000036
	0,000036
	0,000018

	9.
	Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде
	Гкал/ч/м2
	0,000131
	0,000131
	0,000131
	0,000131
	0,000131
	0,000131
	0,000131
	0,000131

	10.
	Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде
	Гкал/м2/(°C x сут)
	0,0000394
	0,0000374
	0,0000374
	0,0000374
	0,0000374
	0,0000374
	0,0000374
	0,0000374

	11.
	Средняя плотность тепловой нагрузки
	Гкал/ч/га
	0,084
	0,085
	0,085
	0,085
	0,085
	0,085
	0,085
	0,085

	12.
	Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде
	Гкал/га
	207,463
	196,175
	196,175
	196,175
	196,175
	196,175
	196,175
	204,174



[bookmark: _Toc206010076][bookmark: _Toc206015814]Таблица 31 - Индикаторы, характеризующие динамику функционирования источников тепловой энергии в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации 
	№ п/п
	Наименование показателя
	Единицы измерения
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031-2034
	2035-2038

	 
	ЕТО №1 - Филиал «Березовская ГРЭС» ПАО «ЮНИПРО»
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Березовская ГРЭС
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.
	Установленная электрическая мощность ТЭЦ
	МВт
	2420
	2420
	2420
	2420
	2420
	2420
	2420
	2420

	2.
	Установленная тепловая мощность ТЭЦ, в том числе:
	Гкал/ч
	893
	893
	893
	893
	893
	893
	893
	893

	2.1.
	базовая (турбоагрегатов)
	Гкал/ч
	410
	410
	410
	410
	410
	410
	410
	410

	2.2.
	пиковая
	Гкал/ч
	483
	483
	483
	483
	483
	483
	483
	483

	3.
	Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах
	Гкал/ч
	168,220
	169,315
	169,378
	169,378
	169,378
	169,378
	169,378
	169,378

	4
	Доля резерва тепловой мощности ТЭЦ
	%
	92,93
	93,25
	93,25
	93,25
	93,25
	93,25
	93,25
	93,25

	5.
	Отпуск тепловой энергии с коллекторов, в том числе:
	тыс. Гкал
	550,052
	528,436
	528,436
	528,436
	528,436
	528,436
	528,436
	528,436

	5.1.
	из отборов турбоагрегатов
	тыс. Гкал
	70,588
	153,719
	153,719
	153,719
	153,719
	153,719
	153,719
	153,719

	6
	Доля тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов к общему количеству тепловой энергии, отпущенной с коллекторов ТЭЦ
	б/р
	0,13
	0,29
	0,29
	0,29
	0,29
	0,29
	0,29
	0,29

	7.
	Удельный расход условного топлива на электроэнергию, отпущенную с шин ТЭЦ
	г/кВт-ч
	344,145
	344,711
	344,711
	344,711
	344,711
	344,711
	344,711
	344,711

	8.
	Удельный расход условного топлива на электроэнергию, выработанную на базе теплового потребления
	г/кВт-ч
	249,646
	220,962
	220,962
	220,962
	220,962
	220,962
	220,962
	220,962

	9.
	Коэффициент полезного использования теплоты топлива на ТЭЦ
	%
	36,75
	37,48
	37,48
	37,48
	37,48
	37,48
	37,48
	37,48

	10.
	Число часов использования установленной тепловой мощности ТЭЦ
	час/год
	615,96
	591,75
	591,75
	591,75
	591,75
	591,75
	591,75
	591,75

	11.
	Число часов использования установленной тепловой мощности турбоагрегатов ТЭЦ
	час/год
	172,17
	374,92
	374,92
	374,92
	374,92
	374,92
	374,92
	374,92

	12.
	Удельная установленная тепловая мощность ТЭЦ на одного жителя
	МВт/тыс. чел.
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	13.
	Частота отказов с прекращением теплоснабжения от ТЭЦ
	1/год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	14.
	Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс турбоагрегатов
	час
	200000
	200000
	200000
	200000
	200000
	200000
	200000
	200000

	 
	Итого по ЕТО №1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.
	Установленная электрическая мощность ТЭЦ
	МВт
	2420
	2420
	2420
	2420
	2420
	2420
	2420
	2420

	2.
	Установленная тепловая мощность ТЭЦ, в том числе:
	Гкал/ч
	893
	893
	893
	893
	893
	893
	893
	893

	2.1.
	базовая (турбоагрегатов)
	Гкал/ч
	410
	410
	410
	410
	410
	410
	410
	410

	2.2.
	пиковая
	Гкал/ч
	483
	483
	483
	483
	483
	483
	483
	483

	3.
	Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах
	Гкал/ч
	168,220
	169,315
	169,378
	169,378
	169,378
	169,378
	169,378
	169,378

	4
	Доля резерва тепловой мощности ТЭЦ
	%
	92,93
	93,25
	93,25
	93,25
	93,25
	93,25
	93,25
	93,25

	5.
	Отпуск тепловой энергии с коллекторов, в том числе:
	тыс. Гкал
	550,052
	528,436
	528,436
	528,436
	528,436
	528,436
	528,436
	528,436

	5.1.
	из отборов турбоагрегатов
	тыс. Гкал
	70,588
	153,719
	153,719
	153,719
	153,719
	153,719
	153,719
	153,719

	6
	Доля тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов к общему количеству тепловой энергии, отпущенной с коллекторов ТЭЦ
	б/р
	0,13
	0,29
	0,29
	0,29
	0,29
	0,29
	0,29
	0,29

	7.
	Удельный расход условного топлива на электроэнергию, отпущенную с шин ТЭЦ
	г/кВт-ч
	344,145
	344,711
	344,711
	344,711
	344,711
	344,711
	344,711
	344,711

	8.
	Удельный расход условного топлива на электроэнергию, выработанную на базе теплового потребления
	г/кВт-ч
	249,646
	220,962
	220,962
	220,962
	220,962
	220,962
	220,962
	220,962

	9.
	Коэффициент полезного использования теплоты топлива на ТЭЦ
	%
	36,75
	37,48
	37,48
	37,48
	37,48
	37,48
	37,48
	37,48

	10.
	Число часов использования установленной тепловой мощности ТЭЦ
	час/год
	615,96
	591,75
	591,75
	591,75
	591,75
	591,75
	591,75
	591,75

	11.
	Число часов использования установленной тепловой мощности турбоагрегатов ТЭЦ
	час/год
	172,17
	374,92
	374,92
	374,92
	374,92
	374,92
	374,92
	374,92

	12.
	Удельная установленная тепловая мощность ТЭЦ на одного жителя
	МВт/тыс. чел.
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	13.
	Частота отказов с прекращением теплоснабжения от ТЭЦ
	1/год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	14.
	Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс турбоагрегатов
	час
	200000
	200000
	200000
	200000
	200000
	200000
	200000
	200000

	 
	ЕТО №2 - ООО «АЭСТ»
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Котельной с. Березовское
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Установленная тепловая мощность котельной:
	Гкал/ч
	3,36
	3,36
	3,36
	3,36
	3,36
	3,36
	3,36
	3,36

	2.
	Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах
	Гкал/ч
	0,607
	0,607
	0,607
	0,607
	0,607
	0,607
	0,607
	0,607

	3.
	Доля резерва тепловой мощности котельной
	%
	81,49
	81,49
	81,49
	81,49
	81,49
	81,49
	81,49
	81,49

	4.
	Отпуск тепловой энергии с коллекторов
	тыс. Гкал
	2,439
	2,439
	2,439
	2,439
	2,439
	2,439
	2,439
	2,439

	5.
	Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной
	кг/Гкал
	213,29
	213,29
	213,29
	213,29
	213,29
	213,29
	213,29
	213,29

	6.
	Коэффициент полезного использования теплоты топлива
	%
	67,0
	67,0
	67,0
	67,0
	67,0
	67,0
	67,0
	67,0

	7.
	Число часов использования установленной тепловой мощности
	час/год
	725,79
	725,79
	725,79
	725,79
	725,79
	725,79
	725,79
	725,79

	8.
	Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя
	МВт/тыс. чел
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	9.
	Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной
	1/год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10.
	Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной
	час
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	11.
	Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/
	%
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	12.
	Доля котельных, оборудованных приборами учета
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	 
	Котельной с. Новоалтатка
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Установленная тепловая мощность котельной:
	Гкал/ч
	6,46
	6,46
	6,46
	6,46
	6,46
	6,46
	6,46
	6,46

	2.
	Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах
	Гкал/ч
	3,854
	3,854
	3,854
	3,854
	3,854
	3,854
	3,854
	3,854

	3.
	Доля резерва тепловой мощности котельной
	%
	39,98
	39,98
	39,98
	39,98
	39,98
	39,98
	39,98
	39,98

	4.
	Отпуск тепловой энергии с коллекторов
	тыс. Гкал
	4,588
	4,588
	4,588
	4,588
	4,588
	4,588
	4,588
	4,588

	5.
	Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной
	кг/Гкал
	201,55
	201,55
	201,55
	201,55
	201,55
	201,55
	201,55
	201,55

	6.
	Коэффициент полезного использования теплоты топлива
	%
	71,0
	71,0
	71,0
	71,0
	71,0
	71,0
	71,0
	71,0

	7.
	Число часов использования установленной тепловой мощности
	час/год
	710,18
	710,18
	710,18
	710,18
	710,18
	710,18
	710,18
	710,18

	8.
	Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя
	МВт/тыс. чел
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	9.
	Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной
	1/год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10.
	Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной
	час
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	11.
	Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/
	%
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	12.
	Доля котельных, оборудованных приборами учета
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	 
	Котельной с. Ивановка
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Установленная тепловая мощность котельной:
	Гкал/ч
	4,3
	4,3
	4,3
	4,3
	4,3
	4,3
	4,3
	4,3

	2.
	Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах
	Гкал/ч
	0,824
	0,824
	0,824
	0,824
	0,824
	0,824
	0,824
	0,824

	3.
	Доля резерва тепловой мощности котельной
	%
	80,17
	80,17
	80,17
	80,17
	80,17
	80,17
	80,17
	80,17

	4.
	Отпуск тепловой энергии с коллекторов
	тыс. Гкал
	2,820
	2,820
	2,820
	2,820
	2,820
	2,820
	2,820
	2,820

	5.
	Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной
	кг/Гкал
	201,55
	201,55
	201,55
	201,55
	201,55
	201,55
	201,55
	201,55

	6.
	Коэффициент полезного использования теплоты топлива
	%
	7,5
	7,5
	7,5
	7,5
	7,5
	7,5
	7,5
	7,5

	7.
	Число часов использования установленной тепловой мощности
	час/год
	655,88
	655,88
	655,88
	655,88
	655,88
	655,88
	655,88
	655,88

	8.
	Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя
	МВт/тыс. чел
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	9.
	Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной
	1/год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10.
	Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной
	час
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	11.
	Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/
	%
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	12.
	Доля котельных, оборудованных приборами учета
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	 
	Котельной п. Инголь
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Установленная тепловая мощность котельной:
	Гкал/ч
	8,6
	8,6
	8,6
	8,6
	8,6
	8,6
	8,6
	8,6

	2.
	Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах
	Гкал/ч
	1,094
	1,094
	1,094
	1,094
	1,094
	1,094
	1,094
	1,094

	3.
	Доля резерва тепловой мощности котельной
	%
	87,19
	87,19
	87,19
	87,19
	87,19
	87,19
	87,19
	87,19

	4.
	Отпуск тепловой энергии с коллекторов
	тыс. Гкал
	3,447
	3,447
	3,447
	3,447
	3,447
	3,447
	3,447
	3,447

	5.
	Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной
	кг/Гкал
	201,55
	201,55
	201,55
	201,55
	201,55
	201,55
	201,55
	201,55

	6.
	Коэффициент полезного использования теплоты топлива
	%
	71,0
	71,0
	71,0
	71,0
	71,0
	71,0
	71,0
	71,0

	7.
	Число часов использования установленной тепловой мощности
	час/год
	400,82
	400,82
	400,82
	400,82
	400,82
	400,82
	400,82
	400,82

	8.
	Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя
	МВт/тыс. чел
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	9.
	Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной
	1/год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10.
	Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной
	час
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	11.
	Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/
	%
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	12.
	Доля котельных, оборудованных приборами учета
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	 
	Котельной с. Парная
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Установленная тепловая мощность котельной:
	Гкал/ч
	2,58
	2,58
	2,58
	2,58
	2,58
	2,58
	2,58
	2,58

	2.
	Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах
	Гкал/ч
	0,277
	0,277
	0,277
	0,277
	0,277
	0,277
	0,277
	0,277

	3.
	Доля резерва тепловой мощности котельной
	%
	89,12
	89,12
	89,12
	89,12
	89,12
	89,12
	89,12
	89,12

	4.
	Отпуск тепловой энергии с коллекторов
	тыс. Гкал
	1,149
	1,149
	1,149
	1,149
	1,149
	1,149
	1,149
	1,149

	5.
	Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной
	кг/Гкал
	294,96
	294,96
	294,96
	294,96
	294,96
	294,96
	294,96
	294,96

	6.
	Коэффициент полезного использования теплоты топлива
	%
	48,5
	48,5
	48,5
	48,5
	48,5
	48,5
	48,5
	48,5

	7.
	Число часов использования установленной тепловой мощности
	час/год
	445,45
	445,45
	445,45
	445,45
	445,45
	445,45
	445,45
	445,45

	8.
	Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя
	МВт/тыс. чел
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	9.
	Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной
	1/год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10.
	Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной
	час
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	11.
	Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/
	%
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	12.
	Доля котельных, оборудованных приборами учета
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	 
	Котельной с. Большое Озеро
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Установленная тепловая мощность котельной:
	Гкал/ч
	0,47
	0,47
	0,47
	0,47
	0,47
	0,47
	0,47
	0,47

	2.
	Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах
	Гкал/ч
	0,115
	0,115
	0,115
	0,115
	0,115
	0,115
	0,115
	0,115

	3.
	Доля резерва тепловой мощности котельной
	%
	71,72
	71,72
	71,72
	71,72
	71,72
	71,72
	71,72
	71,72

	4.
	Отпуск тепловой энергии с коллекторов
	тыс. Гкал
	0,679
	0,679
	0,679
	0,679
	0,679
	0,679
	0,679
	0,679

	5.
	Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной
	кг/Гкал
	294,96
	294,96
	294,96
	294,96
	294,96
	294,96
	294,96
	294,96

	6.
	Коэффициент полезного использования теплоты топлива
	%
	48,5
	48,5
	48,5
	48,5
	48,5
	48,5
	48,5
	48,5

	7.
	Число часов использования установленной тепловой мощности
	час/год
	1443,66
	1443,66
	1443,66
	1443,66
	1443,66
	1443,66
	1443,66
	1443,66

	8.
	Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя
	МВт/тыс. чел
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	9.
	Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной
	1/год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10.
	Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной
	час
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	11.
	Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/
	%
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	12.
	Доля котельных, оборудованных приборами учета
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	 
	Итого по ЕТО №2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Установленная тепловая мощность котельной:
	Гкал/ч
	25,77
	0,1154
	0,1154
	0,1154
	0,1154
	0,1154
	0,1154
	0,1154

	2.
	Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах
	Гкал/ч
	6,771
	1,004
	1,004
	1,004
	1,004
	1,004
	1,004
	1,004

	3.
	Доля резерва тепловой мощности котельной
	%
	74,947
	74,947
	74,947
	74,947
	74,947
	74,947
	74,947
	74,947

	4.
	Отпуск тепловой энергии с коллекторов
	тыс. Гкал
	15,122
	15,122
	15,122
	15,122
	15,122
	15,122
	15,122
	15,122

	5.
	Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной
	кг/Гкал
	518,976
	518,976
	518,976
	518,976
	518,976
	518,976
	518,976
	518,976

	6.
	Коэффициент полезного использования теплоты топлива
	%
	27,6
	27,6
	27,6
	27,6
	27,6
	27,6
	27,6
	27,6

	7.
	Число часов использования установленной тепловой мощности
	час/год
	586,79
	131035,91
	131035,91
	131035,91
	131035,91
	131035,91
	131035,91
	131035,91

	8.
	Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя
	МВт/тыс. чел
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	9.
	Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной
	1/год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10.
	Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной
	час
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	11.
	Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/
	%
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	12.
	Доля котельных, оборудованных приборами учета
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	 
	Котельной д.Гляден
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Установленная тепловая мощность котельной:
	Гкал/ч
	2,064
	2,064
	2,064
	2,064
	2,064
	2,064
	2,064
	2,064

	2.
	Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах
	Гкал/ч
	1,676
	1,676
	1,676
	1,676
	1,676
	1,676
	1,676
	1,676

	3.
	Доля резерва тепловой мощности котельной
	%
	18,63
	18,63
	18,63
	18,63
	18,63
	18,63
	18,63
	18,63

	4.
	Отпуск тепловой энергии с коллекторов
	тыс. Гкал
	2,053
	2,053
	2,053
	2,053
	2,053
	2,053
	2,053
	2,053

	5.
	Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной
	кг/Гкал
	904,00
	904,00
	904,00
	904,00
	904,00
	904,00
	904,00
	904,00

	6.
	Коэффициент полезного использования теплоты топлива
	%
	15,8
	15,8
	15,8
	15,8
	15,8
	15,8
	15,8
	15,8

	7.
	Число часов использования установленной тепловой мощности
	час/год
	994,67
	994,67
	994,67
	994,67
	994,67
	994,67
	994,67
	994,67

	8.
	Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя
	МВт/тыс. чел
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	9.
	Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной
	1/год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10.
	Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной
	час
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	11.
	Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/
	%
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	12.
	Доля котельных, оборудованных приборами учета
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	 
	Итого по ЕТО №3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Установленная тепловая мощность котельной:
	Гкал/ч
	25,770
	0,115
	0,115
	0,115
	0,115
	0,115
	0,115
	0,115

	2.
	Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах
	Гкал/ч
	6,771
	1,004
	1,004
	1,004
	1,004
	1,004
	1,004
	1,004

	3.
	Доля резерва тепловой мощности котельной
	%
	74,947
	74,947
	74,947
	74,947
	74,947
	74,947
	74,947
	74,947

	4.
	Отпуск тепловой энергии с коллекторов
	тыс. Гкал
	15,122
	15,122
	15,122
	15,122
	15,122
	15,122
	15,122
	15,122

	5.
	Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной
	кг/Гкал
	518,976
	518,976
	518,976
	518,976
	518,976
	518,976
	518,976
	518,976

	6.
	Коэффициент полезного использования теплоты топлива
	%
	27,554
	27,554
	27,554
	27,554
	27,554
	27,554
	27,554
	27,554

	7.
	Число часов использования установленной тепловой мощности
	час/год
	586,789
	131035,910
	131035,910
	131035,910
	131035,910
	131035,910
	131035,910
	131035,910

	8.
	Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя
	МВт/тыс. чел
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	9.
	Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной
	1/год
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	10.
	Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной
	час
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	11.
	Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/
	%
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	12.
	Доля котельных, оборудованных приборами учета
	%
	100,000
	100,000
	100,000
	100,000
	100,000
	100,000
	100,000
	100,000



[bookmark: _Toc206010077][bookmark: _Toc206015815]Таблица 32 - Индикаторы, характеризующие динамику изменения показателей тепловых сетей в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации 
	№ п/п
	Наименование показателя
	Единицы измерения
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031-2034
	2035-2038

	 
	ЕТО №1 - Филиал «Березовская ГРЭС» ПАО «ЮНИПРО»
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Березовская ГРЭС
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.
	Установленная электрическая мощность ТЭЦ
	МВт
	2420
	2420
	2420
	2420
	2420
	2420
	2420
	2420

	2.
	Установленная тепловая мощность ТЭЦ, в том числе:
	Гкал/ч
	893
	893
	893
	893
	893
	893
	893
	893

	2.1.
	базовая (турбоагрегатов)
	Гкал/ч
	410
	410
	410
	410
	410
	410
	410
	410

	2.2.
	пиковая
	Гкал/ч
	483
	483
	483
	483
	483
	483
	483
	483

	4.
	Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах
	Гкал/ч
	168,220
	169,315
	169,378
	169,378
	169,378
	169,378
	169,378
	169,378

	5.
	Доля резерва тепловой мощности ТЭЦ
	%
	92,93
	93,25
	93,25
	93,25
	93,25
	93,25
	93,25
	93,25

	6.
	Отпуск тепловой энергии с коллекторов, в том числе:
	тыс. Гкал
	550,052
	528,436
	528,436
	528,436
	528,436
	528,436
	528,436
	528,436

	6.1.
	из отборов турбоагрегатов
	тыс. Гкал
	70,588
	153,719
	153,719
	153,719
	153,719
	153,719
	153,719
	153,719

	7
	Доля тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов к общему количеству тепловой энергии, отпущенной с коллекторов ТЭЦ
	б/р
	0,13
	0,29
	0,29
	0,29
	0,29
	0,29
	0,29
	0,29

	8.
	Удельный расход условного топлива на электроэнергию, отпущенную с шин ТЭЦ
	г/кВт-ч
	344,145
	344,711
	344,711
	344,711
	344,711
	344,711
	344,711
	344,711

	9.
	Удельный расход условного топлива на электроэнергию, выработанную на базе теплового потребления
	г/кВт-ч
	249,646
	220,962
	220,962
	220,962
	220,962
	220,962
	220,962
	220,962

	10.
	Коэффициент полезного использования теплоты топлива на ТЭЦ
	%
	36,75
	37,48
	37,48
	37,48
	37,48
	37,48
	37,48
	37,48

	11.
	Число часов использования установленной тепловой мощности ТЭЦ
	час/год
	615,96
	591,75
	591,75
	591,75
	591,75
	591,75
	591,75
	591,75

	12.
	Число часов использования установленной тепловой мощности турбоагрегатов ТЭЦ
	час/год
	172,17
	374,92
	374,92
	374,92
	374,92
	374,92
	374,92
	374,92

	13.
	Удельная установленная тепловая мощность ТЭЦ на одного жителя
	МВт/тыс. чел.
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	14.
	Частота отказов с прекращением теплоснабжения от ТЭЦ
	1/год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	15.
	Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс турбоагрегатов
	час
	200000
	200000
	200000
	200000
	200000
	200000
	200000
	200000

	 
	Итого по ЕТО №1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.
	Установленная электрическая мощность ТЭЦ
	МВт
	2420
	2420
	2420
	2420
	2420
	2420
	2420
	2420

	2.
	Установленная тепловая мощность ТЭЦ, в том числе:
	Гкал/ч
	893
	893
	893
	893
	893
	893
	893
	893

	2.1.
	базовая (турбоагрегатов)
	Гкал/ч
	410
	410
	410
	410
	410
	410
	410
	410

	2.2.
	пиковая
	Гкал/ч
	483
	483
	483
	483
	483
	483
	483
	483

	4.
	Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах
	Гкал/ч
	168,220
	169,315
	169,378
	169,378
	169,378
	169,378
	169,378
	169,378

	5.
	Доля резерва тепловой мощности ТЭЦ
	%
	92,93
	93,25
	93,25
	93,25
	93,25
	93,25
	93,25
	93,25

	6.
	Отпуск тепловой энергии с коллекторов, в том числе:
	тыс. Гкал
	550,052
	528,436
	528,436
	528,436
	528,436
	528,436
	528,436
	528,436

	6.1.
	из отборов турбоагрегатов
	тыс. Гкал
	70,588
	153,719
	153,719
	153,719
	153,719
	153,719
	153,719
	153,719

	7
	Доля тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов к общему количеству тепловой энергии, отпущенной с коллекторов ТЭЦ
	б/р
	0,13
	0,29
	0,29
	0,29
	0,29
	0,29
	0,29
	0,29

	8.
	Удельный расход условного топлива на электроэнергию, отпущенную с шин ТЭЦ
	г/кВт-ч
	344,145
	344,711
	344,711
	344,711
	344,711
	344,711
	344,711
	344,711

	9.
	Удельный расход условного топлива на электроэнергию, выработанную на базе теплового потребления
	г/кВт-ч
	249,646
	220,962
	220,962
	220,962
	220,962
	220,962
	220,962
	220,962

	10.
	Коэффициент полезного использования теплоты топлива на ТЭЦ
	%
	36,75
	37,48
	37,48
	37,48
	37,48
	37,48
	37,48
	37,48

	11.
	Число часов использования установленной тепловой мощности ТЭЦ
	час/год
	615,96
	591,75
	591,75
	591,75
	591,75
	591,75
	591,75
	591,75

	12.
	Число часов использования установленной тепловой мощности турбоагрегатов ТЭЦ
	час/год
	172,17
	374,92
	374,92
	374,92
	374,92
	374,92
	374,92
	374,92

	13.
	Удельная установленная тепловая мощность ТЭЦ на одного жителя
	МВт/тыс. чел.
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	14.
	Частота отказов с прекращением теплоснабжения от ТЭЦ
	1/год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	15.
	Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс турбоагрегатов
	час
	200000
	200000
	200000
	200000
	200000
	200000
	200000
	200000

	 
	ЕТО №2 - ООО «АЭСТ»
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Котельной с. Березовское
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Установленная тепловая мощность котельной:
	Гкал/ч
	3,36
	3,36
	3,36
	3,36
	3,36
	3,36
	3,36
	3,36

	2.
	Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах
	Гкал/ч
	0,607
	0,607
	0,607
	0,607
	0,607
	0,607
	0,607
	0,607

	3.
	Доля резерва тепловой мощности котельной
	%
	81,49
	81,49
	81,49
	81,49
	81,49
	81,49
	81,49
	81,49

	4.
	Отпуск тепловой энергии с коллекторов
	тыс. Гкал
	2,439
	2,439
	2,439
	2,439
	2,439
	2,439
	2,439
	2,439

	5.
	Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной
	кг/Гкал
	213,29
	213,29
	213,29
	213,29
	213,29
	213,29
	213,29
	213,29

	6.
	Коэффициент полезного использования теплоты топлива
	%
	67,0
	67,0
	67,0
	67,0
	67,0
	67,0
	67,0
	67,0

	7.
	Число часов использования установленной тепловой мощности
	час/год
	725,79
	725,79
	725,79
	725,79
	725,79
	725,79
	725,79
	725,79

	8.
	Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя
	МВт/тыс. чел
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	9.
	Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной
	1/год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10.
	Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной
	час
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	11.
	Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/
	%
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	12.
	Доля котельных, оборудованных приборами учета
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	 
	Котельной с. Новоалтатка
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Установленная тепловая мощность котельной:
	Гкал/ч
	6,46
	6,46
	6,46
	6,46
	6,46
	6,46
	6,46
	6,46

	2.
	Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах
	Гкал/ч
	3,854
	3,854
	3,854
	3,854
	3,854
	3,854
	3,854
	3,854

	3.
	Доля резерва тепловой мощности котельной
	%
	39,98
	39,98
	39,98
	39,98
	39,98
	39,98
	39,98
	39,98

	4.
	Отпуск тепловой энергии с коллекторов
	тыс. Гкал
	4,588
	4,588
	4,588
	4,588
	4,588
	4,588
	4,588
	4,588

	5.
	Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной
	кг/Гкал
	201,55
	201,55
	201,55
	201,55
	201,55
	201,55
	201,55
	201,55

	6.
	Коэффициент полезного использования теплоты топлива
	%
	71,0
	71,0
	71,0
	71,0
	71,0
	71,0
	71,0
	71,0

	7.
	Число часов использования установленной тепловой мощности
	час/год
	710,18
	710,18
	710,18
	710,18
	710,18
	710,18
	710,18
	710,18

	8.
	Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя
	МВт/тыс. чел
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	9.
	Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной
	1/год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10.
	Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной
	час
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	11.
	Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/
	%
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	12.
	Доля котельных, оборудованных приборами учета
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	 
	Котельной с. Ивановка
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Установленная тепловая мощность котельной:
	Гкал/ч
	4,3
	4,3
	4,3
	4,3
	4,3
	4,3
	4,3
	4,3

	2.
	Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах
	Гкал/ч
	0,824
	0,824
	0,824
	0,824
	0,824
	0,824
	0,824
	0,824

	3.
	Доля резерва тепловой мощности котельной
	%
	80,17
	80,17
	80,17
	80,17
	80,17
	80,17
	80,17
	80,17

	4.
	Отпуск тепловой энергии с коллекторов
	тыс. Гкал
	2,820
	2,820
	2,820
	2,820
	2,820
	2,820
	2,820
	2,820

	5.
	Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной
	кг/Гкал
	201,55
	201,55
	201,55
	201,55
	201,55
	201,55
	201,55
	201,55

	6.
	Коэффициент полезного использования теплоты топлива
	%
	7,5
	7,5
	7,5
	7,5
	7,5
	7,5
	7,5
	7,5

	7.
	Число часов использования установленной тепловой мощности
	час/год
	655,88
	655,88
	655,88
	655,88
	655,88
	655,88
	655,88
	655,88

	8.
	Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя
	МВт/тыс. чел
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	9.
	Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной
	1/год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10.
	Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной
	час
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	11.
	Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/
	%
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	12.
	Доля котельных, оборудованных приборами учета
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	 
	Котельной п. Инголь
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Установленная тепловая мощность котельной:
	Гкал/ч
	8,6
	8,6
	8,6
	8,6
	8,6
	8,6
	8,6
	8,6

	2.
	Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах
	Гкал/ч
	1,094
	1,094
	1,094
	1,094
	1,094
	1,094
	1,094
	1,094

	3.
	Доля резерва тепловой мощности котельной
	%
	87,19
	87,19
	87,19
	87,19
	87,19
	87,19
	87,19
	87,19

	4.
	Отпуск тепловой энергии с коллекторов
	тыс. Гкал
	3,447
	3,447
	3,447
	3,447
	3,447
	3,447
	3,447
	3,447

	5.
	Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной
	кг/Гкал
	201,55
	201,55
	201,55
	201,55
	201,55
	201,55
	201,55
	201,55

	6.
	Коэффициент полезного использования теплоты топлива
	%
	71,0
	71,0
	71,0
	71,0
	71,0
	71,0
	71,0
	71,0

	7.
	Число часов использования установленной тепловой мощности
	час/год
	400,82
	400,82
	400,82
	400,82
	400,82
	400,82
	400,82
	400,82

	8.
	Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя
	МВт/тыс. чел
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	9.
	Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной
	1/год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10.
	Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной
	час
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	11.
	Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/
	%
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	12.
	Доля котельных, оборудованных приборами учета
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	 
	Котельной с. Парная
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Установленная тепловая мощность котельной:
	Гкал/ч
	2,58
	2,58
	2,58
	2,58
	2,58
	2,58
	2,58
	2,58

	2.
	Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах
	Гкал/ч
	0,277
	0,277
	0,277
	0,277
	0,277
	0,277
	0,277
	0,277

	3.
	Доля резерва тепловой мощности котельной
	%
	89,12
	89,12
	89,12
	89,12
	89,12
	89,12
	89,12
	89,12

	4.
	Отпуск тепловой энергии с коллекторов
	тыс. Гкал
	1,149
	1,149
	1,149
	1,149
	1,149
	1,149
	1,149
	1,149

	5.
	Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной
	кг/Гкал
	294,96
	294,96
	294,96
	294,96
	294,96
	294,96
	294,96
	294,96

	6.
	Коэффициент полезного использования теплоты топлива
	%
	48,5
	48,5
	48,5
	48,5
	48,5
	48,5
	48,5
	48,5

	7.
	Число часов использования установленной тепловой мощности
	час/год
	445,45
	445,45
	445,45
	445,45
	445,45
	445,45
	445,45
	445,45

	8.
	Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя
	МВт/тыс. чел
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	9.
	Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной
	1/год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10.
	Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной
	час
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	11.
	Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/
	%
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	12.
	Доля котельных, оборудованных приборами учета
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	 
	Котельной с. Большое Озеро
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Установленная тепловая мощность котельной:
	Гкал/ч
	0,47
	0,47
	0,47
	0,47
	0,47
	0,47
	0,47
	0,47

	2.
	Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах
	Гкал/ч
	0,115
	0,115
	0,115
	0,115
	0,115
	0,115
	0,115
	0,115

	3.
	Доля резерва тепловой мощности котельной
	%
	71,72
	71,72
	71,72
	71,72
	71,72
	71,72
	71,72
	71,72

	4.
	Отпуск тепловой энергии с коллекторов
	тыс. Гкал
	0,679
	0,679
	0,679
	0,679
	0,679
	0,679
	0,679
	0,679

	5.
	Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной
	кг/Гкал
	294,96
	294,96
	294,96
	294,96
	294,96
	294,96
	294,96
	294,96

	6.
	Коэффициент полезного использования теплоты топлива
	%
	48,5
	48,5
	48,5
	48,5
	48,5
	48,5
	48,5
	48,5

	7.
	Число часов использования установленной тепловой мощности
	час/год
	1443,66
	1443,66
	1443,66
	1443,66
	1443,66
	1443,66
	1443,66
	1443,66

	8.
	Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя
	МВт/тыс. чел
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	9.
	Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной
	1/год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10.
	Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной
	час
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	11.
	Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/
	%
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	12.
	Доля котельных, оборудованных приборами учета
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	 
	Итого по ЕТО №2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Установленная тепловая мощность котельной:
	Гкал/ч
	25,77
	0,1154
	0,1154
	0,1154
	0,1154
	0,1154
	0,1154
	0,1154

	2.
	Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах
	Гкал/ч
	6,771
	1,004
	1,004
	1,004
	1,004
	1,004
	1,004
	1,004

	3.
	Доля резерва тепловой мощности котельной
	%
	74,947
	74,947
	74,947
	74,947
	74,947
	74,947
	74,947
	74,947

	4.
	Отпуск тепловой энергии с коллекторов
	тыс. Гкал
	15,122
	15,122
	15,122
	15,122
	15,122
	15,122
	15,122
	15,122

	5.
	Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной
	кг/Гкал
	518,976
	518,976
	518,976
	518,976
	518,976
	518,976
	518,976
	518,976

	6.
	Коэффициент полезного использования теплоты топлива
	%
	27,6
	27,6
	27,6
	27,6
	27,6
	27,6
	27,6
	27,6

	7.
	Число часов использования установленной тепловой мощности
	час/год
	586,79
	131035,91
	131035,91
	131035,91
	131035,91
	131035,91
	131035,91
	131035,91

	8.
	Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя
	МВт/тыс. чел
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	9.
	Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной
	1/год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10.
	Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной
	час
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	11.
	Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/
	%
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	12.
	Доля котельных, оборудованных приборами учета
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	 
	Котельной д.Гляден
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Установленная тепловая мощность котельной:
	Гкал/ч
	2,064
	2,064
	2,064
	2,064
	2,064
	2,064
	2,064
	2,064

	2.
	Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах
	Гкал/ч
	1,676
	1,676
	1,676
	1,676
	1,676
	1,676
	1,676
	1,676

	3.
	Доля резерва тепловой мощности котельной
	%
	18,63
	18,63
	18,63
	18,63
	18,63
	18,63
	18,63
	18,63

	4.
	Отпуск тепловой энергии с коллекторов
	тыс. Гкал
	2,053
	2,053
	2,053
	2,053
	2,053
	2,053
	2,053
	2,053

	5.
	Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной
	кг/Гкал
	904,00
	904,00
	904,00
	904,00
	904,00
	904,00
	904,00
	904,00

	6.
	Коэффициент полезного использования теплоты топлива
	%
	15,8
	15,8
	15,8
	15,8
	15,8
	15,8
	15,8
	15,8

	7.
	Число часов использования установленной тепловой мощности
	час/год
	994,67
	994,67
	994,67
	994,67
	994,67
	994,67
	994,67
	994,67

	8.
	Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя
	МВт/тыс. чел
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	9.
	Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной
	1/год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10.
	Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной
	час
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	11.
	Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/
	%
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	12.
	Доля котельных, оборудованных приборами учета
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	 
	Итого по ЕТО №3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Установленная тепловая мощность котельной:
	Гкал/ч
	25,770
	0,115
	0,115
	0,115
	0,115
	0,115
	0,115
	0,115

	2.
	Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах
	Гкал/ч
	6,771
	1,004
	1,004
	1,004
	1,004
	1,004
	1,004
	1,004

	3.
	Доля резерва тепловой мощности котельной
	%
	74,947
	74,947
	74,947
	74,947
	74,947
	74,947
	74,947
	74,947

	4.
	Отпуск тепловой энергии с коллекторов
	тыс. Гкал
	15,122
	15,122
	15,122
	15,122
	15,122
	15,122
	15,122
	15,122

	5.
	Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной
	кг/Гкал
	518,976
	518,976
	518,976
	518,976
	518,976
	518,976
	518,976
	518,976

	6.
	Коэффициент полезного использования теплоты топлива
	%
	27,554
	27,554
	27,554
	27,554
	27,554
	27,554
	27,554
	27,554

	7.
	Число часов использования установленной тепловой мощности
	час/год
	586,789
	131035,910
	131035,910
	131035,910
	131035,910
	131035,910
	131035,910
	131035,910

	8.
	Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя
	МВт/тыс. чел
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	9.
	Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной
	1/год
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	10.
	Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной
	час
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	11.
	Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/
	%
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	12.
	Доля котельных, оборудованных приборами учета
	%
	100,000
	100,000
	100,000
	100,000
	100,000
	100,000
	100,000
	100,000



[bookmark: _Toc206010078][bookmark: _Toc206015816]Таблица 33 - Индикаторы, характеризующие динамику изменения показателей тепловых сетей в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации 
	[bookmark: _Hlk231456876]№ п/п
	Наименование показателя
	Единицы измерения
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031-2034
	2035-2038

	 
	ЕТО №1 - Филиал «Березовская ГРЭС» ПАО «ЮНИПРО»
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.
	Плановая потребность в инвестициях в источники тепловой мощности
	млн. руб.
	14734
	58634
	0
	0
	0
	0
	0

	2.
	Освоение инвестиций
	млн. руб.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	В процентах от плана
	%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.
	Плановая потребность в инвестициях в тепловые сети
	млн. руб.
	66025
	227227
	0
	0
	0
	0
	0

	5.
	Освоение инвестиций в тепловые сети
	млн. руб.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.
	План инвестиций на переход к закрытой системе теплоснабжения
	млн. руб.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7.
	Всего накопленным итогом
	млн. руб.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	Освоение инвестиций в переход к закрытой схеме горячего водоснабжения
	%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	Всего плановая потребность в инвестициях
	млн. руб.
	80759
	285861
	0
	0
	0
	0
	0,00

	10
	Всего плановая потребность в инвестициях накопленным итогом
	млн. руб.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11.
	Источники инвестиций
	 
	80759
	285861
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 

	11.1.
	Собственные средства
	млн. руб.
	80759
	285861
	0
	0
	0
	0
	 

	11.2.
	Средства за счет присоединения потребителей
	млн. руб.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11.3.
	Средства бюджетов
	млн. руб.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12.
	Тариф на производство тепловой энергии (2026 г-9 мес/4кв; 2027-2034-1полуг/2 полуг)
	руб./Гкал
	943,56
	1037,92
	1064,94
	1157,59
	1236,31
	1320,37
	1410,16

	
	
	
	1037,92
	1064,94
	1157,59
	1236,31
	1320,37
	1410,16
	1506,05

	13.
	Тариф на передачу тепловой энергии
	руб./Гкал
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	14.
	Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя, без НДС (2026 г-9 мес/4кв; 2027-2034-1полуг/2 полуг)
	руб./Гкал
	2207,95
	2428,75
	2491,99
	2708,79
	2892,99
	3089,71
	3299,82

	
	
	
	2428,75
	2491,99
	2708,79
	2892,99
	3089,71
	3299,82
	3524,20

	15.
	Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя,с НДС  (2026 г-9 мес/4кв; 2027-2034-1полуг/2 полуг)
	руб./Гкал
	2693,70
	2963,08
	3040,23
	3304,73
	3529,45
	3769,45
	4025,77

	
	
	
	2963,08
	3040,23
	3304,73
	3529,45
	3769,45
	4025,77
	4299,53

	16.
	Индикатор изменения конечного тарифа для потребителя
	%
	1,12
	1,11
	1,09
	1,07
	1,07
	1,07
	1,07

	 
	ЕТО №2 - ООО «АЭСТ»
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.
	Плановая потребность в инвестициях в источники тепловой мощности
	млн. руб.
	123576
	24360
	0
	0
	0
	0
	0

	2.
	Освоение инвестиций
	млн. руб.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	В процентах от плана
	%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.
	Плановая потребность в инвестициях в тепловые сети
	млн. руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	5.
	Освоение инвестиций в тепловые сети
	млн. руб.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.
	План инвестиций на переход к закрытой системе теплоснабжения
	млн. руб.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7.
	Всего накопленным итогом
	млн. руб.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	Освоение инвестиций в переход к закрытой схеме горячего водоснабжения
	%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	Всего плановая потребность в инвестициях
	млн. руб.
	123576
	24360
	0
	0
	0
	0
	0

	10
	Всего плановая потребность в инвестициях накопленным итогом
	млн. руб.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11.
	Источники инвестиций
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11.1.
	Собственные средства
	млн. руб.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11.2.
	Средства за счет присоединения потребителей
	млн. руб.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11.3.
	Средства бюджетов
	млн. руб.
	123576
	24360
	0
	0
	0
	0
	0

	12.
	Тариф на производство тепловой энергии
	руб./Гкал
	3214,69
	3543,75
	3784,22
	3961,72
	4132,06
	4293,86
	4462,01

	13.
	Тариф на передачу тепловой энергии
	руб./Гкал
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14.
	Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (без НДС)
	руб./Гкал
	3214,69
	3543,75
	3784,22
	3961,72
	4132,06
	4293,86
	4462,01

	15.
	Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (с НДС)
	руб./Гкал
	3857,63
	4252,50
	4541,06
	4754,06
	4958,47
	5152,64
	5354,42

	16.
	Индикатор изменения конечного тарифа для потребителя
	%
	1,12
	1,11
	1,09
	1,07
	1,07
	1,07
	1,07

	 
	ЕТО №3 - ГПКК «ЦРКК»
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.
	Плановая потребность в инвестициях в источники тепловой мощности
	млн. руб.
	1240
	1240
	1240
	1240
	51240
	3720
	5030

	2.
	Освоение инвестиций
	млн. руб.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	В процентах от плана
	%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.
	Плановая потребность в инвестициях в тепловые сети
	млн. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	5.
	Освоение инвестиций в тепловые сети
	млн. руб.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.
	План инвестиций на переход к закрытой системе теплоснабжения
	млн. руб.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7.
	Всего накопленным итогом
	млн. руб.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	Освоение инвестиций в переход к закрытой схеме горячего водоснабжения
	%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	Всего плановая потребность в инвестициях
	млн. руб.
	1240
	1240
	1240
	1240
	51240
	3720
	5030

	10
	Всего плановая потребность в инвестициях накопленным итогом
	млн. руб.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11.
	Источники инвестиций
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11.1.
	Собственные средства
	млн. руб.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11.2.
	Средства за счет присоединения потребителей
	млн. руб.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11.3.
	Средства бюджетов
	млн. руб.
	1240
	1240
	1240
	1240
	51240
	3720
	5030

	12.
	Тариф на производство тепловой энергии
	руб./Гкал
	5001,88
	5444,73
	5746,22
	5985,09
	6226,76
	6469,22
	6721,13

	13.
	Тариф на передачу тепловой энергии
	руб./Гкал
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14.
	Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (без НДС)
	руб./Гкал
	5001,88
	5444,73
	5746,22
	5985,09
	6226,76
	6469,22
	6721,13

	15.
	Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (с НДС)
	руб./Гкал
	6002,25
	6533,68
	6895,46
	7182,11
	7472,11
	7763,06
	8065,36

	16.
	Индикатор изменения конечного тарифа для потребителя
	%
	1,12
	1,11
	1,09
	1,07
	1,07
	1,07
	1,07



Целевой показатель – это ожидаемая норма усовершенствования, установленная для конкретного процесса, продукта, услуги и т.д. Целевые значения устанавливаются в конкретных единицах (деньги, количество, процент, отношение) и ориентированы на определенный период времени. 
Необходимо регулярно сравнивать фактически достигнутые результаты с запланированными целевыми показателями, для своевременного выявления динамики изменений и принятия при необходимости корректирующих действий.
Индикаторами развития системы теплоснабжения являются:
1) количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях;
2) количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии;
3) удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных);
4) отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети;
5) коэффициент использования установленной тепловой мощности;
6) удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке;
7) доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения);
8) удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии;
9) коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии);
10) доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии;
11) средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения);
12) отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения);
13) отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения);
14) отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях.

[bookmark: _Toc195008483][bookmark: _Toc206009944][bookmark: _Toc231459706]Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях
Таблица 34 - Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях
	Наименование показателя
	Единицы измерения
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031-2034
	2035-2038

	ЕТО №1 - Филиал «Березовская ГРЭС» ПАО «ЮНИПРО»
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Березовская ГРЭС
	ед. год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Итого по ЕТО №1- Филиал «Березовская ГРЭС» ПАО «ЮНИПРО»
	ед. год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ЕТО №2 - ООО «АЭСТ»
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Котельной с. Березовское
	ед. год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Котельной с. Новоалтатка
	ед. год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Котельной с. Ивановка
	ед. год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Котельной п. Инголь
	ед. год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Котельной с. Парная
	ед. год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Котельной с. Большое Озеро
	ед. год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Итого по ЕТО №2
	ед. год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ЕТО №3 ГПКК «ЦРКК»
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Котельной д.Гляден
	ед. год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Итого по ЕТО №3 ГПКК «ЦРКК»
	ед. год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего по Шарыповскому муниципальному округу
	ед. год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0



[bookmark: _Toc195008484][bookmark: _Toc206009945][bookmark: _Toc231459707]Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии
Таблица 98 - Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии
	Наименование показателя
	Единицы измерения
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031-2034
	2035-2038

	ЕТО №1 - Филиал «Березовская ГРЭС» ПАО «ЮНИПРО»
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Березовская ГРЭС
	ед. год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Итого по ЕТО №1- Филиал «Березовская ГРЭС» ПАО «ЮНИПРО»
	ед. год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ЕТО №2 - ООО «АЭСТ»
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Котельной с. Березовское
	ед. год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Котельной с. Новоалтатка
	ед. год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Котельной с. Ивановка
	ед. год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Котельной п. Инголь
	ед. год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Котельной с. Парная
	ед. год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Котельной с. Большое Озеро
	ед. год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Итого по ЕТО №2
	ед. год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ЕТО №3 ГПКК «ЦРКК»
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Котельной д.Гляден
	ед. год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Итого по ЕТО №3 ГПКК «ЦРКК»
	ед. год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего по Шарыповскому муниципальному округу
	ед. год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0



[bookmark: _Toc195008485][bookmark: _Toc206009946][bookmark: _Toc231459708]Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных)
Таблица 35 - Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных)
	Наименование показателя
	Единицы измерения
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031-2034
	2035-2038

	ЕТО №1 - Филиал «Березовская ГРЭС» ПАО «ЮНИПРО»
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Березовская ГРЭС
	кг у.т./Гкал
	181,0
	183,7
	183,7
	183,7
	183,7
	183,7
	183,7
	183,7

	Итого по ЕТО №1- Филиал «Березовская ГРЭС» ПАО «ЮНИПРО»
	кг у.т./Гкал
	181,0
	183,7
	183,7
	183,7
	183,7
	183,7
	183,7
	183,7

	ЕТО №2 - ООО «АЭСТ»
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Котельной с. Березовское
	кг у.т./Гкал
	213,3
	213,3
	213,3
	213,3
	213,3
	213,3
	213,3
	213,3

	Котельной с. Новоалтатка
	кг у.т./Гкал
	201,6
	201,6
	201,6
	201,6
	201,6
	201,6
	201,6
	201,6

	Котельной с. Ивановка
	кг у.т./Гкал
	201,6
	201,6
	201,6
	201,6
	201,6
	201,6
	201,6
	201,6

	Котельной п. Инголь
	кг у.т./Гкал
	201,6
	201,6
	201,6
	201,6
	201,6
	201,6
	201,6
	201,6

	Котельной с. Парная
	кг у.т./Гкал
	205,1
	205,1
	205,1
	205,1
	205,1
	205,1
	205,1
	205,1

	Котельной с. Большое Озеро
	кг у.т./Гкал
	205,1
	205,1
	205,1
	205,1
	205,1
	205,1
	205,1
	205,1

	Итого по ЕТО №2
	кг у.т./Гкал
	203,0
	203,0
	203,0
	203,0
	203,0
	203,0
	203,0
	203,0

	ЕТО №3 ГПКК «ЦРКК»
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Котельной д.Гляден
	кг у.т./Гкал
	170,0
	170,0
	170,0
	170,0
	170,0
	170,0
	170,0
	170,0

	Итого по ЕТО №3 ГПКК «ЦРКК»
	кг у.т./Гкал
	170,0
	170,0
	170,0
	170,0
	170,0
	170,0
	170,0
	170,0

	Всего по Шарыповскому муниципальному округу
	кг у.т./Гкал
	202,8
	203,0
	203,0
	203,0
	203,0
	203,0
	203,0
	203,0



[bookmark: _Toc195008486][bookmark: _Toc206009947][bookmark: _Toc231459709]Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети
Таблица 36 - Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети
	Наименование показателя
	Единицы измерения
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031-2034
	2035-2038

	ЕТО №1 - Филиал «Березовская ГРЭС» ПАО «ЮНИПРО»
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Березовская ГРЭС
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети
	Гкал/м.кв
	1,716
	1,981
	1,981
	1,981
	1,981
	1,981
	1,981
	1,981

	Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети
	куб.м/м.кв
	0,00082
	0,00082
	0,00082
	0,00082
	0,00082
	0,00082
	0,00082
	0,00082

	Итого по ЕТО №1 - Филиал «Березовская ГРЭС» ПАО «ЮНИПРО»
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети
	Гкал/м.кв
	1,716
	1,981
	1,981
	1,981
	1,981
	1,981
	1,981
	1,981

	Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети
	куб.м/м.кв
	0,00082
	0,00082
	0,00082
	0,00082
	0,00082
	0,00082
	0,00082
	0,00082

	ЕТО №2 - ООО «АЭСТ»
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Котельной с. Березовское
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети
	Гкал/м.кв
	1,748
	1,748
	1,748
	1,748
	1,748
	1,748
	1,748
	1,748

	Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети
	куб.м/м.кв
	0,00044
	0,00044
	0,00044
	0,00044
	0,00044
	0,00044
	0,00044
	0,00044

	Котельной с. Новоалтатка
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети
	Гкал/м.кв
	2,630
	2,630
	2,630
	2,630
	2,630
	2,630
	2,630
	2,630

	Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети
	куб.м/м.кв
	0,00602
	0,00602
	0,00602
	0,00602
	0,00602
	0,00602
	0,00602
	0,00602

	Котельной с. Ивановка
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети
	Гкал/м.кв
	32,681
	32,681
	32,681
	32,681
	32,681
	32,681
	32,681
	32,681

	Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети
	куб.м/м.кв
	0,00707
	0,00707
	0,00707
	0,00707
	0,00707
	0,00707
	0,00707
	0,00707

	Котельной п. Инголь
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети
	Гкал/м.кв
	1,884
	1,884
	1,884
	1,884
	1,884
	1,884
	1,884
	1,884

	Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети
	куб.м/м.кв
	0,00169
	0,00169
	0,00169
	0,00169
	0,00169
	0,00169
	0,00169
	0,00169

	Котельной с. Парная
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети
	Гкал/м.кв
	1,210
	1,210
	1,210
	1,210
	1,210
	1,210
	1,210
	1,210

	Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети
	куб.м/м.кв
	0,00383
	0,00383
	0,00383
	0,00383
	0,00383
	0,00383
	0,00383
	0,00383

	Котельной с. Большое Озеро
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети
	Гкал/м.кв
	3,822
	3,822
	3,822
	3,822
	3,822
	3,822
	3,822
	3,822

	Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети
	куб.м/м.кв
	0,00842
	0,00842
	0,00842
	0,00842
	0,00842
	0,00842
	0,00842
	0,00842

	Итого по ЕТО №2 - ООО «АЭСТ»
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети
	Гкал/м.кв
	7,329
	7,329
	7,329
	7,329
	7,329
	7,329
	7,329
	7,329

	Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети
	куб.м/м.кв
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005

	ЕТО №3 ГПКК «ЦРКК»
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Котельной д.Гляден
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети
	Гкал/м.кв
	2,920
	2,920
	2,920
	2,920
	2,920
	2,920
	2,920
	2,920

	Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети
	куб.м/м.кв
	0,00563
	0,00563
	0,00563
	0,00563
	0,00563
	0,00563
	0,00563
	0,00563

	Итого по ЕТО №3 ГПКК «ЦРКК»
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети
	Гкал/м.кв
	2,920
	2,920
	2,920
	2,920
	2,920
	2,920
	2,920
	2,920

	Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети
	куб.м/м.кв
	0,00563
	0,00563
	0,00563
	0,00563
	0,00563
	0,00563
	0,00563
	0,00563

	Всего по Шарыповскому муниципальному округу
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети
	Гкал/м.кв
	3,47800
	3,47928
	3,48987
	3,48987
	3,48987
	3,48987
	3,48987
	3,48987

	Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети
	куб.м/м.кв
	0,00350
	0,00350
	0,00350
	0,00350
	0,00350
	0,00350
	0,00350
	0,00350



[bookmark: _Toc195008487][bookmark: _Toc206009948][bookmark: _Toc231459710]Коэффициент использования установленной тепловой мощности
Таблица 37 - Коэффициент использования установленной тепловой мощности
	Наименование показателя
	Единицы измерения
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031-2034
	2035-2038

	ЕТО №1 - Филиал «Березовская ГРЭС» ПАО «ЮНИПРО»
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Березовская ГРЭС
	%
	7,03
	6,76
	6,76
	6,76
	6,76
	6,76
	6,76
	6,76

	Итого по ЕТО №1 - Филиал «Березовская ГРЭС» ПАО «ЮНИПРО»
	%
	7,03
	6,76
	6,76
	6,76
	6,76
	6,76
	6,76
	6,76

	ЕТО №2 - ООО «АЭСТ»
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Котельной с. Березовское
	%
	13,39
	13,39
	13,39
	13,39
	13,39
	13,39
	13,39
	13,39

	Котельной с. Новоалтатка
	%
	51,02
	51,02
	51,02
	51,02
	51,02
	51,02
	51,02
	51,02

	Котельной с. Ивановка
	%
	9,56
	9,56
	9,56
	9,56
	9,56
	9,56
	9,56
	9,56

	Котельной п. Инголь
	%
	8,02
	8,02
	8,02
	8,02
	8,02
	8,02
	8,02
	8,02

	Котельной с. Парная
	%
	9,41
	9,41
	9,41
	9,41
	9,41
	9,41
	9,41
	9,41

	Котельной с. Большое Озеро
	%
	24,55
	24,55
	24,55
	24,55
	24,55
	24,55
	24,55
	24,55

	Итого по ЕТО №2 - ООО «АЭСТ»
	%
	19,32
	19,32
	19,32
	19,32
	19,32
	19,32
	19,32
	19,32

	ЕТО №3 ГПКК «ЦРКК»
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Котельной д.Гляден
	%
	75,19
	75,19
	75,19
	75,19
	75,19
	75,19
	18,95
	18,95

	Итого ЕТО №3 ГПКК «ЦРКК»
	%
	75,19
	75,19
	75,19
	75,19
	75,19
	75,19
	18,95
	18,95

	Итого по Шарыповскому муниципальному округу
	%
	26,03
	26,03
	26,03
	26,03
	26,03
	26,03
	19,00
	19,00



[bookmark: _Toc195008488][bookmark: _Toc206009949][bookmark: _Toc231459711]Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке
Таблица 38 - Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке
	Наименование показателя
	Единицы измерения
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031-2034
	2035-2038

	ЕТО №1 - Филиал «Березовская ГРЭС» ПАО «ЮНИПРО»
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Березовская ГРЭС
	Гкал/час.м.кв
	0,00197
	0,00197
	0,00197
	0,00197
	0,00197
	0,00197
	0,00197
	0,00197

	Итого по ЕТО №1 - Филиал «Березовская ГРЭС» ПАО «ЮНИПРО»
	Гкал/час.м.кв
	0,00197
	0,00197
	0,00197
	0,00197
	0,00197
	0,00197
	0,00197
	0,00197

	ЕТО №2 - ООО «АЭСТ»
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Котельной с. Березовское
	Гкал/час.м.кв
	0,00091
	0,00091
	0,00091
	0,00091
	0,00091
	0,00091
	0,00091
	0,00091

	Котельной с. Новоалтатка
	Гкал/час.м.кв
	0,00282
	0,00282
	0,00282
	0,00282
	0,00282
	0,00282
	0,00282
	0,00282

	Котельной с. Ивановка
	Гкал/час.м.кв
	0,00044
	0,00044
	0,00044
	0,00044
	0,00044
	0,00044
	0,00044
	0,00044

	Котельной п. Инголь
	Гкал/час.м.кв
	0,00057
	0,00057
	0,00057
	0,00057
	0,00057
	0,00057
	0,00057
	0,00057

	Котельной с. Парная
	Гкал/час.м.кв
	0,00158
	0,00158
	0,00158
	0,00158
	0,00158
	0,00158
	0,00158
	0,00158

	Котельной с. Большое Озеро
	Гкал/час.м.кв
	0,00553
	0,00553
	0,00553
	0,00553
	0,00553
	0,00553
	0,00553
	0,00553

	Итого по ЕТО №2 - ООО «АЭСТ»
	Гкал/час.м.кв
	0,00198
	0,00198
	0,00198
	0,00198
	0,00198
	0,00198
	0,00198
	0,00198

	ЕТО №3 ГПКК «ЦРКК»
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Котельной д.Гляден
	Гкал/час.м.кв
	0,00662
	0,00662
	0,00662
	0,00662
	0,00662
	0,00662
	0,00662
	0,00662

	Итого ЕТО №3 ГПКК «ЦРКК»
	Гкал/час.м.кв
	0,00662
	0,00662
	0,00662
	0,00662
	0,00662
	0,00662
	0,00662
	0,00662

	Итого по Шарыповскому муниципальному округу
	Гкал/час.м.кв
	0,00240
	0,00240
	0,00240
	0,00240
	0,00240
	0,00240
	0,00240
	0,00240



[bookmark: _Toc195008489][bookmark: _Toc206009950][bookmark: _Toc231459712]Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения)
Таблица 39 - Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения)
	Наименование показателя
	Единицы измерения
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031-2034
	2035-2038

	ЕТО №1 - Филиал «Березовская ГРЭС» ПАО «ЮНИПРО»
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Березовская ГРЭС
	%
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0

	Итого по ЕТО №1 - Филиал «Березовская ГРЭС» ПАО «ЮНИПРО»
	%
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0

	ЕТО №2 - ООО «АЭСТ»
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Котельной с. Березовское
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельной с. Новоалтатка
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельной с. Ивановка
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельной п. Инголь
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельной с. Парная
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельной с. Большое Озеро
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Итого по ЕТО №2 - ООО «АЭСТ»
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	ЕТО №3 ГПКК «ЦРКК»
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Котельной д.Гляден
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Итого ЕТО №3 ГПКК «ЦРКК»
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Итого по Шарыповскому муниципальному округу
	%
	96,6
	95,3
	95,3
	95,3
	95,3
	95,3
	95,3
	95,3



[bookmark: _Toc195008490][bookmark: _Toc206009951][bookmark: _Toc231459713]Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии
[bookmark: _Toc195008491][bookmark: _Toc206009952]Таблица 40 - Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии
	Наименование показателя
	Единицы измерения
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031-2034
	2035-2038

	ЕТО №1 - Филиал «Березовская ГРЭС» ПАО «ЮНИПРО»
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Березовская ГРЭС
	г/кВт-ч
	343,826
	343,382
	343,382
	343,382
	343,382
	343,382
	343,382
	343,382

	Итого по ЕТО №1 - Филиал «Березовская ГРЭС» ПАО «ЮНИПРО»
	г/кВт-ч
	343,826
	343,382
	343,382
	343,382
	343,382
	343,382
	343,382
	343,382

	ЕТО №2 - ООО «АЭСТ»
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Котельной с. Березовское
	г/кВт-ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельной с. Новоалтатка
	г/кВт-ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельной с. Ивановка
	г/кВт-ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельной п. Инголь
	г/кВт-ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельной с. Парная
	г/кВт-ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельной с. Большое Озеро
	г/кВт-ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Итого по ЕТО №2 - ООО «АЭСТ»
	г/кВт-ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	ЕТО №3 ГПКК «ЦРКК»
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Котельной д.Гляден
	г/кВт-ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Итого ЕТО №3 ГПКК «ЦРКК»
	г/кВт-ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Итого по Шарыповскому муниципальному округу
	г/кВт-ч
	343,822
	343,826
	343,83
	343,83
	343,83
	343,83
	343,83
	343,83



[bookmark: _Toc231459714]Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)
Таблица 41 - Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)
	Наименование показателя
	Единицы измерения
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031-2034
	2035-2038

	ЕТО №1 - Филиал «Березовская ГРЭС» ПАО «ЮНИПРО»
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Березовская ГРЭС
	%
	36,75
	37,48
	37,48
	37,48
	37,48
	37,48
	37,48
	37,48

	Итого по ЕТО №1 - Филиал «Березовская ГРЭС» ПАО «ЮНИПРО»
	%
	36,75
	37,48
	37,48
	37,48
	37,48
	37,48
	37,48
	37,48

	ЕТО №2 - ООО «АЭСТ»
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Котельной с. Березовское
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельной с. Новоалтатка
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельной с. Ивановка
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельной п. Инголь
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельной с. Парная
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельной с. Большое Озеро
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Итого по ЕТО №2 - ООО «АЭСТ»
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	ЕТО №3 ГПКК «ЦРКК»
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Котельной д.Гляден
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Итого ЕТО №3 ГПКК «ЦРКК»
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Итого по Шарыповскому муниципальному округу
	%
	52,453
	40,199
	40,199
	40,199
	40,199
	40,199
	40,199
	40,199



[bookmark: _Toc195008492][bookmark: _Toc206009953][bookmark: _Toc231459715]Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии
Таблица 42 - Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии
	Наименование показателя
	Единицы измерения
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031-2034
	2035-2038

	ЕТО №1 - Филиал «Березовская ГРЭС» ПАО «ЮНИПРО»
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Березовская ГРЭС
	%
	81,1
	89,0
	89,0
	89,0
	89,0
	89,0
	89,0
	89,0

	Итого по ЕТО №1 - Филиал «Березовская ГРЭС» ПАО «ЮНИПРО»
	%
	81,1
	89,0
	89,0
	89,0
	89,0
	89,0
	89,0
	89,0

	ЕТО №2 - ООО «АЭСТ»
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Котельной с. Березовское
	%
	30,5
	30,5
	30,5
	30,5
	30,5
	30,5
	30,5
	30,5

	Котельной с. Новоалтатка
	%
	30,5
	30,5
	30,5
	30,5
	30,5
	30,5
	30,5
	30,5

	Котельной с. Ивановка
	%
	30,5
	30,5
	30,5
	30,5
	30,5
	30,5
	30,5
	30,5

	Котельной п. Инголь
	%
	30,5
	30,5
	30,5
	30,5
	30,5
	30,5
	30,5
	30,5

	Котельной с. Парная
	%
	30,5
	30,5
	30,5
	30,5
	30,5
	30,5
	30,5
	30,5

	Котельной с. Большое Озеро
	%
	30,5
	30,5
	30,5
	30,5
	30,5
	30,5
	30,5
	30,5

	Итого по ЕТО №2 - ООО «АЭСТ»
	%
	30,5
	30,5
	30,5
	30,5
	30,5
	30,5
	30,5
	30,5

	ЕТО №3 ГПКК «ЦРКК»
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Котельной д.Гляден
	%
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	Итого ЕТО №3 ГПКК «ЦРКК»
	%
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	Итого по Шарыповскому муниципальному округу
	%
	26,8
	26,8
	26,8
	26,8
	26,8
	26,8
	26,8
	26,8



[bookmark: _Toc195008493][bookmark: _Toc206009954][bookmark: _Toc231459716]Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения)
Таблица 43 - Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения)
	[bookmark: _Hlk231185223]Наименование показателя
	Единицы измерения
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031-2034
	2035-2038

	ЕТО №1 - Филиал «Березовская ГРЭС» ПАО «ЮНИПРО»
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Березовская ГРЭС
	лет
	26,2
	25,9
	25,6
	25,3
	25,0
	24,8
	24,6
	24,3

	Итого по ЕТО №1 - Филиал «Березовская ГРЭС» ПАО «ЮНИПРО»
	лет
	26,2
	25,9
	25,6
	25,3
	25,0
	24,8
	24,6
	24,3

	ЕТО №2 - ООО «АЭСТ»
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Котельной с. Березовское
	лет
	22,0
	21,9
	21,8
	21,7
	21,6
	21,5
	21,5
	21,4

	Котельной с. Новоалтатка
	лет
	21,0
	21,0
	20,9
	20,9
	20,8
	20,8
	20,7
	20,7

	Котельной с. Ивановка
	лет
	29,0
	28,6
	28,1
	27,7
	27,3
	27,0
	26,6
	26,3

	Котельной п. Инголь
	лет
	37,0
	36,2
	35,3
	34,6
	33,8
	33,2
	32,5
	31,9

	Котельной с. Парная
	лет
	14,0
	14,3
	14,6
	14,9
	15,1
	15,4
	15,6
	15,8

	Котельной с. Большое Озеро
	лет
	35,0
	34,3
	33,5
	32,9
	32,2
	31,6
	31,0
	30,5

	Итого по ЕТО №2 - ООО «АЭСТ»
	лет
	26,3
	26,0
	25,7
	25,4
	25,2
	24,9
	24,7
	24,4

	ЕТО №3 ГПКК «ЦРКК»
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Котельной д.Гляден
	лет
	33,0
	32,4
	31,7
	31,1
	30,6
	30,1
	29,6
	29,1

	Итого ЕТО №3 ГПКК «ЦРКК»
	лет
	33,0
	32,4
	31,7
	31,1
	30,6
	30,1
	29,6
	29,1

	Итого по Шарыповскому муниципальному округу
	лет
	27,2
	26,8
	26,5
	26,1
	25,8
	25,5
	25,3
	25,0



[bookmark: _Toc195008494][bookmark: _Toc206009955][bookmark: _Toc231459717]Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения)
Таблица 44 - Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей
	Наименование показателя
	Единицы измерения
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031-2034
	2035-2038

	ЕТО №1 - Филиал «Березовская ГРЭС» ПАО «ЮНИПРО»
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Березовская ГРЭС
	%
	-
	1,03%
	3,59%
	
	
	
	
	

	Итого по ЕТО №1 - Филиал «Березовская ГРЭС» ПАО «ЮНИПРО»
	%
	-
	
	
	
	
	
	
	

	ЕТО №2 - ООО «АЭСТ»
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Котельной с. Березовское
	%
	-
	100%
	
	
	
	
	
	

	Котельной с. Новоалтатка
	%
	-
	
	30%
	30%
	
	30%
	
	

	Котельной с. Ивановка
	%
	-
	30%
	30%
	30%
	
	
	
	

	Котельной п. Инголь
	%
	-
	50%
	50%
	
	
	
	
	

	Котельной с. Парная
	%
	-
	50%
	50%
	
	
	
	
	

	Котельной с. Большое Озеро
	%
	-
	100%
	
	
	
	
	
	

	Итого по ЕТО №2 - ООО «АЭСТ»
	%
	-
	80%
	70%
	20%
	
	15%
	
	

	ЕТО №3 ГПКК «ЦРКК»
	
	-
	
	
	
	
	
	
	

	Котельной д.Гляден
	%
	-
	10%
	10%
	10%
	10%
	10%
	10%
	10%

	Итого ЕТО №3 ГПКК «ЦРКК»
	%
	-
	10%
	10%
	10%
	10%
	10%
	10%
	10%

	Итого по Шарыповскому муниципальному округу
	%
	-
	20%
	20%
	18%
	5%
	5%
	5%
	5%




[bookmark: _Toc195008495][bookmark: _Toc206009956][bookmark: _Toc231459718]Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения)
Таблица 45 - Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии
	Наименование показателя
	Единицы измерения
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031-2034
	2035-2038

	ЕТО №1 - Филиал «Березовская ГРЭС» ПАО «ЮНИПРО»
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Березовская ГРЭС
	%
	-
	100,0
	
	
	
	
	
	

	Итого по ЕТО №1 - Филиал «Березовская ГРЭС» ПАО «ЮНИПРО»
	%
	-
	
	
	
	
	
	
	

	ЕТО №2 - ООО «АЭСТ»
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Котельной с. Березовское
	%
	-
	
	100%
	
	
	
	
	

	Котельной с. Новоалтатка
	%
	-
	
	
	
	
	
	
	

	Котельной с. Ивановка
	%
	-
	100%
	
	
	
	
	
	

	Котельной п. Инголь
	%
	-
	100%
	
	
	
	
	
	

	Котельной с. Парная
	%
	-
	100%
	
	
	
	
	
	

	Котельной с. Большое Озеро
	%
	-
	100%
	
	
	
	
	
	

	Итого по ЕТО №2 - ООО «АЭСТ»
	%
	-
	62,0%
	13,0%
	
	
	
	
	

	ЕТО №3 ГПКК «ЦРКК»
	
	-
	
	
	
	
	
	
	

	Котельной д.Гляден
	%
	-
	10%
	10%
	10%
	10%
	10%
	10%
	10%

	Итого ЕТО №3 ГПКК «ЦРКК»
	%
	-
	10%
	10%
	10%
	10%
	10%
	10%
	10%

	Итого по Шарыповскому муниципальному округу
	%
	-
	3,5
	3,5
	1,5
	3,5
	3,5
	1,5
	3,5



[bookmark: _Toc195008496][bookmark: _Toc206009957][bookmark: _Toc231459719]Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях
Зафиксированные факты нарушений антимонопольного законодательства, а также применение санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства РФ в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства РФ, законодательства РФ о естественных монополиях отсутствуют.
[bookmark: _Toc195008497][bookmark: _Toc206009958][bookmark: _Toc231459720]Целевые значения ключевых показателей, отражающих результаты внедрения целевой модели рынка тепловой энергии
Целевые значения показателей, отражающих результаты внедрения целевой модели рынка тепловой энергии, не утверждались.
[bookmark: _Toc195008498][bookmark: _Toc206009959][bookmark: _Toc231459721]Существующие и перспективные значения целевых показателей реализации схемы теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, подлежащие достижению каждой единой теплоснабжающей организацией, функционирующей на территории такого поселения, муниципального округа, городского округа
Существующие и перспективные значения целевых показателей реализации схемы теплоснабжения приведены в пп. 14.2 – 14.14
[bookmark: _Toc231459722]"Ценовые (тарифные) последствия"
[bookmark: _Toc231459723]Результаты расчетов и оценки ценовых (тарифных) последствий реализации предлагаемых проектов схемы теплоснабжения для потребителя. В ценовых зонах теплоснабжения указанный раздел содержит результаты расчетов и оценки ценовых (тарифных) последствий реализации предлагаемых проектов схемы теплоснабжения для потребителя при осуществлении регулируемых видов
Прогнозные тарифы рассчитаны на основе экспертных оценок и могут пересматриваться по мере появления уточненных прогнозов социально-экономического развития по данным Минэкономразвития РФ (прогнозов роста цен на топливо и электроэнергию, ИПЦ и других индексов-дефляторов) и с учетом возможного изменения условий реализации мероприятий схемы теплоснабжения.
Прогнозирование финансово-хозяйственной деятельности Теплоснабжающей организации проводится на основе фактических показателей финансово-хозяйственной деятельности за базовый период регулирования и утверждённый период регулирования на момент разработки схемы теплоснабжения. В качестве исходных данных принимаются с данные портала по раскрытию информации, подлежащих свободному доступу (http://ri.eias.ru) и данные от ТСО. 
[bookmark: _Hlk192850863][bookmark: _Toc510893988][bookmark: _Hlk152665711]Индексы-дефляторы, принятые для прогноза производственных расходов и тарифов на покупные энергоносители и воду определены на основе следующих документов:
[bookmark: _Hlk231190398]1) Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов (опубликован на сайте Минэкономразвития РФ, от 12.05.2026 г.).

[bookmark: _Toc206010079]Таблица 46 – Индексы-дефляторы, принятые для прогноза производственных расходов и тарифов на покупные энергоносители и воду (базовый вариант развития)
	№ п/п
	Наименование
	Период, год

	
	
	2021
	2022 
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033

	1
	Индекс потребительских цен (ИПЦ), IИПЦ,i
	1,037
	1,124
	1,055
	1,057
	1,055
	1,056
	1,04
	1,04
	1,04
	1,04
	1,04
	1,04
	1,04

	2
	Индекс роста оптовой цены на природный газ (для всех категорий потребителей, за исключением населения), IПГ,i
	1,367
	1,122
	0,929
	1,159
	1,074
	1,042
	0,991
	1,044
	1,034
	1,034
	1,034
	1,034
	1,034

	3
	Индекс роста цены на бурый уголь, IКУ,i
	1,165
	1,537
	0,875
	1,057
	1,059
	1,041
	1,038
	1,038
	1,037
	1,037
	1,037
	1,037
	1,037

	4
	Индекс роста цены на электроэнергию (для всех категорий потребителей, за исключением населения), IЭЭ,i
	1,034
	1,050
	1,075
	1,056
	1,095
	1,125
	1,07
	1,054
	1,04
	1,04
	1,04
	1,04
	1,04

	5
	Индекс роста цены на услуги водоснабжения/водоотведения, IВС/ВО
	1,039
	1,042
	1,043
	1,044
	1,045
	1,049
	1,041
	1,04
	1,04
	1,04
	1,04
	1,04
	1,04

	6
	Индекс роста цены на покупную тепловую энергию, IТЭ,i
	1,148
	1,139
	1,045
	1,064
	1,044
	1,123
	1,108
	1,087
	1,068
	1,068
	1,068
	1,068
	1,068



Тарифно-балансовые модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения приведены в таблицах ниже.

[bookmark: _Toc206010080]Таблица 47 - Тарифно-балансовые модели теплоснабжения потребителей филиала «Березовская ГРЭС» ПАО «Юнипро»
	[bookmark: _Hlk231190416]№ п/п
	Наименование
	Ед. измерения
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031-2034
	2035-2038

	1
	Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии, всего
	Гкал
	585,028
	585,028
	585,028
	585,028
	585,028
	585,028
	585,028

	2
	Расход тепловой энергии на хозяйственные нужды
	Гкал
	26,818
	26,818
	26,818
	26,818
	26,818
	26,818
	26,818

	3
	Отпуск тепловой энергии от источника тепловой энергии (полезный отпуск)
	Гкал
	558,21
	558,21
	558,21
	558,21
	558,21
	558,21
	558,21

	4
	Потери тепловой энергии в сети (нормативные)
	Гкал
	153,164
	153,164
	153,164
	153,164
	153,164
	153,164
	153,164

	5
	Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск), всего
	Гкал
	405,046
	405,046
	405,046
	405,046
	405,046
	405,046
	405,046

	6
	Операционные (подконтрольные) расходы
	тыс.руб.
	253 625,04
	263 770,04
	274 320,84
	285 293,68
	296 705,42
	347 103,38
	406 061,86

	 6.1
	Расходы на приобретение сырья и материалов
	тыс.руб.
	4 899,36
	5095,33
	5299,15
	5511,11
	5731,56
	6705,11
	7844,03

	 6.2
	Расходы на ремонт основных средств
	тыс.руб.
	77 833,63
	80946,98
	84184,85
	87552,25
	91054,34
	106520,70
	124614,15

	 6.3
	Расходы на оплату труда
	тыс.руб.
	132 403,12
	137699,24
	143207,21
	148935,50
	154892,92
	181202,81
	211981,66

	 6.4
	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями
	тыс.руб.
	4 769,80
	4960,59
	5159,02
	5365,38
	5579,99
	6527,80
	7636,60

	 6.5
	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая:
	тыс.руб.
	904,46
	940,64
	978,26
	1017,39
	1058,09
	1237,82
	1448,07

	 6.5.1
	Расходы на оплату услуг связи
	тыс.руб.
	885,59
	921,01
	957,85
	996,17
	1036,02
	1211,99
	1417,86

	 6.5.2
	Расходы на оплату вневедомственной охраны 
	тыс.руб.
	18,875
	19,63
	20,42
	21,23
	22,08
	25,83
	30,22

	 6.6
	Расходы на обучение персонала
	тыс.руб.
	71,89
	74,77
	77,76
	80,87
	84,10
	98,39
	115,10

	 6.7
	Другие расходы (ОХР)
	тыс.руб.
	32 742,78
	34052,49
	35414,59
	36831,17
	38304,42
	44810,76
	52422,25

	7
	Неподконтрольные расходы
	тыс.руб.
	130830,57
	136063,7928
	141506,3445
	147166,5983
	153053,2622
	179050,6689
	209463,96

	 7.1
	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности
	тыс.руб.
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 7.2
	Арендная плата
	тыс.руб.
	1202,01
	1250,09
	1300,09
	1352,10
	1406,18
	1645,03
	1924,46

	 7.3
	Концессионная плата
	тыс.руб.
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 7.4
	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей
	тыс.руб.
	18 327,23
	19060,32
	19822,73
	20615,64
	21440,27
	25082,08
	29342,49

	 7.5
	Отчисления на социальные нужды
	тыс.руб.
	39 985,74
	41585,17
	43248,58
	44978,52
	46777,66
	54723,25
	64018,46

	 7.6
	Расходы по сомнительным долгам
	тыс.руб.
	13005,03
	13525,23
	14066,24
	14628,89
	15214,05
	17798,28
	20821,47

	 7.7
	Амортизация основных средств и нематериальных активов
	тыс.руб.
	58 310,56
	60642,98
	63068,70
	65591,45
	68215,11
	79802,03
	93357,09

	 7.8
	Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним
	тыс.руб.
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	8.
	Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя
	тыс.руб.
	205 228,38
	213 106,18
	221 288,88
	229 788,45
	238 617,34
	277 493,30
	322 774,85

	 8.1
	Расходы на топливо
	тыс.руб.
	202 755,76
	210460,48
	218457,98
	226759,38
	235376,24
	273244,88
	317206,04

	 8.2
	Расходы на электрическую энергию
	тыс.руб.
	2 472,62
	2645,70
	2830,90
	3029,07
	3241,10
	4248,42
	5568,81

	 8.3
	Расходы на тепловую энергию (покупная)
	тыс.руб.
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 8.4
	Расходы на холодную воду
	тыс.руб.
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 8.5
	Расходы на теплоноситель
	тыс.руб.
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	9
	Прибыль (денежные выплаты социального характера)
	тыс.руб.
	133,61
	19991,69
	20791,36
	21623,01
	22487,93
	26307,70
	30776,29

	10
	Выпадающие доходы/экономия средств
	тыс.руб.
	316034,52
	404137,48
	491165,23
	565170,24
	623112,88
	905579,64
	1288893,78

	11
	РПП
	тыс.руб.
	17628,90
	
	
	
	
	
	

	12
	Итого необходимая валовая выручка
	тыс.руб.
	923481,02
	1037069,19
	1149072,66
	1249041,98
	1333976,83
	1735534,69
	2257970,74


*- Прогнозирование финансово-хозяйственной деятельности Теплоснабжающей организации проводится на основе фактических показателей финансово-хозяйственной деятельности за базовый период регулирования и утверждённый период регулирования на момент разработки схемы теплоснабжения. В качестве исходных данных принимаются с данные портала по раскрытию информации, подлежащих свободному доступу (http://ri.eias.ru) и данные от ТСО. 


[bookmark: _Toc206010082]Таблица 48 - Тарифно-балансовые модели теплоснабжения потребителей ООО «АЭСТ» 
	№ п/п
	Наименование
	Ед. измерения
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031-2034
	2035-2038

	1
	Производство тепловой энергии
	Гкал
	24108,9
	24108,9
	24108,9
	24108,9
	24108,9
	24108,9
	24108,9

	2
	Собственные нужды
	Гкал
	295,8
	295,8
	295,8
	295,8
	295,8
	295,8
	295,8

	3
	Потери в тепловой сети
	Гкал
	8691,5
	8691,5
	8691,5
	8691,5
	8691,5
	8691,5
	8691,5

	4
	Полезный отпуск
	Гкал
	15121,5
	15121,5
	15121,5
	15121,5
	15121,5
	15121,5
	15121,5

	5
	Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, в том числе
	тыс.руб.
	51779,468
	53817,305
	55801,731
	56927,913
	58086,293
	63062,119
	68638,521

	5.1
	расходы на топливо
	тыс.руб.
	15628,233
	16143,964
	16628,283
	17226,902
	17847,070
	20559,188
	23683,450

	5.2
	Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), используемую в технологическом процессе
	тыс.руб.
	12053,988
	12499,986
	12974,986
	12974,986
	12974,986
	12974,986
	12974,986

	5.3
	Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе
	тыс.руб.
	486,348
	499,966
	513,465
	527,328
	541,566
	602,467
	670,216

	5.4
	ФОТ
	тыс.руб.
	23497,578
	24554,969
	25561,723
	26072,958
	26594,417
	28786,652
	31159,598

	5.5
	Расходы на амортизацию основных производственных средств
	тыс.руб.
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	5.6
	Общепроизводственные расходы, в том числе:
	тыс.руб.
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	5.7
	Общехозяйственные расходы, в том числе:
	тыс.руб.
	113,320
	118,419
	123,275
	125,740
	128,255
	138,827
	150,271

	5.8
	Расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных средств
	тыс.руб.
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	5.9
	прочие расходы
	тыс.руб.
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	6
	Прибыль
	тыс.руб.
	1807,56
	1883,67
	1958,67
	1985,05
	2011,96
	2125,15
	2247,75

	7
	Необходимая валовая выручка от вида деятельности
	руб./Гкал
	53587,03
	55700,97
	57760,40
	58912,96
	60098,25
	65187,27
	70886,27


*- Прогнозирование финансово-хозяйственной деятельности Теплоснабжающей организации проводится на основе фактических показателей финансово-хозяйственной деятельности за базовый период регулирования и утверждённый период регулирования на момент разработки схемы теплоснабжения. В качестве исходных данных принимаются с данные портала по раскрытию информации, подлежащих свободному доступу (http://ri.eias.ru) и данные от ТСО. 

[bookmark: _Toc206010083]Таблица 49 - Тарифно-балансовые модели теплоснабжения потребителей ГПКК «ЦРКК»
	№ п/п
	Наименование
	Ед. измерения
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031-2034
	2035-2038

	1
	Производство тепловой энергии
	Гкал
	2756,6
	2756,6
	2756,6
	2756,6
	2756,6
	2756,6
	2756,6

	2
	Собственные нужды
	Гкал
	19,4
	19,4
	19,4
	19,4
	19,4
	19,4
	19,4

	3
	Потери в тепловой сети
	Гкал
	684,2
	684,2
	684,2
	684,2
	684,2
	684,2
	684,2

	4
	Полезный отпуск
	Гкал
	2053,00
	2053,00
	2053,00
	2053,00
	2053,00
	2053,00
	2053,00

	5
	Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, в том числе
	тыс.руб.
	10874,844
	11306,963
	11719,991
	12008,014
	12304,302
	13577,329
	15004,573

	5.1
	расходы на топливо
	тыс.руб.
	4032,024
	4165,081
	4290,033
	4444,474
	4604,475
	5304,191
	6110,239

	5.2
	Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), используемую в технологическом процессе
	тыс.руб.
	754,661
	782,583
	812,321
	812,321
	812,321
	812,321
	812,321

	5.3
	Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе
	тыс.руб.
	166,302
	170,958
	175,574
	180,314
	185,183
	206,007
	229,173

	5.4
	ФОТ
	тыс.руб.
	735,933
	769,050
	800,581
	816,593
	832,925
	901,585
	975,904

	5.5
	Расходы на амортизацию основных производственных средств
	тыс.руб.
	778,911
	813,962
	847,334
	864,281
	881,566
	954,236
	1032,895

	5.6
	Общепроизводственные расходы, в том числе:
	тыс.руб.
	1480,877
	1547,516
	1610,965
	1643,184
	1676,048
	1814,208
	1963,757

	5.7
	Общехозяйственные расходы, в том числе:
	тыс.руб.
	77,770
	81,269
	84,601
	86,293
	88,019
	95,275
	103,128

	5.8
	Расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных средств
	тыс.руб.
	1835,624
	1918,227
	1996,874
	2036,812
	2077,548
	2248,805
	2434,178

	5.9
	прочие расходы
	тыс.руб.
	1012,743
	1058,317
	1101,708
	1123,742
	1146,217
	1240,702
	1342,976

	6
	Прибыль
	тыс.руб.
	303,20
	316,40
	329,13
	334,96
	340,91
	365,95
	393,07

	7
	Необходимая валовая выручка от вида деятельности
	руб./Гкал
	11178,04
	11623,36
	12049,12
	12342,98
	12645,21
	13943,27
	15397,64


*- Прогнозирование финансово-хозяйственной деятельности Теплоснабжающей организации проводится на основе фактических показателей финансово-хозяйственной деятельности за базовый период регулирования и утверждённый период регулирования на момент разработки схемы теплоснабжения. В качестве исходных данных принимаются с данные портала по раскрытию информации, подлежащих свободному доступу (http://ri.eias.ru) и данные от ТСО. 

В соответствии с действующим в сфере государственного ценового регулирования законодательством тариф на тепловую энергию, отпускаемую организацией, должен обеспечивать покрытие как экономически обоснованных расходов организации, так и обеспечивать достаточные средства для финансирования мероприятий по надежному функционированию и развитию систем теплоснабжения.
Тариф ежегодно пересматривается и устанавливается органом исполнительной власти субъекта РФ в области государственного регулирования цен (тарифов) с учетом изменения экономически обоснованных расходов организации и возможных изменений условий реализации инвестиционной программы.
Законодательством определен механизм ограничения предельной величины тарифов путем установления ежегодных предельных индексов роста, а также механизм ограничения предельной величины платы за ЖКУ для граждан путем установления ежегодных предельных индексов роста.
При этом возмещение затрат на реализацию рекомендуемых мероприятий организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, может потребовать установления для организации тарифов на уровне выше установленного федеральным органом предельного максимального уровня.
Решение об установлении для организации тарифов на уровне выше предельного максимального принимается органом исполнительной власти субъекта РФ в области государственного регулирования тарифов (цен) самостоятельно и не требует согласования с федеральным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов в сфере теплоснабжения.



[bookmark: _Toc145613522][bookmark: _Toc145624988][bookmark: _Toc231459724]Обеспечение экологической безопасности теплоснабжения городского округа
[bookmark: _Toc145613523][bookmark: _Toc231459725]Описание текущего и перспективного объема (массы) выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, сбросов загрязняющих веществ на водосборные площади, в поверхностные и подземные водные объекты, размещения отходов производства, образующихся на стационарных объектах производства тепловой энергии (мощности), в том числе функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, размещенных на территории городского округа
Информация о фоновых концентрациях загрязняющих веществ приняты на основании государственного доклада «О состоянии и охране окружающей среды в Красноярском крае в 2024 году».
Таблица 50 – Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу на территории муниципальных образований
	№ п/п
	Муниципальные округа/районы края
	Площадь
территории
на 01.01.2025, км2
	Численность
населения
на 01.01.2025, чел.
	Количество
выбросов ЗВ
от стационарных
источников, т
	Удельные
выбросы ЗВ
от стационарных
источников (т/км2)

	1
	Шарыповский
	3 751
	11 239
	33 138,3
	8,83



Основным источником антропогенного воздействия на атмосферный воздух, определяющими уровень загрязнения среди предприятий топливно-энергетического комплекса является филиал «Берёзовская ГРЭС» ПАО «Юнипро», расположенный на территории Шарыповского муниципального округа (таблица 51).
Таблица 51 – Информация о выбросах загрязняющих веществ «Берёзовская ГРЭС», оказывающих негативное влияние на окружающую среду 
	Наименование предприятия
	Объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, тыс. тн.

	
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2025

	Филиал «Берёзовская ГРЭС» ПАО «Юнипро»
	16,3
	19,6
	13,1
	14,6
	30,5
	29,88
	35,740



В 2022 г. значительно увеличились объёмы выбросов загрязняющих веществ филиала «Березовская ГРЭС» ПАО «Юнипро». Увеличение валовых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу связано с ростом отпуска от угольных котлов Берёзовской ГРЭС – 145% в сравнении с предыдущим периодом.
Выбросы вредных загрязняющих веществ на всех филиалах ПАО «Юнипро» были в пределах нормативов предельно допустимых. Это подтверждается данными производственного экологического контроля.
Информация о выбросах загрязняющих веществ, оказывающих негативное воздействие влияние на окружающую среду по итогам 2025 года согласно форме статотчетности №2-ТП (воздух) представлена в таблице 52.

Таблица 52 – Информация о выбросах загрязняющих веществ, оказывающих негативное влияние на окружающую среду
	N строки
	Код загрязняю щего вещества
	Загрязняющие вещества
	Выбрасывается без очистки, тонн
	Всего выброшено в атмосферу загрязняющих веществ за отчетный год, тонн

	
	
	
	всего
	в том числе от организованных источников загрязнения
	

	
	
	
	
	
	

	А
	1
	Б
	2
	3
	7

	101
	0001
	Всего
	35740.274
	35726.81
	38458.561

	102
	0002
	в том числе твердых
	7.961
	0.703
	2726.248

	103
	0004
	в том числе газообразные и жидкие
	35732.313
	35726.107
	35732.313

	104
	0330
	из них: диоксид серы
	15124.363
	15124.069
	15124.363

	105
	0337
	оксид углерода
	895.694
	893.78
	895.694

	106
	0012
	оксид азота (в пересчете на NO2)
	19710.898
	19707.549
	19710.898

	107
	0401
	углеводороды (без летучих органических соединений)
	0
	0
	0

	108
	0006
	летучие органические соединения (ЛОС)
	1.358
	0.709
	1.358



Водозабор на производственные нужды Березовской ГРЭС осуществляется из реки Береш и Берешского водохранилища – бассейн реки Оби на основании договоров водопользования. Существенного влияния хозяйственная деятельность филиала на водный объект не оказывает.
Сброс сточных вод осуществляется в реку Береш и реку Кадат - бассейн реки Оби, на основании решений о предоставлении водных объектов в пользование, нормативов допустимых сбросов и разрешения на сброс загрязняющих веществ в водный объект/ временно разрешенных сбросов. Существенного влияния хозяйственная деятельность филиала на водный объект не оказывает. 
Информация об объемах водоотведения за период 2024-2025 гг. согласно формы статотчетности 2-ТП (водхоз) представлено в таблице 53.

Таблица 53 – Информация о объеме водоотведения и сброса сточных вод
	№ п/п
	Наименование показателья
	Водоотведения по филиалу «Березовская ГРЭС» ПАО «Юнипро», тыс. куб.м

	
	
	2024 год
	2025 год

	1
	Водоотведение из поверхностных источников
	122 366,66
	120 033,07

	1.1
	Выпуск № 1, в т.ч.:
	116 512,58
	114 131,55

	1.2
	Выпуск № 2
	5 854,09
	5 901,51

	2
	Водоотведение "Передано без использования"
	4 897,52
	5 024,34



По результатам анализов на сбросе с арендуемых ПАО «Юнипро» канализационных очистных сооружений г. Шарыпово (БГРЭС) в р. Кадат имеются случаи превышения нормативов допустимых сбросов в сточных водах по загрязняющим веществам: нитрат-ионы, фосфаты (по Р), ХПК. Превышение по нитрат-ионам происходит в результате процесса нитрификации, а по ХПК, фосфатам (по фосфору) по причине того, что существующие очистные сооружения технологически не соответствуют современным требованиям и не позволяют достигнуть установленных значений допустимого сброса. ПАО «Юнипро» разработан проект реконструкции КОС с целью достижения нормативов сброса. На время его реализации для КОС установлены временно согласованные сбросы. Также в 2021 была разработана и одобрена межведомственной комиссией Правительства Российской Федерации Программа повышения экологической эффективности для КОС г. Шарыпово.
Основную массу отходов (95%) составляют золошлаковые отходы от сжигания углей. Основными компонентами золы являются: CaO - 36 %, SiO2- 31 %, Al2O3 - 13 %. Содержание свободного CaO около 10 %.
При фактическом числе часов использования установленной мощности и фактической зольности угля в последние годы выход золошлаковых отходов от работающих блоков Березовской ГРЭС составляет 250 тыс. тн. в год.
Сведения о выбросах загрязняющих веществ, оказывающих негативное влияние на окружающую среду, по отопительным котельным Шарыповского муниципального округа приведено в таблице ниже.

Таблица 54 –Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух объектов теплоснабжения от сжигания топлива (для выработки электро- и теплоэнергии	
	№ п/п
	Наименование источника производста тепловой энергии
	Загрязняющее вещество
	Значение

	
	
	Код
	Наименование
	2024 год
	2025 год

	1
	 
	2
	Твердые вещества
	 
	 

	
	с.Березовское
	330
	Диоксид серы
	 информация отсутствует
	 

	
	 
	337
	Оксид углерода
	 
	 

	
	 
	12
	Оксид азота (в пересчете на NO2)
	 
	 

	2
	 
	2
	Твердые вещества
	 
	 

	
	с.Новоалтатка
	330
	Диоксид серы
	 информация отсутствует
	 

	
	 
	337
	Оксид углерода
	 
	 

	
	 
	12
	Оксид азота (в пересчете на NO2)
	 
	 

	3
	 
	2
	Твердые вещества
	 
	 

	
	с.Ивановка
	330
	Диоксид серы
	 информация отсутствует
	 

	
	 
	337
	Оксид углерода
	 
	 

	
	 
	12
	Оксид азота (в пересчете на NO2)
	 
	 

	4
	
	2
	Твердые вещества
	0.10020893138
	 

	
	 п.Инголь
	330
	Диоксид серы
	0.14259294
	 

	
	
	337
	Оксид углерода
	0.156074174
	 

	
	
	12
	Оксид азота (в пересчете на NO2)
	0.12924502435
	 

	5
	 
	2
	Твердые вещества
	 
	 

	
	 с Парная
	330
	Диоксид серы
	 информация отсутствует
	 

	
	 
	337
	Оксид углерода
	 
	 

	
	 
	12
	Оксид азота (в пересчете на NO2)
	 
	 

	6
	 
	2
	Твердые вещества
	 
	 

	
	 с.Большое Озеро
	330
	Диоксид серы
	 информация отсутствует
	 

	
	 
	337
	Оксид углерода
	 
	 

	
	 
	12
	Оксид азота (в пересчете на NO2)
	 
	 

	7
	 
	2
	Твердые вещества
	0,054
	0.015

	
	 с.Гляден
	330
	Диоксид серы
	7,816
	2.543

	
	 
	337
	Оксид углерода
	5,83
	12.581

	
	 
	12
	Оксид азота (в пересчете на NO2)
	13,423
	3.051



[bookmark: _Toc145613524][bookmark: _Toc231459726]Описание текущих и перспективных значений средних за год концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от выбросов объектов теплоснабжения
Нормативы удельных выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от вновь вводимых и реконструируемых котельных установок ТЭС установлены в ГОСТ Р 55173-2012 Установки котельные. Общие технические требования. Нормативы устанавливают предельные значения выбросов в атмосферу твёрдых частиц, оксидов серы и азота, окиси углерода для котельных установок, использующих твёрдое, жидкое и газообразное топливо раздельно и в комбинации.
Для действующих котельных установок нормативы удельных выбросов нормативно-правовыми документам не разработаны и не закреплены.
В таблице 55 приведены нормативы удельных выбросов в атмосферу оксидов азота для котельных установок, введённых в эксплуатацию на ТЭС до 31 декабря 2000 года.

Таблица 55 – Нормативы удельных выбросов в атмосферу оксидов азота для котельных установок, введённых в эксплуатацию на ТЭС до 31 декабря 2000 года
	Тепловая мощность котлов Q, МВт
	Вид топлива
	Массовый
выброс NOх на
единицу тепловой
энергии, г/МДж
	Массовый
выброс NOх,
кг/т у.т.
	Массовая
концентрация в
дымовых газах при
α = 1,4, мг/м3

	300 и более (420 и более)
	Бурый уголь
	0,14
	3,95
	370



В таблице 56 приведены нормативы удельных выбросов в атмосферу оксидов серы для котельных установок, введённых в эксплуатацию на ТЭС до 31 декабря 2000 года.

Таблица 56 – Нормативы удельных выбросов в атмосферу оксидов серы для котельных установок, введённых в эксплуатацию на ТЭС до 31 декабря 2000 года
	Тепловая мощность котлов Q, МВт
	Приведенное
содержание золы Sпр, %·кг/МДж
	Массовый
выброс SОх на
единицу
тепловой
энергии, г/МДж
	Массовый
выброс SОх,
кг/т у.т.
	Массовая
концентрация SOх
в дымовых газах
при α = 1,4, мг/м³

	300 и более (420 и более)
	0,045 и менее
	0,875
	25,7
	2000

	
	Более 0,045
	1,3
	38
	3000



Удельные выбросы в атмосферу от существующих котлов, при условии их реконструкции, должны соответствовать нормативам удельных выбросов, приведённым в таблицах 55 и 56.

[bookmark: _Toc145613525][bookmark: _Toc231459727]Описание текущих и перспективных значений максимальных разовых концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от выбросов объектов теплоснабжения
[bookmark: _Toc145613526]В таблице 57 представлена информация о нормативах предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ для филиала «Берёзовская ГРЭС» ПАО «Юнипро», в таблице 58 – информация о нормативах допустимых выбросов загрязняющих веществ для отопительных котельных, действующих на территории Шарыповского муниципального округа.


Таблица 57 – Нормативы предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ для основной промплощадки «Берёзовская ГРЭС» ( по данным проекта нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от источников объект I категории НВОС филиал «Березовская ГРЭС» ПАО «Юнипро» основная промплощадка)
	№ п/п
	Наименование загрязняющего вещества и его код
	Класс опасности загрязняющего вещества (I-IV)
	Нормативы выбросов (с разбивкой по годам)

	
	
	
	На момент разработки ПДВ
2024 год
	2025 год
	2026 год

	
	
	
	г/с
	т/г
	ПДВ ВРВ
	г/с
	т/г
	ПДВ ВРВ
	г/с
	т/г
	ПДВ ВРВ

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	Азота диоксид (двуокись азота; пероксид азота) (0301)
	III
	982.377229
	27370.6062
	27370.6062
	982.377229
	27370.6062
	27370.6062
	982.377229
	27370.6062
	27370.6062

	2
	Азота оксид (азот (II) оксид; азот монооксид) (0304)
	III
	159.636307
	4447.72363
	4447.72363
	159.636307
	4447.72363
	4447.72363
	159.636307
	4447.72363
	4447.72363

	3
	Углерод (пигмент черный или углеродсодержащий аэрозоль (сажа)) (0328)
	III
	13.2851764
	379.18785
	379.18785
	13.2851764
	379.18785
	379.18785
	13.2851764
	379.18785
	379.18785

	4
	Серы диоксид (0330)
	III
	1222.3107
	29135.3269
	29135.3269
	1222.3107
	29135.3269
	29135.3269
	1222.3107
	29135.3269
	29135.3269

	5
	Углерода оксид (углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) (0337)
	IV
	113.325044
	2582.30274
	2582.30274
	113.325044
	2582.30274
	2582.30274
	113.325044
	2582.30274
	2582.30274

	6
	Бенз(а)пирен (0703)
	I
	0.00085719
	0.0234392
	0.0234392
	0.00085719
	0.0234392
	0.0234392
	0.00085719
	0.0234392
	0.0234392

	7
	Формальдегид (муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид)(1325)
	II
	0.00891667
	0.000355
	0.000355
	0.00891667
	0.000355
	0.000355
	0.00891667
	0.000355
	0.000355

	8
	Керосин (керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный) (2732)
	
	0.22265611
	0.65722
	0.65722
	0.22265611
	0.65722
	0.65722
	0.22265611
	0.65722
	0.65722

	9
	Минеральное масло (масло минеральное нефтяное): веретенное, машинное, цилиндровое и иные (2735)
	
	0.0222
	0.7
	0.7
	0.0222
	0.7
	0.7
	0.0222
	0.7
	0.7

	10
	Зола ТЭС мазутная /в пересчете на ванадий/ (2904)
	II
	0.977
	2.86
	2.86
	0.977
	2.86
	2.86
	0.977
	2.86
	2.86

	11
	Пыль неорганическая с содержанием кремния менее 20 процентов(2909)
	III
	4.809294
	133.723599
	133.723599
	4.809294
	133.723599
	133.723599
	4.809294
	133.723599
	133.723599

	12
	Зола твердого топлива (2926)
	II
	150.857206
	4314.2747
	4314.2747
	150.857206
	4314.2747
	4314.2747
	150.857206
	4314.2747
	4314.2747

	ИТОГО:
	
	68367.3867
	68367.3867
	
	68367.3867
	68367.3867
	
	68367.3867
	68367.3867

	В том числе твердых:
	
	4830.06959
	4830.06959
	
	4830.06959
	4830.06959
	
	4830.06959
	4830.06959

	Жидких и газообразных:
	
	63537.3171
	63537.3171
	
	63537.3171
	63537.3171
	
	63537.3171
	63537.3171

	Примечание:

	Итоговые суммы (г/c) по веществу сформированы по тем ИЗАВ (и режимам их выбросов), которые учитывались при проведении соответствующих расчетов приземных концентраций



Таблица 58 – Нормативы предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ для отопительных котельных
	Цех, участок (подразделение)
	Номер источника выброса
	Источник выделения загрязняющих веществ
	Загрязняющее вещество
	Выбросы загрязняющих веществ
	Валовый выброс по источнику, т/год

	Номер
	Наименование
	
	Наименование
	Код
	Наименование
	г/с
	т/год
	

	1
	с.Березовское
	1
	КВр-1,5
	2
	Твердые вещества
	н/д
	н/д
	н/д

	 
	 
	2
	КВр-1,6
	330
	Диоксид серы
	 
	 
	 

	 
	 
	3
	КВ-0,8
	337
	Оксид углерода
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	12
	Оксид азота (в пересчете на NO2)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	 

	2
	с.Новоалтатка
	1
	КВр 1,5
	2
	Твердые вещества
	н/д
	н/д
	н/д

	 
	 
	2
	КВр 2,0
	330
	Диоксид серы
	 
	 
	 

	 
	 
	3
	КВр 2,0
	337
	Оксид углерода
	 
	 
	 

	 
	 
	4
	КВр 2,0
	12
	Оксид азота (в пересчете на NO2)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	с.Ивановка
	1
	«Братский» ВК-0,5
	2
	Твердые вещества
	н/д
	н/д
	н/д

	 
	 
	2
	«Братский» ВК-0,5
	330
	Диоксид серы
	 
	 
	 

	 
	 
	3
	КВр-2,0-950УР
	337
	Оксид углерода
	 
	 
	 

	 
	 
	4
	КВр-2,0-950УР
	12
	Оксид азота (в пересчете на NO2)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	 п.Инголь
	1
	КВрМ-5,0 
	2
	Твердые вещества
	 
	0.10020893138
	 

	
	
	 
	 
	330
	Диоксид серы
	 
	0.14259294
	 

	
	
	2
	КВр М-5,0
	337
	Оксид углерода
	 
	0.156074174
	 

	
	
	 
	 
	12
	Оксид азота (в пересчете на NO2)
	 
	0.12924502435
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	 с Парная
	1
	КВ-0,8 
	2
	Твердые вещества
	н/д
	н/д
	н/д

	 
	 
	 
	КВ-1,16
	330
	Диоксид серы
	 
	 
	 

	 
	 
	2
	КВ-0,6
	337
	Оксид углерода
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	12
	Оксид азота (в пересчете на NO2)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	 с.Большое Озеро
	1
	КВр-0,35
	2
	Твердые вещества
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	КВ-0,4
	330
	Диоксид серы
	н/д
	н/д
	н/д

	 
	 
	 
	 
	337
	Оксид углерода
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	12
	Оксид азота (в пересчете на NO2)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	 с.Гляден
	1
	котельная
	2
	Твердые вещества
	 
	0.015
	 

	
	
	2
	
	330
	Диоксид серы
	 
	2.543
	 

	
	
	3
	
	337
	Оксид углерода
	 
	12.581
	 

	
	
	4
	
	12
	Оксид азота (в пересчете на NO2)
	 
	3.051
	 




[bookmark: _Toc231459728]Оценка снижения объема (массы) выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и размещения отходов производства за счет перераспределения тепловой нагрузки от котельных на источники с комбинированной выработкой электрической и тепловой энергии
В настоящее время на территории муниципального округа действует восемь источников централизованного теплоснабжения, отапливающие жилые, административные и социально-значимые объекты. Перераспределение тепловой нагрузки от котельных на источники с комбинированной выработкой электрической и тепловой энергии не планируется.
Источник комбинированной выработкой электрической и тепловой энергии – Березовская ГРЭС ,является источником теплоснабжения для потребителей г. Шарыпово, п. Дубинино, с. Холмогорское и с. Береш. Перераспределение тепловой нагрузки от котельных «Схемой теплоснабжения» не предусматривается.

[bookmark: _Toc145613527][bookmark: _Toc231459729]Предложения по снижению объема (массы) выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, сбросов вредных (загрязняющих) веществ на водосборные площади, в поверхностные и подземные водные объекты, и минимизации воздействий на окружающую среду от размещения отходов производства
С целью снижения сбросов вредных веществ регулярно проводятся текущие и плановые ремонты основного оборудования источников тепла, а также устройства очистки продуктов сгорания от вредных выбросов.
[bookmark: _Toc145613528][bookmark: _Toc231459730]Предложения по величине необходимых инвестиций для снижения выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, сброса вредных (загрязняющих) веществ на водосборные площади, в поверхностные и подземные водные объекты, минимизации воздействий на окружающую среду от размещения отходов производства
В таблице 59 представлена информация о планируемых мероприятиях по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.

Таблица 59 - План мероприятий по снижению объема выбросов вредных веществ на Брезовской ГРЭС 
	Наименование мероприятия
	Год внедрения
	Эффект от внедрения
	Затраты, тыс. руб. (с учетом НДС)
	Источник финансирования

	
	
	мг/м3
	руб./год
	
	

	Текущий ремонт аспирационных установок
	ежегодно
	66
	4625,00
	4625,00
	Программа ремонтов

	Текущий и капитальный ремонт электрофильтров 
	ежегодно
	71
	12568,7
	12568,7
	Программа ремонтов

	Текущий и капитальный ремонт дымососов ПОК
	ежегодно
	15,4
	10594,7
	10594,7
	Программа ремонтов





Таблица 60 - План мероприятий по снижению объема выбросов вредных веществ на Отопительных котельных Шарыповского муниципального округа 
	Наименование мероприятия
	Год внедрения
	Эффект от внедрения
	Затраты, тыс. руб. (с учетом НДС)
	Источник финансирования

	
	
	т/год
	руб./год
	
	

	котельная с.Новоалтатка
	 
	 
	 
	 
	 

	оборудование мест накопления с целью дальнейшей утилизации золы
	2027
	-
	-
	854,28
	бюджет администрации Шарыповского МО

	котельная с.Березовское
	 
	 
	 
	 
	 

	оборудование мест накопления с целью дальнейшей утилизации золы
	2028
	-
	-
	889,31
	бюджет администрации Шарыповского МО

	котельная с.Иваноновка
	 
	 
	 
	 
	 

	оборудование мест накопления с целью дальнейшей утилизации золы
	2029
	-
	-
	924,88
	бюджет администрации Шарыповского МО

	котельная п.Инголь
	 
	 
	 
	 
	 

	оборудование мест накопления с целью дальнейшей утилизации золы
	2030
	-
	-
	961,87
	бюджет администрации Шарыповского МО

	котельная с.Парная
	 
	 
	 
	 
	 

	оборудование мест накопления с целью дальнейшей утилизации золы
	2031
	-
	-
	1 096,53
	бюджет администрации Шарыповского МО

	котельная с.Большое Озеро
	 
	 
	 
	 
	 

	оборудование мест накопления с целью дальнейшей утилизации золы
	2032
	-
	-
	1 140,40
	бюджет администрации Шарыповского МО
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