ИП Сивухо Николай Николаевич

ИНН 432401588030 Эл. почта: rost43@bk.ru Тел.: +7(953)6931287

610008 Кировская обл, г. Киров

|  | УТВЕРЖДЕНО: ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ |
| --- | --- |

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

ШАРЫПОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА

АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2027 ГОД

Утверждаемая часть

2026 г.

- Оглавление

Оглавление	2

Общая часть	9

Географическое описание	9

Климат	9

Административное деление	10

Население	10

Раздел 1.	"Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения"	12

1.1.	Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, обественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды (далее - этапы)	12

1.2.	Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе	18

1.3.	Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе	21

1.4.	Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по поселению, муниципальному округу, городскому округу, городу федерального значения	22

Раздел 2.	"Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей"	26

2.1.	Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии	26

2.2.	Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии	31

2.3.	Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе	31

2.4.	Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений, муниципальных округов, городских округов либо в границах городского округа (муниципального округа, поселения) и города федерального значения или городских округов (муниципальных округов, поселений) и города федерального значения, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения	40

2.5.	Радиус эффективного теплоснабжения, определяемый в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения	40

Раздел 3.	"Существующие и перспективные балансы теплоносителя"	43

3.1.	Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей	43

3.2.	Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения	47

Раздел 4.	"Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения"	48

4.1.	Описание сценариев развития теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения порядке схеме теплоснабжения)	48

4.2.	Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения	49

Раздел 5.	"Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии"	51

5.1.	Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей (в ценовых зонах теплоснабжения - обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей, если реализацию товаров в сфере теплоснабжения с использованием такого источника тепловой энергии планируется осуществлять по регулируемым ценам (тарифам), и (или) обоснованная анализом индикаторов развития системы теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения, если реализация товаров в сфере теплоснабжения с использованием такого источника тепловой энергии будет осуществляться по ценам, определяемым по соглашению сторон договора поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя) и радиуса эффективного теплоснабжения	51

5.2.	Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии	52

5.3.	Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения	52

5.4.	Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных	53

5.5.	Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно	54

5.6.	Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	54

5.7.	Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации	54

5.8.	Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения	54

5.9.	Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей	55

5.10.	Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива	55

Раздел 6.	"Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей"	56

6.1.	Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)	56

6.2.	Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения под жилищную, комплексную или производственную застройку	56

6.3.	Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения;	57

6.4.	Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных	57

6.5.	Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей	57

Раздел 7.	"Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения"	67

7.1.	Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения	67

7.2.	Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения	67

Раздел 8.	"Перспективные топливные балансы"	68

8.1.	Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе	68

8.2.	Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии	72

8.3.	Виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения	72

8.4.	Преобладающий в поселении, муниципальном округе, городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, муниципальном округе, городском округе	73

8.5.	Приоритетное направление развития топливного баланса поселения, муниципального округа, городского округа	73

Раздел 9.	"Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию"	74

9.1.	Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе	74

9.2.	Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе;	76

9.3.	Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе	83

9.4.	Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков такой системы на закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе	83

9.5.	Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям	83

9.6.	Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации	85

Раздел 10.	"Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)"	97

10.1.	Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)	97

10.2.	Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)	99

10.3.	Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации	99

10.4.	Информацию о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации	100

10.5.	Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения	100

Раздел 11.	"Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии"	101

11.1.	Сведения о величине тепловой нагрузки, распределяемой (перераспределяемой) между источниками тепловой энергии в соответствии с указанными в схеме теплоснабжения решениями об определении границ зон действия источников тепловой энергии, а также сроки выполения перераспределения для каждого этапа.	101

Раздел 12.	"Решения по бесхозяйным тепловым сетям"	102

12.1.	Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию в порядке, установленном Федеральным законом "О теплоснабжении"	102

Раздел 13.	"Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и программой развития электроэнергетических систем России, а также со схемой водоснабжения и водоотведения поселения, мунициального округа, городского округа, города федерального значения"	107

13.1.	Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии	107

13.2.	Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии	107

13.3.	Предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения	107

13.4.	Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденных схемы и программы развития электроэнергетических систем России, а в период до утверждения таких схемы и программы в 2023 году (в отношении технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем в 2024 году) - также утвержденных схемы и программы развития Единой энергетической системы России, схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, на территории которого расположена соответствующая технологически изолированная территориальная электроэнергетическая система) по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации, выводу из эксплуатации источников тепловой энергии и решений по реконструкции, техническому перевооружению, модернизации, не связанных с увеличением установленной генерирующей мощности, и выводу из эксплуатации генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующее в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения	108

13.5.	Обоснованные предложения по строительству (реконструкции, связанной с увеличением установленной генерирующей мощности) генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения покрытия перспективных тепловых нагрузок для их рассмотрения при разработке схемы и программы развития электроэнергетических систем России, а также при разработке (актуализации) генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики - при наличии таких предложений по результатам технико-экономического сравнения вариантов покрытия перспективных тепловых нагрузок	108

13.6.	Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения, утвержденной единой схемы водоснабжения и водоотведения Республики Крым) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения	108

13.7.	Предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы водоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения, единой схемы водоснабжения и водоотведения Республики Крым для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения	108

Раздел 14.	"Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения"	109

14.1.	Существующие и перспективные значения индикаторов развития систем теплоснабжения, а в ценовых зонах теплоснабжения также содержит целевые значения ключевых показателей, отражающих результаты внедрения целевой модели рынка тепловой энергии и результаты их достижения, а также существующие и перспективные значения целевых показателей реализации схемы теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, подлежащие достижению каждой единой теплоснабжающей организацией, функционирующей на территории такого поселения, муниципального округа, городского округа	109

14.2.	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях	152

14.3.	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии	153

14.4.	Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных)	154

14.5.	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	155

14.6.	Коэффициент использования установленной тепловой мощности	157

14.7.	Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке	158

14.8.	Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения)	159

14.9.	Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии	159

14.10.	Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)	160

14.11.	Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии	161

14.12.	Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения)	162

14.13.	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения)	162

14.14.	Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения)	163

14.15.	Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях	164

14.16.	Целевые значения ключевых показателей, отражающих результаты внедрения целевой модели рынка тепловой энергии	164

14.17.	Существующие и перспективные значения целевых показателей реализации схемы теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, подлежащие достижению каждой единой теплоснабжающей организацией, функционирующей на территории такого поселения, муниципального округа, городского округа	164

Раздел 15.	"Ценовые (тарифные) последствия"	165

15.1.	Результаты расчетов и оценки ценовых (тарифных) последствий реализации предлагаемых проектов схемы теплоснабжения для потребителя. В ценовых зонах теплоснабжения указанный раздел содержит результаты расчетов и оценки ценовых (тарифных) последствий реализации предлагаемых проектов схемы теплоснабжения для потребителя при осуществлении регулируемых видов	165

Раздел 16.	Обеспечение экологической безопасности теплоснабжения городского округа	170

16.1.	Описание текущего и перспективного объема (массы) выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, сбросов загрязняющих веществ на водосборные площади, в поверхностные и подземные водные объекты, размещения отходов производства, образующихся на стациоарных объектах производства тепловой энергии (мощности), в том числе функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, размещенных на территории городского округа	170

16.2.	Описание текущих и перспективных значений средних за год концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от выбросов объектов теплоснабжения	172

16.3.	Описание текущих и перспективных значений максимальных разовых концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от выбросов объектов теплоснабжения	173

16.4.	Оценка снижения объема (массы) выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и размещения отходов производства за счет перераспределения тепловой нагрузки от котельных на источники с комбинированной выработкой электрической и тепловой энерии	177

16.5.	Предложения по снижению объема (массы) выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, сбросов вредных (загрязняющих) веществ на водосборные площади, в поверхностные и подземные водные объекты, и минимизации воздействий на окружающую среду т размещения отходов производства	177

16.6.	Предложения по величине необходимых инвестиций для снижения выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, сброса вредных (загрязняющих) веществ на водосборные площади, в поверхностные и подземные водные объекты, минимизации воздействий наокружающую среду от размещения отходов производства	177

- Общая часть

- Географическое описание

Шарыповский муниципальный округ расположен в юго-западной части Красноярского края. Западная граница округа совпадает с границей Красноярского края с Субъектами РФ: Кемеровской областью и Республикой Хакасия. На севере Округ граничит с Боготольским и Назаровским районами, на востоке с Ужурским районом.

Рисунок 1 - Границы Шарыповского муниципального округа

- Климат

По строительно-климатическому районированию Шарыповский муниципальный округ относится к климатическому району с подрайоном IB, с резкой континентальностью климата.

Климат характерен для территории Назаровской котловины и определяется внутриконтинентальным положением района. В зимний период территория находится под воздействием азиатского антициклона, в котором формируется континентальный умеренный воздух с низкими температурами и незначительным влагосодержанием.

В переходные периоды возрастает интенсивность и повторяемость циклонов северо- западных, западных и юго-западных траекторий. На фоне общего повышения температуры воздуха весной и ее понижения осенью наблюдаются частые вторжения более теплых или более холодных воздушных масс, сопровождающихся резкими колебаниями температуры и влажности воздуха, усилением скорости ветра, выпадением осадков.

Летом формируется континентальный умеренный воздух, отличающийся от зимнего неустойчивостью, способствующий образованию кучевой и кучево-дождевой облачности и выпадению осадков. При прохождении циклонов осадки бывают интенсивными.

Температура. Средняя температура воздуха в январе составляет минус 16 - 18 градусов (по метеостанции Шарыпово – минус 16,6), в июле – плюс 16-18 градусов (Шарыпово – 17,8).

Абсолютный минимум достигал в январе до 51 градусов мороза, в июле – плюс 38 градусов.

Средние даты первого и последнего заморозка за весь период наблюдений приходятся на 27 мая и 14 сентября соответственно.

Количественные параметры климата приводятся по данным метеостанции: гидрографическая партия КАТЭК (Шарыпово), которая находится в г. Шарыпово. Высотная отметка станции над уровнем моря – 315 м.

- Административное деление

В соответствии с законом Красноярского края от 15 мая 2025 года N 9-3914 «О территориальной организации местного самоуправления в Красноярском крае» (с изменениями на 9 октября 2025 года) (в ред. Закона Красноярского края от 09.10.2025 N 10-4272) муниципальные образования, расположенные в границах городского округа город Шарыпово Красноярского края (в границах, установленных Законом края от 21 октября 1997 года N 15-587 "Об установлении границ города Шарыпово Красноярского края") и Шарыповского муниципального округа Красноярского края (в границах, установленных Законом края от 18 марта 2005 года N 14-3185 "Об установлении границ муниципального образования Шарыповский муниципальный округ Красноярского края") в муниципальное образование Шарыповский муниципальный округ Красноярского края.

В в состав муниципального образования Шарыповский муниципальный округ входят следующие населенные пункты: город Шарыпово, городской поселок Горячегорск, городской поселок Дубинино и сельские населенные пункты село Ажинское, деревня Александровка, деревня Базыр, деревня Белоозерка, село Березовское, село Береш, село Большое Озеро, деревня Глинка, деревня Гляден, деревня Горбы, деревня Гудково, село Дубинино, деревня Едет, деревня Ершово, село Ивановка, поселок Инголь, деревня Киргисуль, деревня Косонголь, деревня Косые Ложки, поселок Крутоярский, деревня Линево, село Малое Озеро, деревня Можары, село Никольск, село Новоалтатка, деревня Новокурск, село Ораки, село Парная, село Родники, деревня Росинка, деревня Сартачуль, деревня Скворцово, деревня Скрипачи, деревня Сорокино, село Темра, деревня Усть-Парная, село Холмогорское, поселок Шушь, село Шушь, поселок Юферовское.

- Население

Численность населения Шарыповского муниципального округа на 01.01.2025 года составляет 51521 чел., в том числе городское население – 40282 чел., сельское население -11239 чел.

Численность постоянного населения имеет устойчивую тенденцию снижения. Убыль населения связана с продолжительным превышением числа умерших над числом родившихся. Снижению численности населения способствует миграционный отток, который изменяет возрастную структуру населения - чаще уезжают молодые люди, в местах убытия происходит «старение» населения. Миграционный отток связан с не высоким уровнем жизни населения, убытием молодых жителей для получения высшего образования в крупные муниципальные образования, с более развитой культурно-бытовой средой.

"Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения"

Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды (далее - этапы)

В настоящее время на территории муниципального округа действует восемь источников теплоснабжения. К сети централизованного теплоснабжения подключены жилые многоквартирные дома, а также административные и социально-значимые объекты.

Генеральным планом развития округа предусматривается новое жилищное строительство, размещаемое на территориях существующей застройки путем реконструкции и создания новой современной застройки, обеспечивающей комфортные условия проживания. Значительное увеличение селитебной территории за счет освоения новых земель не предлагается. Размещение объектов нового жилищного строительства в городе возможно на имеющихся в небольшом количестве свободных территориях и на месте сноса и ветхой и малоценной застройки.

Планами развития территории муниципального округа предусматривается компактное развитие селитебной территории в населенных пунктов. Развитие застроенных территорий и освоение резервных территорий под многоэтажное и малоэтажное строительство (в т.ч. ИЖС) предполагает:

1) создание комфортных условий для проживания на территории муниципального округа;

2) организацию комплексного освоения резервных территорий под жилищное строительство;

3) строительство качественного жилья с комплексом инфраструктуры (социальной, транспортной, инженерной);

4) образование новых земельных участков для их предоставления в целях индивидуального, блокированного, малоэтажного многоквартирного жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства;

5) строительство/реконструкцию достаточного количества современных социальных объектов.

В качестве площадок перспективного развития до 2038 года рассматриваются территории застройки, предлагаемые Генеральным планом в расчётный срок его реализации.

Таблица 1 – Объекты, планируемые для подключения к централизованным системам теплоснабжения г. Шарыпово до 2038 года

| Условный номер | Наименование | Местоположение | Назначение | Основные характеристики | Функциональная зона | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Театр | г. Шарыпово, проспект Центральный, земельный участок 75 (24:57:0000047:417) | Культурное назначения | Вместимость – 300 мест | Общественно-деловая зона | 2038 |
| 2 | Строительство крытого катка с искусственным льдом | г. Шарыпово, VII мкр., №1 (24:57:0000045:1909) | ― | ЕПС - 91 человек | Общественно-деловая зона | 2038 |
| 3 | Автостанция | г. Шарыпово, пр. Центральный | Автомобильный пассажирский транспорт | 1 объект | Общественно-деловые зоны | 2038 |
| 4 | Молодёжный центр | г. Шарыпово, ул. Комсомольская, 1 | ― | 1 объект | Общественно-деловая зона | 2026 |
| 5 | 7 микрорайон, объекты индивидуального жилищного строительства | г. Шарыпово, VII мкр | ИЖС | ― | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 2038 |
| 6 | 8 микрорайон, объекты индивидуального жилищного строительства | г. Шарыпово, VIII мкр. | ИЖС | ― | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 2038 |
| 7 | 9 микрорайон, объекты индивидуального жилищного строительства | г. Шарыпово, IX мкр. | ИЖС | ― | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 2038 |
| 8 | 10 микрорайон, объекты индивидуального жилищного строительства | г. Шарыпово, X мкр. | ИЖС | ― | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 2038 |
| 9 | Старая часть Шарыпово, объекты индивидуального жилищного строительства | г. Шарыпово, старая часть Шарыпово | ИЖС | ― | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 2038 |
| 10 | Квартал Листвяг, объекты индивидуального строительства | г. Шарыпово, кв-л Листвяг | ИЖС | ― | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 2038 |
| 11 | Размещение жилых многоквартирных домов | Российская Федерация, Красноярский край, муниципальный округ Шарыповский, город Шарыпово, микрорайон 7-й, земельный участок 22 (24:57:0000045:5006) | МКД | - | Зона застройки МКД | 2038 |
| 12 | Размещение жилых многоквартирных домов | Российская Федерация, Красноярский край, городской округ город Шарыпово, город Шарыпово, микрорайон 4-й, земельный участок 30 (24:57:0000017:2312) | МКД | - | Зона застройки МКД | 2038 |
| 13 | Квартал Энергостроителей, объекты индивидуального строительства | г. Шарыпово, кв-л Энергостроителей | ИЖС | ― | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 2038 |
| 14 | Нежилые здания (станции технического обслуживания) | г. Шарыпово, ул. Индустриальная 14, 14/2, 14/3 |  | 1 объект | Общественно-деловые зоны | 2038 |
| 15 | Территория микрорайона «Юго- западный» | г. Шарыпово, микрорайон «Юго-западный» | ИЖС | ― | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 2038 |
| 16 | Кафе | г. Шарыпово, 2 микрорайон, пр. Центральный | ― | 1 объект | Зона застройки многоэтажными жилыми домами | 2038 |
| 17 | Кафе | г. Шарыпово, 2 микрорайон, возле Сбербанка | ― | 1 объект | Зона застройки многоэтажными жилыми домами | 2038 |
| 18 | Кафе(пиццерия) | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, г. Шарыпово, 7 мкр., №12-1. (24:57:0000045:2522) | ― | 1 объект | Зона застройки многоэтажными жилыми домами | 2038 |
| 19 | Магазин | г. Шарыпово, 2 микрорайон, возле ж/д 5 | ― | 1 объект | Зона застройки многоэтажными жилыми домами | 2038 |
| 20 | Магазин | г. Шарыпово, 3 микрорайон, возле ж/д 16 | ― | 1 объект | Зона застройки многоэтажными жилыми домами | 2038 |
| 21 | Магазин | Российская Федерация, Красноярский край, городской округ город Шарыпово, город Шарыпово, микрорайон 4-й, земельный участок 22/1 (24:57:0000017:104) | ― | 1 объект | Зона застройки многоэтажными жилыми домами | 2038 |
| 22 | Многоквартирный жилой дом | г. Шарыпово, 3 микрорайон, возле ж/д 9/2 | МКД | 1 объект | Зона застройки МКД | 2038 |
| 23 | Многоквартирный жилой дом | г. Шарыпово, по ул. Дубовой | МКД | 1 объект | Зона застройки МКД | 2038 |
| 24 | Временное сборноразборное здание объекта вспомогательной структуры | гп. Дубинине, улица Пионеров КАТЭКа, д. 63/1 |  | 1 объект | Общественно-деловые зоны | 2026 |
| 25 | Духовнопросветительский центр | Российская Федерация, Красноярский край, городской округ город Шарыпово, город Шарыпово, микрорайон 5-й, земельный участок 4 (24:57:0000020:90) | ― | 1 объект | Зона застройки многоэтажными жилыми домами | 2038 |
| 26 | Магазин | Российская Федерация, Красноярский край, городской округ город Шарыпово, город Шарыпово, проспект Преображенский, земельный участок 51 (24:57:0000044:874) | ― | 1 объект | Зона застройки многоэтажными жилыми домами | 2026 |
| 27 | Физкультурно- оздоровительный комплекс с размещением площадок | Российская Федерация, Городской окру город Шарыпово, город Шарыпово, проспект Центральный, земельный участок 51Б (24:57:0000004:270) | ― | 1 объект | Зона застройки многоэтажными жилыми домами | 2027 |

На первую очередь строительства преимущественный тип перспективной застройки – малоэтажная индивидуальная жилая застройка с возможностью ведения личного подсобного хозяйства в границах территории 8-го, 9-го и 10-го микрорайона г. Шарыпово. Проектами застройки  предлагается  строительство  сетей  теплоснабжения  для  обеспечения теплоснабжения жилых домов. Горячее водоснабжение вновь подключаемых объектов организовывается по закрытой схеме. Теплоисточником является существующий централизованный источник теплоснабжения Березовская ГРЭС.

Развитие Шарыповского муниципального округа планируется, прежде всего за счет строительства новых объектов жилого фонда наряду с ликвидацией ветхого и аварийного. Рост тепловой нагрузки связан с подключением неохваченных услугой централизованного теплоснабжения абонентов.

Изменение общего объема жилого фонда на территории сельских населенных пунктов Шарыповского муниципального окргуа не предполагается. Для отопления и горячего водоснабжения индивидуальных домов, расположенных на территории сельских населенных пунктов Шарыповского муниципального округа, рекомендуется применение индивидуальных двухконтурных котлов, работающих на твердом топливе. Выбор индивидуальных источника тепла объясняется тем, что объекты имеют незначительную тепловую нагрузку и находятся на значительном расстоянии друг от друга, что влечет за собой большие потери в тепловых сетях и значительные капвложения по их прокладке.

Для теплоснабжения вновь строящихся зданий (группы зданий) с небольшим теплопотреблением и промышленных объектов использовать автономные источники тепла: отдельностоящие и пристроенные блочно-модульные котельные малой мощности.

В таблице 2 представлены сведения о технологическом присоединении объектов теплопотребления на основании выданных технических условий теплоснабжающей организации.

Таблица 2 – Информация о выданных технических условиях на присоединение объектов теплопотребления на территории муниципального образования

| № п.п | № ТУ, дата выдачи | Адрес подключаемого объекта | Тип объекта (жилое, нежилое, промышленное) | Планируемая подключаемая тепловая нагрузка, Гкал/ч | Точка подключения | Планируемый срок (год) подключения объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023 год |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТУ № 12-52/12-ТСх от 06.12.2023 | Красноярский край, Шарыповский муниципальный округ, с. Холмогорское, в 2,1 км на северо-запад от с. Береш | канализационные очистные сооружения | 0,05572 | ПО-656 - НО-80 не далее 5 м от опоры | 06.12.2026 |
| 2 | договор № БР-23-001667/634 от 18.10.2023 | Красноярский край, Шарыповский муниципальный округ, с. Береш, микрорайон Элита, дом 8/1 | жилой дом | 0,00465 | ТК-2 в микрорайоне Элита | 31.12.2026 |
| 2024 год |  |  |  |  |  |  |
| 1. | договор № БР-24-000245/065 от 05.02.2024 | Красноярский край, город Шарыпово, ул. Индустриальная, 18/3 | нежилое | 0,015084 | ТК-10 | 31.12.2026 |
| 2. | договор № БР-24-000246/066 от 06.02.2024 | Красноярский край, город Шарыпово, ул. Индустриальная, 18/4, стр. 1 | нежилое | 0,0087555 | ТК-10 | 31.12.2026 |
| 3. | договор № БР-24-001008/489 от 02.07.2024 | Красноярский край, Шарыповский муниципальный округ, с. Холмогорское, ул. Ясная, 9 | жилой дом | 0,00879 | ТК-6 | 31.12.2026 |
| 4. | договор № БР-24-001029/498 от 05.07.2024 | Красноярский край, Шарыповский муниципальный округ, с. Холмогорское, ул. Восточная, 27 | жилой дом | 0,010734 | ТК-4 | 31.12.2026 |
| 5. | договор № БР-001009/493 от 02.07.2024 | Красноярский край, город Шарыпово, пр. Центральный, 55А | нежилое | 0,02482 | ТК-1 (возле нежилого здания ул. Центральная, 53/2) | 31.12.2026 |
| 6. | государственный контракт № БР-24-001912/688 от 13.12.2024 | Красноярский край, город Шарыпово, ул. Комсомольская, 1 | нежилое | 0,115 | вновь монтируемая ТК возле существующей ТК-0506 | 13.06.2026 |
| 2025 год |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ТУ № 12-09/03-ТСг от 26.03.2025 г. | Красноярский край, город Шарыпово,2 мкрн, пр. Байконур, д. 3 | нежилое | 0,02159 | ТК-9 | 26.03.2028 |
| 2. | ТУ № 12-16/05-ТСг от 07.05.2025 г. | Красноярский край, город Шарыпово, 2 мкрн, ЗУ № 11 | нежилое | 0,01756 | ТК-40 | 07.05.2028 |
| 3. | договор № БР-25-001270/0597 от 01.09.2025 г. | Красноярский край, п. Дубинино, ул. Майская, 2, кв. 1 | жилой дом | 0,0127259 | ТК-10-25 | 01.03.2027 |
| 4. | договор № БР-25-001556/0753 от 29.10.2025 г. | Красноярский край, п. Дубинино, ул. Сиреневая, 42 | жилой дом | 0,0088 | ТК-12-48 | 29.04.2027 |
| 5. | договор № БР-25-001290/0650 от 08.09.2025 г. | Красноярский край, город Шарыпово, кв. Листвяг, ул. Геодезическая, 49/1 | нежилое | 0,0408962 | подвальное помещение нежилого здания № 46 в 6 мкрн. Г. Шарыпово | 08.03.2027 |
| 2026 г. |  |  |  |  |  |  |
| 1. | договор № Б-20-0923/543 от 24.07.2020 | Красноярский край, город Шарыпово, 1 микрорайон, дом 115 | жилой дом | 0,0633685 | ТК-16 | 31.12.2026 |
| 2. | договор № Б-21-0273/112 от 28.02.2021 | Красноярский край, Шарыповский муниципальный округ, с. Холмогорское, ул. Центральная, 11 | жилой дом | 0,008739 | вновь монтируемая тепловая камера на участке ТК-0309 – ТК-14 не далее 5 метров от неподвижной опоры | 31.12.2026 |
| 3. | договор № Б-21-0615/343 от 08.06.2021 | Красноярский край, Шарыповский муниципальный округ, с. Береш, микрорайон Элита, дом 19-37, 67, 69 | жилые дома | 0,296256 | ТК-46 по ул. Светлой г. Шарыпово | 31.12.2026 |
| 4. | договор № Б-21-0698/390 от 08.07.2021 | Красноярский край, город Шарыпово, ул. Индустриальная, 8/1 | нежилое | 0,033252 | ТК-9 | 31.12.2026 |
| 5. | договор № Б-21-0723/410 от 21.07.2021 | Красноярский край, Шарыповский муниципальный округ, с. Береш, микрорайон Элита, дом 1а | жилой дом | 0,012748 | ТК-46 по ул. Светлой г. Шарыпово | 31.12.2026 |
| 6. | договор № Б -21-0753/426 | Красноярский край, город Шарыпово, ул. Российская, 136/2 | нежилое | 0,077491 | ТК-0127` | 31.12.2026 |
| 7. | договор № БР-22-000959/395 от 20.06.2022 | Красноярский край, Шарыповский муниципальный округ, с. Береш, микрорайон Элита, дом 46-66, 68, 70 | жилые дома | 0,29582 | ТК-46 по ул. Светлой г. Шарыпово | 31.12.2026 |
| 8. | договор № БР-22-001066/409 от 12.07.2022 | Красноярский край, город Шарыпово, ул. Индустриальная, 18/12 | нежилое | 0,021421 | ТК-10 | 31.12.2026 |
| 9. | договор № БР-22-001815/678 от 18.11.2022 | Красноярский край, город Шарыпово, ул. Российская, 136/4 | нежилое | 0,04287 | ТК-0127` | 31.12.2026 |

Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе

За базовый уровень потребления тепла принят уровень потребления тепловой энергии в 2025 году. Базовый уровень потребления тепловой энергии с разделением по источникам теплоснабжения представлен в таблицах 3-4.

Таблица 3 – Тепловая нагрузка в муниципальном округе

| № зоны | Наименование | Расчетные тепловые нагрузки, Гкал/ч |  |  | Полезный отпуск тепла, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | отопление и вентиляция | горячее водоснабжение | суммарная нагрузка |  |
| 1 | г. Шарыпово | 98,410 | 19,989 | 118,398 | 289 278,7 |
| 2 | г. Шарыпово, ТМБ | 0,0401 | 0,0004 | 0,041 |  |
| 3 | п. Дубинино | 19,699 | 4,906 | 24,605 | 61 526,4 |
| 4 | с . Холмогорское | 7,934 | 0,921 | 8,854 | 24 351,8 |
| 5 | с. Береш | 0,490 | 0,037 | 0,528 | 855,9 |
| 6 | с. Березовское | 0,450 | - | 0,450 | 2438,7 |
| 7 | с. Новоалтатка | 3,296 | - | 3,296 | 4587,8 |
| 8 | с. Ивановка | 0,411 | - | 0,411 | 2820,3 |
| 9 | п. Инголь | 0,690 | - | 0,690 | 3447,0 |
| 10 | с. Парная | 0,243 | - | 0,243 | 1149,3 |
| 12 | с. Большое Озеро | 0,115 | - | 0,115 | 678,5 |
| 13 | д.Гляден | 1,552 | - | 1,552 | 2489,7 |

Таблица 4 - Потребление тепловой энергии абонентами систем теплоснабжения муниципальном округе

| № зоны | Наименование | Полезный отпуск тепла, Гкал |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 г. | 2025 г. |
| 1 | г. Шарыпово | 299 357,5 | 289 278,7 |
| 2 | п. Дубинино | 63 729,5 | 61 526,4 |
| 3 | с . Холмогорское | 27 877,8 | 24 351,8 |
| 4 | с. Береш | 877,0 | 855,9 |
| 5 | с. Березовское | 2602,3 | 2438,7 |
| 6 | с. Новоалтатка | 4739,5 | 4587,8 |
| 7 | с. Ивановка | 2833,2 | 2820,3 |
| 8 | п. Инголь | 3462,5 | 3447,0 |
| 9 | с. Парная | 1083,8 | 1149,3 |
| 10 | с. Большое Озеро | 627,1 | 678,5 |
| 12 | д.Гляден | 2053,0 | 2489,7 |

Планом развития предусматривается новое жилищное строительство, размещаемое на территориях существующей застройки путем реконструкции и создания новой современной застройки, обеспечивающей комфортные условия проживания.

Планом развития предусматривается новое жилищное строительство, размещаемое на территориях существующей застройки путем реконструкции и создания новой современной застройки, обеспечивающей комфортные условия проживания.

Таблица 5 - Прогнозы приростов спроса на тепловую мощность для централизованного теплоснабжения с разделением по видам теплопотребления, Гкал/ч

| № п/п | Наименование/Период | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031-2034 | 2035-2038 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЕТО №1 - Филиал «Березовская ГРЭС» ПАО «ЮНИПРО» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Филиал «Березовская ГРЭС» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе | 152,426 | 153,522 | 153,584 | 153,623 | 153,623 | 153,623 | 153,623 | 153,623 |
| 1.1. | Присоединенная непосредственно к коллекторам станции | 152,426 | 153,522 | 153,584 | 153,623 | 153,623 | 153,623 | 153,623 | 153,623 |
|  | отопление и вентиляция | 126,573 | 127,668 | 127,731 | 127,770 | 127,770 | 127,770 | 127,770 | 127,770 |
|  | горячее водоснабжение | 25,853 | 25,853 | 25,853 | 25,853 | 25,853 | 25,853 | 25,853 | 25,853 |
| 1.1.1. | г.Шарыпово |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | отопление и вентиляция | 98,410 | 98,831 | 98,872 | 98,911 | 98,911 | 98,911 | 98,911 | 98,911 |
|  | горячее водоснабжение | 19,989 | 19,989 | 19,989 | 19,989 | 19,989 | 19,989 | 19,989 | 19,989 |
| 1.1.2. | г. Шарыпово, ТМБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | отопление и вентиляция | 0,0401 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 |
|  | горячее водоснабжение | 0,0004 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | п.Дубинино |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | отопление и вентиляция | 19,699 | 19,699 | 19,721 | 19,721 | 19,721 | 19,721 | 19,721 | 19,721 |
|  | горячее водоснабжение | 4,906 | 4,906 | 4,906 | 4,906 | 4,906 | 4,906 | 4,906 | 4,906 |
| 1.1.3. | с. Холмогорское |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | отопление и вентиляция | 7,934 | 7,943 | 7,943 | 7,943 | 7,943 | 7,943 | 7,943 | 7,943 |
|  | горячее водоснабжение | 0,921 | 0,921 | 0,921 | 0,921 | 0,921 | 0,921 | 0,921 | 0,921 |
| 1.1.4. | с. Береш |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | отопление и вентиляция | 0,490 | 1,156 | 1,156 | 1,156 | 1,156 | 1,156 | 1,156 | 1,156 |
|  | горячее водоснабжение | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 |
|  | ЕТО №2 - ООО «АЭСТ» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельной с. Березовское |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде: | 0,450 | 0,450 | 0,450 | 0,450 | 0,450 | 0,450 | 0,450 | 0,450 |
| 1.1. | система отопления и вентиляции | 0,450 | 0,450 | 0,450 | 0,450 | 0,450 | 0,450 | 0,450 | 0,450 |
| 1.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Котельной с. Новоалтатка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде: | 3,296 | 3,296 | 3,296 | 3,296 | 3,296 | 3,296 | 3,296 | 3,296 |
| 1.1. | система отопления и вентиляции | 3,296 | 3,296 | 3,296 | 3,296 | 3,296 | 3,296 | 3,296 | 3,296 |
| 1.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Котельной с. Ивановка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде: | 0,411 | 0,411 | 0,411 | 0,411 | 0,411 | 0,411 | 0,411 | 0,411 |
| 1.1. | система отопления и вентиляции | 0,411 | 0,411 | 0,411 | 0,411 | 0,411 | 0,411 | 0,411 | 0,411 |
| 1.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Котельной п. Инголь |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде: | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 |
| 1.1. | система отопления и вентиляции | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 |
| 1.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Котельной с. Парная |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде: | 0,243 | 0,243 | 0,243 | 0,243 | 0,243 | 0,243 | 0,243 | 0,243 |
| 1.1. | система отопления и вентиляции | 0,243 | 0,243 | 0,243 | 0,243 | 0,243 | 0,243 | 0,243 | 0,243 |
| 1.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Котельной с. Большое Озеро |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде: | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 |
| 1.1. | система отопления и вентиляции | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 |
| 1.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | ЕТО №3 - ГПКК «ЦРКК» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельной д.Гляден |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде: | 1,552 | 1,552 | 1,552 | 1,552 | 1,552 | 1,552 | 1,552 | 1,552 |
| 1.1. | система отопления и вентиляции | 1,552 | 1,552 | 1,552 | 1,552 | 1,552 | 1,552 | 1,552 | 1,552 |
| 1.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе

Перспективное развитие промышленности намечается, в основном, за счет развития и реконструкции существующих предприятий.

Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по поселению, муниципальному округу, городскому округу, городу федерального значения

Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки приведены в таблицах 6 и 7.

Таблица 6 –Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии

| № п/п | Наименование/Период | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031-2034 | 2035-2038 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЕТО №1 - Филиал «Березовская ГРЭС» ПАО «ЮНИПРО» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Филиал «Березовская ГРЭС» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе | 152,426 | 153,522 | 153,584 | 153,623 | 153,623 | 153,623 | 153,623 | 153,623 |
| 2 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 1518,682 | 1518,682 | 1518,682 | 1518,682 | 1518,682 | 1518,682 | 1518,682 | 1518,682 |
| 3 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,100 | 0,101 | 0,101 | 0,101 | 0,101 | 0,101 | 0,101 | 0,101 |
|  | ЕТО №2 - ООО «АЭСТ» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельной с. Березовское |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе | 0,450 | 0,450 | 0,450 | 0,450 | 0,450 | 0,450 | 0,450 | 0,450 |
| 2 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 18,830 | 18,830 | 18,830 | 18,830 | 18,830 | 18,830 | 18,830 | 18,830 |
| 3 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 |
|  | Котельной с. Новоалтатка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе | 3,296 | 3,296 | 3,296 | 3,296 | 3,296 | 3,296 | 3,296 | 3,296 |
| 2 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 40,591 | 40,591 | 40,591 | 40,591 | 40,591 | 40,591 | 40,591 | 40,591 |
| 3 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 |
|  | Котельной с. Ивановка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе | 0,411 | 0,411 | 0,411 | 0,411 | 0,411 | 0,411 | 0,411 | 0,411 |
| 2 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 35,089 | 35,089 | 35,089 | 35,089 | 35,089 | 35,089 | 35,089 | 35,089 |
| 3 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 |
|  | Котельной п. Инголь |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 |
| 2 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 21,787 | 21,787 | 21,787 | 21,787 | 21,787 | 21,787 | 21,787 | 21,787 |
| 3 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 |
|  | Котельной с. Парная |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе | 0,243 | 0,243 | 0,243 | 0,243 | 0,243 | 0,243 | 0,243 | 0,243 |
| 2 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 7,013 | 7,013 | 7,013 | 7,013 | 7,013 | 7,013 | 7,013 | 7,013 |
| 3 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 |
|  | Котельной с. Большое Озеро |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 |
| 2 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 1,004 | 1,004 | 1,004 | 1,004 | 1,004 | 1,004 | 1,004 | 1,004 |
| 3 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 |
|  | ЕТО №3 - ГПКК «ЦРКК» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельной д.Гляден |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе | 1,552 | 1,552 | 1,552 | 1,552 | 1,552 | 1,552 | 1,552 | 1,552 |
| 2 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 10,194 | 10,194 | 10,194 | 10,194 | 10,194 | 10,194 | 10,194 | 10,194 |
| 3 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 |
|  | Всего по Шарыповскому муниципальному округу |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде: | 159,182 | 160,278 | 160,340 | 160,379 | 160,379 | 160,379 | 160,379 | 160,379 |
|  | Зона действия источника тепловой мощности, га | 1653,189 | 1653,189 | 1653,189 | 1653,189 | 1653,189 | 1653,189 | 1653,189 | 1653,189 |
|  | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,096 | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 |

Таблица 7 –Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления

| № п/п | Наименование/Период | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031-2034 | 2035-2038 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | г. Шарыпово |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/час | 118,439 | 118,861 | 118,901 | 118,941 | 118,941 | 118,941 | 118,941 | 118,941 |
| 2 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 978,562 | 1518,682 | 1518,682 | 1518,682 | 1518,682 | 1518,682 | 1518,682 | 1518,682 |
| 3 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,121 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 |
|  | п. Дубинино |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/час | 24,605 | 24,605 | 24,627 | 24,627 | 24,627 | 24,627 | 24,627 | 24,627 |
| 2 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 303,630 | 303,630 | 303,630 | 303,630 | 303,630 | 303,630 | 303,630 | 303,630 |
| 3 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 |
|  | с. Холмогорское |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/час | 8,854 | 8,863 | 8,863 | 8,863 | 8,863 | 8,863 | 8,863 | 8,863 |
| 2 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 230,773 | 230,773 | 230,773 | 230,773 | 230,773 | 230,773 | 230,773 | 230,773 |
| 3 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 |
|  | с. Береш |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/час | 0,528 | 1,193 | 1,193 | 1,193 | 1,193 | 1,193 | 1,193 | 1,193 |
| 2 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 11,259 | 11,259 | 11,259 | 11,259 | 11,259 | 11,259 | 11,259 | 11,259 |
| 3 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,047 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 |
|  | с. Березовское |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/час | 0,450 | 0,450 | 0,450 | 0,450 | 0,450 | 0,450 | 0,450 | 0,450 |
| 2 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 18,830 | 18,830 | 18,830 | 18,830 | 18,830 | 18,830 | 18,830 | 18,830 |
| 3 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 |
|  | с. Новоалтатка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/час | 3,296 | 3,296 | 3,296 | 3,296 | 3,296 | 3,296 | 3,296 | 3,296 |
| 2 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 40,591 | 40,591 | 40,591 | 40,591 | 40,591 | 40,591 | 40,591 | 40,591 |
| 3 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 |
|  | с. Ивановка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/час | 0,411 | 0,411 | 0,411 | 0,411 | 0,411 | 0,411 | 0,411 | 0,411 |
| 2 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 35,089 | 35,089 | 35,089 | 35,089 | 35,089 | 35,089 | 35,089 | 35,089 |
| 3 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 |
|  | п. Инголь |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/час | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 |
| 2 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 21,787 | 21,787 | 21,787 | 21,787 | 21,787 | 21,787 | 21,787 | 21,787 |
| 3 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 |
|  | с. Парная |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/час | 0,243 | 0,243 | 0,243 | 0,243 | 0,243 | 0,243 | 0,243 | 0,243 |
| 2 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 7,013 | 7,013 | 7,013 | 7,013 | 7,013 | 7,013 | 7,013 | 7,013 |
| 3 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 |
|  | с. Большое Озеро |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/час | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 |
| 2 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 1,004 | 1,004 | 1,004 | 1,004 | 1,004 | 1,004 | 1,004 | 1,004 |
| 3 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 |
|  | д.Гляден |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/час | 1,552 | 1,552 | 1,552 | 1,552 | 1,552 | 1,552 | 1,552 | 1,552 |
| 2 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 10,194 | 10,194 | 10,194 | 10,194 | 10,194 | 10,194 | 10,194 | 10,194 |
| 3 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 |
|  | Всего по Шарыповскому муниципальному округу |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/час | 159,182 | 160,278 | 160,340 | 160,379 | 160,379 | 160,379 | 160,379 | 160,379 |
| 2 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 1653,189 | 1653,189 | 1653,189 | 1653,189 | 1653,189 | 1653,189 | 1653,189 | 1653,189 |
| 3 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,096 | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 |

"Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей"

Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

На территории муниципального округа действует восемь источников теплоснабжения, отапливающий жилые, административные и социально-значимые объекты.

Зоны действия источника тепла представлена на рисунках ниже.

Рисунок 6 – Зона действия Березовской ГРЭС

Рисунок 7 – Зона действия источников теплоснабжения с. Березовское

Рисунок 8 – Зона действия источников теплоснабжения с. Новоалтатка

Рисунок 9 – Зона действия источников теплоснабжения с. Ивановка

Рисунок 10 – Зона действия источников теплоснабжения п. Инголь

Рисунок 11 – Зона действия источников теплоснабжения с. Парная

Рисунок 12 – Зона действия источников теплоснабжения с. Большое Озеро

Рисунок 13 – Зона действия источников теплоснабжения д.Гляден

Изменение зон действия систем теплоснабжения источников тепловой энергии не планируется.

Для теплоснабжения индивидуальных домов, расположенных на территории сельских населенных пунктов Шарыповского муниципального округа, рекомендуется применение индивидуальных двухконтурных котлов, работающих на твердом топливе. Выбор индивидуальных источника тепла объясняется тем, что объекты имеют незначительную тепловую нагрузку и находятся на значительном расстоянии друг от друга, что влечет за собой большие потери в тепловых сетях и значительные капвложения по их прокладке.

Для теплоснабжения вновь строящихся зданий (группы зданий) с небольшим теплопотреблением и промышленных объектов использовать автономные источники тепла: отдельностоящие и пристроенные блочно-модульные котельные малой мощности.

Промышленные объекты расположены в промышленной зоне. Теплоснабжение промышленных предприятий осуществляется от существующих котельных и от автономных встроенных или пристроенных источников, входящих в комплекс конкретного объекта. Горячее водоснабжение - от индивидуальных водонагревателей при наличии централизованного холодного водоснабжения. Увеличение расхода тепла на технологические нужды в перспективе не прогнозируется.

Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии

На первую очередь строительства преимущественный тип перспективной застройки – малоэтажная индивидуальная жилая застройка с возможностью ведения личного подсобного хозяйства в границах территории 8-го, 9-го и 10-го микрорайона г. Шарыпово. Проектами застройки  предлагается  строительство  сетей  теплоснабжения  для  обеспечения теплоснабжения жилых домов на нужды отопления и вентиляции, горячего водоснабжения. ГВС вновь подключаемых объектов организовывается по закрытой схеме. Теплоисточником является существующий централизованный источник теплоснабжения Филиал «Березовская ГРЭС» ПАО «Юнипро».

Подключение объектов индивидуальной жилой застройки, на территории сельских населенных пунктов Шарыповского муниципального округа, к централизованным системам теплоснабжения не планируется. На расчетный срок теплоснабжение индивидуальной жилой застройки предусматривается обеспечить от индивидуальных источников тепла на твердом топливе, а также посредствам печного отопления.

Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе

Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей приведены в таблице 8. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки составлены с учетом положений Раздела 4, с учетом предложений, проектов (мероприятий) по развитию системы теплоснабжения предусмотренных Разделами 5 и 6.

Таблица 8 – Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

| № п/п | Наименование/Период | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031-2034 | 2035-2038 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЕТО №1 - Филиал «Березовская ГРЭС» ПАО «ЮНИПРО» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Березовская ГРЭС |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе | 893,000 | 893,000 | 893,000 | 893,000 | 893,000 | 893,000 | 893,000 | 893,000 |
| 1.1. | отборы паровых турбин, в том числе | 410,000 | 410,000 | 410,000 | 410,000 | 410,000 | 410,000 | 410,000 | 410,000 |
|  | производственных показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | теплофикационные | 410,000 | 410,000 | 410,000 | 410,000 | 410,000 | 410,000 | 410,000 | 410,000 |
| 1.2. | РОУ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | ПВК | 483,000 | 483,000 | 483,000 | 483,000 | 483,000 | 483,000 | 483,000 | 483,000 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 893,000 | 893,000 | 893,000 | 893,000 | 893,000 | 893,000 | 893,000 | 893,000 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| 4 | Затраты тепла на собственные нужды станции в паре | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5 | Потери в тепловых сетях в горячей воде, в том числе | 15,794 | 15,794 | 15,794 | 15,794 | 15,794 | 15,794 | 15,794 | 15,794 |
| 5.1. | Потери в паропроводах |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды ТЭЦ | 25,244 | 25,244 | 25,244 | 25,244 | 25,244 | 25,244 | 25,244 | 25,244 |
| 7 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе | 152,426 | 153,522 | 153,584 | 153,623 | 153,623 | 153,623 | 153,623 | 153,623 |
| 7.1. | Присоединенная непосредственно к коллекторам станции | 152,426 | 153,522 | 153,584 | 153,623 | 153,623 | 153,623 | 153,623 | 153,623 |
|  | отопление и вентиляция | 126,573 | 127,669 | 127,731 | 127,770 | 127,770 | 127,770 | 127,770 | 127,770 |
|  | горячее водоснабжение | 25,853 | 25,853 | 25,853 | 25,853 | 25,853 | 25,853 | 25,853 | 25,853 |
| 7.1.1. | г.Шарыпово |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | отопление и вентиляция | 98,410 | 98,831 | 98,872 | 98,911 | 98,911 | 98,911 | 98,911 | 98,911 |
|  | горячее водоснабжение | 19,989 | 19,989 | 19,989 | 19,989 | 19,989 | 19,989 | 19,989 | 19,989 |
| 7.1.2. | г. Шарыпово, ТМБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | отопление и вентиляция | 0,0401 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 |
|  | горячее водоснабжение | 0,0004 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7.1.3. | п.Дубинино |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | отопление и вентиляция | 19,699 | 19,699 | 19,721 | 19,721 | 19,721 | 19,721 | 19,721 | 19,721 |
|  | горячее водоснабжение | 4,906 | 4,906 | 4,906 | 4,906 | 4,906 | 4,906 | 4,906 | 4,906 |
| 7.1.4. | с. Холмогорское |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | отопление и вентиляция | 7,934 | 7,943 | 7,943 | 7,943 | 7,943 | 7,943 | 7,943 | 7,943 |
|  | горячее водоснабжение | 0,921 | 0,921 | 0,921 | 0,921 | 0,921 | 0,921 | 0,921 | 0,921 |
| 7.1.5. | с. Береш |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | отопление и вентиляция | 0,490 | 1,156 | 1,156 | 1,156 | 1,156 | 1,156 | 1,156 | 1,156 |
|  | горячее водоснабжение | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 |
| 8 | Присоединенная фактическая тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе | 152,426 | 153,522 | 153,584 | 153,623 | 153,623 | 153,623 | 153,623 | 153,623 |
|  | отопление и вентиляция | 126,573 | 127,669 | 127,731 | 127,770 | 127,770 | 127,770 | 127,770 | 127,770 |
|  | горячее водоснабжение | 25,853 | 25,853 | 25,853 | 25,853 | 25,853 | 25,853 | 25,853 | 25,853 |
| 9 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в паре |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Присоединенная фактическая тепловая нагрузка в паре (на коллекторах станции) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 699,511 | 699,511 | 699,511 | 699,511 | 699,511 | 699,511 | 699,511 | 699,511 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 699,511 | 699,511 | 699,511 | 699,511 | 699,511 | 699,511 | 699,511 | 699,511 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 688,000 | 688,000 | 688,000 | 688,000 | 688,000 | 688,000 | 688,000 | 688,000 |
| 14 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 134,135 | 134,135 | 134,135 | 134,135 | 134,135 | 134,135 | 134,135 | 134,135 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 1518,682 | 1518,682 | 1518,682 | 1518,682 | 1518,682 | 1518,682 | 1518,682 | 1518,682 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,100 | 0,101 | 0,101 | 0,101 | 0,101 | 0,101 | 0,101 | 0,101 |
|  | ЕТО №2 - ООО «АЭСТ» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельной с. Березовское |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника | 3,360 | 3,360 | 3,360 | 3,360 | 3,360 | 3,360 | 3,360 | 3,360 |
| 2 | Ограничения установленной тепловой мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Располагаемая мощность (с учетом ограничений) | 3,360 | 3,360 | 3,360 | 3,360 | 3,360 | 3,360 | 3,360 | 3,360 |
| 4 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 |
| 5 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 |
| 6 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде: | 0,450 | 0,450 | 0,450 | 0,450 | 0,450 | 0,450 | 0,450 | 0,450 |
| 7.1. | система отопления и вентиляции | 0,450 | 0,450 | 0,450 | 0,450 | 0,450 | 0,450 | 0,450 | 0,450 |
| 7.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,450 | 0,450 | 0,450 | 0,450 | 0,450 | 0,450 | 0,450 | 0,450 |
| 8.1. | система отопления и вентиляции | 0,450 | 0,450 | 0,450 | 0,450 | 0,450 | 0,450 | 0,450 | 0,450 |
| 8.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 2,738 | 2,738 | 2,738 | 2,738 | 2,738 | 2,738 | 2,738 | 2,738 |
| 10 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 2,738 | 2,738 | 2,738 | 2,738 | 2,738 | 2,738 | 2,738 | 2,738 |
| 11 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 1,980 | 1,980 | 1,980 | 1,980 | 1,980 | 1,980 | 1,980 | 1,980 |
| 12 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | 0,396 | 0,396 | 0,396 | 0,396 | 0,396 | 0,396 | 0,396 | 0,396 |
| 13 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 18,830 | 18,830 | 18,830 | 18,830 | 18,830 | 18,830 | 18,830 | 18,830 |
| 14 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 |
|  | Котельной с. Новоалтатка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника | 6,460 | 6,460 | 6,460 | 6,460 | 6,460 | 6,460 | 6,460 | 6,460 |
| 2 | Ограничения установленной тепловой мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Располагаемая мощность (с учетом ограничений) | 6,460 | 6,460 | 6,460 | 6,460 | 6,460 | 6,460 | 6,460 | 6,460 |
| 4 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 |
| 5 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,558 | 0,558 | 0,558 | 0,558 | 0,558 | 0,558 | 0,558 | 0,558 |
| 6 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде: | 3,296 | 3,296 | 3,296 | 3,296 | 3,296 | 3,296 | 3,296 | 3,296 |
| 7.1. | система отопления и вентиляции | 3,296 | 3,296 | 3,296 | 3,296 | 3,296 | 3,296 | 3,296 | 3,296 |
| 7.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 3,296 | 3,296 | 3,296 | 3,296 | 3,296 | 3,296 | 3,296 | 3,296 |
| 8.1. | система отопления и вентиляции | 3,296 | 3,296 | 3,296 | 3,296 | 3,296 | 3,296 | 3,296 | 3,296 |
| 8.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 2,583 | 2,583 | 2,583 | 2,583 | 2,583 | 2,583 | 2,583 | 2,583 |
| 10 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 2,583 | 2,583 | 2,583 | 2,583 | 2,583 | 2,583 | 2,583 | 2,583 |
| 11 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 4,740 | 4,740 | 4,740 | 4,740 | 4,740 | 4,740 | 4,740 | 4,740 |
| 12 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | 2,900 | 2,900 | 2,900 | 2,900 | 2,900 | 2,900 | 2,900 | 2,900 |
| 13 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 40,591 | 40,591 | 40,591 | 40,591 | 40,591 | 40,591 | 40,591 | 40,591 |
| 14 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 |
|  | Котельной с. Ивановка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 |
| 2 | Ограничения установленной тепловой мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Располагаемая мощность (с учетом ограничений) | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 |
| 4 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 |
| 5 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,413 | 0,413 | 0,413 | 0,413 | 0,413 | 0,413 | 0,413 | 0,413 |
| 6 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде: | 0,411 | 0,411 | 0,411 | 0,411 | 0,411 | 0,411 | 0,411 | 0,411 |
| 7.1. | система отопления и вентиляции | 0,411 | 0,411 | 0,411 | 0,411 | 0,411 | 0,411 | 0,411 | 0,411 |
| 7.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,411 | 0,411 | 0,411 | 0,411 | 0,411 | 0,411 | 0,411 | 0,411 |
| 8.1. | система отопления и вентиляции | 0,411 | 0,411 | 0,411 | 0,411 | 0,411 | 0,411 | 0,411 | 0,411 |
| 8.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 3,447 | 3,447 | 3,447 | 3,447 | 3,447 | 3,447 | 3,447 | 3,447 |
| 10 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 3,447 | 3,447 | 3,447 | 3,447 | 3,447 | 3,447 | 3,447 | 3,447 |
| 11 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 |
| 12 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | 0,362 | 0,362 | 0,362 | 0,362 | 0,362 | 0,362 | 0,362 | 0,362 |
| 13 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 35,089 | 35,089 | 35,089 | 35,089 | 35,089 | 35,089 | 35,089 | 35,089 |
| 14 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 |
|  | Котельной п. Инголь |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника | 8,600 | 8,600 | 8,600 | 8,600 | 8,600 | 8,600 | 8,600 | 8,600 |
| 2 | Ограничения установленной тепловой мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Располагаемая мощность (с учетом ограничений) | 8,600 | 8,600 | 8,600 | 8,600 | 8,600 | 8,600 | 8,600 | 8,600 |
| 4 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 |
| 5 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,405 | 0,405 | 0,405 | 0,405 | 0,405 | 0,405 | 0,405 | 0,405 |
| 6 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде: | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 |
| 7.1. | система отопления и вентиляции | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 |
| 7.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 |
| 8.1. | система отопления и вентиляции | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 |
| 8.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 7,499 | 7,499 | 7,499 | 7,499 | 7,499 | 7,499 | 7,499 | 7,499 |
| 10 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 7,499 | 7,499 | 7,499 | 7,499 | 7,499 | 7,499 | 7,499 | 7,499 |
| 11 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 |
| 12 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | 0,607 | 0,607 | 0,607 | 0,607 | 0,607 | 0,607 | 0,607 | 0,607 |
| 13 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 21,787 | 21,787 | 21,787 | 21,787 | 21,787 | 21,787 | 21,787 | 21,787 |
| 14 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 |
|  | Котельной с. Парная |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 |
| 2 | Ограничения установленной тепловой мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Располагаемая мощность (с учетом ограничений) | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 |
| 4 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| 5 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 |
| 6 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде: | 0,243 | 0,243 | 0,243 | 0,243 | 0,243 | 0,243 | 0,243 | 0,243 |
| 7.1. | система отопления и вентиляции | 0,243 | 0,243 | 0,243 | 0,243 | 0,243 | 0,243 | 0,243 | 0,243 |
| 7.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,243 | 0,243 | 0,243 | 0,243 | 0,243 | 0,243 | 0,243 | 0,243 |
| 8.1. | система отопления и вентиляции | 0,243 | 0,243 | 0,243 | 0,243 | 0,243 | 0,243 | 0,243 | 0,243 |
| 8.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 2,299 | 2,299 | 2,299 | 2,299 | 2,299 | 2,299 | 2,299 | 2,299 |
| 10 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 2,299 | 2,299 | 2,299 | 2,299 | 2,299 | 2,299 | 2,299 | 2,299 |
| 11 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 1,580 | 1,580 | 1,580 | 1,580 | 1,580 | 1,580 | 1,580 |  |
| 12 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | 0,214 | 0,214 | 0,214 | 0,214 | 0,214 | 0,214 | 0,214 | 0,214 |
| 13 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 7,013 | 7,013 | 7,013 | 7,013 | 7,013 | 7,013 | 7,013 | 7,013 |
| 14 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 |
|  | Котельной с. Большое Озеро |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника | 0,470 | 0,470 | 0,470 | 0,470 | 0,470 | 0,470 | 0,470 | 0,470 |
| 2 | Ограничения установленной тепловой мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Располагаемая мощность (с учетом ограничений) | 0,470 | 0,470 | 0,470 | 0,470 | 0,470 | 0,470 | 0,470 | 0,470 |
| 4 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| 5 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 |
| 6 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде: | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 |
| 7.1. | система отопления и вентиляции | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 |
| 7.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 |
| 8.1. | система отопления и вентиляции | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 |
| 8.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,337 | 0,337 | 0,337 | 0,337 | 0,337 | 0,337 | 0,337 | 0,337 |
| 10 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0,337 | 0,337 | 0,337 | 0,337 | 0,337 | 0,337 | 0,337 | 0,337 |
| 11 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 |  |
| 12 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 |
| 13 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 1,004 | 1,004 | 1,004 | 1,004 | 1,004 | 1,004 | 1,004 | 1,004 |
| 14 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 |
|  | ЕТО №3 - ГПКК «ЦРКК» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельной д.Гляден |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника | 2,064 | 2,064 | 2,064 | 2,064 | 2,064 | 2,064 | 2,064 | 2,064 |
| 2 | Ограничения установленной тепловой мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Располагаемая мощность (с учетом ограничений) | 2,064 | 2,064 | 2,064 | 2,064 | 2,064 | 2,064 | 2,064 | 2,064 |
| 4 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| 5 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 |
| 6 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде: | 1,552 | 1,552 | 1,552 | 1,552 | 1,552 | 1,552 | 1,552 | 1,552 |
| 7.1. | система отопления и вентиляции | 1,552 | 1,552 | 1,552 | 1,552 | 1,552 | 1,552 | 1,552 | 1,552 |
| 7.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 1,552 | 1,552 | 1,552 | 1,552 | 1,552 | 1,552 | 1,552 | 1,552 |
| 8.1. | система отопления и вентиляции | 1,552 | 1,552 | 1,552 | 1,552 | 1,552 | 1,552 | 1,552 | 1,552 |
| 8.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,385 | 0,385 | 0,385 | 0,385 | 0,385 | 0,385 | 0,385 | 0,385 |
| 10 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0,385 | 0,385 | 0,385 | 0,385 | 0,385 | 0,385 | 0,385 | 0,385 |
| 11 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 1,548 | 1,548 | 1,548 | 1,548 | 1,548 | 1,548 | 1,548 |  |
| 12 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | 1,366 | 1,366 | 1,366 | 1,366 | 1,366 | 1,366 | 1,366 | 1,366 |
| 13 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 10,194 | 10,194 | 10,194 | 10,194 | 10,194 | 10,194 | 10,194 | 10,194 |
| 14 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 |

Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений, муниципальных округов, городских округов либо в границах городского округа (муниципального округа, поселения) и города федерального значения или городских округов (муниципальных округов, поселений) и города федерального значения, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения

Источниками централизованного теплоснабжения на территории Шарыповского муниципального округа в настоящее время являются Березовская ГРЭС (система теплоснабжения г. Шарыпово, п. Дубинино, с. Холмогорское и с. Береш) и 7 котельных, отапливающих жилые, административные и социально-значимые объекты на территории округа.

Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей представлены в таблице 8.

Радиус эффективного теплоснабжения, определяемый в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

Расчет оптимального радиуса теплоснабжения, применяемого в качестве характерного параметра, позволит определить границы действия централизованного теплоснабжения по целевой функции минимума себестоимости полезно отпущенного тепла. При этом возможен также вариант убыточности дальнего транспорта тепла, принимая во внимание важность и сложность проблемы.

Расчет радиуса эффективного теплоснабжения проводился в соответствии с методикой расчета, приведённой в приложении 40 Методических указаний по разработке схем теплоснабжения, утвержденных Приказом Минэнерго России от 05.03.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения». В соответствии с основными положениями указанной методики вывод о попадании объекта возможного перспективного присоединения в радиус эффективного теплоснабжения принимается исходя из следующего условия: отношение совокупных затрат на строительство и эксплуатацию тепломагистрали к выручке от реализации тепловой энергии должно быть менее или равно 100 %. В противном случае рассматриваемый объект не попадает в границы радиуса эффективного теплоснабжения, и присоединение объекта к системе централизованного теплоснабжения является нецелесообразным. Результаты расчетов представлены в таблице 9.

Таблица 9 – Расчет радиуса эффективного теплоснабжения, м

| № п/п | Наименование источников теплоснабжения | Присоединяемая тепловая нагрузка, Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0,1 | 0,15 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 0,35 | 0,4 | 0,45 | 0,5 | 0,8 |
| 1 | Системы теплоснабжения г. Шарыпово, п. Дубинино, с. Холмогорское и с. Береш, обслуживаемые филиалом «Березовская ГРЭС» ПАО «Юнипро» | 33,97 | 50,96 | 67,95 | 84,93 | 101,92 | 118,91 | 135,89 | 152,88 | 169,87 | 271,79 |
| 2 | Системы теплоснабжения с. Березовское, обслуживаемая ООО «АЭСТ» | 47,20 | 70,81 | 94,41 | 118,01 | 141,61 | 165,21 | 188,81 | 212,42 | 236,02 | 377,63 |
| 3 | Системы теплоснабжения с. Ноалтатка, обслуживаемая ООО «АЭСТ» | 46,27 | 69,41 | 92,54 | 115,68 | 138,81 | 161,95 | 185,08 | 208,22 | 231,36 | 370,17 |
| 4 | Системы теплоснабжения п. Инголь и с. Ивановка, обслуживаемая ООО «АЭСТ» | 32,27 | 48,40 | 64,53 | 80,66 | 96,80 | 112,93 | 129,06 | 145,19 | 161,33 | 258,12 |
| 5 | Системы теплоснабжения д. Гляден, обслуживаемые ГПКР "ЦРКК" | 82,12 | 123,18 | 164,24 | 205,29 | 246,35 | 287,41 | 328,47 | 369,53 | 410,59 | 656,94 |

Для тепловой нагрузки заявителя <0,1 Гкал/ч, предельный радиус эффективного теплоснабжения определяется из следующего условия: если дисконтированный срок окупаемости капитальных затрат в строительство тепловой сети, необходимой для подключения объекта капитального строительства заявителя к существующим тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя превышает полезный срок службы тепловой сети, определенный в соответствии с Общероссийским классификатором основных фондов (ОК 013-94), то подключение объекта является нецелесообразным и объект заявителя находятся за пределами радиуса эффективного теплоснабжения.

Для существующей зоны действия рассчитывать радиус эффективного теплоснабжения нецелесообразно, т.к. зона действия уже сложилась и, естественно, установлены все индикаторы стоимости товарного отпуска продукции. Кроме того, для сельских поселений характерны низкие тепловые нагрузки, значительная материальная характеристика сети и единственный источник теплоснабжения, что обуславливает теплоснабжающую организацию согласно Постановление Правительства РФ от 05.07.2018 N 787 (ред. от 30.11.2021) «О подключении (технологическом присоединении) к системам теплоснабжения, недискриминационном доступе к услугам в сфере теплоснабжения, изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» подключать новых потребителей, т.к. она не может отказать в присоединении потребителю к существующим тепловым сетям вне зависимости от величины совокупных затрат.

Радиус эффективного теплоснабжения позволяет оценивать возможность подключения объекта к тепловым сетям по сравнению с переходом на автономное теплоснабжение. При принятии решения о подключении новых потребителей необходимо помнить, что оптимальный радиус теплоснабжения определяется из расчета минимума затрат, включающих в себя стоимость тепловых сетей и источника тепла, а также минимума эксплуатационных затрат. Следует помнить, что расчет радиуса эффективного теплоснабжения носит информативный характер!

Подключение новой нагрузки к централизованным системам теплоснабжения требует постоянной проработки вариантов их развития. Оптимальный вариант должен характеризоваться экономически целесообразной зоной действия источника зоны теплоснабжения при соблюдении требований качества и надежности теплоснабжения, а также экологии. Если срок окупаемости капитальных затрат в строительство тепловой сети, необходимой для подключения нового объекта капитального строительства к существующим тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя превышает срок службы тепловой сети, то подключение объекта является нецелесообразным.

Границы действия централизованного теплоснабжения должны определяться по целевой функции минимума себестоимости полезно отпущенного тепла. При этом возможен также вариант убыточности дальнего транспорта тепла, принимая во внимание важность и сложность проблемы.

"Существующие и перспективные балансы теплоносителя"

Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

Балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя формируются по данным о балансах тепловой мощности источника тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки в каждой зоне действия источника тепловой энергии по каждому из магистральных выводов (если таких выводов несколько) тепловой мощности источника тепловой энергии. Расходы сетевой воды, объем сетей и теплопроводов и потери в сетях определяются по

Перспективная производительность водоподготовительных установок для тепловых сетей рассчитана в соответствии СП 124.13330.2012 «Тепловые сети». Для определения перспективной проектной производительности водоподготовительных установок тепловой сети были рассчитаны среднечасовые расходы подпитки тепловой сети. Расчет был произведен на основании данных о перспективных зонах действия источников и характеристик их тепловых сетей.

Перспективная производительность ВПУ, а также расчетные величины нормативной подпитки теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников теплоснабжения приведены в таблице ниже.

Показанные ниже объемы аварийной подпитки справочные.

Таблица 10 - Плановые расходы воды на компенсацию потерь и затрат теплоносителя при передаче тепловой энергии системы теплоснабжения

| Параметр | Ед. изм. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031-2034 | 2035-2038 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО №1 - Филиал «Березовская ГРЭС» ПАО «ЮНИПРО» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Березовская ГРЭС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Срок службы | лет | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 59 | 63 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | куб.м | 900 | 900 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Расчетный часовой расход для подпитки тепловой сети, в том числе: | т/ч | 103,1 | 121,2 | 103,7 | 103,700 | 103,700 | 103,700 | 103,700 | 103,700 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 9,75 | 63,59 | 63,59 | 63,590 | 63,590 | 63,590 | 63,590 | 63,590 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (открытый водоразбор) | т/ч | 93,35 | 57,61 | 40,11 | 40,110 | 40,110 | 40,110 | 40,110 | 40,110 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 496,9 | 478,8 | 496,3 | 496,300 | 496,300 | 496,300 | 496,300 | 496,300 |
| Резерв/дефицит ВПУ | т/ч | 496,9 | 79,80 | 82,72 | 82,720 | 82,720 | 82,720 | 82,720 | 82,720 |
| Доля резерва ВПУ | % | 82,8 | 13,3 | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 13,79 | 13,79 |
| Отпуск теплоносителя в сеть | тыс. м3 | 908,761 | 1 300,170 | 1 300,170 | 1 300,170 | 1 300,170 | 1 300,170 | 1 300,170 | 1 300,170 |
| Нормативные (фактические) потери при передаче теплоносителя | тыс. м3 | 85,379 | 557,069 | 557,069 | 557,069 | 557,069 | 557,069 | 557,069 | 557,069 |
| Полезный отпуск теплоносителя потребителям | тыс. м3 | 823,381 | 743,102 | 743,102 | 743,102 | 743,102 | 743,102 | 743,102 | 743,102 |
| ЕТО №2 - ООО «АЭСТ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельной с. Березовское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Срок службы | лет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | куб.м | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Расчетный часовой расход для подпитки тепловой сети, в том числе: | т/ч | 1,659 | 1,659 | 0,218 | 0,218 | 0,218 | 0,218 | 0,218 | 0,218 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,7846 | 0,7846 | 0,0639 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (открытый водоразбор) | т/ч | 0,0035 | 0,0035 | 0,0035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,785 | 0,785 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| Резерв/дефицит ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля резерва ВПУ | % | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отпуск теплоносителя в сеть | тыс. м3 | 0,889 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 |
| Нормативные (фактические) потери при передаче теплоносителя | тыс. м3 | 0,886 | 0,153 | 0,153 | 0,153 | 0,153 | 0,153 | 0,153 | 0,153 |
| Полезный отпуск теплоносителя потребителям | тыс. м3 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| Котельной с. Новоалтатка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Срок службы | лет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | куб.м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетный часовой расход для подпитки тепловой сети, в том числе: | т/ч | 7,024 | 7,024 | 7,024 | 7,024 | 7,024 | 7,024 | 7,024 | 7,024 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 2,083 | 2,083 | 2,083 | 2,083 | 2,083 | 2,083 | 2,083 | 2,083 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 2,458 | 2,458 | 2,458 | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 2,46 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (открытый водоразбор) | т/ч | 0,0249 | 0,0249 | 0,0249 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 2,458 | 2,458 | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 2,46 |
| Резерв/дефицит ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля резерва ВПУ | % | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отпуск теплоносителя в сеть | тыс. м3 | 4,644 | 4,644 | 4,644 | 4,644 | 4,644 | 4,644 | 4,644 | 4,644 |
| Нормативные (фактические) потери при передаче теплоносителя | тыс. м3 | 4,619 | 4,619 | 4,619 | 4,619 | 4,619 | 4,619 | 4,619 | 4,619 |
| Полезный отпуск теплоносителя потребителям | тыс. м3 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| Котельной с. Ивановка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Срок службы | лет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | куб.м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетный часовой расход для подпитки тепловой сети, в том числе: | т/ч | 6,586 | 6,586 | 6,586 | 6,586 | 6,586 | 6,586 | 6,586 | 6,586 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 1,660 | 1,660 | 1,660 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,000 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 2,458 | 2,458 | 2,458 | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 2,46 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (открытый водоразбор) | т/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 2,458 | 2,458 | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 2,46 |
| Резерв/дефицит ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля резерва ВПУ | % | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отпуск теплоносителя в сеть | тыс. м3 | 4,198 | 4,198 | 4,198 | 4,198 | 4,198 | 4,198 | 4,198 | 4,198 |
| Нормативные (фактические) потери при передаче теплоносителя | тыс. м3 | 4,188 | 4,188 | 4,188 | 4,188 | 4,188 | 4,188 | 4,188 | 4,188 |
| Полезный отпуск теплоносителя потребителям | тыс. м3 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
| Котельной п. Инголь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Срок службы | лет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | куб.м | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Расчетный часовой расход для подпитки тепловой сети, в том числе: | т/ч | 2,029 | 2,029 | 2,029 | 2,029 | 2,029 | 2,029 | 2,029 | 2,029 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 2,029 | 2,029 | 2,029 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,000 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 1,229 | 1,229 | 1,229 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (открытый водоразбор) | т/ч | 0,0123 | 0,0123 | 0,0123 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 1,229 | 1,229 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 |
| Резерв/дефицит ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля резерва ВПУ | % | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отпуск теплоносителя в сеть | тыс. м3 | 3,326 | 3,326 | 3,326 | 3,326 | 3,326 | 3,326 | 3,326 | 3,326 |
| Нормативные (фактические) потери при передаче теплоносителя | тыс. м3 | 3,313 | 3,313 | 3,313 | 3,313 | 3,313 | 3,313 | 3,313 | 3,313 |
| Полезный отпуск теплоносителя потребителям | тыс. м3 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 |
| Котельной с. Парная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Срок службы | лет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | куб.м | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Расчетный часовой расход для подпитки тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,588 | 0,588 | 0,588 | 0,588 | 0,588 | 0,588 | 0,588 | 0,588 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,000 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,2868 | 0,2868 | 0,2868 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (открытый водоразбор) | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,287 | 0,287 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
| Резерв/дефицит ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля резерва ВПУ | % | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отпуск теплоносителя в сеть | тыс. м3 | 0,306 | 0,306 | 0,306 | 0,306 | 0,306 | 0,306 | 0,306 | 0,306 |
| Нормативные (фактические) потери при передаче теплоносителя | тыс. м3 | 0,306 | 0,306 | 0,306 | 0,306 | 0,306 | 0,306 | 0,306 | 0,306 |
| Полезный отпуск теплоносителя потребителям | тыс. м3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельной с. Большое Озеро |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Срок службы | лет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | куб.м | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Расчетный часовой расход для подпитки тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 25,345 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,0819 | 0,0819 | 0,0819 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (открытый водоразбор) | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,082 | 0,082 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| Резерв/дефицит ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля резерва ВПУ | % | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отпуск теплоносителя в сеть | тыс. м3 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 |
| Нормативные (фактические) потери при передаче теплоносителя | тыс. м3 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 |
| Полезный отпуск теплоносителя потребителям | тыс. м3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ЕТО №3 - ГПКК «ЦРКК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельной д.Гляден |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Срок службы | лет | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | куб.м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетный часовой расход для подпитки тепловой сети, в том числе: | т/ч | 1,320 | 1,320 | 1,320 | 1,320 | 1,320 | 1,320 | 1,320 | 1,320 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,293 | 0,293 | 0,293 | 0,293 | 0,000 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (открытый водоразбор) | т/ч | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Резерв/дефицит ВПУ | т/ч | 9,95 | 9,95 | 9,95 | 9,95 | 9,95 | 9,95 | 9,95 | 9,95 |
| Доля резерва ВПУ | % | 99,5 | 99,5 | 99,5 | 99,50 | 99,50 | 99,50 | 99,50 | 99,50 |
| Отпуск теплоносителя в сеть | тыс. м3 | 1,320 | 1,320 | 1,320 | 1,320 | 1,320 | 1,320 | 1,320 | 1,320 |
| Нормативные (фактические) потери при передаче теплоносителя | тыс. м3 | 1,320 | 1,320 | 1,320 | 1,320 | 1,320 | 1,320 | 1,320 | 1,320 |
| Полезный отпуск теплоносителя потребителям | тыс. м3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения

В соответствии с п.6.22 СП 124.13330.2012. «Свод правил. Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003» в системах теплоснабжения аварийная подпитка в количестве 2 % от объема воды в тепловых сетях и присоединенных к ним систем теплопотребления осуществляется химически не обработанной и недеаэрированной водой и не влияет на производительность ВПУ.

Нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного режимов) часовой расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии приведен в таблице Раздела 3.1.

"Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения"

Описание сценариев развития теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения порядке схеме теплоснабжения)

При развитии системы теплоснабжения необходимо придерживаться следующих принципов:

1) приоритетное использование природного газа в качестве основного топлива для существующих, реконструируемых и перспективных источников тепловой энергии;

2) использование индивидуального (автономного) теплоснабжения для индивидуальных жилых домов, жилых домов блокированной застройки и одиночных удаленных потребителей;

3) размещение источников тепловой энергии как можно ближе к потребителю, в том числе, перевод индивидуальных жилых домов и одиночных потребителей на индивидуальное (автономное) теплоснабжение;

4) унификация оборудования, что позволяет снизить складской резерв запасных частей;

5) разумное повышение коэффициента использования установленной мощности основного теплотехнического оборудования;

6) автоматизация, роботизация и диспетчеризация котельных (создание единого диспетчерского центра для дистанционного мониторинга работы объектов коммунальной инфраструктуры);

7) использование наилучших доступных технологий;

8) внедрение оборудования с высоким классом энергоэффективности;

9) приоритетное внедрение мероприятий с малым сроком окупаемости.

В соответствии с методическими рекомендациями к разработке (актуализации) схем теплоснабжения п.83 мастер-план схемы теплоснабжения рекомендуется разрабатывать на основании:

1) решений по строительству генерирующих объектов с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии, указанных в утвержденных в региональных схемах и программах перспективного развития электроэнергетики, разработанных в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 17.10.2009 № 823 «О схемах и программах перспективного развития электроэнергетики» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, №43, ст.5073; 2013, №33, ст.4392; 2014, №9, ст.907; 2015, №5, ст.827; №8, ст.1175; 2018, №34, ст.5483);

2) решений о теплофикационных турбоагрегатах, не прошедших конкурентный отбор мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике;

3) решений по строительству, реконструкции и (или) модернизации генерирующих объектов с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии, указанных в договорах поставки мощности;

4) принятых региональных программ газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций;

5) предложений по передаче тепловой нагрузки от котельных на источники комбинированной выработки, при наличии резерва тепловых мощностей установленных турбоагрегатов;

6) предложений по строительству, реконструкции и (или) модернизации магистральных теплопроводов для обеспечения возможности регулирования загрузки существующих и перспективных источников комбинированной выработки.

Для территории Шарыповского муниципального округа данные решения отсутствуют.

В целях повышения надежности и качества теплоснабжения потребителей, рассмотрим два сценария перспективного развития системы централизованного теплоснабжения Шарыповского муниципального округа.

Сценарий №1 развития системы централизованного теплоснабжения предусматривает:

Сохранение существующей системы теплоснабжения с реконструкцией источников теплоснабжения. Для обеспечения качественного и надежного теплоснабжения потребителей, данный вариант развития предусматривает также поэтапную замену изношенных тепловых сетей.

Экономическая эффективность реализации мероприятий по модернизации существующих объектов выражается в сокращении эксплуатационных издержек, уменьшению удельных расходов топлива на производство тепла, а также снижению потерь тепла при транспортировке. Для обеспечения надежного теплоснабжения необходимо регулярно проводить работы по замене изношенного и устаревшего оборудования, замене тепловых сетей.

Сценарий №2 развития системы централизованного теплоснабжения

Сохранение существующей схемы теплоснабжения с реконструкцией источников теплоснабжения по мере износа, либо неисправного состояния основного и вспомогательного оборудования в процессе эксплуатации. Работоспособность сетей теплоснабжения планируется обеспечивать путем проведения текущих и плановых ремонтов.

Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения

Сравнительная оценка перспективных вариантов развития системы теплоснабжения предствалена в таблице ниже.

Таблица 11 – Сравнительная оценка вариантов перспективного развития сисемы теплоснабжения Шарыповского муниципального округа

| Наименование показателя | Вариант 1 | Вариант 2 |
| --- | --- | --- |
| Капитальные затраты на реализацию, тыс. руб. | 529 507 тыс. руб. | В рамках текущей деятельности теплоснабжающих организаций. |
| Надежность теплоснабжения | Предусматривается поэтапная реконструкция истоников тепла | Надежность тепла обеспечивается проведением плановых ремонтов, реконструкция источников тепла не предусматривается. |
| Ценовые (тарифные) последствия для потребителей | Снижение оценочной стоимости производства тепла | - |

В настоящей схеме теплоснабжения рекомендуется вариант 1, так как при реализации мероприятий по данному варианту увеличивает надежность теплоснабжения за счет обновления оборудования, снижения расхода топлива на выработку тепловой энергии в результате увеличения КПД котлов по сравнению с существующим состоянием и сокращения эксплуатационных затрат. Снижение эксплуатационных издержек увеличивает НВВ ресурсоснабжающей организации, что в свою очередь может дать средства к дальнейшему развитию системы теплоснабжения (реализация мероприятий ТСО по обновлению оборудования) и поддержанию его в работоспособном состоянии.

"Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии"

Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей (в ценовых зонах теплоснабжения - обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей, если реализацию товаров в сфере теплоснабжения с использованием такого источника тепловой энергии планируется осуществлять по регулируемым ценам (тарифам), и (или) обоснованная анализом индикаторов развития системы теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения, если реализация товаров в сфере теплоснабжения с использованием такого источника тепловой энергии будет осуществляться по ценам, определяемым по соглашению сторон договора поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя) и радиуса эффективного теплоснабжения

Планом развития муниципального округа предусматривается новое жилищное строительство, размещаемое на территориях существующей застройки путем реконструкции и создания новой современной застройки, обеспечивающей комфортные условия проживания. В соответствии с планами развития на территории планируется строительство жилых и общественных зданий, а также индивидуальных жилых домов. Отопление вновь строящихся зданий предусматривается от существующих источников теплоснабжения. Строительство новых источников централизованного теплоснабжения для обеспечения перспективной застройки на территории Шарыповского муниципального округа не планируется.

На первую очередь строительства преимущественный тип перспективной застройки – малоэтажная индивидуальная жилая застройка с возможностью ведения личного подсобного хозяйства в границах территории 8-го, 9-го и 10-го микрорайона г. Шарыпово. Проектами застройки  предлагается  строительство  сетей  теплоснабжения  для  обеспечения теплоснабжения жилых домов на нужды отопления и вентиляции, горячего водоснабжения. ГВС вновь подключаемых объектов организовывается по закрытой схеме. Теплоисточником является существующий централизованный источник теплоснабжения Филиал «Березовская ГРЭС» ПАО «Юнипро».

Подключение объектов индивидуальной жилой застройки, на территории сельских населенных пунктов Шарыповского муниципального округа, к централизованным системам теплоснабжения не планируется. На расчетный срок теплоснабжение индивидуальной жилой застройки предусматривается обеспечить от индивидуальных источников тепла на твердом топливе, а также посредствам печного отопления.

Выбор индивидуальных источников тепла объясняется тем, что объекты имеют незначительную тепловую нагрузку и находятся на значительном расстоянии друг от друга, что влечет за собой большие потери в тепловых сетях и значительные капвложения по их прокладке.

Для теплоснабжения зданий (групп зданий) с небольшим теплопотреблением и промышленных объектов рекомендуется использовать автономные источники тепла: отдельностоящие и пристроенные блочно-модульные котельные малой мощности.

Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии

Реконструкция источников тепловой энергии с целью обеспечения перспективной тепловой нагрузки в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии на данном этапе не планируется. Расширение зон действия существующих систем централизованного теплоснабжения на перспективу планируется за счет увеличения числа потребителей.

Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения

Основным направлением развития системы теплоснабжения Шарыповского муниципального окргуа выбрано выполнение работ по капитальному ремонту источников теплоснабжения, предусматривающие замену изношеного оборудования.

Перечень планимруемых мероприятие приведен в таблице ниже.

Таблица 12 – Мероприятия по реконструкции и (или) модернизации действующих источников тепловой энергии

| № п/п | Наименование | Описание мероприятия | Год исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЕТО №1 - Филиал «Березовская ГРЭС» |  |  |
| 1.1 | Модернизация оборудования Березовская ГРЭС | Создание резервной емкости складирования золошлаковых отходов путем высвобождения 3-й карты золошлакоотвала | 2026 |
| 1.2 | Модернизация оборудования Березовская ГРЭС | Модернизация строительных конструкций кабельных тоннелей | 2026-2027 |
| 1.3 | Модернизация оборудования Березовская ГРЭС | Модернизация горелочных устройств котла П-67 ст. №1, 2 | 2026-2028 |
| 1.4 | Модернизация оборудования Березовская ГРЭС | Модернизация котла П-67 с заменой конвективного вторичного пароперегревателя ст. №2 | 2027-2029 |
| 1.5 | Модернизация оборудования Березовская ГРЭС | Модернизация тепловой изоляции котлоагрегатов П-67 ст. №1, 2 | 2027-2028 |
| 1.6 | Модернизация оборудования Березовская ГРЭС | Модернизация оборудования пылеприготовления котлов П-67 ст. №1, 2 | 2027-2030 |
| 1.7 | Модернизация оборудования Березовская ГРЭС | Модернизация АСУ ТП энергоблока ст.№1 | 2027-2029 |
| 1.8 | Модернизация оборудования Березовская ГРЭС | Модернизация АСУ ТП энергоблока ст.№2 | 2027-2028 |
| 2 | ЕТО №2 - ООО «АЭСТ» |  |  |
| 2.1 | Капитальный ремонт оборудования котельной в с. Березовское | Капитальный ремонт вентилятора поддува ВЦ 14 46 | 2027 |
|  |  | Капитальный ремонт насоса циркуляционного К- 150-125-250 | 2027 |
|  |  | Капитальный ремонт дымососа Дн - 6,3/1500 | 2027 |
|  |  | Капитальный ремонт угольного котла КВр-1,5 | 2027 |
|  |  | Капитальный ремонт арматуры насосов, котлов краны шаровые стальные фланцевые Ду 100 - 6 шт., Ду125 - 6 шт., предохранительных клапанов Ду50 - 4 шт. | 2027 |
|  |  | Капитальный ремонт теплообменника водоводяного Ридан НН № 14 | 2027 |
|  |  | Капитальный ремонт подпитанного насоса КМ 80-65-160 | 2027 |
|  |  | Капитальный ремонт металлической дымовой трубы на растяжках, Ду-1000, длиной 30 м | 2027 |
|  |  | Капитальный ремонт золоуловителей ЗУ-1-1 | 2027 |
| 2.2 | Капитальный ремонт оборудования котельной в с. Ивановка | Капитальный ремонт вентилятора поддува ВДН- 6.3-1500 | 2026 |
|  |  | Капитальный ремонт насоса циркуляционного К- 150-125-250 | 2026 |
|  |  | Капитальный ремонт дымососа Дн-9/1500 15 кВт | 2026 |
|  |  | Капитальный ремонт угольного котла КВр-2.0 | 2026 |
|  |  | Капитальный ремонт арматуры насосов, котлов краны шаровые фланцевые стальные Ду 100-6 шт., Ду 150- 6 шт., предохранительных клапанов Ду50 - 6 шт. | 2026 |
|  |  | Капитальный ремонт подпитанного насоса КМ 80-65-160 | 2026 |
|  |  | Узел учета тепловой энергии | 2026 |
| 2.3 | Капитальный ремонт оборудования котельной в п. Инголь | Капитальный ремонт насоса циркуляционного К- 150-125-250 | 2026 |
|  |  | Капитальный ремонт дымососа Дн-10/1500 | 2026 |
|  |  | Капитальный ремонт угольного котла КВр-5.0 | 2026 |
|  |  | Капитальный ремонт арматуры насосов, котлов кран шаровый стальной фланцевый Ду 150 - 4 шт., Ду 125 - 6 шт., предохранительных клапанов Ду80 - 4 шт. | 2026 |
| 2.4 | Капитальный ремонт оборудования котельной в с. Парная | Замена котла в котельной (с Q=0,6 Гкал, на Р=0,6Гкал) | 2026 |
| 2.5 | Приобретение котла КВр-5 №1 в котельной кв.Путейский п. Инголь | Установка нового котла | 2026 |
| 3 | ЕТО №3 - ГПКК «ЦРКК» |  |  |
| 3.1 | Модернизация оборудования котельной (замена изношенного оборудования, текущий и плановый ремонт) котельной д. Гляден | Модернизация оборудования котельной | 2026-2038 |

Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных

Источниками централизованного теплоснабжения на территории Шарыповского муниципального округа в настоящее время являются Березовская ГРЭС (система теплоснабжения г. Шарыпово, п. Дубинино, с. Холмогорское и с. Береш) и 7 котельных, отапливающих жилые, административные и социально-значимые объекты на территории округа.

Зоны действия источников тепла изолированы друг от друга, каждый из источников тепла работает на свою сеть. Совместная работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, и котельных не предусматривается.

Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно

Вывод из эксплуатации существующих источников тепловой энергии не предусматривается.

Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Переоборудование котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, не планируется.

Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации

Источниками централизованного теплоснабжения на территории Шарыповского муниципального округа в настоящее время являются Березовская ГРЭС (система теплоснабжения г. Шарыпово, п. Дубинино, с. Холмогорское и с. Береш) и 7 котельных, отапливающих жилые, административные и социально-значимые объекты на территории округа.

Перевод котельных, в пиковый режим работы, либо их вывод из эксплуатации не планируется.

Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения

Основной задачей регулирования отпуска теплоты в системах теплоснабжения является поддержание заданной температуры воздуха в отапливаемых помещениях при изменяющихся в течение отопительного периода внешних климатических условиях и заданной температуры горячей воды, поступающей в системы горячего водоснабжения, при изменяющемся в течение суток расходе этой воды.

Отпуск тепловой энергии от источника тепловой энергии осуществляется качественным регулированием по отопительному графику. Сведения о температурных графиках котельных приведены в таблице 13.

Таблица 13 – Общие сведения о температурных графиках источников тепла

| № п/п | Наименование СЦТ | Температурный график тепловой сети |
| --- | --- | --- |
| 1 | Березовская ГРЭС | До НСС -150\70°С со срезкой на 130°С при температуре воздуха - 30°С, за НСС 95\70°С |
| 2 | Котельной с. Березовское | 95/70°С |
| 3 | Котельной с. Новоалтатка | 95/70°С |
| 4 | Котельной с. Ивановка | 95/70°С |
| 5 | Котельной п. Инголь | 95/70°С |
| 6 | Котельной с. Парная | 95/70°С |
| 7 | Котельной с. Большое Озеро | 95/70°С |
| 8 | Котельной д.Гляден | 95/70°С |

Изменение температурных графиков работы систем теплоснабжения Шарыповского муниципального округа не планируется.

Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей

Сведения о перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии рассмотрены в Разделе 2 настоящей схемы.

Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива

Мероприятия по использованию возобновляемых источников энергии и местных видов топлив на источниках тепловой энергии не предусмотрены.

"Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей"

Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)

Перераспределение тепловой нагрузки в зонах действия источников тепла не планируется.

Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения под жилищную, комплексную или производственную застройку

Подключение новых объектов, находящихся в застроенной части населенных пунктов, рекомендуется производить к существующим тепловым сетям с учетом их пропускной способности. Однако для отопления и горячего водоснабжения индивидуальных домов рекомендуется применение индивидуальных двухконтурных котлов. Выбор индивидуальных источника тепла объясняется тем, что объекты имеют незначительную тепловую нагрузку и находятся на значительном расстоянии друг от друга, что влечет за собой большие потери в тепловых сетях и значительные капвложения по их прокладке.

В застроенной части и на территории подлежащей застройке предусматривается подземная прокладка тепловых сетей (бесканальная, в каналах или в тоннелях (коллекторах) совместно с другими инженерными сетями). При обосновании допускается надземная прокладка тепловых сетей, кроме территории детских и лечебных учреждений.

В случае надземной прокладки тепловые сети прокладываются с соблюдением расстояния по горизонтали от строительных конструкций тепловых сетей или оболочки изоляции трубопроводов при бесканальной прокладке до зданий, сооружений и инженерных сетей в соответствии с таблицей А.3 СП 124.13330.2012 «Свод правил. Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003».

Величину диаметра трубопровода, способ прокладки и т.д. необходимо определить в ходе наладочного гидравлического расчета по каждому факту предполагаемого подключения.

Планом развития округа предусматривается новое жилищное строительство, размещаемое на территориях существующей застройки путем реконструкции и создания новой современной застройки, обеспечивающей комфортные условия проживания.

Таблица 14 – Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

| № проекта | Наименование проекта | Наименование объектов | Диаметра, мм. | Длина участка 2-х трубное исполнение, п.м. | Год реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-2-1-1 | Строительство тепловых сетей в микрорайон №7 и №8 | индивидуальный жилой фонд, крытый каток, автостанция, театр | 219 | 58 | 2030-2038 |
|  |  |  | 159 | 297 |  |
|  |  |  | 133 | 168 |  |
|  |  |  | 108 | 279 |  |
|  |  |  | 76 | 327 |  |
|  |  |  | 57 | 21 |  |
| 1-2-1-2 | Строительство тепловых сетей в микрорайон №9 | индивидуальный жилой фонд, общественно-деловая зона | 108 | 347 | 2030-2038 |
|  |  |  | 76 | 700 |  |
|  |  |  | 57 | 17 |  |
| 1-2-1-3 | Строительство тепловых сетей в микрорайон №10 | индивидуальный жилой фонд | 108 | 665 | 2030-2038 |
|  |  |  | 89 | 255 |  |

Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения;

Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения, на данном этапе не рекомендуется.

Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

Источниками централизованного теплоснабжения на территории Шарыповского муниципального округа в настоящее время являются Березовская ГРЭС (система теплоснабжения г. Шарыпово, п. Дубинино, с. Холмогорское и с. Береш) и 7 котельных, отапливающих жилые, административные и социально-значимые объекты на территории округа.

Зоны действия источников тепла изолированы друг от друга, каждый из источников тепла работает на свою сеть. Перевод котельных в пиковый режим работы не планируется.

Для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения рекомендуется модернизация тепловых сетей с заменой существующих трубопроводов, в т. ч. выработавших свой ресурс, на новые предизолированные трубопроводы. Замена трубопроводов на новые приведет к снижению потерь тепловой энергии за счет более эффективной теплоизоляции и минимизации утечек на тепловых сетях.

Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей

На территории округа есть необходимость в реконструкции тепловых сетей в связи с их износом. Для обеспечения качественного и надежного теплоснабжения потребителей рекомендуется своевременно проводить текущие и плановые ремонты тепловых сетей и запорной арматуры. Характеристика рекомендуемых мероприятий приведена в таблице 15.

Таблица 15 – Мероприятия по реконструкции трубопроводов со сверхнормативным износом

| № п/п | Наименование мероприятия | Описание и место расположения объекта | Основные технические характеристики |  |  |  | Год начала реализации мероприятия | Год завершения мероприятия | Капитальные затраты на реализацию мероприятий (без НДС), тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.) | Ед. изм. | Значения показателя |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | До реализации мероприятия | После реализации мероприятия |  |  |  |
| 1 | ЕТО №1 - Филиал «Березовская ГРЭС» ПАО «ЮНИПРО» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Модернизация участка тепловой сети междуПО-264 и ПО-273, 1 магистраль, г. Шарыпово (Замена тепловой изоляции с защитным слоем тепловой изоляции) | 1 магистраль, г. Шарыпово(от ПОКа БГРЭС до Шарыпово) | Условный диаметр | мм | 800 | 800 | 2026 | 2026 | 13 664 |
|  |  |  | протяженность | км | 0,29 | 0,29 |  |  |  |
| 1.2. | Модернизация участка тепловой сети междуТК-0321 и до детского сада "Домовёнок",с. Холмогорское | с.Холмогорское | Условный диаметр | мм | 150 | 70 | 2026 | 2026 | 9 707 |
|  |  |  | протяженность | км | 0,522 | 0,522 |  |  |  |
| 1.3. | Модернизация участка тепловой сети между ТК-0122 и ТК-1 (между НО-3 и НО-4), 6 микрорайон,г. Шарыпово | 6 мкр., г. Шарыпово | Условный диаметр | мм | 500 | 500 | 2026 | 2026 | 15 856 |
|  |  |  | протяженность | км | 0,221 | 0,221 |  |  |  |
| 1.4. | Модернизация участка тепловой сети междуТК-3 и ТК-4, 1 мирорайон,г. Шарыпово | 1 мкр., г. Шарыпово | Условный диаметр | мм | 300 | 300 | 2026 | 2026 | 17 980 |
|  |  |  | протяженность | км | 0,195 | 0,195 |  |  |  |
| 1.5. | Модернизация участка тепловой сети с. Холмогорское мкр. Энергетик, участок между ТК-0321 и ТК-36-1 | с.Холмогорское | Условный диаметр | мм | 150 | 150 | 2026 | 2026 | 8 818 |
|  |  |  | протяженность | км | 0,273 | 0,273 |  |  |  |
| 1.6. | Модернизация участка тепловой сети между ТК-0122-1 и ТК-1 (НО-3 и ТК-0122-1), 6 микрорайон, г. Шарыпово | 6 мкр., г. Шарыпово | Условный диаметр | мм | 500 | 500 | 2027 | 2027 | 13 223 |
|  |  |  | протяженность | км | 0,23 | 0,23 |  |  |  |
| 1.7. | Модернизация участка тепловой сети между между ТК-10-6 и ТК-10-10, ул. Берёзовая, п. Дубинино | п. Дубинино | Условный диаметр | мм | 40/100 | 40/100 | 2027 | 2027 | 29 040 |
|  |  |  | протяженность | км | 0,287/0,278 | 0,287/0,278 |  |  |  |
| 1.8. | Модернизация тепловой изоляции и защитного слоя ТИ на участке тепловой сети между ПО-524 и НО-46, ПО-535 и НО-47, 8 магистраль | 8 магистраль, | Условный диаметр | мм | 600 | 600 | 2027 | 2027 | 6 717 |
|  |  | п. Дубинино | протяженность | км | 0,202 | 0,202 |  |  |  |
| 1.9. | Модернизация участка тепловой сети между ТК-0126 и ТК-0507, 5 магистраль, г. Шарыпово | 5 магистраль, г. Шарыпово (пр. Байконур - Южное кольцо) | Условный диаметр | мм | 600 | 600 | 2027 | 2027 | 96 207 |
|  |  |  | протяженность | км | 1,9792 | 1,9792 |  |  |  |
| 1.10. | Модернизация участка тепловой сети между ТК-0513-1 и ТК-0514, 5 магистраль, г. Шарыпово | 5 магистраль, г. Шарыпово(пр. Байконур - Южное кольцо) | Условный диаметр | мм | 400 | 400 | 2027 | 2027 | 15 794 |
|  |  |  | протяженность | км | 0,38 | 0,38 |  |  |  |
| 1.11. | Модернизация тепловой изоляции и защитного слоя ТИ на участке тепловой сети между ПО-507 и ПО-658, 1 магистраль | 1 магистраль, г. Шарыпово(от ПОКа БГРЭС до Шарыпово) | Условный диаметр | мм | 800 | 800 | 2027 | 2027 | 66 246 |
|  |  |  | протяженность | км | 2,192 | 2,192 |  |  |  |
| 2 | ЕТО №2 - ООО «АЭСТ» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения с. Березовское ул. Школьная от ТК-1 до ТК-4 | с.Березовское ул. Школьная от ТК-1 до ТК-4 | протяженность | м | 170 | 170 | 2026 | 2026 | 2465 |
| 2.2 | Реконструкция существующих участков тепловой сети в с. Березовское | с. Березовское |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Теплотрасса от ТК-35 до ТК-351 | с. Березовское | Условный диаметр протяженность | мм мм | 76 53 | 76 53 | 2026 | 2026 | 768,50 |
| 2.2.2 | Теплотрасса ул. Школьная, от ТК-1 до ТК-4 | с. Березовское | Условный диаметр протяженность | мм мм | 57 157 | 57 157 | 2026 | 2026 | 2276,50 |
| 2.2.3 | Подводы к жилым домам по ул. Школьная | с. Березовское | Условный диаметр протяженность | мм мм | 32 80 | 32 80 | 2026 | 2026 | 1160,00 |
| 2.2.4 | Подвод к библиотеке от ТК-7 | с. Березовское | Условный диаметр протяженность | мм мм | 57 17 | 57 17 | 2026 | 2026 | 246,50 |
| 2.2.5 | Подвод к МБОУ Березовская СОШ №1 от ТК-3 | с. Березовское | Условный диаметр протяженность | мм мм | 108 10 | 108 10 | 2026 | 2026 | 145,00 |
| 2.2.6 | Подвод к И КТ Березовской СОШ №1 от ТК-2 | с. Березовское | Условный диаметр протяженность | мм мм | 108 20 | 108 20 | 2026 | 2026 | 290,00 |
| 2.2.7 | Теплотрасса от котельной до ТК- 1 | с. Березовское | Условный диаметр протяженность | мм мм | 159 10 | 159 10 | 2026 | 2026 | 145,00 |
| 2.2.8 | Теплотрасса от ТК-17 до ТК-24 | с. Березовское | Условный диаметр протяженность | мм мм | 159 88 | 159 88 | 2027 | 2027 | 1276,00 |
| 2.2.9 | Теплотрасса от ТК-24 до старой котельной | с. Березовское | Условный диаметр протяженность | мм мм | 273 14 | 273 14 | 2027 | 2027 | 203,00 |
| 2.3 | Реконструкция существующих участков тепловой сети в с. Большое Озеро (с увеличением диаметров трубопровода). Участок тепловой сети: от здание котельной (ул.Школьная, 26) до здания школы (ул.Школьная, 2) | с. Большое Озеро | Условный диаметр протяженность | мм м | 50 65 | 65 65 | 2026 | 2026 | 942,50 |
| 2.4 | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения с.Ивановка ул. Просвещения от ТК-24 до ТК-46 | с. Ивановка | протяженность | м | 1444 | 1444 | 2028 | 2028 | 20938 |
| 2.5 | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения (совместно с сетями водоснабжения) от ТК-12 до ТК 626 | с. Ивановка ,ул. строителей | Условный диаметр протяженность | мм м | 1144 | 1144 | 2027 | 2027 | 16588 |
| 2.6 | Реконструкция существующих участков тепловой сети в с. Ивановка | с. Ивановка | протяженность | м | 3172 | 3172 |  |  |  |
| 2.6.1 | Теплотрасса ул. Просвещения, от ТК-24 до ТК-46 | с. Ивановка | Условный диаметр протяженность | мм м | 76 340 | 76 340 | 2026 | 2026 | 4930 |
| 2.6.2 | Подводы к жилым домам по ул. Просвещения | с. Ивановка | Условный диаметр протяженность | мм м | 25 114 | 25 114 | 2026 | 2026 | 1653 |
| 2.6.3 | Теплотрасса ул. Строителей, от ТК-12 до ТК-24 | с. Ивановка | Условный диаметр протяженность | мм м | 219 323 | 219 323 | 2026 | 2026 | 4683,5 |
| 2.6.4 | Подвод от ТК-22 до сельсовета, ул. Строителей | с. Ивановка | Условный диаметр протяженность | мм м | 57 18 | 57 18 | 2026 | 2026 | 261 |
| 2.6.5 | Теплотрасса от ТК-29 до ТК-32 | с. Ивановка | Условный диаметр протяженность | мм м | 89 60 | 89 60 | 2027 | 2027 | 870 |
| 2.6.6 | Подводы к жилым домам по ул. Нагорная | с. Ивановка | Условный диаметр протяженность | мм м | 25 116 | 25 116 | 2026 | 2026 | 1682 |
| 2.6.7 | Теплотрасса ул. Строителей, от ТК-12 до ТК-63 | с. Ивановка | Условный диаметр протяженность | мм м | 108; 57 283; 58 | 108; 57 283; 58 | 2026 | 2026 | 4292 |
| 2.6.8 | Теплотрасса ул. Труда, от ТК-2 до ТК-16 | с. Ивановка | Условный диаметр протяженность | мм м | 108 163 | 108 163 | 2026 | 2026 | 2363,5 |
| 2.6.9 | Теплотрасса ул. Труда, от ТК-16 до ТК-14 | с. Ивановка | Условный диаметр протяженность | мм м | 57 60 | 57 60 | 2027 | 2027 | 870 |
| 2.6.10 | Теплотрасса ул. Труда, от ТК-16 до ТК-20 | с. Ивановка | Условный диаметр протяженность | мм м | 76; 57 148; 60 | 76; 57 148; 60 | 2027 | 2027 | 3016 |
| 2.6.11 | Теплотрасса ул. Труда, от ТК-10 до торгового центра | с. Ивановка | Условный диаметр протяженность | мм м | 57 52 | 57 52 | 2026 | 2026 | 754 |
| 2.6.12 | Подводы к жилым домам по ул. Труда | с. Ивановка | Условный диаметр протяженность | мм м | 32 207 | 32 207 | 2026 | 2026 | 3001,5 |
| 2.6.13 | Подводы к жилым домам по ул. Строителей | с. Ивановка | Условный диаметр протяженность | мм м | 32 305 | 32 305 | 2026 | 2026 | 4422,5 |
| 2.6.14 | Теплотрасса ул. Строителей, от ТК-12 до ТК-58 | с. Ивановка | Условный диаметр протяженность | мм м | 133; 108; 89 77; 275; 218 | 133; 108; 89 77; 275; 218 | 2027 | 2027 | 8265 |
| 2.6.15 | Теплотрасса ул. Строителей, от ТК-53 до ТК-56 | с. Ивановка | Условный диаметр протяженность | мм м | 57; 32; 25 40; 97; 40 | 57; 32; 25 40; 97; 40 | 2027 | 2027 | 2566,5 |
| 2.6.16 | Подвод от ТК-48 до Дома культуры, ул. Строителей | с. Ивановка | Условный диаметр протяженность | мм м | 57 30 | 57 30 | 2027 | 2027 | 435 |
| 2.6.17 | Подвод от ТК-49 до детского сада, ул. Строителей | с. Ивановка | Условный диаметр протяженность | мм м | 40 88 | 40 88 | 2027 | 2027 | 1276 |
| 2.7 | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения п. Инголь кв. Путейский от ТК-4 до ТК-5 с врезкой в ж.д. 26-28-33 школа ФАП | п. Инголь | протяженность | м | 300 | 300 | 2027 | 2027 | 4350 |
| 2.8 | Реконструкция существующих участков тепловой сети в п. Инголь | п. Инголь | протяженность | м | 3517 | 3517 |  |  |  |
| 2.8.1 | Тепловая сеть от ТК-3-2 до МКД № 7 и детского сада | п. Инголь | Условный диаметр протяженность | мм м | 89; 50 173; 15 | 89; 50 173; 15 | 2026 | 2026 | 2726 |
| 2.8.2 | Тепловая сеть от ТК-3-1 до ТК-3- 2 | п. Инголь | Условный диаметр протяженность | мм м | 159 66 | 159 66 | 2026 | 2026 | 957 |
| 2.8.3 | Подвод от ТК-3-1 до МКД № 5 | п. Инголь | Условный диаметр протяженность | мм м | 57 6 | 57 6 | 2026 | 2026 | 87 |
| 2.8.4 | Подвод от ТК-3-1 до МКД № 6 | п. Инголь | Условный диаметр протяженность | мм м | 89 44 | 89 44 | 2026 | 2026 | 638 |
| 2.8.5 | Подвод от МКД № 6 до МКД № ба | п. Инголь | Условный диаметр протяженность | мм м | 57 60 | 57 60 | 2026 | 2026 | 870 |
| 2.8.6 | Подвод от ТК-5-8 до МКД № 4 | п. Инголь | Условный диаметр протяженность | мм м | 108 40 | 108 40 | 2026 | 2026 | 580 |
| 2.8.7 | Подвод от ТК-5 до ж/д № 30 | п. Инголь | Условный диаметр протяженность | мм м | 57 102 | 57 102 | 2026 | 2026 | 1479 |
| 2.8.8 | Тепловая сеть от ТК-5 до ТК-5-2 | п. Инголь | Условный диаметр протяженность | мм м | 159 180 | 159 180 | 2027 | 2027 | 2610 |
| 2.8.9 | Тепловая сеть от ТК-5-2 до школы и гаража | п. Инголь | Условный диаметр протяженность | мм м | 108 560 | 108 560 | 2027 | 2027 | 8120 |
| 2.8.10 | Подводы от ТК-5-7 до ФАПа и интерната | п. Инголь | Условный диаметр протяженность | мм м | 57 192 | 57 192 | 2026 | 2026 | 2784 |
| 2.8.11 | Подводы от ТК-5-5 до ж/д № 28, № 26, № 33 | п. Инголь | Условный диаметр протяженность | мм м | 57 240 | 57 240 | 2026 | 2026 | 3480 |
| 2.8.12 | Подвод от ТК-5-4 до дома культуры | п. Инголь | Условный диаметр протяженность | мм м | 57 134 | 57 134 | 2026 | 2026 | 1943 |
| 2.8.13 | Тепловая сеть от ТК-10 до ж/д № 17, подводы к ж/д | п. Инголь | Условный диаметр протяженность | мм м | 76; 57; 32 440; 140; 352 | 76; 57; 32 440; 140; 352 | 2026 | 2026 | 13514 |
| 2.8.14 | Тепловая сеть кв. Путейский от ТК-10 до жд 10-12 | п. Инголь | Условный диаметр протяженность | мм м | 65 100 | 65 100 | 2027 | 2027 | 1450 |
| 2.8.15 | Подводы от ТК-9 до МКД № 8, № 9 | п. Инголь | Условный диаметр протяженность | мм м | 89 160 | 89 160 | 2026 | 2026 | 870 |
| 2.8.16 | Подвод от ТК-8-3 до ПЧ-15 | п. Инголь | Условный диаметр протяженность | мм м | 57 30 | 57 30 | 2027 | 2027 | 2320 |
| 2.8.17 | Подвод от ТК-8 до НГЧВ-4, подвод от ТК-8-1 до вокзала | п. Инголь | Условный диаметр протяженность | мм м | 57 148 | 57 148 | 2027 | 2027 | 435 |
| 2.8.18 | Тепловая сеть от НГЧВ-4 до ПЧ- 15 | п. Инголь | Условный диаметр протяженность | мм м | 40 157 | 40 157 | 2027 | 2027 | 2146 |
| 2.8.19 | Тепловая сеть от ТК-1 до ПДМ | п. Инголь | Условный диаметр протяженность | мм м | 57 218 | 57 218 | 2027 | 2027 | 3161 |
| 2.8.20 | Подвод от ТК-2 до гаража | п. Инголь | Условный диаметр протяженность | мм м | 57 60 | 57 60 | 2027 | 2027 | 2276,5 |
| 2.9 | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения с.Новоалтатка ул. Школьная от ТК-1 до ТК-2, от ТК-2 до У П-3, УП-2 | с.Новоалтатка | протяженность | м | 1820 | 1820 | 2028 | 2028 | 26390 |
| 2.10 | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения с.Новоалтатка ул. Кольцевая, ул. Советская | с.Новоалтатка | протяженность | м | 1747 | 1747 | 2030 | 2030 | 25331,5 |
| 2.11 | Капитальный ремонт с.Новоалтатка ул. Советская от ТК-6 до до врезки в МУ-6 и ТК-7 | с.Новоалтатка | протяженность | м | 430 | 430 | 2026 | 2026 | 6235 |
| 2.12 | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения от ТК11 через ТК-12 до УП18, УП19 ул. Кольцевая с. Новоалтатка | с.Новоалтатка | протяженность | м | 474 | 474 | 2026 | 2026 | 6873 |
| 2.13 | Реконструкция существующих участков тепловой сети в с. Новоалтатка | с.Новоалтатка | протяженность | м | 2648 | 2648 |  |  |  |
| 2.13.1 | Тепловая сеть от ТК-7 до ТК-6 ул. Советская | с.Новоалтатка | Условный диаметр протяженность | мм м | 273 355 | 273 355 | 2026 | 2026 | 5147,5 |
| 2.13.2 | Тепловая сеть от точки врезки между ТК-1 и ТК-2 до ТК-1 | с.Новоалтатка | Условный диаметр протяженность | мм м | 273 55 | 273 55 | 2026 | 2026 | 797,5 |
| 2.13.3 | Тепловая сеть от ТК-6 до ТК-5 ул. Советская | с.Новоалтатка | Условный диаметр протяженность | мм м | 89 152 | 89 152 | 2026 | 2026 | 2204 |
| 2.13.4 | Тепловая сеть от ТК-12 до УП-19 ул. Кольцевая | с.Новоалтатка | Условный диаметр протяженность | мм м | 40 108 | 40 108 | 2026 | 2026 | 1566 |
| 2.13.5 | Тепловая сеть от ТК-11 до УП-18 ул. Кольцевая | с.Новоалтатка | Условный диаметр протяженность | мм м | 89 210 | 89 210 | 2026 | 2026 | 3045 |
| 2.13.6 | Тепловая сеть от УП-15 до УП-16 ул. Западная | с.Новоалтатка | Условный диаметр протяженность | мм м | 57 60 | 57 60 | 2026 | 2026 | 870 |
| 2.13.7 | Тепловая сеть от ТК-10 до ж/д № 28 ул. Западная | с.Новоалтатка | Условный диаметр протяженность | мм м | 76; 57; 32 164; 90; 56 | 76; 57; 32 164; 90; 56 | 2026 | 2026 | 4495 |
| 2.13.8 | Тепловая сеть ул. Восточная от ТК-2 : ТК-3 : ТК-4 : ТК-4/: УП-31 :УП-2 : УП-5 | с.Новоалтатка | Условный диаметр протяженность | мм м | 108; 89; 57;32 120; 285; 128; 50 | 108; 89; 57;32 120; 285; 128; 50 | 2026 | 2026 | 8453,5 |
| 2.13.9 | Подводы к жилым домам | с.Новоалтатка | Условный диаметр протяженность | мм м | 40; 32 36; 693 | 40; 32 36; 693 | 2026 | 2026 | 10570,5 |
| 2.13.10 | Тепловая сеть от (.3) до УП-7 и УП-6 ул. Советская | с.Новоалтатка | Условный диаметр протяженность | мм м | 57; 40 50; 36 | 57; 40 50; 36 | 2027 | 2027 | 1247 |
| 2.14 | Капитальный ремонт, с.Парная ул. Школьная, ул. Лесная | с. Парная | протяженность | м | 1423 | 1425 | 2026 | 2026 | 20633,5 |
| 2.15 | Реконструкция существующих участков тепловой сети в с. Парная (с увеличением диаметров трубопровода) | с. Парная | протяженность | м | 171 | 171 |  |  |  |
| 2.15.1 | Участок тепловой сети: от ТК 9 до спортшколы, с.Парная | с. Парная | Условный диаметр протяженность | мм м | 40 54 | 50 54 | 2026 | 2026 | 783 |
| 2.15.2 | ТК6-ТК7 по ул. Лесная | с. Парная | Условный диаметр протяженность | мм м | 57 63 | 63 63 | 2027 | 2027 | 913,5 |
| 2.15.3 | ТК7 до угла напротив дома 3 по ул. Лесная | с. Парная | Условный диаметр протяженность | мм м | 57 54 | 63 54 | 2027 | 2027 | 783 |
| 2.16 | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения от ТК10 до ж.д.10-17 кв. Путейский п. Инголь | п. Инголь | протяженность | м | 932 | 932 | 2026 | 2026 | 5 613,22 |
| 2.17 | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения от ТК11 через ТК-12 до УП18, УП19 ул. Кольцевая с. Новоалтатка | с. Новоалтатка | протяженность | м | 974 | 974 | 2026 | 2026 | 9 999,09 |
| 2.18 | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения от ТК-12 до ТК-24 по ул. Строителей с. Ивановка | с. Ивановка | протяженность | м | 268 | 268 | 2026 | 2026 | 5 996,42 |
| 2.19 | Капитальный ремонт (замена) подвода сетей теплоснабжения д.с. Семицветик с. Березовское | с. Березовское | протяженность | м | 142 | 142 | 2026 | 2026 | 1 940,35 |
| 2.20 | Капитальный ремонт (замена) сетей теплоснабжения АО Авангард с. Березовское | с. Березовское | протяженность | м | 46 | 46 | 2026 | 2026 | 455,24 |
| 2.21 | Тепловые сети (Участок тепловой сети п. Инголь: квартал Путейский, от ТК 10 до жилого дома № 10-12) | п. Инголь | протяженность | м | 100 | 100 | 2027 | 2027 | 1678,56 |
| 3 | ЕТО №3 – ГПКР «ЦРКК» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Поэтапная замена изношенных сетей теплоснабжения в зоне действия ГПКК «ЦРКК»» | д. Гляден | протяженность | м | 1228 | 1228 | 2026 | 2038 | 5500 |

*- Объемы инвестиций в реконструкцию тепловых сетей определены по укрупненным показателям на основании объектов-аналогов и должны быть уточнены на последующих стадиях проектирования.

"Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения"

Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

Горячее водоснабжение в зонах действия Березеовской ГРЭС (г. Шарыпово, п. Дубинино, с. Холмогорское и с. Береш), Котельной с. Березовское, Котельной с. Новоалтатка, Котельной с. Ивановка, Котельной п. Инголь организовано по открытой схеме с непорественным водоразбором теплоносителя на нужды ГВС.

С 2013 года запрещается присоединение (подключение) внутридомовых систем горячего водоснабжения к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения по открытой схеме. Присоединение (подключение) всех потребителей во вновь создаваемых зонах теплоснабжения, включая точечную застройку, будет осуществляться по закрытой схеме отпуска тепловой энергии на нужды горячего водоснабжения с установкой необходимого теплообменного оборудования в индивидуальных тепловых пунктах.

С 2022 года согласно статье 29 Закона N 190-ФЗ требование об отказе от использования открытой системы теплоснабжения распространяется только на здания, вводимые в эксплуатацию и подключаемые к системам централизованного теплоснабжения. Для существующих эксплуатируемых зданий переход от открытой системы теплоснабжения на закрытую допускается только при технико-экономическом обосновании этого мероприятия.

В связи с отсутствием предложений по развитию системы теплоснабжения от исполнительных органов власти и эксплуатационных организаций переход на закрытую систему горячего водоснабжения не рассматривается.

Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

В связи с отсутствием предложений по развитию системы теплоснабжения от исполнительных органов власти и эксплуатационных организаций переход на закрытую систему горячего водоснабжения не рассматривается.

"Перспективные топливные балансы"

Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе

В настоящее время на территории муниципального округа действует восемь источников теплоснабжения. В качестве основного вида топлива на источниках тепла используется твердое топливо (бурый уголь) и мазут.

Прогнозные значения выработки тепловой энергии источниками тепловой энергии, удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии, прогнозные значения расходов условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии, прогнозные значения расходов натурального топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии, максимальный часовой расход натурального топлива на выработку тепловой энергии на источниках тепловой энергии приведены ниже.

Таблица 16 - Прогнозные значения выработки тепловой энергии источниками тепловой энергии

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031-2034 | 2035-2038 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО №1 - Филиал «Березовская ГРЭС» ПАО «ЮНИПРО» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Березовская ГРЭС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработка электрической энергии | млн кВт-ч | 12584,997 | 7426,000 | 7426,000 | 7426,000 | 7426,000 | 7426,000 | 7426,000 | 7426,000 |
| 2 | Расход электрической энергии на собственные нужды, в том числе | млн кВт-ч | 682,150 | 468,543 | 468,543 | 468,543 | 468,543 | 468,543 | 468,543 | 468,543 |
| 2.1 | - на производство электроэнергии | млн кВт-ч | 645,321 | 431,115 | 431,115 | 431,115 | 431,115 | 431,115 | 431,115 | 431,115 |
| 2.2 | - на производство теплоэнергии | млн кВт-ч | 36,829 | 37,428 | 37,428 | 37,428 | 37,428 | 37,428 | 37,428 | 37,428 |
| 3 | Отпуск электроэнергии с шин электростанции | млн кВт-ч | 11902,847 | 6957,457 | 6957,457 | 6957,457 | 6957,457 | 6957,457 | 6957,457 | 6957,457 |
| 3.1 | - по теплофикационному циклу | млн кВт-ч | 40,279 | 74,745 | 74,745 | 74,745 | 74,745 | 74,745 | 74,745 | 74,745 |
| 3.2 | - по конденсанционному циклу | млн кВт-ч | 11862,494 | 6882,712 | 6882,712 | 6882,712 | 6882,712 | 6882,712 | 6882,712 | 6882,712 |
| 4 | Расход электроэнергии на: | млн кВт-ч | 63,844 | 87,024 | 87,024 | 87,024 | 87,024 | 87,024 | 87,024 | 87,024 |
| 4.1 | - хозяйственные нужды | млн кВт-ч | 46,909 | 40,162 | 40,162 | 40,162 | 40,162 | 40,162 | 40,162 | 40,162 |
| 4.2 | - потери в пристанционной электросети | млн кВт-ч | 16,919 | 25,581 | 25,581 | 25,581 | 25,581 | 25,581 | 25,581 | 25,581 |
| 4.3 | - производственные нужды на электроэнергию | млн кВт-ч | 0,016 | 21,281 | 21,281 | 21,281 | 21,281 | 21,281 | 21,281 | 21,281 |
| 5 | Отпуск электроэнергии в сеть (сальдо-переток) | млн кВт-ч | 11839,003 | 6870,433 | 6870,433 | 6870,433 | 6870,433 | 6870,433 | 6870,433 | 6870,433 |
| 6 | Производство теплоэнергии | тыс. Гкал | 762,104 | 787,564 | 787,564 | 787,564 | 787,564 | 787,564 | 787,564 | 787,564 |
| 7 | Расход теплоэнергии на собственные (производственные) нужды | тыс. Гкал | 212,052 | 259,128 | 259,128 | 259,128 | 259,128 | 259,128 | 259,128 | 259,128 |
| 8 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 550,052 | 528,436 | 528,436 | 528,436 | 528,436 | 528,436 | 528,436 | 528,436 |
| 9 | Расход тепловой энергии на хозяйственные нужды | тыс. Гкал | 41,371 | 20,652 | 20,652 | 20,652 | 20,652 | 20,652 | 20,652 | 20,652 |
| 10 | Полезный отпуск теплоэнергии | тыс. Гкал | 508,681 | 507,784 | 507,784 | 507,784 | 507,784 | 507,784 | 507,784 | 507,784 |
|  | ЕТО №2 - ООО «АЭСТ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельной с. Березовское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 3387,4 | 3387,4 | 3387,4 | 3387,4 | 3387,4 | 3387,4 | 3387,4 | 3387,4 |
| 2 | Собственные нужды источника | Гкал | 84,8 | 84,8 | 84,8 | 84,8 | 84,8 | 84,8 | 84,8 | 84,8 |
| 3 | Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 3302,6 | 3302,6 | 3302,6 | 3302,6 | 3302,6 | 3302,6 | 3302,6 | 3302,6 |
| 4 | Потери в тепловых сетях (включая ХБН) | Гкал | 863,9 | 863,9 | 863,9 | 863,9 | 863,9 | 863,9 | 863,9 | 863,9 |
| 4.1. | То же в % | % | 26,2 | 26,2 | 26,2 | 26,2 | 26,2 | 26,2 | 26,2 | 26,2 |
| 5 | Полезный отпуск тепловой энергии | Гкал | 2438,7 | 2438,7 | 2438,7 | 2438,7 | 2438,7 | 2438,7 | 2438,7 | 2438,7 |
|  | Котельной с. Новоалтатка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 7788,4 | 7788,4 | 7788,4 | 7788,4 | 7788,4 | 7788,4 | 7788,4 | 7788,4 |
| 2 | Собственные нужды источника | Гкал | 131,2 | 131,2 | 131,2 | 131,2 | 131,2 | 131,2 | 131,2 | 131,2 |
| 3 | Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 7657,2 | 7657,2 | 7657,2 | 7657,2 | 7657,2 | 7657,2 | 7657,2 | 7657,2 |
| 4 | Потери в тепловых сетях (включая ХБН) | Гкал | 3069,4 | 3069,4 | 3069,4 | 3069,4 | 3069,4 | 3069,4 | 3069,4 | 3069,4 |
| 4.1. | То же в % | % | 40,1 | 40,1 | 40,1 | 40,1 | 40,1 | 40,1 | 40,1 | 40,1 |
| 5 | Полезный отпуск тепловой энергии | Гкал | 4587,8 | 4587,8 | 4587,8 | 4587,8 | 4587,8 | 4587,8 | 4587,8 | 4587,8 |
|  | Котельной с. Ивановка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 5088,6 | 5088,6 | 5088,6 | 5088,6 | 5088,6 | 5088,6 | 5088,6 | 5088,6 |
| 2 | Собственные нужды источника | Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 5088,6 | 5088,6 | 5088,6 | 5088,6 | 5088,6 | 5088,6 | 5088,6 | 5088,6 |
| 4 | Потери в тепловых сетях (включая ХБН) | Гкал | 2268,4 | 2268,4 | 2268,4 | 2268,4 | 2268,4 | 2268,4 | 2268,4 | 2268,4 |
| 4.1. | То же в % | % | 44,6 | 44,6 | 44,6 | 44,6 | 44,6 | 44,6 | 44,6 | 44,6 |
| 5 | Полезный отпуск тепловой энергии | Гкал | 2820,3 | 2820,3 | 2820,3 | 2820,3 | 2820,3 | 2820,3 | 2820,3 | 2820,3 |
|  | Котельной п. Инголь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 5713,2 | 5713,2 | 5713,2 | 5713,2 | 5713,2 | 5713,2 | 5713,2 | 5713,2 |
| 2 | Собственные нужды источника | Гкал | 42,0 | 42,0 | 42,0 | 42,0 | 42,0 | 42,0 | 42,0 | 42,0 |
| 3 | Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 5671,2 | 5671,2 | 5671,2 | 5671,2 | 5671,2 | 5671,2 | 5671,2 | 5671,2 |
| 4 | Потери в тепловых сетях (включая ХБН) | Гкал | 2224,2 | 2224,2 | 2224,2 | 2224,2 | 2224,2 | 2224,2 | 2224,2 | 2224,2 |
| 4.1. | То же в % | % | 39,2 | 39,2 | 39,2 | 39,2 | 39,2 | 39,2 | 39,2 | 39,2 |
| 5 | Полезный отпуск тепловой энергии | Гкал | 3447,0 | 3447,0 | 3447,0 | 3447,0 | 3447,0 | 3447,0 | 3447,0 | 3447,0 |
|  | Котельной с. Парная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 1357,9 | 1357,9 | 1357,9 | 1357,9 | 1357,9 | 1357,9 | 1357,9 | 1357,9 |
| 2 | Собственные нужды источника | Гкал | 22,7 | 22,7 | 22,7 | 22,7 | 22,7 | 22,7 | 22,7 | 22,7 |
| 3 | Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 1335,2 | 1335,2 | 1335,2 | 1335,2 | 1335,2 | 1335,2 | 1335,2 | 1335,2 |
| 4 | Потери в тепловых сетях (включая ХБН) | Гкал | 185,9 | 185,9 | 185,9 | 185,9 | 185,9 | 185,9 | 185,9 | 185,9 |
| 4.1. | То же в % | % | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 |
| 5 | Полезный отпуск тепловой энергии | Гкал | 1149,3 | 1149,3 | 1149,3 | 1149,3 | 1149,3 | 1149,3 | 1149,3 | 1149,3 |
|  | Котельной с. Большое Озеро |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 773,4 | 773,4 | 773,4 | 773,4 | 773,4 | 773,4 | 773,4 | 773,4 |
| 2 | Собственные нужды источника | Гкал | 15,2 | 15,2 | 15,2 | 15,2 | 15,2 | 15,2 | 15,2 | 15,2 |
| 3 | Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 758,2 | 758,2 | 758,2 | 758,2 | 758,2 | 758,2 | 758,2 | 758,2 |
| 4 | Потери в тепловых сетях (включая ХБН) | Гкал | 79,7 | 79,7 | 79,7 | 79,7 | 79,7 | 79,7 | 79,7 | 79,7 |
| 4.1. | То же в % | % | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 |
| 5 | Полезный отпуск тепловой энергии | Гкал | 678,5 | 678,5 | 678,5 | 678,5 | 678,5 | 678,5 | 678,5 | 678,5 |
|  | ЕТО №3 - ГПКК «ЦРКК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельной д.Гляден |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 2756,6 | 2756,6 | 2756,6 | 2756,6 | 2756,6 | 2756,6 | 2756,6 | 2756,6 |
| 2 | Собственные нужды источника | Гкал | 19,4 | 19,4 | 19,4 | 19,4 | 19,4 | 19,4 | 19,4 | 19,4 |
| 3 | Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 2737,2 | 2737,2 | 2737,2 | 2737,2 | 2737,2 | 2737,2 | 2737,2 | 2737,2 |
| 4 | Потери в тепловых сетях (включая ХБН) | Гкал | 684,2 | 684,2 | 684,2 | 684,2 | 684,2 | 684,2 | 684,2 | 684,2 |
| 4.1. | То же в % | % | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
| 5 | Полезный отпуск тепловой энергии | Гкал | 2053,0 | 2053,0 | 2053,0 | 2053,0 | 2053,0 | 2053,0 | 2053,0 | 2053,0 |

Таблица 17 - Прогнозные значения расходов топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными)

| № п/п | Наименование показателя | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031-2034 | 2035-2038 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО №1 - Филиал «Березовская ГРЭС» ПАО «ЮНИПРО» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Березовская ГРЭС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Затрачено условного топлива всего, в том числе | 4192050,2 | 2490210,7 | 2490210,7 | 2490210,7 | 2490210,7 | 2490210,7 | 2490210,7 | 2490210,7 |
|  | Уголь, т у.т. | 4179363,3 | 2473907,2 | 2473907,2 | 2473907,2 | 2473907,2 | 2473907,2 | 2473907,2 | 2473907,2 |
|  | Мазут, т. у.т | 12686,9 | 16303,5 | 16303,5 | 16303,5 | 16303,5 | 16303,5 | 16303,5 | 16303,5 |
| 1.1. | на выработку электрической энергии, т у.т. | 4092503,6 | 2389063,0 | 2389063,0 | 2389063,0 | 2389063,0 | 2389063,0 | 2389063,0 | 2389063,0 |
| 1.2. | на выработку тепловой энергии, т у.т. | 99546,6 | 101147,7 | 101147,7 | 101147,7 | 101147,7 | 101147,7 | 101147,7 | 101147,7 |
| 2 | УРУТ на отпуск электрической энергии, г/кВт-ч | 343,83 | 343,38 | 343,38 | 343,38 | 343,38 | 343,38 | 343,38 | 343,38 |
| 3 | УРУТ на отпуск тепловой энергии, кг.у.т./Гкал | 180,98 | 183,71 | 183,71 | 183,71 | 183,71 | 183,71 | 183,71 | 183,71 |
| 4 | Затрачено натурального топлива, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Мазут, тн | 9065,0 | 11678,1 | 11678,1 | 11678,1 | 11678,1 | 11678,1 | 11678,1 | 11678,1 |
| 4.2. | Уголь, тн | 7966704,0 | 4731904,3 | 4731904,3 | 4731904,3 | 4731904,3 | 4731904,3 | 4731904,3 | 4731904,3 |
| 5 | Низшая теплота сгорания (ккал/кг), в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Мазут, ккал/кг | 9796,89 | 9772,5 | 9772,5 | 9772,5 | 9772,5 | 9772,5 | 9772,5 | 9772,5 |
| 5.2. | уголь, ккал/кг | 3672,20 | 3659,7 | 3659,7 | 3659,7 | 3659,7 | 3659,7 | 3659,7 | 3659,7 |
| ЕТО №2 - ООО «АЭСТ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельной с. Березовское |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Затрачено условного топлива, т у.т., в т.ч.: | 714,43 | 714,43 | 714,43 | 714,43 | 714,43 | 714,43 | 714,43 | 714,43 |
| 1.1. | уголь, т у.т. | 714,43 | 714,43 | 714,43 | 714,43 | 714,43 | 714,43 | 714,43 | 714,43 |
| 3 | УРУТ на отпуск в сеть, кг.у.т./Гкал | 213,29 | 213,29 | 213,29 | 213,29 | 213,29 | 213,29 | 213,29 | 213,29 |
| 4 | Затрачено натурального топлива, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. | уголь, тонн | 1328,78 | 1328,78 | 1328,78 | 1328,78 | 1328,78 | 1328,78 | 1328,78 | 1328,78 |
| 5 | Низшая теплота сгорания (ккал/кг), в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. | уголь, ккал/кг | 3750-3500 | 3750-3500 | 3750-3500 | 3750-3500 | 3750-3500 | 3750-3500 | 3750-3500 | 3750-3500 |
|  | Котельной с. Новоалтатка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Затрачено условного топлива, т у.т., в т.ч.: | 1661,18 | 1661,18 | 1661,18 | 1661,18 | 1661,18 | 1661,18 | 1661,18 | 1661,18 |
| 1.1. | уголь, т у.т. | 1661,18 | 1661,18 | 1661,18 | 1661,18 | 1661,18 | 1661,18 | 1661,18 | 1661,18 |
| 3 | УРУТ на отпуск в сеть, кг.у.т./Гкал | 201,55 | 201,55 | 201,55 | 201,55 | 201,55 | 201,55 | 201,55 | 201,55 |
| 4 | Затрачено натурального топлива, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. | уголь, тонн | 3089,65 | 3089,65 | 3089,65 | 3089,65 | 3089,65 | 3089,65 | 3089,65 | 3089,65 |
| 5 | Низшая теплота сгорания (ккал/кг), в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. | уголь, ккал/кг | 3750-3500 | 3750-3500 | 3750-3500 | 3750-3500 | 3750-3500 | 3750-3500 | 3750-3500 | 3750-3500 |
|  | Котельной с. Ивановка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Затрачено условного топлива, т у.т., в т.ч.: | 1025,61 | 1025,61 | 1025,61 | 1025,61 | 1025,61 | 1025,61 | 1025,61 | 1025,61 |
| 1.1. | уголь, т у.т. | 1025,61 | 1025,61 | 1025,61 | 1025,61 | 1025,61 | 1025,61 | 1025,61 | 1025,61 |
| 3 | УРУТ на отпуск в сеть, кг.у.т./Гкал | 201,55 | 201,55 | 201,55 | 201,55 | 201,55 | 201,55 | 201,55 | 201,55 |
| 4 | Затрачено натурального топлива, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. | уголь, тонн | 1907,55 | 1907,55 | 1907,55 | 1907,55 | 1907,55 | 1907,55 | 1907,55 | 1907,55 |
| 5 | Низшая теплота сгорания (ккал/кг), в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. | уголь, ккал/кг | 3750-3500 | 3750-3500 | 3750-3500 | 3750-3500 | 3750-3500 | 3750-3500 | 3750-3500 | 3750-3500 |
|  | Котельной п. Инголь |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Затрачено условного топлива, т у.т., в т.ч.: | 1151,50 | 1151,50 | 1151,50 | 1151,50 | 1151,50 | 1151,50 | 1151,50 | 1151,50 |
| 1.1. | уголь, т у.т. | 1151,50 | 1151,50 | 1151,50 | 1151,50 | 1151,50 | 1151,50 | 1151,50 | 1151,50 |
| 3 | УРУТ на отпуск в сеть, кг.у.т./Гкал | 201,55 | 201,55 | 201,55 | 201,55 | 201,55 | 201,55 | 201,55 | 201,55 |
| 4 | Затрачено натурального топлива, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. | уголь, тонн | 2141,68 | 2141,68 | 2141,68 | 2141,68 | 2141,68 | 2141,68 | 2141,68 | 2141,68 |
| 5 | Низшая теплота сгорания (ккал/кг), в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. | уголь, ккал/кг | 3750-3500 | 3750-3500 | 3750-3500 | 3750-3500 | 3750-3500 | 3750-3500 | 3750-3500 | 3750-3500 |
|  | Котельной с. Парная |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Затрачено условного топлива, т у.т., в т.ч.: | 158,59 | 158,59 | 158,59 | 158,59 | 158,59 | 158,59 | 158,59 | 158,59 |
| 1.1. | уголь, т у.т. | 158,59 | 158,59 | 158,59 | 158,59 | 158,59 | 158,59 | 158,59 | 158,59 |
| 3 | УРУТ на отпуск в сеть, кг.у.т./Гкал | 1335,20 | 1335,20 | 1335,20 | 1335,20 | 1335,20 | 1335,20 | 1335,20 | 1335,20 |
| 4 | Затрачено натурального топлива, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. | уголь, тонн | 294,96 | 294,96 | 294,96 | 294,96 | 294,96 | 294,96 | 294,96 | 294,96 |
| 5 | Низшая теплота сгорания (ккал/кг), в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. | уголь, ккал/кг | 3750-3500 | 3750-3500 | 3750-3500 | 3750-3500 | 3750-3500 | 3750-3500 | 3750-3500 | 3750-3500 |
|  | Котельной с. Большое Озеро |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Затрачено условного топлива, т у.т., в т.ч.: | 158,59 | 158,59 | 158,59 | 158,59 | 158,59 | 158,59 | 158,59 | 158,59 |
| 1.1. | уголь, т у.т. | 158,59 | 158,59 | 158,59 | 158,59 | 158,59 | 158,59 | 158,59 | 158,59 |
| 3 | УРУТ на отпуск в сеть, кг.у.т./Гкал | 205,06 | 205,06 | 205,06 | 205,06 | 205,06 | 205,06 | 205,06 | 205,06 |
| 4 | Затрачено натурального топлива, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. | уголь, тонн | 294,96 | 294,96 | 294,96 | 294,96 | 294,96 | 294,96 | 294,96 | 294,96 |
| 5 | Низшая теплота сгорания (ккал/кг), в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. | уголь, ккал/кг | 3750-3500 | 3750-3500 | 3750-3500 | 3750-3500 | 3750-3500 | 3750-3500 | 3750-3500 | 3750-3500 |
|  | ЕТО №3 - ГПКК «ЦРКК» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельной д.Гляден |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Затрачено условного топлива, т у.т., в т.ч.: | 468,62 | 468,62 | 468,62 | 468,62 | 468,62 | 468,62 | 468,62 | 468,62 |
| 1.1. | уголь, т у.т. | 468,62 | 468,62 | 468,62 | 468,62 | 468,62 | 468,62 | 468,62 | 468,62 |
| 3 | УРУТ на отпуск в сеть, кг.у.т./Гкал | 170,00 | 170,00 | 170,00 | 170,00 | 170,00 | 170,00 | 170,00 | 170,00 |
| 4 | Затрачено натурального топлива, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. | уголь, тонн | 904,00 | 904,00 | 904,00 | 904,00 | 904,00 | 904,00 | 904,00 | 904,00 |
| 5 | Низшая теплота сгорания (ккал/кг), в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. | уголь, ккал/кг | 7122-4868 | 7122-4868 | 7122-4868 | 7122-4868 | 7122-4868 | 7122-4868 | 7122-4868 | 7122-4868 |

Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии

В настоящее время на территории муниципального округа действует восемь источников теплоснабжения. В качестве основного вида топлива на источниках тепла используется твердое топливо (бурый уголь) и мазут.

Поставки топлива в периоды расчетных температур наружного воздуха не носят особого характера. Сложности с обеспечением теплоисточников топливом в периоды расчетных температур наружного воздуха отсутствуют.

Виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

В настоящее время на территории муниципального округа действует восемь источников теплоснабжения. В качестве основного вида топлива на источниках тепла используется твердое топливо (бурый уголь) и мазут.

Характеристика используемого котельно-печного топлива приведена в таблицах ниже.

Таблица 18 - Особенности характеристик твердого топлива, поставляемого на источники тепла

| Наименование источника тепла | Уголь |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Марка угля | Калорийность, Qнр, ккал/кг | Зольность, Ар, % | Влажность, Wp, % |
| ЕТО №1 - Филиал «Березовская ГРЭС» ПАО «ЮНИПРО» |  |  |  |  |
| Березовская ГРЭС | 2БР | 3672,2 | 3,3 | 35,5 |
| ЕТО №2 - ООО «АЭСТ» |  |  |  |  |
| Котельная с. Березовское Котельная с. Новоалтатка Котельная с. Ивановка Котельная п. Инголь Котельная с. Парная Котельная с. Большое Озеро | 2БР | 3750-3500 | 5,6-12 | 35,5 -38,0 |
|  | 2БПКО | 3800-3550 | 5,0-10,0 | 35,0-38,0 |
| ЕТО №3 - ГПКК «ЦРКК» |  |  |  |  |
| Котельная д.Гляден | 3БОМ | 7122-4868 | 6,1 | 22,0-22,3 |

Таблица 19 - Особенности характеристик жидкого топлива, поставляемого на источники тепла

| Наименование источника тепла | Мазут |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Калорийность средняя за год, Qнр, ккал/кг | Влажность, средняя за год, Wp, % | Приход, т | Расход, т |
| ЕТО №1 - Филиал «Березовская ГРЭС» ПАО «ЮНИПРО» |  |  |  |  |
| Березовская ГРЭС | 9797 | 2,62 | 11949 | 10182 |

Преобладающий в поселении, муниципальном округе, городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, муниципальном округе, городском округе

Структура потребления топлива на источниках централизованного теплоснабжения приведено в таблице ниже.

Таблица 20 - Структура потребления топлива на источниках централизованного теплоснабжения

| № п/п | Наименование показателя | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031-2034 | 2035-2038 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затрачено условного топлива, т у.т., в т.ч.: | 4197388,72 | 2495549,22 | 2495549,22 | 2495549,22 | 2495549,22 | 2495549,22 | 2495549,22 | 2495549,22 |
| 1.1. | уголь, т у.т. | 4184701,82 | 2479245,72 | 2479245,72 | 2479245,72 | 2479245,72 | 2479245,72 | 2479245,72 | 2479245,72 |
| 1.2. | Мазут, т у.т. | 12686,90 | 16303,50 | 16303,50 | 16303,50 | 16303,50 | 16303,50 | 16303,50 | 16303,50 |
| 2 | Доля в общем объеме потребления топлива,% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | уголь | 99,70 | 99,35 | 99,35 | 99,35 | 99,35 | 99,35 | 99,35 | 99,35 |
| 2.2 | Мазут | 0,30 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 |

По совокупности всех систем теплоснабжения Шарыповского муниципального округа, для источников централизованного теплоснабжения преобладающим видом топлива является уголь. Доля угля в общем объеме потребления топлива на источниках тепла в настоящее время составляет 99,77%, к 2038 году составит – 99,35%.

Приоритетное направление развития топливного баланса поселения, муниципального округа, городского округа

На территории муниципального образования действует восемь источников теплоснабжения. В качестве основного вида топлива на источниках тепла используется твердое топливо (бурый уголь) и мазут. Перевод источников тепла на другие виды топлива не планируется.

"Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию"

Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе

Полный перечень мероприятий, предлагаемых к реализации, представлен в Главе 7 обосновывающих материалов «Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии», Главе 8 обосновывающих материалов «Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей», Главе 9 обосновывающих материалов «Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения».

Оценка стоимости капитальных вложений в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии выполнена на основании предоставленных заводами-изготовителями данных об ориентировочной стоимости основного и вспомогательного оборудования, а также с использованием государственных укрупненных нормативов цены строительства зданий и сооружений городской инфраструктуры НЦС-81-02-19-2026.

Оценка финансовых затрат для реализации проектов по реконструкции и строительству тепловых сетей выполнена по укрупнённым показателям сметной стоимости на виды работ и материалы НЦС-81-02-13-2026.

Оценка финансовых затрат для реализации проектов по переводу открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения выполнена по укрупнённым показателям сметной стоимости на виды работ и материалы НЦС-81-02-13-2026.

Также для определения величины капитальных вложений выполнен анализ стоимостей капитальных вложений на основании предоставленных заводами-изготовителями данных об ориентировочной стоимости основного и вспомогательного оборудования.

Предложения по величине необходимых инвестиций в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение системы теплоснабжения на каждом этапе планируемого периода в ценах соответствующих годов без НДС представлены в таблицах ниже.

Таблица 21 - Реестр проектов по источникам тепловой энергии

| № п/п | Наименование мероприятия | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031-2034 | 2035-2038 | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по муниципальному образованию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по схеме теплоснабжения | 139 551 | 84 234 | 1 240 | 1 240 | 51 240 | 3 720 | 5 030 | 236 255 |
|  | Нарастающим итогом | 139 551 | 223 785 | 225 025 | 226 265 | 277 505 | 281 225 | 286 255 | 236 255 |
|  | Источники инвестиций, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Собственные средства | 14 734 | 58 634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 368 |
|  | Средства за присоединение потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджетные средства | 124 817 | 25 600 | 1 240 | 1 240 | 51 240 | 3 720 | 5 030 | 162 887 |
| ЕТО №1 - Филиал «Березовская ГРЭС» ПАО «ЮНИПРО» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.01.00.000 | Группа проектов на источниках тепловой энергии | 14734 | 58634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73368 |
|  | Нарастающим итогом | 14734 | 73368 | 73368 | 73368 | 73368 | 73368 | 73368 | 73368 |
|  | Источники инвестиций, в том числе: | 14734 | 58634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73368 |
|  | Собственные средства, в том числе: | 14734 | 58634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73368 |
|  | Амортизация | 14734 | 42805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57539 |
|  | Средства из прибыли | 0 | 15829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15829 |
|  | Средства за присоединение потребителей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 001.01.02.000 | Подгруппа проектов реконструкции источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки | 14734 | 58634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73368 |
|  | Нарастающим итогом | 14734 | 73368 | 73368 | 73368 | 73368 | 73368 | 73368 | 73368 |
| 001.01.02.001 | Создание резервной емкости складирования золошлаковых отходов путем высвобождения 3-й карты золошлакоотвала | 11677 | 0 |  |  |  |  |  | 11 677 |
| 001.01.02.002 | Модернизация строительных конструкций кабельных тоннелей | 1247 | 959 |  |  |  |  |  | 2 206 |
| 001.01.02.003 | Модернизация горелочных устройств котла П-67 ст. №1, 2 | 1810 | 2194 |  |  |  |  |  | 4 005 |
| 001.01.02.004 | Модернизация котла П-67 с заменой конвективного вторичного пароперегревателя ст. №2 | 0 | 17478 |  |  |  |  |  | 17 478 |
| 001.01.02.005 | Модернизация тепловой изоляции котлоагрегатов П-67 ст. №1, 2 | 0 | 3241 |  |  |  |  |  | 3 241 |
| 001.01.02.006 | Модернизация оборудования пылеприготовления котлов П-67 ст. №1, 2 | 0 | 2480 |  |  |  |  |  | 2 480 |
| 001.01.02.007 | Модернизация АСУ ТП энергоблока ст.№1 | 0 | 2679 |  |  |  |  |  | 2 679 |
| 001.01.02.008 | Модернизация АСУ ТП энергоблока ст.№2 | 0 | 29602 |  |  |  |  |  | 29 602 |
| ЕТО №2 - ООО «АЭСТ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002.01.00.000 | Группа проектов на источниках тепловой энергии | 123 577 | 24 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 937 |
|  | Нарастающим итогом | 123 577 | 147 937 | 147 937 | 147 937 | 147 937 | 147 937 | 147 937 | 147 937 |
|  | Источники инвестиций, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Собственные средства, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Амортизация |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства из прибыли |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства за присоединение потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджетные средства | 123 577 | 24 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 937 |
| ЕТО №3 – ГПКР «ЦРКК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 003.01.00.000 | Группа проектов на источниках тепловой энергии | 1 240 | 1 240 | 1 240 | 1 240 | 51 240 | 3 720 | 5 030 | 14 950 |
|  | Нарастающим итогом | 1 240 | 2 480 | 3 720 | 4 960 | 56 200 | 59 920 | 64 950 | 14 950 |
|  | Источники инвестиций, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Собственные средства, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Амортизация |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства из прибыли |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства за присоединение потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджетные средства | 1 240 | 1 240 | 1 240 | 1 240 | 51 240 | 3 720 | 5 030 | 14 950 |
| 003.01.02.000 | Подгруппа проектов реконструкции источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки | 1 240 | 1 240 | 1 240 | 1 240 | 51 240 | 3 720 | 5 030 | 14 950 |
|  | Нарастающим итогом | 1 240 | 2 480 | 3 720 | 4 960 | 56 200 | 59 920 | 64 950 | 14 950 |
| 003.01.02.001 | Модернизация оборудования котельной (замена изношенного оборудования, текущий и плановый ремонт) | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 51240 | 3720 | 5030 | 14950 |

Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе;

Реестр проектов нового строительства и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них, включенных в Схему теплоснабжения в ценах 2026 года, представлен ниже.

Таблица 22 - Реестр проектов по тепловым сетям

| № п/п | Наименование мероприятия | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031-2034 | 2035-2038 | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по муниципальному образованию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по схеме теплоснабжения | 139 551 | 84 234 | 1 240 | 1 240 | 51 240 | 3 720 | 5 030 | 236 255 |
|  | Нарастающим итогом | 139 551 | 223 785 | 225 025 | 226 265 | 277 505 | 281 225 | 286 255 | 236 255 |
|  | Источники инвестиций, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Собственные средства | 14 734 | 58 634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 368 |
|  | Средства за присоединение потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджетные средства | 124 817 | 25 600 | 1 240 | 1 240 | 51 240 | 3 720 | 5 030 | 162 887 |
| ЕТО №1 - Филиал «Березовская ГРЭС» ПАО «ЮНИПРО» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.02.00.000 | Группа проектов на тепловых сетях и сооружениях на них | 66 025 | 227 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293 252 |
|  | Нарастающим итогом | 66 025 | 293 252 | 293 252 | 293 252 | 293 252 | 293 252 | 293 252 | 293 252 |
|  | Источники инвестиций, в том числе: | 66025 | 227227 |  |  |  |  |  | 293 252 |
|  | Собственные средства, в том числе: | 66025 | 227227 |  |  |  |  |  | 293 252 |
|  | Амортизация | 61811 | 42793 |  |  |  |  |  | 104 603 |
|  | Средства из прибыли | 4215 | 184434 |  |  |  |  |  | 188 649 |
|  | Средства за присоединение потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.02.02.000 | Подгруппа проектов строительства новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных | 66 025 | 227 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293 252 |
|  | Нарастающим итогом | 66 025 | 293 252 | 293 252 | 293 252 | 293 252 | 293 252 | 293 252 | 293 252 |
| 001.02.02.001 | Модернизация участка тепловой сети между ПО-264 и ПО-273, 1 магистраль, г. Шарыпово (Замена тепловой изоляции с защитным слоем тепловой изоляции) | 13664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13664 |
| 001.02.02.002 | Модернизация участка тепловой сети междуТК-0321 и до детского сада ""Домовёнок"",с. Холмогорское | 9707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9707 |
| 001.02.02.003 | Модернизация участка тепловой сети между ТК-0122 и ТК-1 (между НО-3 и НО-4), 6 микрорайон,г. Шарыпово | 15856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15856 |
| 001.02.02.004 | Модернизация участка тепловой сети междуТК-3 и ТК-4, 1 мирорайон,г. Шарыпово | 17980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17980 |
| 001.02.02.005 | Модернизация участка тепловой сети с. Холмогорское мкр. Энергетик, участок между ТК-0321 и ТК-36-1 | 8818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8818 |
| 001.02.02.006 | Модернизация участка тепловой сети между ТК-0122-1 и ТК-1 (НО-3 и ТК-0122-1), 6 микрорайон, г. Шарыпово | 0 | 13223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13223 |
| 001.02.02.007 | Модернизация участка тепловой сети между между ТК-10-6 и ТК-10-10, ул. Берёзовая, п. Дубинино | 0 | 29040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29040 |
| 001.02.02.008 | Модернизация тепловой изоляции и защитного слоя ТИ на участке тепловой сети между ПО-524 и НО-46, ПО-535 и НО-47, 8 магистраль | 0 | 6717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6717 |
| 001.02.02.009 | Модернизация участка тепловой сети между ТК-0126 и ТК-0507, 5 магистраль, г. Шарыпово | 0 | 96207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96207 |
| 001.02.02.010 | Модернизация участка тепловой сети между ТК-0513-1 и ТК-0514, 5 магистраль, г. Шарыпово | 0 | 15794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15794 |
| 001.02.02.011 | Модернизация тепловой изоляции и защитного слоя ТИ на участке тепловой сети между ПО-507 и ПО-658, 1 магистраль | 0 | 66246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66246 |
| ЕТО №2 - ООО «АЭСТ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002.02.00.000 | Группа проектов на тепловых сетях и сооружениях на них | 162 088 | 66 856 | 47 328 | 0 | 25 332 | 0 | 0 | 301 603 |
|  | Нарастающим итогом | 162 088 | 228 944 | 276 272 | 276 272 | 301 603 | 301 603 | 301 603 | 301 603 |
|  | Источники инвестиций, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Собственные средства, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Амортизация |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства из прибыли |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства за присоединение потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджетные средства | 162 088 | 66 856 | 47 328 | 0 | 25 332 | 0 | 0 | 301 603 |
| 002.02.02.000 | Подгруппа проектов строительства новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных | 162 088 | 66 856 | 47 328 | 0 | 25 332 | 0 | 0 | 301 603 |
|  | Нарастающим итогом | 162 088 | 228 944 | 276 272 | 276 272 | 301 603 | 301 603 | 301 603 | 301 603 |
| 002.02.02.001 | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения с. Березовское ул. Школьная от ТК-1 до ТК-4 | 2465 |  |  |  |  |  |  | 2465 |
| 002.02.02.002 | Реконструкция существующих участков тепловой сети в с. Березовское |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Теплотрасса от ТК-35 до ТК-351 | 768,5 |  |  |  |  |  |  | 768,5 |
|  | Теплотрасса ул. Школьная, от ТК-1 до ТК-4 | 2276,5 |  |  |  |  |  |  | 2276,5 |
|  | Подводы к жилым домам по ул. Школьная | 1160 |  |  |  |  |  |  | 1160 |
|  | Подвод к библиотеке от ТК-7 | 246,5 |  |  |  |  |  |  | 246,5 |
|  | Подвод к МБОУ Березовская СОШ №1 от ТК-3 | 145 |  |  |  |  |  |  | 145 |
|  | Подвод к И КТ Березовской СОШ №1 от ТК-2 | 290 |  |  |  |  |  |  | 290 |
|  | Теплотрасса от котельной до ТК- 1 | 145 |  |  |  |  |  |  | 145 |
|  | Теплотрасса от ТК-17 до ТК-24 |  | 1276 |  |  |  |  |  | 1276 |
|  | Теплотрасса от ТК-24 до старой котельной |  | 203 |  |  |  |  |  | 203 |
| 002.02.02.003 | Реконструкция существующих участков тепловой сети в с. Большое Озеро (с увеличением диаметров трубопровода). Участок тепловой сети: от здание котельной (ул.Школьная, 26) до здания школы (ул.Школьная, 2) | 942,5 |  |  |  |  |  |  | 942,5 |
| 002.02.02.004 | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения с.Ивановка ул. Просвещения от ТК-24 до ТК-46 |  |  | 20938 |  |  |  |  | 20938 |
| 002.02.02.005 | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения (совместно с сетями водоснабжения) от ТК-12 до ТК 626 |  | 16588 |  |  |  |  |  | 16588 |
| 002.02.02.006 | Реконструкция существующих участков тепловой сети в с. Ивановка |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Теплотрасса ул. Просвещения, от ТК-24 до ТК-46 | 4930 |  |  |  |  |  |  | 4930 |
|  | Подводы к жилым домам по ул. Просвещения | 1653 |  |  |  |  |  |  | 1653 |
|  | Теплотрасса ул. Строителей, от ТК-12 до ТК-24 | 4683,5 |  |  |  |  |  |  | 4683,5 |
|  | Подвод от ТК-22 до сельсовета, ул. Строителей | 261 |  |  |  |  |  |  | 261 |
|  | Теплотрасса от ТК-29 до ТК-32 |  | 870 |  |  |  |  |  | 870 |
|  | Подводы к жилым домам по ул. Нагорная | 1682 |  |  |  |  |  |  | 1682 |
|  | Теплотрасса ул. Строителей, от ТК-12 до ТК-63 | 4292 |  |  |  |  |  |  | 4292 |
|  | Теплотрасса ул. Труда, от ТК-2 до ТК-16 | 2363,5 |  |  |  |  |  |  | 2363,5 |
|  | Теплотрасса ул. Труда, от ТК-16 до ТК-14 |  | 870 |  |  |  |  |  | 870 |
|  | Теплотрасса ул. Труда, от ТК-16 до ТК-20 |  | 3016 |  |  |  |  |  | 3016 |
|  | Теплотрасса ул. Труда, от ТК-10 до торгового центра | 754 |  |  |  |  |  |  | 754 |
|  | Подводы к жилым домам по ул. Труда | 3001,5 |  |  |  |  |  |  | 3001,5 |
|  | Подводы к жилым домам по ул. Строителей | 4422,5 |  |  |  |  |  |  | 4422,5 |
|  | Теплотрасса ул. Строителей, от ТК-12 до ТК-58 |  | 8265 |  |  |  |  |  | 8265 |
|  | Теплотрасса ул. Строителей, от ТК-53 до ТК-56 |  | 2566,5 |  |  |  |  |  | 2566,5 |
|  | Подвод от ТК-48 до Дома культуры, ул. Строителей |  | 435 |  |  |  |  |  | 435 |
|  | Подвод от ТК-49 до детского сада, ул. Строителей |  | 1276 |  |  |  |  |  | 1276 |
| 002.02.02.007 | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения п. Инголь кв. Путейский от ТК-4 до ТК-5 с врезкой в ж.д. 26-28-33 школа ФАП |  | 4350 |  |  |  |  |  | 4350 |
| 002.02.02.008 | Реконструкция существующих участков тепловой сети в п. Инголь |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тепловая сеть от ТК-3-2 до МКД № 7 и детского сада | 2726 |  |  |  |  |  |  | 2726 |
|  | Тепловая сеть от ТК-3-1 до ТК-3- 2 | 957 |  |  |  |  |  |  | 957 |
|  | Подвод от ТК-3-1 до МКД № 5 | 87 |  |  |  |  |  |  | 87 |
|  | Подвод от ТК-3-1 до МКД № 6 | 638 |  |  |  |  |  |  | 638 |
|  | Подвод от МКД № 6 до МКД № ба | 870 |  |  |  |  |  |  | 870 |
|  | Подвод от ТК-5-8 до МКД № 4 | 580 |  |  |  |  |  |  | 580 |
|  | Подвод от ТК-5 до ж/д № 30 | 1479 |  |  |  |  |  |  | 1479 |
|  | Тепловая сеть от ТК-5 до ТК-5-2 |  | 2610 |  |  |  |  |  | 2610 |
|  | Тепловая сеть от ТК-5-2 до школы и гаража |  | 8120 |  |  |  |  |  | 8120 |
|  | Подводы от ТК-5-7 до ФАПа и интерната | 2784 |  |  |  |  |  |  | 2784 |
|  | Подводы от ТК-5-5 до ж/д № 28, № 26, № 33 | 3480 |  |  |  |  |  |  | 3480 |
|  | Подвод от ТК-5-4 до дома культуры | 1943 |  |  |  |  |  |  | 1943 |
|  | Тепловая сеть от ТК-10 до ж/д № 17, подводы к ж/д | 13514 |  |  |  |  |  |  | 13514 |
|  | Тепловая сеть кв. Путейский от ТК-10 до жд 10-12 |  | 1450 |  |  |  |  |  | 1450 |
|  | Подводы от ТК-9 до МКД № 8, № 9 | 870 |  |  |  |  |  |  | 870 |
|  | Подвод от ТК-8-3 до ПЧ-15 |  | 2320 |  |  |  |  |  | 2320 |
|  | Подвод от ТК-8 до НГЧВ-4, подвод от ТК-8-1 до вокзала |  | 435 |  |  |  |  |  | 435 |
|  | Тепловая сеть от НГЧВ-4 до ПЧ- 15 |  | 2146 |  |  |  |  |  | 2146 |
|  | Тепловая сеть от ТК-1 до ПДМ |  | 3161 |  |  |  |  |  | 3161 |
|  | Подвод от ТК-2 до гаража |  | 2276,5 |  |  |  |  |  | 2276,5 |
| 002.02.02.009 | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения с.Новоалтатка ул. Школьная от ТК-1 до ТК-2, от ТК-2 до У П-3, УП-2 |  |  | 26390 |  |  |  |  | 26390 |
| 002.02.02.010 | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения с.Новоалтатка ул. Кольцевая, ул. Советская |  |  |  |  | 25331,5 |  |  | 25331,5 |
| 002.02.02.011 | Капитальный ремонт с.Новоалтатка ул. Советская от ТК-6 до до врезки в МУ-6 и ТК-7 | 6235 |  |  |  |  |  |  | 6235 |
| 002.02.02.012 | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения от ТК11 через ТК-12 до УП18, УП19 ул. Кольцевая с. Новоалтатка | 6873 |  |  |  |  |  |  | 6873 |
| 002.02.02.013 | Реконструкция существующих участков тепловой сети в с. Новоалтатка |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тепловая сеть от ТК-7 до ТК-6 ул. Советская | 5147,5 |  |  |  |  |  |  | 5147,5 |
|  | Тепловая сеть от точки врезки между ТК-1 и ТК-2 до ТК-1 | 797,5 |  |  |  |  |  |  | 797,5 |
|  | Тепловая сеть от ТК-6 до ТК-5 ул. Советская | 2204 |  |  |  |  |  |  | 2204 |
|  | Тепловая сеть от ТК-12 до УП-19 ул. Кольцевая | 1566 |  |  |  |  |  |  | 1566 |
|  | Тепловая сеть от ТК-11 до УП-18 ул. Кольцевая | 3045 |  |  |  |  |  |  | 3045 |
|  | Тепловая сеть от УП-15 до УП-16 ул. Западная | 870 |  |  |  |  |  |  | 870 |
|  | Тепловая сеть от ТК-10 до ж/д № 28 ул. Западная | 4495 |  |  |  |  |  |  | 4495 |
|  | Тепловая сеть ул. Восточная от ТК-2 : ТК-3 : ТК-4 : ТК-4/: УП-31 :УП-2 : УП-5 | 8453,5 |  |  |  |  |  |  | 8453,5 |
|  | Подводы к жилым домам | 10570,5 |  |  |  |  |  |  | 10570,5 |
|  | Тепловая сеть от (.3) до УП-7 и УП-6 ул. Советская |  | 1247 |  |  |  |  |  | 1247 |
| 002.02.02.014 | Капитальный ремонт, с.Парная ул. Школьная, ул. Лесная | 20633,5 |  |  |  |  |  |  | 20633,5 |
| 002.02.02.015 | Реконструкция существующих участков тепловой сети в с. Парная (с увеличением диаметров трубопровода) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Участок тепловой сети: от ТК 9 до спортшколы, с.Парная | 783 |  |  |  |  |  |  | 783 |
|  | ТК6-ТК7 по ул. Лесная |  | 913,5 |  |  |  |  |  | 913,5 |
|  | ТК7 до угла напротив дома 3 по ул. Лесная |  | 783 |  |  |  |  |  | 783 |
| 002.02.02.016 | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения от ТК10 до ж.д.10-17 кв. Путейский п. Инголь | 5 613,22 |  |  |  |  |  |  | 5 613,22 |
| 002.02.02.017 | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения от ТК11 через ТК-12 до УП18, УП19 ул. Кольцевая с. Новоалтатка | 9 999,09 |  |  |  |  |  |  | 9 999,09 |
| 002.02.02.018 | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения от ТК-12 до ТК-24 по ул. Строителей с. Ивановка | 5 996,42 |  |  |  |  |  |  | 5 996,42 |
| 002.02.02.019 | Капитальный ремонт (замена) подвода сетей теплоснабжения д.с. Семицветик с. Березовское | 1 940,35 |  |  |  |  |  |  | 1 940,35 |
| 002.02.02.020 | Капитальный ремонт (замена) сетей теплоснабжения АО Авангард с. Березовское | 455,24 |  |  |  |  |  |  | 455,24 |
| 002.02.02.021 | Тепловые сети (Участок тепловой сети п. Инголь: квартал Путейский, от ТК 10 до жилого дома № 10-12) |  | 1678,56 |  |  |  |  |  | 1678,56 |
| ЕТО №3 – ГПКР «ЦРКК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 003.02.00.000 | Группа проектов на тепловых сетях и сооружениях на них | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 1 800 | 34 750 | 5 500 |
|  | Нарастающим итогом | 450 | 900 | 1 350 | 1 800 | 2 250 | 4 050 | 38 800 | 5 500 |
|  | Источники инвестиций, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Собственные средства, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Амортизация |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства из прибыли |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства за присоединение потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджетные средства | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 1 800 | 34 750 | 5 500 |
| 003.02.02.000 | Подгруппа проектов строительства новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 1 800 | 34 750 | 5 500 |
|  | Нарастающим итогом | 450 | 900 | 1 350 | 1 800 | 2 250 | 4 050 | 38 800 | 5 500 |
| 003.02.02.002 | Поэтапная замена изношенных сетей теплоснабжения в зоне действия ГПКК «ЦРКК»» | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 1800 | 34750 | 5500 |

Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе

Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения не планируются.

Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков такой системы на закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе

Предложения отсутствуют.

Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям

Экономическая эффективность реализации мероприятий по развитию схемы теплоснабжения выражается в сокращении эксплуатационных издержек, уменьшению удельных расходов топлива на производство тепла, а также снижению потерь тепла при транспортировке.

Методика расчета эффективности инвестиций изложена в «Методических рекомендаций по оценке эффективности инвестиционных проектов» (утв. Приказом Минэкономики РФ, Минфином РФ и Госстроем РФ от 21 июня 1999 г. № ВК477).

Эффективность проекта в целом оценивается с целью определения потенциальной привлекательности проекта для возможных участников и поисков источников финансирования. Показатели эффективности проекта характеризуют с экономической точки зрения технические, технологические и организационные проектные решения.

В основу оценки эффективности ИП положены следующие основные принципы:

− рассмотрение проекта на протяжении всего его жизненного цикла (расчетного периода), охватывающего временной интервал от начала проекта до его прекращения;

− моделирование денежных потоков, включающих все связанные с осуществлением проекта денежные поступления и расходы за расчетный период;

− сопоставимость условий сравнения различных вариантов проекта;

− принцип положительности и максимума эффекта;

− учет фактора времени;

− учет только предстоящих затрат и поступлений;

− учет влияния инфляции (учет изменения цен на различные виды продукции и ресурсов в период реализации проекта);

− учет влияния неопределенностей и рисков, сопровождающих реализацию проекта.

Показатели эффективности ИП.

Цель расчёта показателей эффективности ИП: определить условия успешной реализации ИП с учётом интересов всех сторон (население, кредитор, ТСО).

Для расчёта эффективности инвестиций в систему централизованного теплоснабжения использована концепция дисконтирования. В качестве основных показателей для расчета эффективности ИП используются:

− Чистый приведенный доход (NPV);

− Дисконтированный срок окупаемости (DPP);

− Индекс рентабельности инвестиций (PI);

Чистый приведённый доход (NPV)– это разница между приведенным (дисконтированным) денежным доходом от инвестиционного проекта и единовременными затратами на инвестиции. Денежные доходы в данном случае понимаются как эффекты от внедряемых мероприятий. Достижение положительного значения NPV до истечения срока жизни проекта считается подтверждением целесообразности инвестирования денежных средств, а отрицательное, наоборот, свидетельствует о неэффективности их использования.

Дисконтированный срок окупаемости (DPP) – продолжительность времени, за которое дисконтированные ожидаемые поступления денежных средств превышают дисконтированную величину вложений.

Целью оценочного расчёта показателей эффективности является определение возможности реализации предложенных проектов за счёт средств инвестора при условии сохранения баланса интересов всех участников реализации проектов.

Для расчёта принимаются следующие параметры и допущения:

- валюта – рубль.

- расчёты проводятся в постоянных ценах 2025 года.

- реальная стоимость капитала учитывается дисконтированием денежных потоков.

- срок жизни ИП равен периоду амортизации и составляет 25 лет;

- при расчётах НДС не учитывается;

- при расчётах прогнозируемый объём реализации тепловой энергии принят с учётом того, что весь объём тепловой энергии будет расчётной величиной;

Индексы-дефляторы Минэкономразвития РФ, прогнозы тарифов на энергоносители и воду для каждой теплоснабжающей организации приведены в Главе 14.

Экономический эффект от реализации проектов складывается из снижения постоянных издержек (заработная плата операторам котельных) и переменных издержек (снижение затрат энергоресурсов на производство и передачу тепловой энергии) после реализации проектов.

Возврат внебюджетных средств (частных инвестиций), предполагается за счёт экономического эффекта от реализации мероприятий, инвестиционной надбавки к тарифу и амортизационных отчислений обновлённых фондов.

Результаты расчета эффективности инвестиций приведены в таблице 23.

Таблица 23 - Расчета эффективности инвестиций в мероприятия по модернизации системы теплоснабжения

| Наименование | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031-2034 | 2035-2038 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прибыль от реализации мероприятий, тыс. руб. | 14204,39491 | 14204,4 | 14204,4 | 14204,4 | 14204,4 | 14204,4 | 14204,4 |  |
| Прибыль от реализации мероприятий, приведенная к ценам 2025 г., тыс. руб. | 14204,4 | 11739,2 | 9701,8 | 8018,0 | 6626,5 | 3091,3 | 1442,1 |  |
| Капитальные вложения в реализацию мероприятий, тыс. руб. | 139 551 | 84 234 | 1 240 | 1 240 | 51 240 | 3 720 | 5 030 |  |
| Капитальные вложения в реализацию мероприятий, приведенные к ценам 2025 г., тыс. руб. | 139551,1 | 69614,5 | 846,9 | 699,9 | 23903,8 | 809,6 | 377,7 |  |
| Чистый приведённый доход, тыс. руб. | -167169,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| рентабельность | -0,69 |  |  |  |  |  |  |
| Дисконтированный срок окупаемости | 3,22 |  |  |  |  |  |  |

Экономическая эффективность реализации мероприятий по развитию схемы теплоснабжения выражается в сокращении эксплуатационных издержек, уменьшению удельных расходов топлива на производство тепла, а также снижению потерь тепла при транспортировке.

Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации

С момента разработки схемы теплоснабжения Шарыповского муниципального округа были реализованы мероприятия, указаные в таблицах ниже.

Таблица 24 - Информация о фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепла

| Наименование мероприятия | Год реализации | Стоимость реализации проекта, тыс. руб. (с учетом НДС) | Источник финансирования |  | Технические характеристики (мощность, протяженность, производительность, кол-во и т.п.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | краевой бюджет | местный |  |
| Приобретение двух котлов КВр-2,0 с двумя дымососами Дн9/1500 в Ивановка , ул. Труда, 1Б | 2024 | 1 450,12 | 1 432,71 | 17,41 | 2 |
| Приобретение котла КВРр- 1,16 с дымососом Дн 6,3-1500 в с. Парная, пер. Школьный, 3Д/2 | 2024 | 533,39 | 526,99 | 6,40 | 1 |
| Приобретение КВр-2,0 МВт в с. Ивановка, ул. Труда, 1Б | 2024 | 1 116,74 | 1 103,16 | 13,58 | 1 |
| Приобретение двух котлов КВр- 2,0 МВт в с. Новоалтатка, ул.Школьная,29 | 2024 | 2 233,48 | 2 206,31 | 27,17 | 2 |
| приобретение водогрейных котлов в с. Парная и с. Новоалтатка | 2024 | 1 630 ,264 | - | 1 630 ,264 | 2 |

Таблица 25 – Информация о фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепла, работающих в реждиме комбинированной выработки тепла и электроэнергии

| Наименование мероприятия | Адрес объекта | Год реализации | Фактические расходы на реализацию мероприятия, тыс. руб. (с НДС) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в т.ч. теплоэнергия |
| Модернизация ответственных механизмов с заменой обмотки четырех роторов и приобретением одного статора электродвигателя дымососа | Красноярский край, Шарыповский район, с. Холмогорское, промбаза "Энергетиков", д.1/15 | 2023 | 22 954,41 | 648,93 |
| Модернизация сети освещения (ТО бл. 1,2; здания УП-1) | Красноярский край, Шарыповский район, с. Холмогорское, промбаза "Энергетиков", д.1/15 | 2023 | 22 468,40 | 635,19 |
| Модернизация столовой ИЛК | Красноярский край, Шарыповский район, с. Холмогорское, промбаза "Энергетиков", д.1/15 | 2023 | 23 670,15 | 669,17 |
| Реконструкция напорного трубопровода К1Н с КНС-26 на КОС | Красноярский край, Шарыповский район, с. Холмогорское, промбаза "Энергетиков", д.1/15 | 2023 | 7 230,61 | 204,41 |
| Создание «Системы обеспечения информационной безопасности объектов критической информационной инфраструктуры филиала «Березовская ГРЭС» ПАО «Юнипро» | Красноярский край, Шарыповский район, с. Холмогорское, промбаза "Энергетиков", д.1/15 | 2023 | 28 903,79 | 817,12 |
| Приобретение сетевого оборудования | Красноярский край, Шарыповский район, с. Холмогорское, промбаза "Энергетиков", д.1/15 | 2023 | 23 901,09 | 675,69 |
| Приобретение ПК и оргтехники (Плановая замена) | Красноярский край, Шарыповский район, с. Холмогорское, промбаза "Энергетиков", д.1/15 | 2023 | 15 302,58 | 432,61 |
| Приведение мазутного хозяйства в соответствие нормам и правилам в области промышленной безопасности | Красноярский край, Шарыповский район, с. Холмогорское, промбаза "Энергетиков", д.1/15 | 2023 | 71 846,12 | 2 031,12 |
| Оснащение котельного отделения централизованной системой вакуумной пылеуборки | Красноярский край, Шарыповский район, с. Холмогорское, промбаза "Энергетиков", д.1/15 | 2023 | 846,80 | 23,94 |
| Модернизация остекления фонаря здания Главного корпуса на отметке +118.5 м с установкой электрифицированных створок витражей | Красноярский край, Шарыповский район, с. Холмогорское, промбаза "Энергетиков", д.1/15 | 2023 | 69 241,93 | 1 957,50 |
| Модернизация запорно-регулирующей арматуры на технологических трубопроводах гидроузла (с заменой арматуры Ду1600 и Ду600) | Красноярский край, Шарыповский район, с. Холмогорское, промбаза "Энергетиков", д.1/15 | 2023 | 19 131,26 | 540,85 |
| Модернизация системы АИИСКУЭ | Красноярский край, Шарыповский район, с. Холмогорское, промбаза "Энергетиков", д.1/15 | 2023 | 1 639,76 | 46,36 |
| Внедрение систем безопасности при работе на высоте | Красноярский край, Шарыповский район, с. Холмогорское, промбаза "Энергетиков", д.1/15 | 2023 | 1 597,50 | 45,16 |
| Приведение ХОПО в соответствие нормам и правилам в области промышленной безопасности | Красноярский край, Шарыповский район, с. Холмогорское, промбаза "Энергетиков", д.1/15 | 2023 | 95 436,90 | 2 698,04 |
| Проектирование, модернизация и реконструкция ИТСО Филиала в 2023 году | Красноярский край, Шарыповский район, с. Холмогорское, промбаза "Энергетиков", д.1/15 | 2023 | 44 001,31 | 1 243,94 |
| ОНТМ - 2022 | Красноярский край, Шарыповский район, с. Холмогорское, промбаза "Энергетиков", д.1/15 | 2023 | 4 699,19 | 132,85 |
| ОНТМ | Красноярский край, Шарыповский район, с. Холмогорское, промбаза "Энергетиков", д.1/15 | 2023 | 5 178,52 | 146,40 |
| Модернизация противопожарного водопровода В2 | Красноярский край, Шарыповский район, с. Холмогорское, промбаза "Энергетиков", д.1/15 | 2023 | 7 679,65 | 217,11 |
| Прикладное программное обеспечение. (Резерв) | Красноярский край, Шарыповский район, с. Холмогорское, промбаза "Энергетиков", д.1/15 | 2023 | 1 485,33 | 41,99 |
| Внедрение экранов коллективного пользования на БЩУ-1,2 | Красноярский край, Шарыповский район, с. Холмогорское, промбаза "Энергетиков", д.1/15 | 2023 | 3 199,82 | 90,46 |
| Модернизация сети освещения ПОК-1 | Красноярский край, Шарыповский район, с. Холмогорское, промбаза "Энергетиков", д.1/15 | 2023 | 39 416,38 | 39 416,38 |
| Установка кондиционеров в производственных помещениях филиала "Березовская ГРЭС" | Красноярский край, Шарыповский район, с. Холмогорское, промбаза "Энергетиков", д.1/15 | 2023 | 3 499,20 | 98,92 |
| Серверная стойка | Красноярский край, Шарыповский район, с. Холмогорское, промбаза "Энергетиков", д.1/15 | 2023 | 198,16 | 5,60 |
| Модернизации светового ограждения дымовой трубы Н=370 | Красноярский край, Шарыповский район, с. Холмогорское, промбаза "Энергетиков", д.1/15 | 2023 | 13 820,68 | 390,72 |
| Восстановление бака хранения мазута МБ-3 | Красноярский край, Шарыповский район, с. Холмогорское, промбаза "Энергетиков", д.1/15 | 2023 | 42 002,05 | 1 187,42 |
| Произв. блок. Интеграция системы видеонаблюдения УПТ в систему промышленного видеонаблюдения филиала «Березовская ГРЭС» ПАО «Юнипро» | Красноярский край, Шарыповский район, с. Холмогорское, промбаза "Энергетиков", д.1/15 | 2023 | 3 689,62 | 104,31 |
| Приобретение МФУ | Красноярский край, Шарыповский район, с. Холмогорское, промбаза "Энергетиков", д.1/15 | 2023 | 3 735,12 | 105,59 |
| Приобретение сканера для D365 | Красноярский край, Шарыповский район, с. Холмогорское, промбаза "Энергетиков", д.1/15 | 2023 | 344,40 | 9,74 |
| Приобретение ПК и оргтехники (Инжиниринг) | Красноярский край, Шарыповский район, с. Холмогорское, промбаза "Энергетиков", д.1/15 | 2023 | 991,08 | 28,02 |
| Приобретение ПК и оргтехники (СБ) | Красноярский край, Шарыповский район, с. Холмогорское, промбаза "Энергетиков", д.1/15 | 2023 | 228,58 | 6,46 |
| Приобретение ПК и оргтехники (HR) | Красноярский край, Шарыповский район, с. Холмогорское, промбаза "Энергетиков", д.1/15 | 2023 | 332,42 | 9,40 |
| Приобретение ПК и оргтехники (Руководство) | Красноярский край, Шарыповский район, с. Холмогорское, промбаза "Энергетиков", д.1/15 | 2023 | 427,49 | 12,09 |
| Приобретение лицензий на антивирусное программное обеспечение | Красноярский край, Шарыповский район, с. Холмогорское, промбаза "Энергетиков", д.1/15 | 2023 | 2 406,49 | 68,03 |
| Создание резервной емкости складирования золошлаковых отходов путем высвобождения 2-й карты золошлакоотвала | Красноярский край, Шарыповский район, с. Холмогорское, промбаза "Энергетиков", д.1/15 | 2023 | 26 392,44 | 746,13 |
| Создание технологического комплекса&nbsp; электрогидроимпульсной очистки золопроводов №1,2,3 Березовской ГРЭС от прочных отложений | Красноярский край, Шарыповский район, с. Холмогорское, промбаза "Энергетиков", д.1/15 | 2023 | 780,00 | 22,05 |
| Внедрение схемы отгрузки и транспортировки золошлаковых отходов и материалов для последующего вторичного использования | Красноярский край, Шарыповский район, с. Холмогорское, промбаза "Энергетиков", д.1/15 | 2023 | 494,20 | 13,97 |
| Организация складского хозяйства в корпусе тепломонтажной базы | Красноярский край, Шарыповский район, с. Холмогорское, промбаза "Энергетиков", д.1/15 | 2023 | 682,41 | 19,29 |
| Модернизация комплектного распределительного устройства 6кВ (секция 1А) с заменой кабельной линии испытания стали генератора (яч. 45) | Красноярский край, Шарыповский район, с. Холмогорское, промбаза "Энергетиков", д.1/15 | 2023 | 1 446,74 | 40,90 |
| Монтаж и пусконаладочные работы на грузоподъемных механизмах энергблока №3 | Красноярский край, Шарыповский район, с. Холмогорское, промбаза "Энергетиков", д.1/15 | 2024 | 2 702,23 | 79,61 |
| Модернизация оборудования пылеприготовления с заменой роторов на МВ 3300/800/490 | Красноярский край, Шарыповский район, с. Холмогорское, промбаза "Энергетиков", д.1/15 | 2024 | 106 600,41 | 3 140,53 |
| Модернизация столовой ИЛК | Красноярский край, Шарыповский район, с. Холмогорское, промбаза "Энергетиков", д.1/15 | 2024 | 22 095,88 | 650,96 |
| Внедрение системы отвода утечек мазута в специальный зачистной резервуар | Красноярский край, Шарыповский район, с. Холмогорское, промбаза "Энергетиков", д.1/15 | 2024 | 374,42 | 11,03 |
| Модернизация схемы электроснабжения общестанционных собственных нужд и топливоподачи путем организации питания от магистрали резервного токопровода | Красноярский край, Шарыповский район, с. Холмогорское, промбаза "Энергетиков", д.1/15 | 2024 | 43 020,03 | 1 267,40 |
| Модернизация противопожарного водопровода В2 | Красноярский край, Шарыповский район, с. Холмогорское, промбаза "Энергетиков", д.1/15 | 2024 | 7 829,84 | 230,67 |
| Модернизация котла ГМ-50-1 ст.№4 с заменой конвективного первичного пароперегревателя | Красноярский край, Шарыповский район, с. Холмогорское, промбаза "Энергетиков", д.1/15 | 2024 | 20 997,15 | 618,59 |
| Внедрение АСПО | Красноярский край, Шарыповский район, с. Холмогорское, промбаза "Энергетиков", д.1/15 | 2024 | 6 820,96 | 200,95 |
| Модернизация схемы вакуумной сушки котлоагрегатов и паропроводов энергоблоков ст.№1, 2 | Красноярский край, Шарыповский район, с. Холмогорское, промбаза "Энергетиков", д.1/15 | 2024 | 3 251,78 | 95,80 |
| Модернизация приборного парка с заменой газоанализаторов на оборудовании и объектах топливоподачи | Красноярский край, Шарыповский район, с. Холмогорское, промбаза "Энергетиков", д.1/15 | 2024 | 4 230,96 | 124,65 |
| Приобретение ПК и оргтехники (Плановая замена) | Красноярский край, Шарыповский район, с. Холмогорское, промбаза "Энергетиков", д.1/15 | 2024 | 10 800,85 | 318,20 |
| ОНТМ 2023-2024 гг | Красноярский край, Шарыповский район, с. Холмогорское, промбаза "Энергетиков", д.1/15 | 2024 | 27 217,60 | 801,85 |
| Приобретение сетевого оборудования | Красноярский край, Шарыповский район, с. Холмогорское, промбаза "Энергетиков", д.1/15 | 2024 | 6 998,36 | 206,18 |
| Обновление парка бульдозерной техники | Красноярский край, Шарыповский район, с. Холмогорское, промбаза "Энергетиков", д.1/15 | 2024 | 110 058,65 | 3 242,41 |
| ISEC. Мобильные сканеры безопасности для проведения контроля защищенности в технологическом сегменте (БГРЭС) | Красноярский край, Шарыповский район, с. Холмогорское, промбаза "Энергетиков", д.1/15 | 2024 | 6 730,90 | 198,30 |
| Обновление лифтового хозяйства | Красноярский край, Шарыповский район, с. Холмогорское, промбаза "Энергетиков", д.1/15 | 2024 | 29 843,64 | 879,22 |
| Внедрение систем безопасности при работе на высоте | Красноярский край, Шарыповский район, с. Холмогорское, промбаза "Энергетиков", д.1/15 | 2024 | 3 209,64 | 94,56 |
| Установка кондиционеров в производственных помещениях филиала "Березовская ГРЭС" | Красноярский край, Шарыповский район, с. Холмогорское, промбаза "Энергетиков", д.1/15 | 2024 | 1 183,95 | 34,88 |
| Модернизация устройств релейной защиты и цепей вторичной коммутации присоединений 6кВ собственных нужд энергоблоков №1,2 | Красноярский край, Шарыповский район, с. Холмогорское, промбаза "Энергетиков", д.1/15 | 2024 | 50 000,05 | 1 473,04 |
| Оснащение крышными вентиляторами помещения нагнетательной станции | Красноярский край, Шарыповский район, с. Холмогорское, промбаза "Энергетиков", д.1/15 | 2024 | 2 476,05 | 72,95 |
| Создание резервной емкости складирования золошлаковых отходов путем высвобождения 2-й карты золошлакоотвала | Красноярский край, Шарыповский район, с. Холмогорское, промбаза "Энергетиков", д.1/15 | 2024 | 195 725,70 | 5 766,22 |
| Модернизация строительных конструкций кабельных тоннелей | Красноярский край, Шарыповский район, с. Холмогорское, промбаза "Энергетиков", д.1/15 | 2024 | 1 331,88 | 39,24 |
| Модернизация кровли бетонной водосливной плотины | Красноярский край, Шарыповский район, с. Холмогорское, промбаза "Энергетиков", д.1/15 | 2024 | 5 969,92 | 175,88 |
| Модернизация системы хранения данных | Красноярский край, Шарыповский район, с. Холмогорское, промбаза "Энергетиков", д.1/15 | 2024 | 6 228,89 | 183,51 |
| Модернизация промышленных зданий с заменой ворот | Красноярский край, Шарыповский район, с. Холмогорское, промбаза "Энергетиков", д.1/15 | 2024 | 1 080,00 | 31,82 |
| Проектирование, модернизация и реконструкция ИТСО в 2024г. | Красноярский край, Шарыповский район, с. Холмогорское, промбаза "Энергетиков", д.1/15 | 2024 | 36 744,05 | 1 082,51 |
| Модернизация действующего складского хозяйства на филиале БГРЭС | Красноярский край, Шарыповский район, с. Холмогорское, промбаза "Энергетиков", д.1/15 | 2024 | 21 009,30 | 618,95 |
| Модернизация балансировки нагрузки. | Красноярский край, Шарыповский район, с. Холмогорское, промбаза "Энергетиков", д.1/15 | 2024 | 5 587,13 | 164,60 |
| Устройство сети проводного радиовещания в здании ИЛК | Красноярский край, Шарыповский район, с. Холмогорское, промбаза "Энергетиков", д.1/15 | 2024 | 7 136,81 | 210,26 |
| ISEC. Импортозамещение систем межсетевого экранирования в технологическом сегменте (БГРЭС) | Красноярский край, Шарыповский район, с. Холмогорское, промбаза "Энергетиков", д.1/15 | 2024 | 15 558,32 | 458,36 |
| ISEC. NGFW. Сегментирование корпоративной сети (БГРЭС) | Красноярский край, Шарыповский район, с. Холмогорское, промбаза "Энергетиков", д.1/15 | 2024 | 13 594,74 | 400,51 |
| Прикладное программное обеспечение. (Резерв) | Красноярский край, Шарыповский район, с. Холмогорское, промбаза "Энергетиков", д.1/15 | 2024 | 773,44 | 22,79 |
| Приобретение прав на использование ПО Microsoft | Красноярский край, Шарыповский район, с. Холмогорское, промбаза "Энергетиков", д.1/15 | 2024 | 9,95 | 0,29 |
| ТалентТех. Адаптация. Услуги по внедрению | Красноярский край, Шарыповский район, с. Холмогорское, промбаза "Энергетиков", д.1/15 | 2024 | 227,26 | 6,70 |
| КиберБэкап. Сертификат на техническую поддержку. | Красноярский край, Шарыповский район, с. Холмогорское, промбаза "Энергетиков", д.1/15 | 2024 | 2 483,37 | 73,16 |
| ПО. САПР (система автоматизированного проектирования). Лицензии. (Нанакад) | Красноярский край, Шарыповский район, с. Холмогорское, промбаза "Энергетиков", д.1/15 | 2024 | 845,65 | 24,91 |

Таблица 26 - Информация о фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию участков тепловых сетей

| Наименование мероприятия | Год реализации | Стоимость реализации проекта, тыс. руб. (с учетом НДС) | Источник финансирования |  |  | Технические характеристики (мощность, протяженность, производительность, кол-во и т.п.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | КБ | МБ | бюджет коцессионера |  |
| Информация о реализованных мероприятиях по строительству, реконструкции модернизации участков тепловых сетей за период 2024-2025 гг. |  |  |  |  |  |  |
| капитальный ремонт сетей теплоснабжения (совместно с сетями водоснабжения) от ТК 2 до УП3, УП2 ул. Восточная с. Новоалтатка. | 2025 | 9 999 826,46 | 4 877 828,00 | 5 121 998,46 |  |  |
| капитальный ремонт сетей теплоснабжения (совместно с сетями водоснабжения) от ТК-24 ТК-46 ул. Просвещения, с. Ивановка | 2025 | 5 394 472,98 | 5 288 699,00 | 105 773,98 |  |  |
| Модернизация тепловой сети г. Шарыпово, квартал Эксплуатационников, ул. Зеленая участок между ТК-15 до ТК-32 с вводами на ж/д 16,19 | 2024 | н/д |  |  |  | Ду-89 – 240 м.п.; Ду-76 – 946 м.п.; Ду-57 – 13,5 м.п.; Ду-45 – 19,5 м.п. |
| Модернизация тепловой сети п. Дубинино, ул. Октябрьская участок между ТК-4 до ТК-13 с вводами на ж/д 1, 3 | 2024 |  |  |  |  | Ду-76 – 216 м.п.; Ду-57 – 52 м.п. |
| замена ТИ по адресу ТК-4 ул. Сиреневая и ТК-15 ул. Зеленая | 2024 |  |  |  |  | минплита плюс стеклоткань, заменили на минплиту и оцинковку Ду-159 – 83,57 м.п. |
| Модернизация тепловой сети г. Шарыпово, квартал Эксплуатационников, ул. Сиреневая участок между ТК-4 до ТК-10 с вводами на ж/д 1, 4, 6, 7, 8, 13 | 2024 |  |  |  |  | Ду-89 – 272,32 м.п.; Ду-76 – 74,4 м.п.; Ду-57 – 454,58 м.п; Ду-45 – 36 м.п. |
| Модернизация тепловой сети г. Шарыпово, 5 магистраль участок между ТК-0511 и ТК-0512 | 2024 |  |  |  |  | Ду-530 – 137,5 м.п |
| Модернизация тепловой сети г. Шарыпово, микрорайон Пионерный от ТК-14 до ТК-18 | 2024 |  |  |  |  | Ду-133 – 177,94 м.п.; Ду-57 – 15 м.п. |
| Модернизация тепловой сети г. Шарыпово, пром. Зона Пионерного, ул. Индустриальная участок между ТК-16 до ТК-17 | 2024 |  |  |  |  | Ду-108 – 239 м.п. |
| Восстановление ТИ на участке ТК-2 ул. Центральная и ТК-3 ул. Сиреневая (надземная прокладка) | 2024 |  |  |  |  | Ду-159 - 60 м.п. было минплита плюс стеклоткань, заменили на минплиту плюс оцинкованная сталь |
| Модернизация тепловой сети г. Шарыпово, 5 магистраль участок между ТК-0511 и ТК-0512 | 2024 |  |  |  |  | Ду-530 – 137,5 м.п |
| Модернизация тепловой сети г. Шарыпово, микрорайон Пионерный от ТК-14 до ТК-18 | 2024 |  |  |  |  | Ду-133 – 177,94 м.п.; Ду-57 – 15 м.п. |
| Модернизация тепловой сети г. Шарыпово, пром. Зона Пионерного, ул. Индустриальная участок между ТК-16 до ТК-17 | 2024 |  |  |  |  | Ду-108 – 239 м.п. |
| Восстановление ТИ на участке ТК-2 ул. Центральная и ТК-3 ул. Сиреневая (надземная прокладка) | 2024 |  |  |  |  | Ду-159 - 60 м.п. было минплита плюс стеклоткань, заменили на минплиту плюс оцинкованная сталь |
| Модернизация участка тепловой сети между ТК-4 и ТК-5, микрорайон. Северный, г. Шарыпово | 2025 |  |  |  |  | Ду-108 - 149,9 м.п. |
| Модернизация участка тепловой сети между между ТК-104 и ТК-110 с вводами на жил.дома 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 17/1, 17/2, ул. Горького, г. Шарыпово | 2025 |  |  |  |  | Ду-108 - 187,2 м.п.; Ду-89 - 87 м.п.; Ду-45 - 174 м.п. |
| Модернизация участка тепловой сети между ТК-0512 и ТК-0513* , 5 магистраль, г. Шарыпово | 2025 |  |  |  |  | Ду-426 - 272 м.п. |
| Модернизация участка тепловой сети между между ТК-35 и ТК-36 , ул. Гагарина, г. Шарыпово | 2025 |  |  |  |  | Ду-219 - 110 м.п. |
| Модернизация участка тепловой сети между ТК-56 и ТК-58 с вводом на жил.д 324, 3-й микрорайон, г. Шарыпово | 2025 |  |  |  |  | Ду-76 - 261,6 м.п.; Ду-57 - 27,8 м.п. |
| Модернизация участка тепловой сети между ж/д 601 и ж/д 604 через ТК-33, 6 микрорайон г. Шарыпово | 2025 |  |  |  |  | Ду-108 - 74 м.п. |
| Модернизация участка тепловой сети между между жил.д 601 и ТК-32, 6 микрорайон, г. Шарыпово | 2025 |  |  |  |  | Ду-133 - 45 м.п. |
| Модернизация участка тепловой сети между ТК-0304 и ТК-14, ул. Восточная,с. Холмогорское | 2025 |  |  |  |  | Ду-89 - 820 м.п.; Ду-45 - 22,8 м.п. |
| Модернизация участка тепловой сети между ТК-1 и ТК-6, ул. Кадатская с вводами на жил.дома 2, 3, 4, 5 , с. Холмогорское | 2025 |  |  |  |  | Ду-76 - 192 м.п.; Ду-57 - 274 м.п.; Ду-45 - 14,4 м.п. Ду-38 - 44 м.п. |
| Модернизация участка тепловой сети ТК-10-19 и ТК-10-26, ул. Майская, с вводом на жил.д.№31 по ул. Садовая, п. Дубинино | 2025 |  |  |  |  | Ду-45 - 148 м.п. |
| Восстановление ТИ на участке между ПО-535 и СУ-3, 8 магистраль (надземная прокладка) | 2025 |  |  |  |  | Ду-630 - 130 м.п. было ППУ скорлупа, заменили на минплиту плюс оцинкованная сталь |
| Восстановление ТИ на участке, между Павильоном №6 и Павильоном №7, 3 магистраль | 2025 |  |  |  |  | Ду-530 - 57 м.п. ТИ не было, восстановили маты базальтовые+стеклоткань; Ду-530 - 110,7 м.п. была вата минеральная +стеклоткань, заменили на маты базальтовые+сталь оцинкованная; Ду-530 - 94,5 м.п. отсутствовал защитный слой ТИ, намотали стеклоткань. |
| Восстановление ТИ на участке между ТК-1 и СУ-8, мкр. Северный | 2025 |  |  |  |  | Ду-273 - 1018,8 м.п., была стеклоткань, заменили на сталь оцинкованную. |

"Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)"

Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)

В настоящее время на территории муниципального округа действует восемь источников централизованного теплоснабжения, отапливающие жилые, административные и социально-значимые объекты. Обслуживание объектов систем централизованного теплоснабжения осуществляется Филиал «Березовская ГРЭС» ПАО «ЮНИПРО», ООО «АЭСТ», ГПКК «ЦРКК».

Таблица 27 – Перечень теплоснабжающих организаций

| N системы теплоснабжения | Наименования источников тепловой энергии в системе теплоснабжения | Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения | Объекты систем теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации | N зоны деятельности | Утвержденная ЕТО | Основание для присвоения статуса ЕТО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Березовская ГРЭС | Филиал «Березовская ГРЭС» ПАО «ЮНИПРО» | Березовская ГРЭС, тепловые сети г. Шарыпово, п. Дубинино, с. Холмогорское, с. Береш | 1 | Филиал «Березовская ГРЭС» ПАО «ЮНИПРО» | п. 11 постановления Правитель-ства РФ от 08.08.2012 № 808 |
| 2 | Котельная с. Березовское | ООО «АЭСТ» | Котельная и тепловые сети с. Березовское | 2 | ООО «АЭСТ» | п. 11 постановления Правитель-ства РФ от 08.08.2012 № 808 |
| 3 | Котельная с. Новоалтатка | ООО «АЭСТ» | Котельная и тепловые сети с. Новоалтатка | 2 | ООО «АЭСТ» | п. 11 постановления Правитель-ства РФ от 08.08.2012 № 808 |
| 4 | Котельная с. Ивановка | ООО «АЭСТ» | Котельная и тепловые сети с. Ивановка | 2 | ООО «АЭСТ» | п. 11 постановления Правитель-ства РФ от 08.08.2012 № 808 |
| 5 | Котельная п. Инголь | ООО «АЭСТ» | Котельная и тепловые сети п. Инголь | 2 | ООО «АЭСТ» | п. 11 постановления Правитель-ства РФ от 08.08.2012 № 808 |
| 6 | Котельная с. Парная | ООО «АЭСТ» | Котельная и тепловые сети с. Парная | 2 | ООО «АЭСТ» | п. 11 постановления Правитель-ства РФ от 08.08.2012 № 808 |
| 7 | Котельная с. Большое Озеро | ООО «АЭСТ» | Котельная и тепловые сети с. Большое Озеро | 2 | ООО «АЭСТ» | п. 11 постановления Правитель-ства РФ от 08.08.2012 № 808 |
| 8 | Котельная д.Гляден | ГПКК «ЦРКК» | Котельная и тепловые сети д.Гляден | 3 | ГПКК «ЦРКК» | п. 11 постановления Правитель-ства РФ от 08.08.2012 № 808 |

Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)

Реестр систем теплоснабжения приведен в таблице 28.

Таблица 28 - Реестр систем теплоснабжения

| № системы | Наименование источника тепловой энергии | ЕТО | Район теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Березовская ГРЭС | Филиал «Березовская ГРЭС» ПАО «ЮНИПРО» | г. Шарыпово, п. Дубинино, с. Холмогорское, с. Береш |
| 2 | Котельная с. Березовское | ООО «АЭСТ» | с. Березовское |
| 3 | Котельная с. Новоалтатка | ООО «АЭСТ» | с. Новоалтатка |
| 4 | Котельная с. Ивановка | ООО «АЭСТ» | с. Ивановка |
| 5 | Котельная п. Инголь | ООО «АЭСТ» | п. Инголь |
| 6 | Котельная с. Парная | ООО «АЭСТ» | с. Парная |
| 7 | Котельная с. Большое Озеро | ООО «АЭСТ» | с. Большое Озеро |
| 8 | Котельная д.Гляден | ГПКК «ЦРКК» | д.Гляден |

Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации

Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» - дается следующее определение единой теплоснабжающей организацией: «Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения - теплоснабжающая организация, которой в отношении системы (систем) теплоснабжения присвоен статус единой теплоснабжающей организации».

Согласно п. 4 Постановление Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» в случае если на территории поселения, городского поселения существуют несколько систем теплоснабжения, единая теплоснабжающая организация (организации) определяется в отношении каждой или нескольких систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского поселения.

Критериями, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации согласно Постановление Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», являются;

1) владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

2) размер собственного капитала;

3) способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

В случае если организациями не подано ни одной заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью.

Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:

1) заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;

2) заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения;

3) заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче.

В настоящее время Филиал «Березовская ГРЭС» ПАО «ЮНИПРО», ООО «АЭСТ» и ГПКК «ЦРКК» отвечает всем требованиям, предъявляемым к единым теплоснабжающим организациям в зонах действия обслуживаемых систем теплоснабжения. отвечает всем требованиям, предъявляемым к единым теплоснабжающим организациям в зонах действия обслуживаемых систем теплоснабжения.

Информацию о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации

Заявки теплоснабжающих организаций, поданные в рамках актуализации схемы теплоснабжения, отсутствуют.

Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения

Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения, муниципального округа, приведен в таблице 28.

"Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии"

Сведения о величине тепловой нагрузки, распределяемой (перераспределяемой) между источниками тепловой энергии в соответствии с указанными в схеме теплоснабжения решениями об определении границ зон действия источников тепловой энергии, а также сроки выполнения перераспределения для каждого этапа.

В настоящее время на территории муниципального округа действует восемь источников централизованного теплоснабжения, отапливающие жилые, административные и социально-значимые объекты. Перераспределение тепловой нагрузки не планируется.

Существующие и перспективные балансы источника теплоснабжения приведены в Разделе 2 настоящей Схемы.

"Решения по бесхозяйным тепловым сетям"

Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию в порядке, установленном Федеральным законом "О теплоснабжении"

Согласно статьи 15 пункта 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» в случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации), орган местного самоуправления поселения или городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования.

Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей приведен в таблице ниже.

Таблица 29 – Перечень бесхозяйных тепловых сетей

| № п/п | Наименование тепловых сетей | Диаметр, мм | Протяженность, м.п. | Вид прокладки | Эксплуатирующая организация | № нормативного акта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Источник теплоснабжения - Березовская ГРЭС |  |  |  |  |  |
| 1 | Г. Шарыпово, 7 микрорайон, жд 712 ТК-5 – жд 712 | 89 | 18,5 | подземная канальная | филиал "Берёзовская ГРЭС" ПАО "Юнипро" | распоряжение Администрации г. Шарыпово от 29.12.2008 г. № 1712 |
| 2 | Г. Шарыпово, 7 микрорайон, ТК-11 – жд 710 | 57 | 10 | подземная канальная |  | письмо Администрации г. Шарыпово исх. № 02-4/693 от 01.04.2010 |
| 3 | Г. Шарыпово, 7 микрорайон, ТК-2 – жд 712 | 89 | 70 | подземная канальная |  |  |
| 4 | Г. Шарыпово, 7 микрорайон, ТК-10 – ТК-10 ` | 133 | 70 | подземная канальная |  |  |
| 5 | Г. Шарыпово, 7 микрорайон, ТК-11 – жд 715 | 76 | 10 | подземная канальная |  |  |
| 6 | Г. Шарыпово, 4 микрорайон, ТК-17 – ТК-18 | 159 | 138 | подземная канальная |  |  |
| 7 | Г. Шарыпово, 4 микрорайон, ТК-18 – жд 422 | 133 | 60 | подземная канальная |  |  |
| 8 | Г. Шарыпово, 5 микрорайон, ТК-2 – храм | 57 | 18 | подземная канальная |  |  |
|  |  | 89 | 40 | подземная канальная |  |  |
| 9 | Г. Шарыпово, 4 микрорайон, жд 425 ТК-17 – ТК-2 | 133 | 30,3 | подземная канальная |  | распоряжение Администрации г. Шарыпово от 28.02.2012 г. № 482 |
| 10 | Г. Шарыпово, 4 микрорайон, жд 425 ТК-2 – жд 425 | 89 | 17 | подземная канальная |  |  |
| 11 | Г. Шарыпово, 4 микрорайон, жд 427 ТК-0503 – ТК-17 | 325 | 172 | подземная канальная |  |  |
| 12 | Г. Шарыпово, 4 микрорайон, жд 427 ТК-17 - ТК-1 | 133 | 173 | подземная канальная |  |  |
| 13 | Г. Шарыпово, 4 микрорайон, жд 427 ТК-1 – жд 427 | 89 | 16,5 | подземная канальная |  |  |
| 14 | Г. Шарыпово, 7 микрорайон, жд 708 УТ-12 – УТ-1 | 108 | 62,9 | подземная канальная |  |  |
| 15 | Г. Шарыпово, 7 микрорайон, жд 708 УТ-1 – жд 708 | 89 | 10 | подземная канальная |  |  |
| 16 | Г. Шарыпово, 1 микрорайон, жд 27 | 45 | 15 | подвал |  | распоряжение Администрации г. Шарыпово от 28.02.2012 г. № 482 |
|  |  | 89 | 45 | подвал |  |  |
| 17 | Г. Шарыпово, 1 микрорайон, жд 12 | 89 | 30 | подвал |  |  |
| 18 | Г. Шарыпово, 2 микрорайон, жд 205 | 108 | 110 | подвал |  |  |
| 19 | Г. Шарыпово, 2 микрорайон, жд 203 | 219 | 106 | подвал |  |  |
| 20 | Г. Шарыпово, 2 микрорайон, жд 206 | 159 | 24 | подвал |  |  |
| 21 | Г. Шарыпово, 2 микрорайон, жд 1/12 | 89 | 83 | подвал |  |  |
| 22 | Г. Шарыпово, 2 микрорайон, жд 1/21 | 108 | 47 | подвал |  |  |
| 23 | Г. Шарыпово, 3 микрорайон, жд 301 | 89 | 9 | подвал |  |  |
| 24 | Г. Шарыпово, 3 микрорайон, жд 323 | 76 | 14 | подвал |  |  |
| 25 | Г. Шарыпово, 3 микрорайон, жд 304 | 89 | 60 | подвал |  |  |
| 26 | Г. Шарыпово, 5 микрорайон, жд 501 | 108 | 30 | подвал |  |  |
| 27 | Г. Шарыпово, 6 микрорайон, жд 601 | 108 | 116 | подвал |  |  |
|  |  | 133 | 46 | подвал |  |  |
|  |  | 273 | 4 | подвал |  |  |
| 28 | Г. Шарыпово, 6 микрорайон, жд 608 | 159 | 51 | подвал |  |  |
|  |  | 219 | 28 | подвал |  |  |
| 29 | Г. Шарыпово, 6 микрорайон, жд 612 | 159 | 16 | подвал |  |  |
| 30 | Г. Шарыпово, 6 микрорайон, жд 610 | 76 | 43 | подвал |  |  |
|  |  | 108 | 3 | подвал |  |  |
|  |  | 219 | 62 | подвал |  |  |
| 31 | Г. Шарыпово, 6 микрорайон, жд 613 | 133 | 43 | подвал |  |  |
|  |  | 219 | 15 | подвал |  |  |
| 32 | Г. Шарыпово, 6 микрорайон, жд 615 | 133 | 43 | подвал |  |  |
|  |  | 219 | 40 | подвал |  |  |
| 33 | Г. Шарыпово, 6 микрорайон, жд 639 | 273 | 63 | подвал |  |  |
| 34 | Г. Шарыпово, 6 микрорайон, жд 639а | 159 | 86 | подвал |  |  |
| 35 | Г. Шарыпово, 6 микрорайон, жд 641 | 159 | 75 | подвал |  |  |
|  |  | 219 | 1 | подвал |  |  |
| 36 | Г. Шарыпово, 6 микрорайон, жд 643 | 133 | 119 | подвал |  |  |
| 37 | Г. Шарыпово, 6 микрорайон, жд 644 | 133 | 104 | подвал |  |  |
| 38 | Г. Шарыпово, 6 микрорайон, жд 645 | 108 | 33 | подвал |  |  |
| 39 | Г. Шарыпово, 6 микрорайон, жд 647 | 108 | 86 | подвал |  |  |
| 40 | Г. Шарыпово, 6 микрорайон, жд 649 | 108 | 112 | подвал |  |  |
| 41 | Г. Шарыпово, 6 микрорайон, жд 636 | 108 | 19 | подвал |  |  |
|  |  | 133 | 81 | подвал |  |  |
|  |  | 159 | 21 | подвал |  |  |
| 42 | Г. Шарыпово, 6 микрорайон, зд 621 – жд 622 | 108 | 38 | подвал |  |  |
| 43 | Г. Шарыпово, 6 микрорайон, жд 620 | 108 | 43 | подвал |  |  |
|  |  | 159 | 29 | подвал |  |  |
|  |  | 273 | 15 | подвал |  |  |
| 44 | Г. Шарыпово, 6 микрорайон, жд 619 | 273 | 79 | подвал |  |  |
| 45 | Г. Шарыпово, 6 микрорайон, жд 617а | 273 | 91 | подвал |  |  |
| 46 | Г. Шарыпово, 6 микрорайон, жд 617 | 325 | 74 | подвал |  |  |
| 47 | Г. Шарыпово, Северный микрорайон, жд 40а | 133 | 36 | подвал |  |  |
| 48 | Г. Шарыпово, Северный микрорайон, жд 30 | 89 | 62 | подвал |  |  |
| 49 | Г. Шарыпово, Пионерный микрорайон, жд 18, 18а | 133 | 107 | подвал |  |  |
| 50 | Г. Шарыпово, Пионерный микрорайон, жд 1 | 108 | 58 | подвал |  |  |
| 51 | Г. Шарыпово, Пионерный микрорайон, жд 1а | 108 | 61 | подвал |  |  |
| 52 | Г. Шарыпово, Пионерный микрорайон, жд 2а | 76 | 32 | подвал |  |  |
|  |  | 89 | 6 | подвал |  |  |
|  |  | 108 | 58 | подвал |  |  |
| 53 | Г. Шарыпово, Пионерный микрорайон, жд 26 | 219 | 80 | подвал |  |  |
| 54 | Г. Шарыпово, Пионерный микрорайон, жд 27 | 133 | 21 | подвал |  |  |
|  |  | 159 | 24 | подвал |  |  |
|  |  | 219 | 14 | подвал |  |  |
| 55 | Г. Шарыпово, Пионерный микрорайон, жд 42 | 159 | 120 | подвал |  |  |
| 56 | Г. Шарыпово, ул. Цветочная | 76 | 96 | подземная канальная |  |  |
|  |  | 89 | 200 | подземная канальная |  |  |
|  |  | 108 | 150 | подземная канальная |  |  |
| 57 | Г. Шарыпово, ул. Российская (от территории базы «Солнышко» до гаражей) | 57 | 183 | надземная |  |  |
| 58 | Г. Шарыпово, в районе Северного кольца: от ТК-0127` до ТК-1 и ТК-2; врезка в старую теплосеть до ТК-2; от ТК-2 в сторону ПЧ | 89 | 54 | подземная канальная |  |  |
|  |  | 159 | 36 | подземная канальная |  |  |
|  |  | 219 | 50 | подземная канальная |  |  |
| 59 | г. Шарыпово, пл. Революции, 2А, ТК-47 - военный комиссариат | 89 | 12,7 | подземная канальная |  | распоряжение Администрации г. Шарыпово от 28.02.2012 г. № 482 |
| 60 | г. Шарыпово, пл. Революции, 7Б, ТК-47 - гаражи | 32 | 21 | подземная канальная |  |  |
| 61 | П. Дубинино, ул. Комсомольская, ТК-86 – ТК-34 | 133 | 21,5 | подземная канальная |  | письмо Администрации г. Шарыпово исх. № 02-4/693 от 01.04.2010 |
| 62 | П. Дубинино, ул. Комсомольская, ТК-34 – жд 18 | 57 | 32,6 | подземная канальная |  |  |
| 63 | П. Дубинино, ул. Комсомольская, ТК-34 – ТК-35 | 108 | 144 | подземная канальная |  |  |
| 64 | П. Дубинино, ул. Комсомольская, ТК-35 – жд 20 | 57 | 32,6 | подземная канальная |  |  |
| 65 | П. Дубинино, ул. Кишинёвская, жд 1 | 325 | 30 | подвал |  | постановление Администрации г. Шарыпово от 12.03.2014 г. № 54 |
| 66 | П. Дубинино, ул. Пионеров КАТЭКа, жд 19 | 108 | 90 | подвал |  |  |
| 67 | П. Дубинино, ул. Пионеров КАТЭКа, 51 | 108 | 78 | подвал |  |  |
| 68 | П. Дубинино, ул. Пионеров КАТЭКа, 61 | 108 | 40 | подвал |  |  |
| 69 | П. Дубинино, ул. Пионеров КАТЭКа, 59 | 108 | 40 | подвал |  |  |
| 70 | П. Дубинино, пер. Школьный, жд 10 | 108 | 40 | подвал |  |  |
| 71 | П. Дубинино, пер. Школьный, жд 8 | 108 | 59 | подвал |  |  |
| 72 | П. Дубинино, ул. Дружбы, жд 5 | 219 | 105 | подвал |  |  |
| 73 | П. Дубинино, ул. Пионеров КАТЭКа, 6 | 89 | 16 | подвал |  |  |
| 74 | П. Дубинино, ул. Шахтёрская, жд 2 | 108 | 180 | подвал |  |  |
| 75 | П. Дубинино, ул. Шахтёрская, жд 6 | 108 | 180 | подвал |  |  |
| 76 | П. Дубинино, ул. Октябрьская | 76 | 100 | подземная канальная |  |  |
|  |  | 108 | 43 | подземная канальная |  |  |
|  |  | 133 | 50 | подземная канальная |  |  |
| 77 | П. Дубинино, ул. Кишинёвская, жд 5 | 76 | 25,5 | подвал |  | распоряжение Администрации г. Шарыпово от 28.02.2012 г. № 481 |
|  | Источник теплоснабжения – котельная п. Инголь |  |  |  |  |  |
| 78 | Сооружение - тепловые сети п. Инголь, кв Путейский | н/д | 3 246,10 | подземные | ООО "АЭСТ" | передаточный акт от 14.03.2022 |
| 79 | Сооружение - тепловые сети с.Березовское, ул.Советская | н/д | 708,00 | подземные | ООО "АЭСТ" | передаточный акт от 14.03.2022 |
| 80 | Сооружение - тепловые сети п. Инголь кв Путейский от д. 2а до д.3а | 57 | 194,00 | подземные | ООО "АЭСТ" | передаточный акт от 14.03.2022 |

"Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и программой развития электроэнергетических систем России, а также со схемой водоснабжения и водоотведения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения"

Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии

В настоящее время в Шарыповского муниципального округа Красноярского края отсутствует централизованное (сетевое) газоснабжение природным газом.

Развитие системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии проводится в соответствии с утвержденным генеральным планом муниципального образования.

Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии

Газоснабжение источников тепловой энергии на территории Шарыповского муниципального округа не осуществляется.

Предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

Предложения по корректировке программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Красноярского края на период 2022 - 2038 годов в разрезе развития источников тепловой энергии и систем теплоснабжения Шарыповского муниципального округа отсутствуют.

Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденных схемы и программы развития электроэнергетических систем России, а в период до утверждения таких схемы и программы в 2023 году (в отношении технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем в 2024 году) - также утвержденных схемы и программы развития Единой энергетической системы России, схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, на территории которого расположена соответствующая технологически изолированная территориальная электроэнергетическая система) по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации, выводу из эксплуатации источников тепловой энергии и решений по реконструкции, техническому перевооружению, модернизации, не связанных с увеличением установленной генерирующей мощности, и выводу из эксплуатации генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующее в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения

Строительство источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии в утвержденной схеме и программе развития Единой энергетической системы России не предусмотрено.

Обоснованные предложения по строительству (реконструкции, связанной с увеличением установленной генерирующей мощности) генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения покрытия перспективных тепловых нагрузок для их рассмотрения при разработке схемы и программы развития электроэнергетических систем России, а также при разработке (актуализации) генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики - при наличии таких предложений по результатам технико-экономического сравнения вариантов покрытия перспективных тепловых нагрузок

Мероприятий по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии данной Схемой, не предполагается.

Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения, утвержденной единой схемы водоснабжения и водоотведения Республики Крым) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения

Предложения о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения отсутствуют.

Предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы водоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения, единой схемы водоснабжения и водоотведения Республики Крым для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

Предложения отсутствуют.

"Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения"

Существующие и перспективные значения индикаторов развития систем теплоснабжения, а в ценовых зонах теплоснабжения также содержит целевые значения ключевых показателей, отражающих результаты внедрения целевой модели рынка тепловой энергии и результаты их достижения, а также существующие и перспективные значения целевых показателей реализации схемы теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, подлежащие достижению каждой единой теплоснабжающей организацией, функционирующей на территории такого поселения, муниципального округа, городского округа

Индикаторы развития систем теплоснабжения городского округа разрабатываются в соответствии пунктом 79 Требований к схемам теплоснабжения и содержат результаты оценки существующих  и  перспективных  значений  следующих  индикаторов  развития  систем теплоснабжения, рассчитанных в соответствии с п. 182 Методических указаний по разработке схем теплоснабжения, а именно:

- общая отапливаемая площадь жилых зданий;

- общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий;

- тепловая нагрузка всего, в том числе:

- в жилищном фонде, в том числе, для целей отопления и вентиляции, для целей горячего водоснабжения;

- в общественно-деловом фонде, в том числе, для целей отопления и вентиляции; для целей горячего водоснабжения.

- расход тепловой энергии, всего, в том числе:

- в жилищном фонде для целей отопления и вентиляции, для целей горячего водоснабжения;

- в общественно-деловом фонде, в том числе для целей отопления и вентиляции, для целей горячего водоснабжения;

- удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде;

- удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде;

- градус-сутки отопительного периода;

- удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде;

- удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде;

- удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде;

- средняя плотность тепловой нагрузки;

- средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде;

- средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя;

- средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя.

Вышеприведенные показатели представлены в таблицах ниже.

Таблица 30 - Индикаторы, характеризующие спрос на тепловую энергию и тепловую мощность в границах зон деятельности единых теплоснабжающих организаций

| № п/п | Наименование показателя | Единицы измерения | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031-2034 | 2035-2038 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЕТО №1 - Филиал «Березовская ГРЭС» ПАО «ЮНИПРО» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Березовская ГРЭС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Общая отапливаемая площадь жилых зданий, в том числе: | тыс. м2 | 1237,99 | 1237,99 | 1237,99 | 1237,99 | 1237,99 | 1237,99 | 1237,99 | 1237,99 |
| 2. | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | тыс. м2 | 271,54 | 271,54 | 271,54 | 271,54 | 271,54 | 271,54 | 271,54 | 271,54 |
| 3. | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Гкал/ч | 152,426 | 153,522 | 153,584 | 153,623 | 153,623 | 153,623 | 153,623 | 153,623 |
| 3.1. | в жилищном фонде, в том числе: | Гкал/ч | 110,469 | 111,565 | 111,627 | 111,666 | 111,666 | 111,666 | 111,666 | 111,666 |
| 3.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | 89,161 | 90,257 | 90,319 | 90,358 | 90,358 | 90,358 | 90,358 | 90,358 |
| 3.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | 21,308 | 21,308 | 21,308 | 21,308 | 21,308 | 21,308 | 21,308 | 21,308 |
| 3.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | Гкал/ч | 41,956 | 41,956 | 41,956 | 41,956 | 41,956 | 41,956 | 41,956 | 41,956 |
| 3.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | 36,291 | 36,291 | 36,291 | 36,291 | 36,291 | 36,291 | 36,291 | 36,291 |
| 3.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | 5,666 | 5,666 | 5,666 | 5,666 | 5,666 | 5,666 | 5,666 | 5,666 |
| 4. | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: | тыс. Гкал | 376,01 | 354,62 | 354,62 | 354,62 | 354,62 | 354,62 | 354,62 | 354,62 |
| 4.1 | в жилищном фонде | тыс. Гкал | 297,632 | 280,699 | 280,699 | 280,699 | 280,699 | 280,699 | 280,699 | 280,699 |
| 4.1.1 | для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | 262,277 | 247,355 | 247,355 | 247,355 | 247,355 | 247,355 | 247,355 | 247,355 |
| 4.1.2 | для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | 35,355 | 33,343 | 33,343 | 33,343 | 33,343 | 33,343 | 33,343 | 33,343 |
| 4.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | тыс. Гкал | 78,381 | 73,922 | 73,922 | 73,922 | 73,922 | 73,922 | 73,922 | 73,922 |
| 4.2.1 | для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | 69,070 | 65,141 | 65,141 | 65,141 | 65,141 | 65,141 | 65,141 | 65,141 |
| 4.2.2 | для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | 9,311 | 8,781 | 8,781 | 8,781 | 8,781 | 8,781 | 8,781 | 8,781 |
| 5. | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | Гкал/ч/м2 | 0,00009 | 0,00009 | 0,00009 | 0,00009 | 0,00009 | 0,00009 | 0,00009 | 0,00009 |
| 6. | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2/год | 0,240 | 0,227 | 0,227 | 0,227 | 0,227 | 0,227 | 0,227 | 0,227 |
| 7. | Градус-сутки отопительного периода | °C x сут | 6046 | 6046 | 6046 | 6046 | 6046 | 6046 | 6046 | 6046 |
| 8. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2(°C x сут) | 0,000040 | 0,000038 | 0,000038 | 0,000038 | 0,000038 | 0,000038 | 0,000038 | 0,000038 |
| 9. | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | Гкал/ч/м2 | 0,000155 | 0,000155 | 0,000155 | 0,000155 | 0,000155 | 0,000155 | 0,000155 | 0,000155 |
| 10. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде | Гкал/м2/(°C x сут) | 0,0000477 | 0,0000450 | 0,0000450 | 0,0000450 | 0,0000450 | 0,0000450 | 0,0000450 | 0,0000450 |
| 11. | Средняя плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч/га | 0,100 | 0,101 | 0,101 | 0,101 | 0,101 | 0,101 | 0,101 | 0,101 |
| 12. | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/га | 247,592 | 233,505 | 233,505 | 233,505 | 233,505 | 233,505 | 233,505 | 233,505 |
|  | Итого по ЕТО №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Общая отапливаемая площадь жилых зданий, в том числе: | тыс. м2 | 1237,99 | 1237,99 | 1237,99 | 1237,99 | 1237,99 | 1237,99 | 1237,99 | 1237,99 |
| 2. | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | тыс. м2 | 271,54 | 271,54 | 271,54 | 271,54 | 271,54 | 271,54 | 271,54 | 271,54 |
| 3. | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Гкал/ч | 152,426 | 153,522 | 153,584 | 153,623 | 153,623 | 153,623 | 153,623 | 153,623 |
| 3.1. | в жилищном фонде, в том числе: | Гкал/ч | 110,469 | 111,565 | 111,627 | 111,666 | 111,666 | 111,666 | 111,666 | 111,666 |
| 3.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | 89,161 | 90,257 | 90,319 | 90,358 | 90,358 | 90,358 | 90,358 | 90,358 |
| 3.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | 21,308 | 21,308 | 21,308 | 21,308 | 21,308 | 21,308 | 21,308 | 21,308 |
| 3.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | Гкал/ч | 41,956 | 41,956 | 41,956 | 41,956 | 41,956 | 41,956 | 41,956 | 41,956 |
| 3.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | 36,291 | 36,291 | 36,291 | 36,291 | 36,291 | 36,291 | 36,291 | 36,291 |
| 3.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | 5,666 | 5,666 | 5,666 | 5,666 | 5,666 | 5,666 | 5,666 | 5,666 |
| 4. | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: | тыс. Гкал | 376,01 | 354,62 | 354,62 | 354,62 | 354,62 | 354,62 | 354,62 | 354,62 |
| 4.1 | в жилищном фонде | тыс. Гкал | 297,632 | 280,699 | 280,699 | 280,699 | 280,699 | 280,699 | 280,699 | 280,699 |
| 4.1.1 | для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | 262,277 | 247,355 | 247,355 | 247,355 | 247,355 | 247,355 | 247,355 | 247,355 |
| 4.1.2 | для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | 35,355 | 33,343 | 33,343 | 33,343 | 33,343 | 33,343 | 33,343 | 33,343 |
| 4.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | тыс. Гкал | 78,381 | 73,922 | 73,922 | 73,922 | 73,922 | 73,922 | 73,922 | 73,922 |
| 4.2.1 | для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | 69,070 | 65,141 | 65,141 | 65,141 | 65,141 | 65,141 | 65,141 | 65,141 |
| 4.2.2 | для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | 9,311 | 8,781 | 8,781 | 8,781 | 8,781 | 8,781 | 8,781 | 8,781 |
| 5. | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | Гкал/ч/м2 | 0,00009 | 0,00009 | 0,00009 | 0,00009 | 0,00009 | 0,00009 | 0,00009 | 0,00009 |
| 6. | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2/год | 0,240 | 0,227 | 0,227 | 0,227 | 0,227 | 0,227 | 0,227 | 0,227 |
| 7. | Градус-сутки отопительного периода | °C x сут | 6046 | 6046 | 6046 | 6046 | 6046 | 6046 | 6046 | 6046 |
| 8. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2(°C x сут) | 0,000040 | 0,000038 | 0,000038 | 0,000038 | 0,000038 | 0,000038 | 0,000038 | 0,000038 |
| 9. | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | Гкал/ч/м2 | 0,000155 | 0,000155 | 0,000155 | 0,000155 | 0,000155 | 0,000155 | 0,000155 | 0,000155 |
| 10. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде | Гкал/м2/(°C x сут) | 0,0000477 | 0,0000450 | 0,0000450 | 0,0000450 | 0,0000450 | 0,0000450 | 0,0000450 | 0,0000450 |
| 11. | Средняя плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч/га | 0,100 | 0,101 | 0,101 | 0,101 | 0,101 | 0,101 | 0,101 | 0,101 |
| 12. | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/га | 247,592 | 233,505 | 233,505 | 233,505 | 233,505 | 233,505 | 233,505 | 233,505 |
|  | ЕТО №2 - ООО «АЭСТ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельной с. Березовское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Общая отапливаемая площадь жилых зданий, в том числе: | тыс. м2 | 13,103 | 13,103 | 13,103 | 13,103 | 13,103 | 13,103 | 13,103 | 13,103 |
| 2. | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | тыс. м2 | 17,429 | 17,429 | 17,429 | 17,429 | 17,429 | 17,429 | 17,429 | 17,429 |
| 3. | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Гкал/ч | 0,4499 | 0,4499 | 0,4499 | 0,4499 | 0,4499 | 0,4499 | 0,4499 | 0,4499 |
| 3.1. | в жилищном фонде, в том числе: | Гкал/ч | 0,149 | 0,149 | 0,149 | 0,149 | 0,149 | 0,149 | 0,149 | 0,149 |
| 3.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | 0,193 | 0,193 | 0,193 | 0,193 | 0,193 | 0,193 | 0,193 | 0,193 |
| 3.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | Гкал/ч | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 |
| 3.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | 0,257 | 0,257 | 0,257 | 0,257 | 0,257 | 0,257 | 0,257 | 0,257 |
| 3.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: | тыс. Гкал | 2,439 | 2,439 | 2,439 | 2,439 | 2,439 | 2,439 | 2,439 | 2,439 |
| 4.1 | в жилищном фонде | тыс. Гкал | 1,132 | 1,132 | 1,132 | 1,132 | 1,132 | 1,132 | 1,132 | 1,132 |
| 4.1.1 | для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | 1,132 | 1,132 | 1,132 | 1,132 | 1,132 | 1,132 | 1,132 | 1,132 |
| 4.1.2 | для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | тыс. Гкал | 1,307 | 1,307 | 1,307 | 1,307 | 1,307 | 1,307 | 1,307 | 1,307 |
| 4.2.1 | для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | 1,307 | 1,307 | 1,307 | 1,307 | 1,307 | 1,307 | 1,307 | 1,307 |
| 4.2.2 | для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | Гкал/ч/м2 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 |
| 6. | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2/год | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 |
| 7. | Градус-сутки отопительного периода | °C x сут | 6046 | 6046 | 6046 | 6046 | 6046 | 6046 | 6046 | 6046 |
| 8. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2(°C x сут) | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 |
| 9. | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | Гкал/ч/м2 | 0,000017 | 0,000017 | 0,000017 | 0,000017 | 0,000017 | 0,000017 | 0,000017 | 0,000017 |
| 10. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде | Гкал/м2/(°C x сут) | 0,0000124 | 0,0000124 | 0,0000124 | 0,0000124 | 0,0000124 | 0,0000124 | 0,0000124 | 0,0000124 |
| 11. | Средняя плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч/га | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 |
| 12. | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/га | 129,513 | 129,513 | 129,513 | 129,513 | 129,513 | 129,513 | 129,513 | 129,513 |
|  | Котельной с. Новоалтатка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Общая отапливаемая площадь жилых зданий, в том числе: | тыс. м2 | 36,381 | 36,381 | 36,381 | 36,381 | 36,381 | 36,381 | 36,381 | 36,381 |
| 2. | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | тыс. м2 | 16,742 | 16,742 | 16,742 | 16,742 | 16,742 | 16,742 | 16,742 | 16,742 |
| 3. | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Гкал/ч | 3,2957 | 3,2957 | 3,2957 | 3,2957 | 3,2957 | 3,2957 | 3,2957 | 3,2957 |
| 3.1. | в жилищном фонде, в том числе: | Гкал/ч | 0,446 | 0,446 | 0,446 | 0,446 | 0,446 | 0,446 | 0,446 | 0,446 |
| 3.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | 0,446 | 0,446 | 0,446 | 0,446 | 0,446 | 0,446 | 0,446 | 0,446 |
| 3.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | Гкал/ч | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 2,85 |
| 3.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 2,85 |
| 3.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: | тыс. Гкал | 4,588 | 4,588 | 4,588 | 4,588 | 4,588 | 4,588 | 4,588 | 4,588 |
| 4.1 | в жилищном фонде | тыс. Гкал | 3,142 | 3,142 | 3,142 | 3,142 | 3,142 | 3,142 | 3,142 | 3,142 |
| 4.1.1 | для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | 3,142 | 3,142 | 3,142 | 3,142 | 3,142 | 3,142 | 3,142 | 3,142 |
| 4.1.2 | для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | тыс. Гкал | 1,446 | 1,446 | 1,446 | 1,446 | 1,446 | 1,446 | 1,446 | 1,446 |
| 4.2.1 | для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | 1,446 | 1,446 | 1,446 | 1,446 | 1,446 | 1,446 | 1,446 | 1,446 |
| 4.2.2 | для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | Гкал/ч/м2 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 |
| 6. | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2/год | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 |
| 7. | Градус-сутки отопительного периода | °C x сут | 6046 | 6046 | 6046 | 6046 | 6046 | 6046 | 6046 | 6046 |
| 8. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2(°C x сут) | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 |
| 9. | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | Гкал/ч/м2 | 0,000170 | 0,000170 | 0,000170 | 0,000170 | 0,000170 | 0,000170 | 0,000170 | 0,000170 |
| 10. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде | Гкал/м2/(°C x сут) | 0,0000143 | 0,0000143 | 0,0000143 | 0,0000143 | 0,0000143 | 0,0000143 | 0,0000143 | 0,0000143 |
| 11. | Средняя плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч/га | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 |
| 12. | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/га | 113,025 | 113,025 | 113,025 | 113,025 | 113,025 | 113,025 | 113,025 | 113,025 |
|  | Котельной с. Ивановка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Общая отапливаемая площадь жилых зданий, в том числе: | тыс. м2 | 18,553 | 18,553 | 18,553 | 18,553 | 18,553 | 18,553 | 18,553 | 18,553 |
| 2. | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | тыс. м2 | 14,124 | 14,124 | 14,124 | 14,124 | 14,124 | 14,124 | 14,124 | 14,124 |
| 3. | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Гкал/ч | 0,4109 | 0,4109 | 0,4109 | 0,4109 | 0,4109 | 0,4109 | 0,4109 | 0,4109 |
| 3.1. | в жилищном фонде, в том числе: | Гкал/ч | 0,201 | 0,201 | 0,201 | 0,201 | 0,201 | 0,201 | 0,201 | 0,201 |
| 3.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | 0,201 | 0,201 | 0,201 | 0,201 | 0,201 | 0,201 | 0,201 | 0,201 |
| 3.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | Гкал/ч | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
| 3.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
| 3.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: | тыс. Гкал | 2,820 | 2,820 | 2,820 | 2,820 | 2,820 | 2,820 | 2,820 | 2,820 |
| 4.1 | в жилищном фонде | тыс. Гкал | 1,601 | 1,601 | 1,601 | 1,601 | 1,601 | 1,601 | 1,601 | 1,601 |
| 4.1.1 | для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | 1,601 | 1,601 | 1,601 | 1,601 | 1,601 | 1,601 | 1,601 | 1,601 |
| 4.1.2 | для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | тыс. Гкал | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 |
| 4.2.1 | для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 |
| 4.2.2 | для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | Гкал/ч/м2 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 |
| 6. | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2/год | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 |
| 7. | Градус-сутки отопительного периода | °C x сут | 6046 | 6046 | 6046 | 6046 | 6046 | 6046 | 6046 | 6046 |
| 8. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2(°C x сут) | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 |
| 9. | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | Гкал/ч/м2 | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 |
| 10. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде | Гкал/м2/(°C x сут) | 0,0000143 | 0,0000143 | 0,0000143 | 0,0000143 | 0,0000143 | 0,0000143 | 0,0000143 | 0,0000143 |
| 11. | Средняя плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч/га | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 |
| 12. | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/га | 80,375 | 80,375 | 80,375 | 80,375 | 80,375 | 80,375 | 80,375 | 80,375 |
|  | Котельной п. Инголь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Общая отапливаемая площадь жилых зданий, в том числе: | тыс. м2 | 38,941 | 38,941 | 38,941 | 38,941 | 38,941 | 38,941 | 38,941 | 38,941 |
| 2. | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | тыс. м2 | 0,973 | 0,973 | 0,973 | 0,973 | 0,973 | 0,973 | 0,973 | 0,973 |
| 3. | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Гкал/ч | 0,6896 | 0,6896 | 0,6896 | 0,6896 | 0,6896 | 0,6896 | 0,6896 | 0,6896 |
| 3.1. | в жилищном фонде, в том числе: | Гкал/ч | 0,425 | 0,425 | 0,425 | 0,425 | 0,425 | 0,425 | 0,425 | 0,425 |
| 3.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | 0,425 | 0,425 | 0,425 | 0,425 | 0,425 | 0,425 | 0,425 | 0,425 |
| 3.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | Гкал/ч | 0,0265 | 0,0265 | 0,0265 | 0,0265 | 0,0265 | 0,0265 | 0,0265 | 0,0265 |
| 3.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | 0,0265 | 0,0265 | 0,0265 | 0,0265 | 0,0265 | 0,0265 | 0,0265 | 0,0265 |
| 3.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: | тыс. Гкал | 3,447 | 3,447 | 3,447 | 3,447 | 3,447 | 3,447 | 3,447 | 3,447 |
| 4.1 | в жилищном фонде | тыс. Гкал | 3,363 | 3,363 | 3,363 | 3,363 | 3,363 | 3,363 | 3,363 | 3,363 |
| 4.1.1 | для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | 3,363 | 3,363 | 3,363 | 3,363 | 3,363 | 3,363 | 3,363 | 3,363 |
| 4.1.2 | для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | тыс. Гкал | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 |
| 4.2.1 | для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 |
| 4.2.2 | для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | Гкал/ч/м2 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 |
| 6. | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2/год | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 |
| 7. | Градус-сутки отопительного периода | °C x сут | 6046 | 6046 | 6046 | 6046 | 6046 | 6046 | 6046 | 6046 |
| 8. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2(°C x сут) | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 |
| 9. | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | Гкал/ч/м2 | 0,000027 | 0,000027 | 0,000027 | 0,000027 | 0,000027 | 0,000027 | 0,000027 | 0,000027 |
| 10. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде | Гкал/м2/(°C x сут) | 0,0000144 | 0,0000144 | 0,0000144 | 0,0000144 | 0,0000144 | 0,0000144 | 0,0000144 | 0,0000144 |
| 11. | Средняя плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч/га | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 |
| 12. | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/га | 158,214 | 158,214 | 158,214 | 158,214 | 158,214 | 158,214 | 158,214 | 158,214 |
|  | Котельной с. Парная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Общая отапливаемая площадь жилых зданий, в том числе: | тыс. м2 | 4,352 | 4,352 | 4,352 | 4,352 | 4,352 | 4,352 | 4,352 | 4,352 |
| 2. | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | тыс. м2 | 8,956 | 8,956 | 8,956 | 8,956 | 8,956 | 8,956 | 8,956 | 8,956 |
| 3. | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Гкал/ч | 0,2428 | 0,2428 | 0,2428 | 0,2428 | 0,2428 | 0,2428 | 0,2428 | 0,2428 |
| 3.1. | в жилищном фонде, в том числе: | Гкал/ч | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 |
| 3.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 |
| 3.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | Гкал/ч | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 |
| 3.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 |
| 3.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: | тыс. Гкал | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 |
| 4.1 | в жилищном фонде | тыс. Гкал | 0,376 | 0,376 | 0,376 | 0,376 | 0,376 | 0,376 | 0,376 | 0,376 |
| 4.1.1 | для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | 0,376 | 0,376 | 0,376 | 0,376 | 0,376 | 0,376 | 0,376 | 0,376 |
| 4.1.2 | для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | тыс. Гкал | 0,773 | 0,773 | 0,773 | 0,773 | 0,773 | 0,773 | 0,773 | 0,773 |
| 4.2.1 | для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | 0,773 | 0,773 | 0,773 | 0,773 | 0,773 | 0,773 | 0,773 | 0,773 |
| 4.2.2 | для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | Гкал/ч/м2 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 |
| 6. | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2/год | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 |
| 7. | Градус-сутки отопительного периода | °C x сут | 6046 | 6046 | 6046 | 6046 | 6046 | 6046 | 6046 | 6046 |
| 8. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2(°C x сут) | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 |
| 9. | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | Гкал/ч/м2 | 0,000021 | 0,000021 | 0,000021 | 0,000021 | 0,000021 | 0,000021 | 0,000021 | 0,000021 |
| 10. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде | Гкал/м2/(°C x сут) | 0,0000143 | 0,0000143 | 0,0000143 | 0,0000143 | 0,0000143 | 0,0000143 | 0,0000143 | 0,0000143 |
| 11. | Средняя плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч/га | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 |
| 12. | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/га | 52,750 | 52,750 | 52,750 | 52,750 | 52,750 | 52,750 | 52,750 | 52,750 |
|  | Котельной с. Большое Озеро |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Общая отапливаемая площадь жилых зданий, в том числе: | тыс. м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | тыс. м2 | 7,857 | 7,857 | 7,857 | 7,857 | 7,857 | 7,857 | 7,857 | 7,857 |
| 3. | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Гкал/ч | 0,1154 | 0,1154 | 0,1154 | 0,1154 | 0,1154 | 0,1154 | 0,1154 | 0,1154 |
| 3.1. | в жилищном фонде, в том числе: | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | Гкал/ч | 0,1154 | 0,1154 | 0,1154 | 0,1154 | 0,1154 | 0,1154 | 0,1154 | 0,1154 |
| 3.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | 0,1154 | 0,1154 | 0,1154 | 0,1154 | 0,1154 | 0,1154 | 0,1154 | 0,1154 |
| 3.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: | тыс. Гкал | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 |
| 4.1 | в жилищном фонде | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.1 | для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.2 | для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | тыс. Гкал | 0,68 | 0,67852 | 0,67852 | 0,67852 | 0,67852 | 0,67852 | 0,67852 | 0,67852 |
| 4.2.1 | для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | 0,68 | 0,67852 | 0,67852 | 0,67852 | 0,67852 | 0,67852 | 0,67852 | 0,67852 |
| 4.2.2 | для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | Гкал/ч/м2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6. | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2/год | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7. | Градус-сутки отопительного периода | °C x сут | 6046 | 6046 | 6046 | 6046 | 6046 | 6046 | 6046 | 6046 |
| 8. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2(°C x сут) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9. | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | Гкал/ч/м2 | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 |
| 10. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде | Гкал/м2/(°C x сут) | 0,0000143 | 0,0000143 | 0,0000143 | 0,0000143 | 0,0000143 | 0,0000143 | 0,0000143 | 0,0000143 |
| 11. | Средняя плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч/га | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 |
| 12. | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/га | 676,153 | 676,153 | 676,153 | 676,153 | 676,153 | 676,153 | 676,153 | 676,153 |
|  | Итого по ЕТО №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Общая отапливаемая площадь жилых зданий, в том числе: | тыс. м2 | 111,33 | 111,33 | 111,33 | 111,33 | 111,33 | 111,33 | 111,33 | 111,33 |
| 2. | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | тыс. м2 | 66,081 | 66,081 | 66,081 | 66,081 | 66,081 | 66,081 | 66,081 | 66,081 |
| 3. | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Гкал/ч | 5,2043 | 5,2043 | 5,2043 | 5,2043 | 5,2043 | 5,2043 | 5,2043 | 5,2043 |
| 3.1. | в жилищном фонде, в том числе: | Гкал/ч | 1,272 | 1,272 | 1,272 | 1,272 | 1,272 | 1,272 | 1,272 | 1,272 |
| 3.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | 1,316 | 1,316 | 1,316 | 1,316 | 1,316 | 1,316 | 1,316 | 1,316 |
| 3.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | Гкал/ч | 3,6949 | 3,6949 | 3,6949 | 3,6949 | 3,6949 | 3,6949 | 3,6949 | 3,6949 |
| 3.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | 3,6509 | 3,6509 | 3,6509 | 3,6509 | 3,6509 | 3,6509 | 3,6509 | 3,6509 |
| 3.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: | тыс. Гкал | 15,121544 | 15,121544 | 15,121544 | 15,121544 | 15,121544 | 15,121544 | 15,121544 | 15,121544 |
| 4.1 | в жилищном фонде | тыс. Гкал | 9,614 | 9,614 | 9,614 | 9,614 | 9,614 | 9,614 | 9,614 | 9,614 |
| 4.1.1 | для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | 9,614 | 9,614 | 9,614 | 9,614 | 9,614 | 9,614 | 9,614 | 9,614 |
| 4.1.2 | для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | тыс. Гкал | 5,50952 | 5,50952 | 5,50952 | 5,50952 | 5,50952 | 5,50952 | 5,50952 | 5,50952 |
| 4.2.1 | для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | 5,50952 | 5,50952 | 5,50952 | 5,50952 | 5,50952 | 5,50952 | 5,50952 | 5,50952 |
| 4.2.2 | для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | Гкал/ч/м2 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 |
| 6. | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2/год | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 |
| 7. | Градус-сутки отопительного периода | °C x сут | 6046 | 6046 | 6046 | 6046 | 6046 | 6046 | 6046 | 6046 |
| 8. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2(°C x сут) | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 |
| 9. | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | Гкал/ч/м2 | 0,000056 | 0,000056 | 0,000056 | 0,000056 | 0,000056 | 0,000056 | 0,000056 | 0,000056 |
| 10. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде | Гкал/м2/(°C x сут) | 0,0000138 | 0,0000138 | 0,0000138 | 0,0000138 | 0,0000138 | 0,0000138 | 0,0000138 | 0,0000138 |
| 11. | Средняя плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч/га | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 |
| 12. | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/га | 201,672 | 201,672 | 201,672 | 201,672 | 201,672 | 201,672 | 201,672 | 201,672 |
|  | ЕТО №3 - ГПКК «ЦРКК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельной д.Гляден |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Общая отапливаемая площадь жилых зданий, в том числе: | тыс. м2 | 1,487 | 1,487 | 1,487 | 1,487 | 1,487 | 1,487 | 1,487 | 1,487 |
| 2. | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | тыс. м2 | 22,286 | 22,286 | 22,286 | 22,286 | 22,286 | 22,286 | 22,286 | 22,286 |
| 3. | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Гкал/ч | 1,552 | 1,552 | 1,552 | 1,552 | 1,552 | 1,552 | 1,552 | 1,552 |
| 3.1. | в жилищном фонде, в том числе: | Гкал/ч | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 |
| 3.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 |
| 3.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | Гкал/ч | 1,455 | 1,455 | 1,455 | 1,455 | 1,455 | 1,455 | 1,455 | 1,455 |
| 3.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | 1,455 | 1,455 | 1,455 | 1,455 | 1,455 | 1,455 | 1,455 | 1,455 |
| 3.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: | тыс. Гкал | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 |
| 4.1 | в жилищном фонде | тыс. Гкал | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 |
| 4.1.1 | для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 |
| 4.1.2 | для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | тыс. Гкал | 1,924 | 1,924 | 1,924 | 1,924 | 1,924 | 1,924 | 1,924 | 1,924 |
| 4.2.1 | для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | 1,924 | 1,924 | 1,924 | 1,924 | 1,924 | 1,924 | 1,924 | 1,924 |
| 4.2.2 | для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | Гкал/ч/м2 | 0,00007 | 0,00007 | 0,00007 | 0,00007 | 0,00007 | 0,00007 | 0,00007 | 0,00007 |
| 6. | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2/год | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 |
| 7. | Градус-сутки отопительного периода | °C x сут | 6046 | 6046 | 6046 | 6046 | 6046 | 6046 | 6046 | 6046 |
| 8. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2(°C x сут) | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 |
| 9. | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | Гкал/ч/м2 | 0,000065 | 0,000065 | 0,000065 | 0,000065 | 0,000065 | 0,000065 | 0,000065 | 0,000065 |
| 10. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде | Гкал/м2/(°C x сут) | 0,0000143 | 0,0000143 | 0,0000143 | 0,0000143 | 0,0000143 | 0,0000143 | 0,0000143 | 0,0000143 |
| 11. | Средняя плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч/га | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 |
| 12. | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/га | 201,393 | 201,393 | 201,393 | 201,393 | 201,393 | 201,393 | 201,393 | 201,393 |
|  | Вссего по ЕТО №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Общая отапливаемая площадь жилых зданий, в том числе: | тыс. м2 | 1,487 | 1,487 | 1,487 | 1,487 | 1,487 | 1,487 | 1,487 | 1,487 |
| 2. | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | тыс. м2 | 22,286 | 22,286 | 22,286 | 22,286 | 22,286 | 22,286 | 22,286 | 22,286 |
| 3. | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Гкал/ч | 1,552 | 1,552 | 1,552 | 1,552 | 1,552 | 1,552 | 1,552 | 1,552 |
| 3.1. | в жилищном фонде, в том числе: | Гкал/ч | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 |
| 3.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 |
| 3.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | Гкал/ч | 1,455 | 1,455 | 1,455 | 1,455 | 1,455 | 1,455 | 1,455 | 1,455 |
| 3.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | 1,455 | 1,455 | 1,455 | 1,455 | 1,455 | 1,455 | 1,455 | 1,455 |
| 3.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: | тыс. Гкал | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 |
| 4.1 | в жилищном фонде | тыс. Гкал | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 |
| 4.1.1 | для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 |
| 4.1.2 | для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | тыс. Гкал | 1,924 | 1,924 | 1,924 | 1,924 | 1,924 | 1,924 | 1,924 | 1,924 |
| 4.2.1 | для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | 1,924 | 1,924 | 1,924 | 1,924 | 1,924 | 1,924 | 1,924 | 1,924 |
| 4.2.2 | для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | Гкал/ч/м2 | 0,00007 | 0,00007 | 0,00007 | 0,00007 | 0,00007 | 0,00007 | 0,00007 | 0,00007 |
| 6. | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2/год | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 |
| 7. | Градус-сутки отопительного периода | °C x сут | 6046 | 6046 | 6046 | 6046 | 6046 | 6046 | 6046 | 6046 |
| 8. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2(°C x сут) | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 |
| 9. | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | Гкал/ч/м2 | 0,000065 | 0,000065 | 0,000065 | 0,000065 | 0,000065 | 0,000065 | 0,000065 | 0,000065 |
| 10. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде | Гкал/м2/(°C x сут) | 0,0000143 | 0,0000143 | 0,0000143 | 0,0000143 | 0,0000143 | 0,0000143 | 0,0000143 | 0,0000143 |
| 11. | Средняя плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч/га | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 |
| 12. | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/га | 201,393 | 201,393 | 201,393 | 201,393 | 201,393 | 201,393 | 201,393 | 201,393 |
|  | Всего по Шарыповскому муниципальному округу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Общая отапливаемая площадь жилых зданий, в том числе: | тыс. м2 | 1350,807 | 1350,807 | 1350,807 | 1350,807 | 1350,807 | 1350,807 | 1350,807 | 2700,127 |
| 2. | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | тыс. м2 | 359,905 | 359,905 | 359,905 | 359,905 | 359,905 | 359,905 | 359,905 | 359,905 |
| 3. | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Гкал/ч | 159,182 | 160,278 | 160,340 | 160,379 | 160,379 | 160,379 | 160,379 | 853,584 |
| 3.1. | в жилищном фонде, в том числе: | Гкал/ч | 111,838 | 112,934 | 112,996 | 113,035 | 113,035 | 113,035 | 113,035 | 113,035 |
| 3.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | 90,574 | 91,670 | 91,732 | 91,771 | 91,771 | 91,771 | 91,771 | 91,771 |
| 3.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | 21,308 | 21,308 | 21,308 | 21,308 | 21,308 | 21,308 | 21,308 | 21,308 |
| 3.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | Гкал/ч | 47,106 | 47,106 | 47,106 | 47,106 | 47,106 | 47,106 | 47,106 | 47,106 |
| 3.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | 41,397 | 41,397 | 41,397 | 41,397 | 41,397 | 41,397 | 41,397 | 41,397 |
| 3.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | 5,666 | 5,666 | 5,666 | 5,666 | 5,666 | 5,666 | 5,666 | 5,666 |
| 4. | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: | тыс. Гкал | 393,188 | 371,795 | 371,795 | 371,795 | 371,795 | 371,795 | 371,795 | 386,955 |
| 4.1 | в жилищном фонде | тыс. Гкал | 307,374 | 290,441 | 290,441 | 290,441 | 290,441 | 290,441 | 290,441 | 290,441 |
| 4.1.1 | для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | 272,019 | 257,097 | 257,097 | 257,097 | 257,097 | 257,097 | 257,097 | 257,097 |
| 4.1.2 | для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | 35,355 | 33,343 | 33,343 | 33,343 | 33,343 | 33,343 | 33,343 | 33,343 |
| 4.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | тыс. Гкал | 85,814 | 81,355 | 81,355 | 81,355 | 81,355 | 81,355 | 81,355 | 81,355 |
| 4.2.1 | для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | 76,504 | 72,574 | 72,574 | 72,574 | 72,574 | 72,574 | 72,574 | 72,574 |
| 4.2.2 | для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | 9,311 | 8,781 | 8,781 | 8,781 | 8,781 | 8,781 | 8,781 | 8,781 |
| 5. | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | Гкал/ч/м2 | 0,00008 | 0,00008 | 0,00008 | 0,00008 | 0,00008 | 0,00008 | 0,00008 | 0,00004 |
| 6. | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2/год | 0,228 | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,108 |
| 7. | Градус-сутки отопительного периода | °C x сут | 6046 | 6046 | 6046 | 6046 | 6046 | 6046 | 6046 | 6046 |
| 8. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2(°C x сут) | 0,000038 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000018 |
| 9. | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | Гкал/ч/м2 | 0,000131 | 0,000131 | 0,000131 | 0,000131 | 0,000131 | 0,000131 | 0,000131 | 0,000131 |
| 10. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде | Гкал/м2/(°C x сут) | 0,0000394 | 0,0000374 | 0,0000374 | 0,0000374 | 0,0000374 | 0,0000374 | 0,0000374 | 0,0000374 |
| 11. | Средняя плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч/га | 0,084 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 |
| 12. | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/га | 207,463 | 196,175 | 196,175 | 196,175 | 196,175 | 196,175 | 196,175 | 204,174 |

Таблица 31 - Индикаторы, характеризующие динамику функционирования источников тепловой энергии в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации

| № п/п | Наименование показателя | Единицы измерения | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031-2034 | 2035-2038 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЕТО №1 - Филиал «Березовская ГРЭС» ПАО «ЮНИПРО» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Березовская ГРЭС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Установленная электрическая мощность ТЭЦ | МВт | 2420 | 2420 | 2420 | 2420 | 2420 | 2420 | 2420 | 2420 |
| 2. | Установленная тепловая мощность ТЭЦ, в том числе: | Гкал/ч | 893 | 893 | 893 | 893 | 893 | 893 | 893 | 893 |
| 2.1. | базовая (турбоагрегатов) | Гкал/ч | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| 2.2. | пиковая | Гкал/ч | 483 | 483 | 483 | 483 | 483 | 483 | 483 | 483 |
| 3. | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 168,220 | 169,315 | 169,378 | 169,378 | 169,378 | 169,378 | 169,378 | 169,378 |
| 4 | Доля резерва тепловой мощности ТЭЦ | % | 92,93 | 93,25 | 93,25 | 93,25 | 93,25 | 93,25 | 93,25 | 93,25 |
| 5. | Отпуск тепловой энергии с коллекторов, в том числе: | тыс. Гкал | 550,052 | 528,436 | 528,436 | 528,436 | 528,436 | 528,436 | 528,436 | 528,436 |
| 5.1. | из отборов турбоагрегатов | тыс. Гкал | 70,588 | 153,719 | 153,719 | 153,719 | 153,719 | 153,719 | 153,719 | 153,719 |
| 6 | Доля тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов к общему количеству тепловой энергии, отпущенной с коллекторов ТЭЦ | б/р | 0,13 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
| 7. | Удельный расход условного топлива на электроэнергию, отпущенную с шин ТЭЦ | г/кВт-ч | 344,145 | 344,711 | 344,711 | 344,711 | 344,711 | 344,711 | 344,711 | 344,711 |
| 8. | Удельный расход условного топлива на электроэнергию, выработанную на базе теплового потребления | г/кВт-ч | 249,646 | 220,962 | 220,962 | 220,962 | 220,962 | 220,962 | 220,962 | 220,962 |
| 9. | Коэффициент полезного использования теплоты топлива на ТЭЦ | % | 36,75 | 37,48 | 37,48 | 37,48 | 37,48 | 37,48 | 37,48 | 37,48 |
| 10. | Число часов использования установленной тепловой мощности ТЭЦ | час/год | 615,96 | 591,75 | 591,75 | 591,75 | 591,75 | 591,75 | 591,75 | 591,75 |
| 11. | Число часов использования установленной тепловой мощности турбоагрегатов ТЭЦ | час/год | 172,17 | 374,92 | 374,92 | 374,92 | 374,92 | 374,92 | 374,92 | 374,92 |
| 12. | Удельная установленная тепловая мощность ТЭЦ на одного жителя | МВт/тыс. чел. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 13. | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от ТЭЦ | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс турбоагрегатов | час | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 |
|  | Итого по ЕТО №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Установленная электрическая мощность ТЭЦ | МВт | 2420 | 2420 | 2420 | 2420 | 2420 | 2420 | 2420 | 2420 |
| 2. | Установленная тепловая мощность ТЭЦ, в том числе: | Гкал/ч | 893 | 893 | 893 | 893 | 893 | 893 | 893 | 893 |
| 2.1. | базовая (турбоагрегатов) | Гкал/ч | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| 2.2. | пиковая | Гкал/ч | 483 | 483 | 483 | 483 | 483 | 483 | 483 | 483 |
| 3. | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 168,220 | 169,315 | 169,378 | 169,378 | 169,378 | 169,378 | 169,378 | 169,378 |
| 4 | Доля резерва тепловой мощности ТЭЦ | % | 92,93 | 93,25 | 93,25 | 93,25 | 93,25 | 93,25 | 93,25 | 93,25 |
| 5. | Отпуск тепловой энергии с коллекторов, в том числе: | тыс. Гкал | 550,052 | 528,436 | 528,436 | 528,436 | 528,436 | 528,436 | 528,436 | 528,436 |
| 5.1. | из отборов турбоагрегатов | тыс. Гкал | 70,588 | 153,719 | 153,719 | 153,719 | 153,719 | 153,719 | 153,719 | 153,719 |
| 6 | Доля тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов к общему количеству тепловой энергии, отпущенной с коллекторов ТЭЦ | б/р | 0,13 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
| 7. | Удельный расход условного топлива на электроэнергию, отпущенную с шин ТЭЦ | г/кВт-ч | 344,145 | 344,711 | 344,711 | 344,711 | 344,711 | 344,711 | 344,711 | 344,711 |
| 8. | Удельный расход условного топлива на электроэнергию, выработанную на базе теплового потребления | г/кВт-ч | 249,646 | 220,962 | 220,962 | 220,962 | 220,962 | 220,962 | 220,962 | 220,962 |
| 9. | Коэффициент полезного использования теплоты топлива на ТЭЦ | % | 36,75 | 37,48 | 37,48 | 37,48 | 37,48 | 37,48 | 37,48 | 37,48 |
| 10. | Число часов использования установленной тепловой мощности ТЭЦ | час/год | 615,96 | 591,75 | 591,75 | 591,75 | 591,75 | 591,75 | 591,75 | 591,75 |
| 11. | Число часов использования установленной тепловой мощности турбоагрегатов ТЭЦ | час/год | 172,17 | 374,92 | 374,92 | 374,92 | 374,92 | 374,92 | 374,92 | 374,92 |
| 12. | Удельная установленная тепловая мощность ТЭЦ на одного жителя | МВт/тыс. чел. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 13. | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от ТЭЦ | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс турбоагрегатов | час | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 |
|  | ЕТО №2 - ООО «АЭСТ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельной с. Березовское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Гкал/ч | 3,36 | 3,36 | 3,36 | 3,36 | 3,36 | 3,36 | 3,36 | 3,36 |
| 2. | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 0,607 | 0,607 | 0,607 | 0,607 | 0,607 | 0,607 | 0,607 | 0,607 |
| 3. | Доля резерва тепловой мощности котельной | % | 81,49 | 81,49 | 81,49 | 81,49 | 81,49 | 81,49 | 81,49 | 81,49 |
| 4. | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 2,439 | 2,439 | 2,439 | 2,439 | 2,439 | 2,439 | 2,439 | 2,439 |
| 5. | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | кг/Гкал | 213,29 | 213,29 | 213,29 | 213,29 | 213,29 | 213,29 | 213,29 | 213,29 |
| 6. | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | % | 67,0 | 67,0 | 67,0 | 67,0 | 67,0 | 67,0 | 67,0 | 67,0 |
| 7. | Число часов использования установленной тепловой мощности | час/год | 725,79 | 725,79 | 725,79 | 725,79 | 725,79 | 725,79 | 725,79 | 725,79 |
| 8. | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | МВт/тыс. чел | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 9. | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | час | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 11. | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 12. | Доля котельных, оборудованных приборами учета | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Котельной с. Новоалтатка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Гкал/ч | 6,46 | 6,46 | 6,46 | 6,46 | 6,46 | 6,46 | 6,46 | 6,46 |
| 2. | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 3,854 | 3,854 | 3,854 | 3,854 | 3,854 | 3,854 | 3,854 | 3,854 |
| 3. | Доля резерва тепловой мощности котельной | % | 39,98 | 39,98 | 39,98 | 39,98 | 39,98 | 39,98 | 39,98 | 39,98 |
| 4. | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 4,588 | 4,588 | 4,588 | 4,588 | 4,588 | 4,588 | 4,588 | 4,588 |
| 5. | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | кг/Гкал | 201,55 | 201,55 | 201,55 | 201,55 | 201,55 | 201,55 | 201,55 | 201,55 |
| 6. | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | % | 71,0 | 71,0 | 71,0 | 71,0 | 71,0 | 71,0 | 71,0 | 71,0 |
| 7. | Число часов использования установленной тепловой мощности | час/год | 710,18 | 710,18 | 710,18 | 710,18 | 710,18 | 710,18 | 710,18 | 710,18 |
| 8. | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | МВт/тыс. чел | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 9. | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | час | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 11. | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 12. | Доля котельных, оборудованных приборами учета | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Котельной с. Ивановка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Гкал/ч | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
| 2. | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 0,824 | 0,824 | 0,824 | 0,824 | 0,824 | 0,824 | 0,824 | 0,824 |
| 3. | Доля резерва тепловой мощности котельной | % | 80,17 | 80,17 | 80,17 | 80,17 | 80,17 | 80,17 | 80,17 | 80,17 |
| 4. | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 2,820 | 2,820 | 2,820 | 2,820 | 2,820 | 2,820 | 2,820 | 2,820 |
| 5. | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | кг/Гкал | 201,55 | 201,55 | 201,55 | 201,55 | 201,55 | 201,55 | 201,55 | 201,55 |
| 6. | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | % | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
| 7. | Число часов использования установленной тепловой мощности | час/год | 655,88 | 655,88 | 655,88 | 655,88 | 655,88 | 655,88 | 655,88 | 655,88 |
| 8. | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | МВт/тыс. чел | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 9. | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | час | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 11. | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 12. | Доля котельных, оборудованных приборами учета | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Котельной п. Инголь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Гкал/ч | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 |
| 2. | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 1,094 | 1,094 | 1,094 | 1,094 | 1,094 | 1,094 | 1,094 | 1,094 |
| 3. | Доля резерва тепловой мощности котельной | % | 87,19 | 87,19 | 87,19 | 87,19 | 87,19 | 87,19 | 87,19 | 87,19 |
| 4. | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 3,447 | 3,447 | 3,447 | 3,447 | 3,447 | 3,447 | 3,447 | 3,447 |
| 5. | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | кг/Гкал | 201,55 | 201,55 | 201,55 | 201,55 | 201,55 | 201,55 | 201,55 | 201,55 |
| 6. | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | % | 71,0 | 71,0 | 71,0 | 71,0 | 71,0 | 71,0 | 71,0 | 71,0 |
| 7. | Число часов использования установленной тепловой мощности | час/год | 400,82 | 400,82 | 400,82 | 400,82 | 400,82 | 400,82 | 400,82 | 400,82 |
| 8. | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | МВт/тыс. чел | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 9. | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | час | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 11. | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 12. | Доля котельных, оборудованных приборами учета | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Котельной с. Парная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Гкал/ч | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 |
| 2. | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 0,277 | 0,277 | 0,277 | 0,277 | 0,277 | 0,277 | 0,277 | 0,277 |
| 3. | Доля резерва тепловой мощности котельной | % | 89,12 | 89,12 | 89,12 | 89,12 | 89,12 | 89,12 | 89,12 | 89,12 |
| 4. | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 1,149 | 1,149 | 1,149 | 1,149 | 1,149 | 1,149 | 1,149 | 1,149 |
| 5. | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | кг/Гкал | 294,96 | 294,96 | 294,96 | 294,96 | 294,96 | 294,96 | 294,96 | 294,96 |
| 6. | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | % | 48,5 | 48,5 | 48,5 | 48,5 | 48,5 | 48,5 | 48,5 | 48,5 |
| 7. | Число часов использования установленной тепловой мощности | час/год | 445,45 | 445,45 | 445,45 | 445,45 | 445,45 | 445,45 | 445,45 | 445,45 |
| 8. | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | МВт/тыс. чел | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 9. | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | час | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 11. | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 12. | Доля котельных, оборудованных приборами учета | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Котельной с. Большое Озеро |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Гкал/ч | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 |
| 2. | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 |
| 3. | Доля резерва тепловой мощности котельной | % | 71,72 | 71,72 | 71,72 | 71,72 | 71,72 | 71,72 | 71,72 | 71,72 |
| 4. | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 0,679 | 0,679 | 0,679 | 0,679 | 0,679 | 0,679 | 0,679 | 0,679 |
| 5. | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | кг/Гкал | 294,96 | 294,96 | 294,96 | 294,96 | 294,96 | 294,96 | 294,96 | 294,96 |
| 6. | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | % | 48,5 | 48,5 | 48,5 | 48,5 | 48,5 | 48,5 | 48,5 | 48,5 |
| 7. | Число часов использования установленной тепловой мощности | час/год | 1443,66 | 1443,66 | 1443,66 | 1443,66 | 1443,66 | 1443,66 | 1443,66 | 1443,66 |
| 8. | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | МВт/тыс. чел | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 9. | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | час | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 11. | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 12. | Доля котельных, оборудованных приборами учета | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Итого по ЕТО №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Гкал/ч | 25,77 | 0,1154 | 0,1154 | 0,1154 | 0,1154 | 0,1154 | 0,1154 | 0,1154 |
| 2. | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 6,771 | 1,004 | 1,004 | 1,004 | 1,004 | 1,004 | 1,004 | 1,004 |
| 3. | Доля резерва тепловой мощности котельной | % | 74,947 | 74,947 | 74,947 | 74,947 | 74,947 | 74,947 | 74,947 | 74,947 |
| 4. | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 15,122 | 15,122 | 15,122 | 15,122 | 15,122 | 15,122 | 15,122 | 15,122 |
| 5. | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | кг/Гкал | 518,976 | 518,976 | 518,976 | 518,976 | 518,976 | 518,976 | 518,976 | 518,976 |
| 6. | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | % | 27,6 | 27,6 | 27,6 | 27,6 | 27,6 | 27,6 | 27,6 | 27,6 |
| 7. | Число часов использования установленной тепловой мощности | час/год | 586,79 | 131035,91 | 131035,91 | 131035,91 | 131035,91 | 131035,91 | 131035,91 | 131035,91 |
| 8. | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | МВт/тыс. чел | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 9. | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | час | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 11. | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 12. | Доля котельных, оборудованных приборами учета | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Котельной д.Гляден |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Гкал/ч | 2,064 | 2,064 | 2,064 | 2,064 | 2,064 | 2,064 | 2,064 | 2,064 |
| 2. | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 1,676 | 1,676 | 1,676 | 1,676 | 1,676 | 1,676 | 1,676 | 1,676 |
| 3. | Доля резерва тепловой мощности котельной | % | 18,63 | 18,63 | 18,63 | 18,63 | 18,63 | 18,63 | 18,63 | 18,63 |
| 4. | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 2,053 | 2,053 | 2,053 | 2,053 | 2,053 | 2,053 | 2,053 | 2,053 |
| 5. | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | кг/Гкал | 904,00 | 904,00 | 904,00 | 904,00 | 904,00 | 904,00 | 904,00 | 904,00 |
| 6. | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | % | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 15,8 |
| 7. | Число часов использования установленной тепловой мощности | час/год | 994,67 | 994,67 | 994,67 | 994,67 | 994,67 | 994,67 | 994,67 | 994,67 |
| 8. | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | МВт/тыс. чел | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 9. | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | час | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 11. | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 12. | Доля котельных, оборудованных приборами учета | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Итого по ЕТО №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Гкал/ч | 25,770 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 |
| 2. | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 6,771 | 1,004 | 1,004 | 1,004 | 1,004 | 1,004 | 1,004 | 1,004 |
| 3. | Доля резерва тепловой мощности котельной | % | 74,947 | 74,947 | 74,947 | 74,947 | 74,947 | 74,947 | 74,947 | 74,947 |
| 4. | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 15,122 | 15,122 | 15,122 | 15,122 | 15,122 | 15,122 | 15,122 | 15,122 |
| 5. | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | кг/Гкал | 518,976 | 518,976 | 518,976 | 518,976 | 518,976 | 518,976 | 518,976 | 518,976 |
| 6. | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | % | 27,554 | 27,554 | 27,554 | 27,554 | 27,554 | 27,554 | 27,554 | 27,554 |
| 7. | Число часов использования установленной тепловой мощности | час/год | 586,789 | 131035,910 | 131035,910 | 131035,910 | 131035,910 | 131035,910 | 131035,910 | 131035,910 |
| 8. | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | МВт/тыс. чел | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 9. | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | 1/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 10. | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | час | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 11. | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 12. | Доля котельных, оборудованных приборами учета | % | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |

Таблица 32 - Индикаторы, характеризующие динамику изменения показателей тепловых сетей в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации

| № п/п | Наименование показателя | Единицы измерения | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031-2034 | 2035-2038 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЕТО №1 - Филиал «Березовская ГРЭС» ПАО «ЮНИПРО» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Березовская ГРЭС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Установленная электрическая мощность ТЭЦ | МВт | 2420 | 2420 | 2420 | 2420 | 2420 | 2420 | 2420 | 2420 |
| 2. | Установленная тепловая мощность ТЭЦ, в том числе: | Гкал/ч | 893 | 893 | 893 | 893 | 893 | 893 | 893 | 893 |
| 2.1. | базовая (турбоагрегатов) | Гкал/ч | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| 2.2. | пиковая | Гкал/ч | 483 | 483 | 483 | 483 | 483 | 483 | 483 | 483 |
| 4. | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 168,220 | 169,315 | 169,378 | 169,378 | 169,378 | 169,378 | 169,378 | 169,378 |
| 5. | Доля резерва тепловой мощности ТЭЦ | % | 92,93 | 93,25 | 93,25 | 93,25 | 93,25 | 93,25 | 93,25 | 93,25 |
| 6. | Отпуск тепловой энергии с коллекторов, в том числе: | тыс. Гкал | 550,052 | 528,436 | 528,436 | 528,436 | 528,436 | 528,436 | 528,436 | 528,436 |
| 6.1. | из отборов турбоагрегатов | тыс. Гкал | 70,588 | 153,719 | 153,719 | 153,719 | 153,719 | 153,719 | 153,719 | 153,719 |
| 7 | Доля тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов к общему количеству тепловой энергии, отпущенной с коллекторов ТЭЦ | б/р | 0,13 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
| 8. | Удельный расход условного топлива на электроэнергию, отпущенную с шин ТЭЦ | г/кВт-ч | 344,145 | 344,711 | 344,711 | 344,711 | 344,711 | 344,711 | 344,711 | 344,711 |
| 9. | Удельный расход условного топлива на электроэнергию, выработанную на базе теплового потребления | г/кВт-ч | 249,646 | 220,962 | 220,962 | 220,962 | 220,962 | 220,962 | 220,962 | 220,962 |
| 10. | Коэффициент полезного использования теплоты топлива на ТЭЦ | % | 36,75 | 37,48 | 37,48 | 37,48 | 37,48 | 37,48 | 37,48 | 37,48 |
| 11. | Число часов использования установленной тепловой мощности ТЭЦ | час/год | 615,96 | 591,75 | 591,75 | 591,75 | 591,75 | 591,75 | 591,75 | 591,75 |
| 12. | Число часов использования установленной тепловой мощности турбоагрегатов ТЭЦ | час/год | 172,17 | 374,92 | 374,92 | 374,92 | 374,92 | 374,92 | 374,92 | 374,92 |
| 13. | Удельная установленная тепловая мощность ТЭЦ на одного жителя | МВт/тыс. чел. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 14. | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от ТЭЦ | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс турбоагрегатов | час | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 |
|  | Итого по ЕТО №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Установленная электрическая мощность ТЭЦ | МВт | 2420 | 2420 | 2420 | 2420 | 2420 | 2420 | 2420 | 2420 |
| 2. | Установленная тепловая мощность ТЭЦ, в том числе: | Гкал/ч | 893 | 893 | 893 | 893 | 893 | 893 | 893 | 893 |
| 2.1. | базовая (турбоагрегатов) | Гкал/ч | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| 2.2. | пиковая | Гкал/ч | 483 | 483 | 483 | 483 | 483 | 483 | 483 | 483 |
| 4. | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 168,220 | 169,315 | 169,378 | 169,378 | 169,378 | 169,378 | 169,378 | 169,378 |
| 5. | Доля резерва тепловой мощности ТЭЦ | % | 92,93 | 93,25 | 93,25 | 93,25 | 93,25 | 93,25 | 93,25 | 93,25 |
| 6. | Отпуск тепловой энергии с коллекторов, в том числе: | тыс. Гкал | 550,052 | 528,436 | 528,436 | 528,436 | 528,436 | 528,436 | 528,436 | 528,436 |
| 6.1. | из отборов турбоагрегатов | тыс. Гкал | 70,588 | 153,719 | 153,719 | 153,719 | 153,719 | 153,719 | 153,719 | 153,719 |
| 7 | Доля тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов к общему количеству тепловой энергии, отпущенной с коллекторов ТЭЦ | б/р | 0,13 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
| 8. | Удельный расход условного топлива на электроэнергию, отпущенную с шин ТЭЦ | г/кВт-ч | 344,145 | 344,711 | 344,711 | 344,711 | 344,711 | 344,711 | 344,711 | 344,711 |
| 9. | Удельный расход условного топлива на электроэнергию, выработанную на базе теплового потребления | г/кВт-ч | 249,646 | 220,962 | 220,962 | 220,962 | 220,962 | 220,962 | 220,962 | 220,962 |
| 10. | Коэффициент полезного использования теплоты топлива на ТЭЦ | % | 36,75 | 37,48 | 37,48 | 37,48 | 37,48 | 37,48 | 37,48 | 37,48 |
| 11. | Число часов использования установленной тепловой мощности ТЭЦ | час/год | 615,96 | 591,75 | 591,75 | 591,75 | 591,75 | 591,75 | 591,75 | 591,75 |
| 12. | Число часов использования установленной тепловой мощности турбоагрегатов ТЭЦ | час/год | 172,17 | 374,92 | 374,92 | 374,92 | 374,92 | 374,92 | 374,92 | 374,92 |
| 13. | Удельная установленная тепловая мощность ТЭЦ на одного жителя | МВт/тыс. чел. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 14. | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от ТЭЦ | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс турбоагрегатов | час | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 |
|  | ЕТО №2 - ООО «АЭСТ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельной с. Березовское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Гкал/ч | 3,36 | 3,36 | 3,36 | 3,36 | 3,36 | 3,36 | 3,36 | 3,36 |
| 2. | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 0,607 | 0,607 | 0,607 | 0,607 | 0,607 | 0,607 | 0,607 | 0,607 |
| 3. | Доля резерва тепловой мощности котельной | % | 81,49 | 81,49 | 81,49 | 81,49 | 81,49 | 81,49 | 81,49 | 81,49 |
| 4. | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 2,439 | 2,439 | 2,439 | 2,439 | 2,439 | 2,439 | 2,439 | 2,439 |
| 5. | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | кг/Гкал | 213,29 | 213,29 | 213,29 | 213,29 | 213,29 | 213,29 | 213,29 | 213,29 |
| 6. | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | % | 67,0 | 67,0 | 67,0 | 67,0 | 67,0 | 67,0 | 67,0 | 67,0 |
| 7. | Число часов использования установленной тепловой мощности | час/год | 725,79 | 725,79 | 725,79 | 725,79 | 725,79 | 725,79 | 725,79 | 725,79 |
| 8. | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | МВт/тыс. чел | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 9. | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | час | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 11. | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 12. | Доля котельных, оборудованных приборами учета | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Котельной с. Новоалтатка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Гкал/ч | 6,46 | 6,46 | 6,46 | 6,46 | 6,46 | 6,46 | 6,46 | 6,46 |
| 2. | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 3,854 | 3,854 | 3,854 | 3,854 | 3,854 | 3,854 | 3,854 | 3,854 |
| 3. | Доля резерва тепловой мощности котельной | % | 39,98 | 39,98 | 39,98 | 39,98 | 39,98 | 39,98 | 39,98 | 39,98 |
| 4. | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 4,588 | 4,588 | 4,588 | 4,588 | 4,588 | 4,588 | 4,588 | 4,588 |
| 5. | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | кг/Гкал | 201,55 | 201,55 | 201,55 | 201,55 | 201,55 | 201,55 | 201,55 | 201,55 |
| 6. | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | % | 71,0 | 71,0 | 71,0 | 71,0 | 71,0 | 71,0 | 71,0 | 71,0 |
| 7. | Число часов использования установленной тепловой мощности | час/год | 710,18 | 710,18 | 710,18 | 710,18 | 710,18 | 710,18 | 710,18 | 710,18 |
| 8. | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | МВт/тыс. чел | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 9. | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | час | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 11. | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 12. | Доля котельных, оборудованных приборами учета | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Котельной с. Ивановка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Гкал/ч | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
| 2. | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 0,824 | 0,824 | 0,824 | 0,824 | 0,824 | 0,824 | 0,824 | 0,824 |
| 3. | Доля резерва тепловой мощности котельной | % | 80,17 | 80,17 | 80,17 | 80,17 | 80,17 | 80,17 | 80,17 | 80,17 |
| 4. | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 2,820 | 2,820 | 2,820 | 2,820 | 2,820 | 2,820 | 2,820 | 2,820 |
| 5. | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | кг/Гкал | 201,55 | 201,55 | 201,55 | 201,55 | 201,55 | 201,55 | 201,55 | 201,55 |
| 6. | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | % | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
| 7. | Число часов использования установленной тепловой мощности | час/год | 655,88 | 655,88 | 655,88 | 655,88 | 655,88 | 655,88 | 655,88 | 655,88 |
| 8. | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | МВт/тыс. чел | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 9. | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | час | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 11. | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 12. | Доля котельных, оборудованных приборами учета | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Котельной п. Инголь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Гкал/ч | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 |
| 2. | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 1,094 | 1,094 | 1,094 | 1,094 | 1,094 | 1,094 | 1,094 | 1,094 |
| 3. | Доля резерва тепловой мощности котельной | % | 87,19 | 87,19 | 87,19 | 87,19 | 87,19 | 87,19 | 87,19 | 87,19 |
| 4. | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 3,447 | 3,447 | 3,447 | 3,447 | 3,447 | 3,447 | 3,447 | 3,447 |
| 5. | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | кг/Гкал | 201,55 | 201,55 | 201,55 | 201,55 | 201,55 | 201,55 | 201,55 | 201,55 |
| 6. | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | % | 71,0 | 71,0 | 71,0 | 71,0 | 71,0 | 71,0 | 71,0 | 71,0 |
| 7. | Число часов использования установленной тепловой мощности | час/год | 400,82 | 400,82 | 400,82 | 400,82 | 400,82 | 400,82 | 400,82 | 400,82 |
| 8. | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | МВт/тыс. чел | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 9. | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | час | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 11. | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 12. | Доля котельных, оборудованных приборами учета | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Котельной с. Парная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Гкал/ч | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 |
| 2. | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 0,277 | 0,277 | 0,277 | 0,277 | 0,277 | 0,277 | 0,277 | 0,277 |
| 3. | Доля резерва тепловой мощности котельной | % | 89,12 | 89,12 | 89,12 | 89,12 | 89,12 | 89,12 | 89,12 | 89,12 |
| 4. | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 1,149 | 1,149 | 1,149 | 1,149 | 1,149 | 1,149 | 1,149 | 1,149 |
| 5. | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | кг/Гкал | 294,96 | 294,96 | 294,96 | 294,96 | 294,96 | 294,96 | 294,96 | 294,96 |
| 6. | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | % | 48,5 | 48,5 | 48,5 | 48,5 | 48,5 | 48,5 | 48,5 | 48,5 |
| 7. | Число часов использования установленной тепловой мощности | час/год | 445,45 | 445,45 | 445,45 | 445,45 | 445,45 | 445,45 | 445,45 | 445,45 |
| 8. | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | МВт/тыс. чел | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 9. | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | час | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 11. | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 12. | Доля котельных, оборудованных приборами учета | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Котельной с. Большое Озеро |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Гкал/ч | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 |
| 2. | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 |
| 3. | Доля резерва тепловой мощности котельной | % | 71,72 | 71,72 | 71,72 | 71,72 | 71,72 | 71,72 | 71,72 | 71,72 |
| 4. | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 0,679 | 0,679 | 0,679 | 0,679 | 0,679 | 0,679 | 0,679 | 0,679 |
| 5. | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | кг/Гкал | 294,96 | 294,96 | 294,96 | 294,96 | 294,96 | 294,96 | 294,96 | 294,96 |
| 6. | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | % | 48,5 | 48,5 | 48,5 | 48,5 | 48,5 | 48,5 | 48,5 | 48,5 |
| 7. | Число часов использования установленной тепловой мощности | час/год | 1443,66 | 1443,66 | 1443,66 | 1443,66 | 1443,66 | 1443,66 | 1443,66 | 1443,66 |
| 8. | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | МВт/тыс. чел | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 9. | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | час | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 11. | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 12. | Доля котельных, оборудованных приборами учета | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Итого по ЕТО №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Гкал/ч | 25,77 | 0,1154 | 0,1154 | 0,1154 | 0,1154 | 0,1154 | 0,1154 | 0,1154 |
| 2. | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 6,771 | 1,004 | 1,004 | 1,004 | 1,004 | 1,004 | 1,004 | 1,004 |
| 3. | Доля резерва тепловой мощности котельной | % | 74,947 | 74,947 | 74,947 | 74,947 | 74,947 | 74,947 | 74,947 | 74,947 |
| 4. | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 15,122 | 15,122 | 15,122 | 15,122 | 15,122 | 15,122 | 15,122 | 15,122 |
| 5. | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | кг/Гкал | 518,976 | 518,976 | 518,976 | 518,976 | 518,976 | 518,976 | 518,976 | 518,976 |
| 6. | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | % | 27,6 | 27,6 | 27,6 | 27,6 | 27,6 | 27,6 | 27,6 | 27,6 |
| 7. | Число часов использования установленной тепловой мощности | час/год | 586,79 | 131035,91 | 131035,91 | 131035,91 | 131035,91 | 131035,91 | 131035,91 | 131035,91 |
| 8. | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | МВт/тыс. чел | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 9. | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | час | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 11. | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 12. | Доля котельных, оборудованных приборами учета | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Котельной д.Гляден |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Гкал/ч | 2,064 | 2,064 | 2,064 | 2,064 | 2,064 | 2,064 | 2,064 | 2,064 |
| 2. | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 1,676 | 1,676 | 1,676 | 1,676 | 1,676 | 1,676 | 1,676 | 1,676 |
| 3. | Доля резерва тепловой мощности котельной | % | 18,63 | 18,63 | 18,63 | 18,63 | 18,63 | 18,63 | 18,63 | 18,63 |
| 4. | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 2,053 | 2,053 | 2,053 | 2,053 | 2,053 | 2,053 | 2,053 | 2,053 |
| 5. | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | кг/Гкал | 904,00 | 904,00 | 904,00 | 904,00 | 904,00 | 904,00 | 904,00 | 904,00 |
| 6. | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | % | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 15,8 |
| 7. | Число часов использования установленной тепловой мощности | час/год | 994,67 | 994,67 | 994,67 | 994,67 | 994,67 | 994,67 | 994,67 | 994,67 |
| 8. | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | МВт/тыс. чел | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 9. | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | час | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 11. | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 12. | Доля котельных, оборудованных приборами учета | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Итого по ЕТО №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Гкал/ч | 25,770 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 |
| 2. | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 6,771 | 1,004 | 1,004 | 1,004 | 1,004 | 1,004 | 1,004 | 1,004 |
| 3. | Доля резерва тепловой мощности котельной | % | 74,947 | 74,947 | 74,947 | 74,947 | 74,947 | 74,947 | 74,947 | 74,947 |
| 4. | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 15,122 | 15,122 | 15,122 | 15,122 | 15,122 | 15,122 | 15,122 | 15,122 |
| 5. | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | кг/Гкал | 518,976 | 518,976 | 518,976 | 518,976 | 518,976 | 518,976 | 518,976 | 518,976 |
| 6. | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | % | 27,554 | 27,554 | 27,554 | 27,554 | 27,554 | 27,554 | 27,554 | 27,554 |
| 7. | Число часов использования установленной тепловой мощности | час/год | 586,789 | 131035,910 | 131035,910 | 131035,910 | 131035,910 | 131035,910 | 131035,910 | 131035,910 |
| 8. | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | МВт/тыс. чел | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 9. | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | 1/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 10. | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | час | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 11. | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 12. | Доля котельных, оборудованных приборами учета | % | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |

Таблица 33 - Индикаторы, характеризующие динамику изменения показателей тепловых сетей в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации

| № п/п | Наименование показателя | Единицы измерения | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031-2034 | 2035-2038 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЕТО №1 - Филиал «Березовская ГРЭС» ПАО «ЮНИПРО» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Плановая потребность в инвестициях в источники тепловой мощности | млн. руб. | 14734 | 58634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Освоение инвестиций | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | В процентах от плана | % |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Плановая потребность в инвестициях в тепловые сети | млн. руб. | 66025 | 227227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Освоение инвестиций в тепловые сети | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | План инвестиций на переход к закрытой системе теплоснабжения | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Всего накопленным итогом | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Освоение инвестиций в переход к закрытой схеме горячего водоснабжения | % |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Всего плановая потребность в инвестициях | млн. руб. | 80759 | 285861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 10 | Всего плановая потребность в инвестициях накопленным итогом | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Источники инвестиций |  | 80759 | 285861 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 11.1. | Собственные средства | млн. руб. | 80759 | 285861 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 11.2. | Средства за счет присоединения потребителей | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.3. | Средства бюджетов | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Тариф на производство тепловой энергии (2026 г-9 мес/4кв; 2027-2034-1полуг/2 полуг) | руб./Гкал | 943,56 | 1037,92 | 1064,94 | 1157,59 | 1236,31 | 1320,37 | 1410,16 |
|  |  |  | 1037,92 | 1064,94 | 1157,59 | 1236,31 | 1320,37 | 1410,16 | 1506,05 |
| 13. | Тариф на передачу тепловой энергии | руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | - |
| 14. | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя, без НДС (2026 г-9 мес/4кв; 2027-2034-1полуг/2 полуг) | руб./Гкал | 2207,95 | 2428,75 | 2491,99 | 2708,79 | 2892,99 | 3089,71 | 3299,82 |
|  |  |  | 2428,75 | 2491,99 | 2708,79 | 2892,99 | 3089,71 | 3299,82 | 3524,20 |
| 15. | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя,с НДС (2026 г-9 мес/4кв; 2027-2034-1полуг/2 полуг) | руб./Гкал | 2693,70 | 2963,08 | 3040,23 | 3304,73 | 3529,45 | 3769,45 | 4025,77 |
|  |  |  | 2963,08 | 3040,23 | 3304,73 | 3529,45 | 3769,45 | 4025,77 | 4299,53 |
| 16. | Индикатор изменения конечного тарифа для потребителя | % | 1,12 | 1,11 | 1,09 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 |
|  | ЕТО №2 - ООО «АЭСТ» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Плановая потребность в инвестициях в источники тепловой мощности | млн. руб. | 123576 | 24360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Освоение инвестиций | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | В процентах от плана | % |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Плановая потребность в инвестициях в тепловые сети | млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Освоение инвестиций в тепловые сети | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | План инвестиций на переход к закрытой системе теплоснабжения | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Всего накопленным итогом | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Освоение инвестиций в переход к закрытой схеме горячего водоснабжения | % |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Всего плановая потребность в инвестициях | млн. руб. | 123576 | 24360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Всего плановая потребность в инвестициях накопленным итогом | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Источники инвестиций |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1. | Собственные средства | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.2. | Средства за счет присоединения потребителей | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.3. | Средства бюджетов | млн. руб. | 123576 | 24360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Тариф на производство тепловой энергии | руб./Гкал | 3214,69 | 3543,75 | 3784,22 | 3961,72 | 4132,06 | 4293,86 | 4462,01 |
| 13. | Тариф на передачу тепловой энергии | руб./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (без НДС) | руб./Гкал | 3214,69 | 3543,75 | 3784,22 | 3961,72 | 4132,06 | 4293,86 | 4462,01 |
| 15. | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (с НДС) | руб./Гкал | 3857,63 | 4252,50 | 4541,06 | 4754,06 | 4958,47 | 5152,64 | 5354,42 |
| 16. | Индикатор изменения конечного тарифа для потребителя | % | 1,12 | 1,11 | 1,09 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 |
|  | ЕТО №3 - ГПКК «ЦРКК» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Плановая потребность в инвестициях в источники тепловой мощности | млн. руб. | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 51240 | 3720 | 5030 |
| 2. | Освоение инвестиций | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | В процентах от плана | % |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Плановая потребность в инвестициях в тепловые сети | млн. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Освоение инвестиций в тепловые сети | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | План инвестиций на переход к закрытой системе теплоснабжения | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Всего накопленным итогом | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Освоение инвестиций в переход к закрытой схеме горячего водоснабжения | % |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Всего плановая потребность в инвестициях | млн. руб. | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 51240 | 3720 | 5030 |
| 10 | Всего плановая потребность в инвестициях накопленным итогом | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Источники инвестиций |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1. | Собственные средства | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.2. | Средства за счет присоединения потребителей | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.3. | Средства бюджетов | млн. руб. | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 51240 | 3720 | 5030 |
| 12. | Тариф на производство тепловой энергии | руб./Гкал | 5001,88 | 5444,73 | 5746,22 | 5985,09 | 6226,76 | 6469,22 | 6721,13 |
| 13. | Тариф на передачу тепловой энергии | руб./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (без НДС) | руб./Гкал | 5001,88 | 5444,73 | 5746,22 | 5985,09 | 6226,76 | 6469,22 | 6721,13 |
| 15. | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (с НДС) | руб./Гкал | 6002,25 | 6533,68 | 6895,46 | 7182,11 | 7472,11 | 7763,06 | 8065,36 |
| 16. | Индикатор изменения конечного тарифа для потребителя | % | 1,12 | 1,11 | 1,09 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 |

Целевой показатель – это ожидаемая норма усовершенствования, установленная для конкретного процесса, продукта, услуги и т.д. Целевые значения устанавливаются в конкретных единицах (деньги, количество, процент, отношение) и ориентированы на определенный период времени.

Необходимо регулярно сравнивать фактически достигнутые результаты с запланированными целевыми показателями, для своевременного выявления динамики изменений и принятия при необходимости корректирующих действий.

Индикаторами развития системы теплоснабжения являются:

1) количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях;

2) количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии;

3) удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных);

4) отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети;

5) коэффициент использования установленной тепловой мощности;

6) удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке;

7) доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения);

8) удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии;

9) коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии);

10) доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии;

11) средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения);

12) отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения);

13) отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения);

14) отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях.

Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях

Таблица 34 - Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях

| Наименование показателя | Единицы измерения | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031-2034 | 2035-2038 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО №1 - Филиал «Березовская ГРЭС» ПАО «ЮНИПРО» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Березовская ГРЭС | ед. год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по ЕТО №1- Филиал «Березовская ГРЭС» ПАО «ЮНИПРО» | ед. год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЕТО №2 - ООО «АЭСТ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельной с. Березовское | ед. год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельной с. Новоалтатка | ед. год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельной с. Ивановка | ед. год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельной п. Инголь | ед. год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельной с. Парная | ед. год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельной с. Большое Озеро | ед. год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по ЕТО №2 | ед. год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЕТО №3 ГПКК «ЦРКК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельной д.Гляден | ед. год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по ЕТО №3 ГПКК «ЦРКК» | ед. год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по Шарыповскому муниципальному округу | ед. год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии

Таблица 98 - Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии

| Наименование показателя | Единицы измерения | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031-2034 | 2035-2038 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО №1 - Филиал «Березовская ГРЭС» ПАО «ЮНИПРО» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Березовская ГРЭС | ед. год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по ЕТО №1- Филиал «Березовская ГРЭС» ПАО «ЮНИПРО» | ед. год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЕТО №2 - ООО «АЭСТ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельной с. Березовское | ед. год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельной с. Новоалтатка | ед. год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельной с. Ивановка | ед. год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельной п. Инголь | ед. год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельной с. Парная | ед. год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельной с. Большое Озеро | ед. год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по ЕТО №2 | ед. год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЕТО №3 ГПКК «ЦРКК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельной д.Гляден | ед. год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по ЕТО №3 ГПКК «ЦРКК» | ед. год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по Шарыповскому муниципальному округу | ед. год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных)

Таблица 35 - Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных)

| Наименование показателя | Единицы измерения | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031-2034 | 2035-2038 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО №1 - Филиал «Березовская ГРЭС» ПАО «ЮНИПРО» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Березовская ГРЭС | кг у.т./Гкал | 181,0 | 183,7 | 183,7 | 183,7 | 183,7 | 183,7 | 183,7 | 183,7 |
| Итого по ЕТО №1- Филиал «Березовская ГРЭС» ПАО «ЮНИПРО» | кг у.т./Гкал | 181,0 | 183,7 | 183,7 | 183,7 | 183,7 | 183,7 | 183,7 | 183,7 |
| ЕТО №2 - ООО «АЭСТ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельной с. Березовское | кг у.т./Гкал | 213,3 | 213,3 | 213,3 | 213,3 | 213,3 | 213,3 | 213,3 | 213,3 |
| Котельной с. Новоалтатка | кг у.т./Гкал | 201,6 | 201,6 | 201,6 | 201,6 | 201,6 | 201,6 | 201,6 | 201,6 |
| Котельной с. Ивановка | кг у.т./Гкал | 201,6 | 201,6 | 201,6 | 201,6 | 201,6 | 201,6 | 201,6 | 201,6 |
| Котельной п. Инголь | кг у.т./Гкал | 201,6 | 201,6 | 201,6 | 201,6 | 201,6 | 201,6 | 201,6 | 201,6 |
| Котельной с. Парная | кг у.т./Гкал | 205,1 | 205,1 | 205,1 | 205,1 | 205,1 | 205,1 | 205,1 | 205,1 |
| Котельной с. Большое Озеро | кг у.т./Гкал | 205,1 | 205,1 | 205,1 | 205,1 | 205,1 | 205,1 | 205,1 | 205,1 |
| Итого по ЕТО №2 | кг у.т./Гкал | 203,0 | 203,0 | 203,0 | 203,0 | 203,0 | 203,0 | 203,0 | 203,0 |
| ЕТО №3 ГПКК «ЦРКК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельной д.Гляден | кг у.т./Гкал | 170,0 | 170,0 | 170,0 | 170,0 | 170,0 | 170,0 | 170,0 | 170,0 |
| Итого по ЕТО №3 ГПКК «ЦРКК» | кг у.т./Гкал | 170,0 | 170,0 | 170,0 | 170,0 | 170,0 | 170,0 | 170,0 | 170,0 |
| Всего по Шарыповскому муниципальному округу | кг у.т./Гкал | 202,8 | 203,0 | 203,0 | 203,0 | 203,0 | 203,0 | 203,0 | 203,0 |

Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети

Таблица 36 - Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети

| Наименование показателя | Единицы измерения | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031-2034 | 2035-2038 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО №1 - Филиал «Березовская ГРЭС» ПАО «ЮНИПРО» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Березовская ГРЭС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м.кв | 1,716 | 1,981 | 1,981 | 1,981 | 1,981 | 1,981 | 1,981 | 1,981 |
| Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | куб.м/м.кв | 0,00082 | 0,00082 | 0,00082 | 0,00082 | 0,00082 | 0,00082 | 0,00082 | 0,00082 |
| Итого по ЕТО №1 - Филиал «Березовская ГРЭС» ПАО «ЮНИПРО» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м.кв | 1,716 | 1,981 | 1,981 | 1,981 | 1,981 | 1,981 | 1,981 | 1,981 |
| Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | куб.м/м.кв | 0,00082 | 0,00082 | 0,00082 | 0,00082 | 0,00082 | 0,00082 | 0,00082 | 0,00082 |
| ЕТО №2 - ООО «АЭСТ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельной с. Березовское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м.кв | 1,748 | 1,748 | 1,748 | 1,748 | 1,748 | 1,748 | 1,748 | 1,748 |
| Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | куб.м/м.кв | 0,00044 | 0,00044 | 0,00044 | 0,00044 | 0,00044 | 0,00044 | 0,00044 | 0,00044 |
| Котельной с. Новоалтатка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м.кв | 2,630 | 2,630 | 2,630 | 2,630 | 2,630 | 2,630 | 2,630 | 2,630 |
| Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | куб.м/м.кв | 0,00602 | 0,00602 | 0,00602 | 0,00602 | 0,00602 | 0,00602 | 0,00602 | 0,00602 |
| Котельной с. Ивановка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м.кв | 32,681 | 32,681 | 32,681 | 32,681 | 32,681 | 32,681 | 32,681 | 32,681 |
| Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | куб.м/м.кв | 0,00707 | 0,00707 | 0,00707 | 0,00707 | 0,00707 | 0,00707 | 0,00707 | 0,00707 |
| Котельной п. Инголь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м.кв | 1,884 | 1,884 | 1,884 | 1,884 | 1,884 | 1,884 | 1,884 | 1,884 |
| Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | куб.м/м.кв | 0,00169 | 0,00169 | 0,00169 | 0,00169 | 0,00169 | 0,00169 | 0,00169 | 0,00169 |
| Котельной с. Парная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м.кв | 1,210 | 1,210 | 1,210 | 1,210 | 1,210 | 1,210 | 1,210 | 1,210 |
| Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | куб.м/м.кв | 0,00383 | 0,00383 | 0,00383 | 0,00383 | 0,00383 | 0,00383 | 0,00383 | 0,00383 |
| Котельной с. Большое Озеро |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м.кв | 3,822 | 3,822 | 3,822 | 3,822 | 3,822 | 3,822 | 3,822 | 3,822 |
| Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | куб.м/м.кв | 0,00842 | 0,00842 | 0,00842 | 0,00842 | 0,00842 | 0,00842 | 0,00842 | 0,00842 |
| Итого по ЕТО №2 - ООО «АЭСТ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м.кв | 7,329 | 7,329 | 7,329 | 7,329 | 7,329 | 7,329 | 7,329 | 7,329 |
| Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | куб.м/м.кв | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| ЕТО №3 ГПКК «ЦРКК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельной д.Гляден |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м.кв | 2,920 | 2,920 | 2,920 | 2,920 | 2,920 | 2,920 | 2,920 | 2,920 |
| Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | куб.м/м.кв | 0,00563 | 0,00563 | 0,00563 | 0,00563 | 0,00563 | 0,00563 | 0,00563 | 0,00563 |
| Итого по ЕТО №3 ГПКК «ЦРКК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м.кв | 2,920 | 2,920 | 2,920 | 2,920 | 2,920 | 2,920 | 2,920 | 2,920 |
| Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | куб.м/м.кв | 0,00563 | 0,00563 | 0,00563 | 0,00563 | 0,00563 | 0,00563 | 0,00563 | 0,00563 |
| Всего по Шарыповскому муниципальному округу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м.кв | 3,47800 | 3,47928 | 3,48987 | 3,48987 | 3,48987 | 3,48987 | 3,48987 | 3,48987 |
| Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | куб.м/м.кв | 0,00350 | 0,00350 | 0,00350 | 0,00350 | 0,00350 | 0,00350 | 0,00350 | 0,00350 |

Коэффициент использования установленной тепловой мощности

Таблица 37 - Коэффициент использования установленной тепловой мощности

| Наименование показателя | Единицы измерения | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031-2034 | 2035-2038 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО №1 - Филиал «Березовская ГРЭС» ПАО «ЮНИПРО» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Березовская ГРЭС | % | 7,03 | 6,76 | 6,76 | 6,76 | 6,76 | 6,76 | 6,76 | 6,76 |
| Итого по ЕТО №1 - Филиал «Березовская ГРЭС» ПАО «ЮНИПРО» | % | 7,03 | 6,76 | 6,76 | 6,76 | 6,76 | 6,76 | 6,76 | 6,76 |
| ЕТО №2 - ООО «АЭСТ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельной с. Березовское | % | 13,39 | 13,39 | 13,39 | 13,39 | 13,39 | 13,39 | 13,39 | 13,39 |
| Котельной с. Новоалтатка | % | 51,02 | 51,02 | 51,02 | 51,02 | 51,02 | 51,02 | 51,02 | 51,02 |
| Котельной с. Ивановка | % | 9,56 | 9,56 | 9,56 | 9,56 | 9,56 | 9,56 | 9,56 | 9,56 |
| Котельной п. Инголь | % | 8,02 | 8,02 | 8,02 | 8,02 | 8,02 | 8,02 | 8,02 | 8,02 |
| Котельной с. Парная | % | 9,41 | 9,41 | 9,41 | 9,41 | 9,41 | 9,41 | 9,41 | 9,41 |
| Котельной с. Большое Озеро | % | 24,55 | 24,55 | 24,55 | 24,55 | 24,55 | 24,55 | 24,55 | 24,55 |
| Итого по ЕТО №2 - ООО «АЭСТ» | % | 19,32 | 19,32 | 19,32 | 19,32 | 19,32 | 19,32 | 19,32 | 19,32 |
| ЕТО №3 ГПКК «ЦРКК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельной д.Гляден | % | 75,19 | 75,19 | 75,19 | 75,19 | 75,19 | 75,19 | 18,95 | 18,95 |
| Итого ЕТО №3 ГПКК «ЦРКК» | % | 75,19 | 75,19 | 75,19 | 75,19 | 75,19 | 75,19 | 18,95 | 18,95 |
| Итого по Шарыповскому муниципальному округу | % | 26,03 | 26,03 | 26,03 | 26,03 | 26,03 | 26,03 | 19,00 | 19,00 |

Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке

Таблица 38 - Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке

| Наименование показателя | Единицы измерения | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031-2034 | 2035-2038 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО №1 - Филиал «Березовская ГРЭС» ПАО «ЮНИПРО» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Березовская ГРЭС | Гкал/час.м.кв | 0,00197 | 0,00197 | 0,00197 | 0,00197 | 0,00197 | 0,00197 | 0,00197 | 0,00197 |
| Итого по ЕТО №1 - Филиал «Березовская ГРЭС» ПАО «ЮНИПРО» | Гкал/час.м.кв | 0,00197 | 0,00197 | 0,00197 | 0,00197 | 0,00197 | 0,00197 | 0,00197 | 0,00197 |
| ЕТО №2 - ООО «АЭСТ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельной с. Березовское | Гкал/час.м.кв | 0,00091 | 0,00091 | 0,00091 | 0,00091 | 0,00091 | 0,00091 | 0,00091 | 0,00091 |
| Котельной с. Новоалтатка | Гкал/час.м.кв | 0,00282 | 0,00282 | 0,00282 | 0,00282 | 0,00282 | 0,00282 | 0,00282 | 0,00282 |
| Котельной с. Ивановка | Гкал/час.м.кв | 0,00044 | 0,00044 | 0,00044 | 0,00044 | 0,00044 | 0,00044 | 0,00044 | 0,00044 |
| Котельной п. Инголь | Гкал/час.м.кв | 0,00057 | 0,00057 | 0,00057 | 0,00057 | 0,00057 | 0,00057 | 0,00057 | 0,00057 |
| Котельной с. Парная | Гкал/час.м.кв | 0,00158 | 0,00158 | 0,00158 | 0,00158 | 0,00158 | 0,00158 | 0,00158 | 0,00158 |
| Котельной с. Большое Озеро | Гкал/час.м.кв | 0,00553 | 0,00553 | 0,00553 | 0,00553 | 0,00553 | 0,00553 | 0,00553 | 0,00553 |
| Итого по ЕТО №2 - ООО «АЭСТ» | Гкал/час.м.кв | 0,00198 | 0,00198 | 0,00198 | 0,00198 | 0,00198 | 0,00198 | 0,00198 | 0,00198 |
| ЕТО №3 ГПКК «ЦРКК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельной д.Гляден | Гкал/час.м.кв | 0,00662 | 0,00662 | 0,00662 | 0,00662 | 0,00662 | 0,00662 | 0,00662 | 0,00662 |
| Итого ЕТО №3 ГПКК «ЦРКК» | Гкал/час.м.кв | 0,00662 | 0,00662 | 0,00662 | 0,00662 | 0,00662 | 0,00662 | 0,00662 | 0,00662 |
| Итого по Шарыповскому муниципальному округу | Гкал/час.м.кв | 0,00240 | 0,00240 | 0,00240 | 0,00240 | 0,00240 | 0,00240 | 0,00240 | 0,00240 |

Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения)

Таблица 39 - Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения)

| Наименование показателя | Единицы измерения | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031-2034 | 2035-2038 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО №1 - Филиал «Березовская ГРЭС» ПАО «ЮНИПРО» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Березовская ГРЭС | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Итого по ЕТО №1 - Филиал «Березовская ГРЭС» ПАО «ЮНИПРО» | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| ЕТО №2 - ООО «АЭСТ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельной с. Березовское | % | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельной с. Новоалтатка | % | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельной с. Ивановка | % | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельной п. Инголь | % | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельной с. Парная | % | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельной с. Большое Озеро | % | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по ЕТО №2 - ООО «АЭСТ» | % | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ЕТО №3 ГПКК «ЦРКК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельной д.Гляден | % | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого ЕТО №3 ГПКК «ЦРКК» | % | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по Шарыповскому муниципальному округу | % | 96,6 | 95,3 | 95,3 | 95,3 | 95,3 | 95,3 | 95,3 | 95,3 |

Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии

Таблица 40 - Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии

| Наименование показателя | Единицы измерения | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031-2034 | 2035-2038 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО №1 - Филиал «Березовская ГРЭС» ПАО «ЮНИПРО» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Березовская ГРЭС | г/кВт-ч | 343,826 | 343,382 | 343,382 | 343,382 | 343,382 | 343,382 | 343,382 | 343,382 |
| Итого по ЕТО №1 - Филиал «Березовская ГРЭС» ПАО «ЮНИПРО» | г/кВт-ч | 343,826 | 343,382 | 343,382 | 343,382 | 343,382 | 343,382 | 343,382 | 343,382 |
| ЕТО №2 - ООО «АЭСТ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельной с. Березовское | г/кВт-ч | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельной с. Новоалтатка | г/кВт-ч | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельной с. Ивановка | г/кВт-ч | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельной п. Инголь | г/кВт-ч | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельной с. Парная | г/кВт-ч | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельной с. Большое Озеро | г/кВт-ч | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по ЕТО №2 - ООО «АЭСТ» | г/кВт-ч | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ЕТО №3 ГПКК «ЦРКК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельной д.Гляден | г/кВт-ч | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого ЕТО №3 ГПКК «ЦРКК» | г/кВт-ч | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по Шарыповскому муниципальному округу | г/кВт-ч | 343,822 | 343,826 | 343,83 | 343,83 | 343,83 | 343,83 | 343,83 | 343,83 |

Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)

Таблица 41 - Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)

| Наименование показателя | Единицы измерения | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031-2034 | 2035-2038 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО №1 - Филиал «Березовская ГРЭС» ПАО «ЮНИПРО» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Березовская ГРЭС | % | 36,75 | 37,48 | 37,48 | 37,48 | 37,48 | 37,48 | 37,48 | 37,48 |
| Итого по ЕТО №1 - Филиал «Березовская ГРЭС» ПАО «ЮНИПРО» | % | 36,75 | 37,48 | 37,48 | 37,48 | 37,48 | 37,48 | 37,48 | 37,48 |
| ЕТО №2 - ООО «АЭСТ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельной с. Березовское | % | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельной с. Новоалтатка | % | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельной с. Ивановка | % | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельной п. Инголь | % | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельной с. Парная | % | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельной с. Большое Озеро | % | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по ЕТО №2 - ООО «АЭСТ» | % | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ЕТО №3 ГПКК «ЦРКК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельной д.Гляден | % | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого ЕТО №3 ГПКК «ЦРКК» | % | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по Шарыповскому муниципальному округу | % | 52,453 | 40,199 | 40,199 | 40,199 | 40,199 | 40,199 | 40,199 | 40,199 |

Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии

Таблица 42 - Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии

| Наименование показателя | Единицы измерения | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031-2034 | 2035-2038 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО №1 - Филиал «Березовская ГРЭС» ПАО «ЮНИПРО» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Березовская ГРЭС | % | 81,1 | 89,0 | 89,0 | 89,0 | 89,0 | 89,0 | 89,0 | 89,0 |
| Итого по ЕТО №1 - Филиал «Березовская ГРЭС» ПАО «ЮНИПРО» | % | 81,1 | 89,0 | 89,0 | 89,0 | 89,0 | 89,0 | 89,0 | 89,0 |
| ЕТО №2 - ООО «АЭСТ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельной с. Березовское | % | 30,5 | 30,5 | 30,5 | 30,5 | 30,5 | 30,5 | 30,5 | 30,5 |
| Котельной с. Новоалтатка | % | 30,5 | 30,5 | 30,5 | 30,5 | 30,5 | 30,5 | 30,5 | 30,5 |
| Котельной с. Ивановка | % | 30,5 | 30,5 | 30,5 | 30,5 | 30,5 | 30,5 | 30,5 | 30,5 |
| Котельной п. Инголь | % | 30,5 | 30,5 | 30,5 | 30,5 | 30,5 | 30,5 | 30,5 | 30,5 |
| Котельной с. Парная | % | 30,5 | 30,5 | 30,5 | 30,5 | 30,5 | 30,5 | 30,5 | 30,5 |
| Котельной с. Большое Озеро | % | 30,5 | 30,5 | 30,5 | 30,5 | 30,5 | 30,5 | 30,5 | 30,5 |
| Итого по ЕТО №2 - ООО «АЭСТ» | % | 30,5 | 30,5 | 30,5 | 30,5 | 30,5 | 30,5 | 30,5 | 30,5 |
| ЕТО №3 ГПКК «ЦРКК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельной д.Гляден | % | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Итого ЕТО №3 ГПКК «ЦРКК» | % | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Итого по Шарыповскому муниципальному округу | % | 26,8 | 26,8 | 26,8 | 26,8 | 26,8 | 26,8 | 26,8 | 26,8 |

Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения)

Таблица 43 - Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения)

| Наименование показателя | Единицы измерения | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031-2034 | 2035-2038 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО №1 - Филиал «Березовская ГРЭС» ПАО «ЮНИПРО» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Березовская ГРЭС | лет | 26,2 | 25,9 | 25,6 | 25,3 | 25,0 | 24,8 | 24,6 | 24,3 |
| Итого по ЕТО №1 - Филиал «Березовская ГРЭС» ПАО «ЮНИПРО» | лет | 26,2 | 25,9 | 25,6 | 25,3 | 25,0 | 24,8 | 24,6 | 24,3 |
| ЕТО №2 - ООО «АЭСТ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельной с. Березовское | лет | 22,0 | 21,9 | 21,8 | 21,7 | 21,6 | 21,5 | 21,5 | 21,4 |
| Котельной с. Новоалтатка | лет | 21,0 | 21,0 | 20,9 | 20,9 | 20,8 | 20,8 | 20,7 | 20,7 |
| Котельной с. Ивановка | лет | 29,0 | 28,6 | 28,1 | 27,7 | 27,3 | 27,0 | 26,6 | 26,3 |
| Котельной п. Инголь | лет | 37,0 | 36,2 | 35,3 | 34,6 | 33,8 | 33,2 | 32,5 | 31,9 |
| Котельной с. Парная | лет | 14,0 | 14,3 | 14,6 | 14,9 | 15,1 | 15,4 | 15,6 | 15,8 |
| Котельной с. Большое Озеро | лет | 35,0 | 34,3 | 33,5 | 32,9 | 32,2 | 31,6 | 31,0 | 30,5 |
| Итого по ЕТО №2 - ООО «АЭСТ» | лет | 26,3 | 26,0 | 25,7 | 25,4 | 25,2 | 24,9 | 24,7 | 24,4 |
| ЕТО №3 ГПКК «ЦРКК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельной д.Гляден | лет | 33,0 | 32,4 | 31,7 | 31,1 | 30,6 | 30,1 | 29,6 | 29,1 |
| Итого ЕТО №3 ГПКК «ЦРКК» | лет | 33,0 | 32,4 | 31,7 | 31,1 | 30,6 | 30,1 | 29,6 | 29,1 |
| Итого по Шарыповскому муниципальному округу | лет | 27,2 | 26,8 | 26,5 | 26,1 | 25,8 | 25,5 | 25,3 | 25,0 |

Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения)

Таблица 44 - Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей

| Наименование показателя | Единицы измерения | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031-2034 | 2035-2038 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО №1 - Филиал «Березовская ГРЭС» ПАО «ЮНИПРО» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Березовская ГРЭС | % | - | 1,03% | 3,59% |  |  |  |  |  |
| Итого по ЕТО №1 - Филиал «Березовская ГРЭС» ПАО «ЮНИПРО» | % | - |  |  |  |  |  |  |  |
| ЕТО №2 - ООО «АЭСТ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельной с. Березовское | % | - | 100% |  |  |  |  |  |  |
| Котельной с. Новоалтатка | % | - |  | 30% | 30% |  | 30% |  |  |
| Котельной с. Ивановка | % | - | 30% | 30% | 30% |  |  |  |  |
| Котельной п. Инголь | % | - | 50% | 50% |  |  |  |  |  |
| Котельной с. Парная | % | - | 50% | 50% |  |  |  |  |  |
| Котельной с. Большое Озеро | % | - | 100% |  |  |  |  |  |  |
| Итого по ЕТО №2 - ООО «АЭСТ» | % | - | 80% | 70% | 20% |  | 15% |  |  |
| ЕТО №3 ГПКК «ЦРКК» |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельной д.Гляден | % | - | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
| Итого ЕТО №3 ГПКК «ЦРКК» | % | - | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
| Итого по Шарыповскому муниципальному округу | % | - | 20% | 20% | 18% | 5% | 5% | 5% | 5% |

Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения)

Таблица 45 - Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии

| Наименование показателя | Единицы измерения | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031-2034 | 2035-2038 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО №1 - Филиал «Березовская ГРЭС» ПАО «ЮНИПРО» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Березовская ГРЭС | % | - | 100,0 |  |  |  |  |  |  |
| Итого по ЕТО №1 - Филиал «Березовская ГРЭС» ПАО «ЮНИПРО» | % | - |  |  |  |  |  |  |  |
| ЕТО №2 - ООО «АЭСТ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельной с. Березовское | % | - |  | 100% |  |  |  |  |  |
| Котельной с. Новоалтатка | % | - |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельной с. Ивановка | % | - | 100% |  |  |  |  |  |  |
| Котельной п. Инголь | % | - | 100% |  |  |  |  |  |  |
| Котельной с. Парная | % | - | 100% |  |  |  |  |  |  |
| Котельной с. Большое Озеро | % | - | 100% |  |  |  |  |  |  |
| Итого по ЕТО №2 - ООО «АЭСТ» | % | - | 62,0% | 13,0% |  |  |  |  |  |
| ЕТО №3 ГПКК «ЦРКК» |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельной д.Гляден | % | - | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
| Итого ЕТО №3 ГПКК «ЦРКК» | % | - | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
| Итого по Шарыповскому муниципальному округу | % | - | 3,5 | 3,5 | 1,5 | 3,5 | 3,5 | 1,5 | 3,5 |

Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях

Зафиксированные факты нарушений антимонопольного законодательства, а также применение санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства РФ в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства РФ, законодательства РФ о естественных монополиях отсутствуют.

Целевые значения ключевых показателей, отражающих результаты внедрения целевой модели рынка тепловой энергии

Целевые значения показателей, отражающих результаты внедрения целевой модели рынка тепловой энергии, не утверждались.

Существующие и перспективные значения целевых показателей реализации схемы теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, подлежащие достижению каждой единой теплоснабжающей организацией, функционирующей на территории такого поселения, муниципального округа, городского округа

Существующие и перспективные значения целевых показателей реализации схемы теплоснабжения приведены в пп. 14.2 – 14.14

"Ценовые (тарифные) последствия"

Результаты расчетов и оценки ценовых (тарифных) последствий реализации предлагаемых проектов схемы теплоснабжения для потребителя. В ценовых зонах теплоснабжения указанный раздел содержит результаты расчетов и оценки ценовых (тарифных) последствий реализации предлагаемых проектов схемы теплоснабжения для потребителя при осуществлении регулируемых видов

Прогнозные тарифы рассчитаны на основе экспертных оценок и могут пересматриваться по мере появления уточненных прогнозов социально-экономического развития по данным Минэкономразвития РФ (прогнозов роста цен на топливо и электроэнергию, ИПЦ и других индексов-дефляторов) и с учетом возможного изменения условий реализации мероприятий схемы теплоснабжения.

Прогнозирование финансово-хозяйственной деятельности Теплоснабжающей организации проводится на основе фактических показателей финансово-хозяйственной деятельности за базовый период регулирования и утверждённый период регулирования на момент разработки схемы теплоснабжения. В качестве исходных данных принимаются с данные портала по раскрытию информации, подлежащих свободному доступу (http://ri.eias.ru) и данные от ТСО.

Индексы-дефляторы, принятые для прогноза производственных расходов и тарифов на покупные энергоносители и воду определены на основе следующих документов:

1) Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов (опубликован на сайте Минэкономразвития РФ, от 12.05.2026 г.).

Таблица 46 – Индексы-дефляторы, принятые для прогноза производственных расходов и тарифов на покупные энергоносители и воду (базовый вариант развития)

| № п/п | Наименование | Период, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| 1 | Индекс потребительских цен (ИПЦ), IИПЦ,i | 1,037 | 1,124 | 1,055 | 1,057 | 1,055 | 1,056 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 |
| 2 | Индекс роста оптовой цены на природный газ (для всех категорий потребителей, за исключением населения), IПГ,i | 1,367 | 1,122 | 0,929 | 1,159 | 1,074 | 1,042 | 0,991 | 1,044 | 1,034 | 1,034 | 1,034 | 1,034 | 1,034 |
| 3 | Индекс роста цены на бурый уголь, IКУ,i | 1,165 | 1,537 | 0,875 | 1,057 | 1,059 | 1,041 | 1,038 | 1,038 | 1,037 | 1,037 | 1,037 | 1,037 | 1,037 |
| 4 | Индекс роста цены на электроэнергию (для всех категорий потребителей, за исключением населения), IЭЭ,i | 1,034 | 1,050 | 1,075 | 1,056 | 1,095 | 1,125 | 1,07 | 1,054 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 |
| 5 | Индекс роста цены на услуги водоснабжения/водоотведения, IВС/ВО | 1,039 | 1,042 | 1,043 | 1,044 | 1,045 | 1,049 | 1,041 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 |
| 6 | Индекс роста цены на покупную тепловую энергию, IТЭ,i | 1,148 | 1,139 | 1,045 | 1,064 | 1,044 | 1,123 | 1,108 | 1,087 | 1,068 | 1,068 | 1,068 | 1,068 | 1,068 |

Тарифно-балансовые модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения приведены в таблицах ниже.

Таблица 47 - Тарифно-балансовые модели теплоснабжения потребителей филиала «Березовская ГРЭС» ПАО «Юнипро»

| № п/п | Наименование | Ед. измерения | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031-2034 | 2035-2038 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии, всего | Гкал | 585,028 | 585,028 | 585,028 | 585,028 | 585,028 | 585,028 | 585,028 |
| 2 | Расход тепловой энергии на хозяйственные нужды | Гкал | 26,818 | 26,818 | 26,818 | 26,818 | 26,818 | 26,818 | 26,818 |
| 3 | Отпуск тепловой энергии от источника тепловой энергии (полезный отпуск) | Гкал | 558,21 | 558,21 | 558,21 | 558,21 | 558,21 | 558,21 | 558,21 |
| 4 | Потери тепловой энергии в сети (нормативные) | Гкал | 153,164 | 153,164 | 153,164 | 153,164 | 153,164 | 153,164 | 153,164 |
| 5 | Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск), всего | Гкал | 405,046 | 405,046 | 405,046 | 405,046 | 405,046 | 405,046 | 405,046 |
| 6 | Операционные (подконтрольные) расходы | тыс.руб. | 253 625,04 | 263 770,04 | 274 320,84 | 285 293,68 | 296 705,42 | 347 103,38 | 406 061,86 |
| 6.1 | Расходы на приобретение сырья и материалов | тыс.руб. | 4 899,36 | 5095,33 | 5299,15 | 5511,11 | 5731,56 | 6705,11 | 7844,03 |
| 6.2 | Расходы на ремонт основных средств | тыс.руб. | 77 833,63 | 80946,98 | 84184,85 | 87552,25 | 91054,34 | 106520,70 | 124614,15 |
| 6.3 | Расходы на оплату труда | тыс.руб. | 132 403,12 | 137699,24 | 143207,21 | 148935,50 | 154892,92 | 181202,81 | 211981,66 |
| 6.4 | Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями | тыс.руб. | 4 769,80 | 4960,59 | 5159,02 | 5365,38 | 5579,99 | 6527,80 | 7636,60 |
| 6.5 | Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая: | тыс.руб. | 904,46 | 940,64 | 978,26 | 1017,39 | 1058,09 | 1237,82 | 1448,07 |
| 6.5.1 | Расходы на оплату услуг связи | тыс.руб. | 885,59 | 921,01 | 957,85 | 996,17 | 1036,02 | 1211,99 | 1417,86 |
| 6.5.2 | Расходы на оплату вневедомственной охраны | тыс.руб. | 18,875 | 19,63 | 20,42 | 21,23 | 22,08 | 25,83 | 30,22 |
| 6.6 | Расходы на обучение персонала | тыс.руб. | 71,89 | 74,77 | 77,76 | 80,87 | 84,10 | 98,39 | 115,10 |
| 6.7 | Другие расходы (ОХР) | тыс.руб. | 32 742,78 | 34052,49 | 35414,59 | 36831,17 | 38304,42 | 44810,76 | 52422,25 |
| 7 | Неподконтрольные расходы | тыс.руб. | 130830,57 | 136063,7928 | 141506,3445 | 147166,5983 | 153053,2622 | 179050,6689 | 209463,96 |
| 7.1 | Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности | тыс.руб. | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.2 | Арендная плата | тыс.руб. | 1202,01 | 1250,09 | 1300,09 | 1352,10 | 1406,18 | 1645,03 | 1924,46 |
| 7.3 | Концессионная плата | тыс.руб. | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.4 | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей | тыс.руб. | 18 327,23 | 19060,32 | 19822,73 | 20615,64 | 21440,27 | 25082,08 | 29342,49 |
| 7.5 | Отчисления на социальные нужды | тыс.руб. | 39 985,74 | 41585,17 | 43248,58 | 44978,52 | 46777,66 | 54723,25 | 64018,46 |
| 7.6 | Расходы по сомнительным долгам | тыс.руб. | 13005,03 | 13525,23 | 14066,24 | 14628,89 | 15214,05 | 17798,28 | 20821,47 |
| 7.7 | Амортизация основных средств и нематериальных активов | тыс.руб. | 58 310,56 | 60642,98 | 63068,70 | 65591,45 | 68215,11 | 79802,03 | 93357,09 |
| 7.8 | Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним | тыс.руб. | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | тыс.руб. | 205 228,38 | 213 106,18 | 221 288,88 | 229 788,45 | 238 617,34 | 277 493,30 | 322 774,85 |
| 8.1 | Расходы на топливо | тыс.руб. | 202 755,76 | 210460,48 | 218457,98 | 226759,38 | 235376,24 | 273244,88 | 317206,04 |
| 8.2 | Расходы на электрическую энергию | тыс.руб. | 2 472,62 | 2645,70 | 2830,90 | 3029,07 | 3241,10 | 4248,42 | 5568,81 |
| 8.3 | Расходы на тепловую энергию (покупная) | тыс.руб. | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.4 | Расходы на холодную воду | тыс.руб. | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.5 | Расходы на теплоноситель | тыс.руб. | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Прибыль (денежные выплаты социального характера) | тыс.руб. | 133,61 | 19991,69 | 20791,36 | 21623,01 | 22487,93 | 26307,70 | 30776,29 |
| 10 | Выпадающие доходы/экономия средств | тыс.руб. | 316034,52 | 404137,48 | 491165,23 | 565170,24 | 623112,88 | 905579,64 | 1288893,78 |
| 11 | РПП | тыс.руб. | 17628,90 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Итого необходимая валовая выручка | тыс.руб. | 923481,02 | 1037069,19 | 1149072,66 | 1249041,98 | 1333976,83 | 1735534,69 | 2257970,74 |

*- Прогнозирование финансово-хозяйственной деятельности Теплоснабжающей организации проводится на основе фактических показателей финансово-хозяйственной деятельности за базовый период регулирования и утверждённый период регулирования на момент разработки схемы теплоснабжения. В качестве исходных данных принимаются с данные портала по раскрытию информации, подлежащих свободному доступу (http://ri.eias.ru) и данные от ТСО.

Таблица 48 - Тарифно-балансовые модели теплоснабжения потребителей ООО «АЭСТ»

| № п/п | Наименование | Ед. измерения | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031-2034 | 2035-2038 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Производство тепловой энергии | Гкал | 24108,9 | 24108,9 | 24108,9 | 24108,9 | 24108,9 | 24108,9 | 24108,9 |
| 2 | Собственные нужды | Гкал | 295,8 | 295,8 | 295,8 | 295,8 | 295,8 | 295,8 | 295,8 |
| 3 | Потери в тепловой сети | Гкал | 8691,5 | 8691,5 | 8691,5 | 8691,5 | 8691,5 | 8691,5 | 8691,5 |
| 4 | Полезный отпуск | Гкал | 15121,5 | 15121,5 | 15121,5 | 15121,5 | 15121,5 | 15121,5 | 15121,5 |
| 5 | Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, в том числе | тыс.руб. | 51779,468 | 53817,305 | 55801,731 | 56927,913 | 58086,293 | 63062,119 | 68638,521 |
| 5.1 | расходы на топливо | тыс.руб. | 15628,233 | 16143,964 | 16628,283 | 17226,902 | 17847,070 | 20559,188 | 23683,450 |
| 5.2 | Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), используемую в технологическом процессе | тыс.руб. | 12053,988 | 12499,986 | 12974,986 | 12974,986 | 12974,986 | 12974,986 | 12974,986 |
| 5.3 | Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе | тыс.руб. | 486,348 | 499,966 | 513,465 | 527,328 | 541,566 | 602,467 | 670,216 |
| 5.4 | ФОТ | тыс.руб. | 23497,578 | 24554,969 | 25561,723 | 26072,958 | 26594,417 | 28786,652 | 31159,598 |
| 5.5 | Расходы на амортизацию основных производственных средств | тыс.руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5.6 | Общепроизводственные расходы, в том числе: | тыс.руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5.7 | Общехозяйственные расходы, в том числе: | тыс.руб. | 113,320 | 118,419 | 123,275 | 125,740 | 128,255 | 138,827 | 150,271 |
| 5.8 | Расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных средств | тыс.руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5.9 | прочие расходы | тыс.руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Прибыль | тыс.руб. | 1807,56 | 1883,67 | 1958,67 | 1985,05 | 2011,96 | 2125,15 | 2247,75 |
| 7 | Необходимая валовая выручка от вида деятельности | руб./Гкал | 53587,03 | 55700,97 | 57760,40 | 58912,96 | 60098,25 | 65187,27 | 70886,27 |

*- Прогнозирование финансово-хозяйственной деятельности Теплоснабжающей организации проводится на основе фактических показателей финансово-хозяйственной деятельности за базовый период регулирования и утверждённый период регулирования на момент разработки схемы теплоснабжения. В качестве исходных данных принимаются с данные портала по раскрытию информации, подлежащих свободному доступу (http://ri.eias.ru) и данные от ТСО.

Таблица 49 - Тарифно-балансовые модели теплоснабжения потребителей ГПКК «ЦРКК»

| № п/п | Наименование | Ед. измерения | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031-2034 | 2035-2038 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Производство тепловой энергии | Гкал | 2756,6 | 2756,6 | 2756,6 | 2756,6 | 2756,6 | 2756,6 | 2756,6 |
| 2 | Собственные нужды | Гкал | 19,4 | 19,4 | 19,4 | 19,4 | 19,4 | 19,4 | 19,4 |
| 3 | Потери в тепловой сети | Гкал | 684,2 | 684,2 | 684,2 | 684,2 | 684,2 | 684,2 | 684,2 |
| 4 | Полезный отпуск | Гкал | 2053,00 | 2053,00 | 2053,00 | 2053,00 | 2053,00 | 2053,00 | 2053,00 |
| 5 | Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, в том числе | тыс.руб. | 10874,844 | 11306,963 | 11719,991 | 12008,014 | 12304,302 | 13577,329 | 15004,573 |
| 5.1 | расходы на топливо | тыс.руб. | 4032,024 | 4165,081 | 4290,033 | 4444,474 | 4604,475 | 5304,191 | 6110,239 |
| 5.2 | Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), используемую в технологическом процессе | тыс.руб. | 754,661 | 782,583 | 812,321 | 812,321 | 812,321 | 812,321 | 812,321 |
| 5.3 | Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе | тыс.руб. | 166,302 | 170,958 | 175,574 | 180,314 | 185,183 | 206,007 | 229,173 |
| 5.4 | ФОТ | тыс.руб. | 735,933 | 769,050 | 800,581 | 816,593 | 832,925 | 901,585 | 975,904 |
| 5.5 | Расходы на амортизацию основных производственных средств | тыс.руб. | 778,911 | 813,962 | 847,334 | 864,281 | 881,566 | 954,236 | 1032,895 |
| 5.6 | Общепроизводственные расходы, в том числе: | тыс.руб. | 1480,877 | 1547,516 | 1610,965 | 1643,184 | 1676,048 | 1814,208 | 1963,757 |
| 5.7 | Общехозяйственные расходы, в том числе: | тыс.руб. | 77,770 | 81,269 | 84,601 | 86,293 | 88,019 | 95,275 | 103,128 |
| 5.8 | Расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных средств | тыс.руб. | 1835,624 | 1918,227 | 1996,874 | 2036,812 | 2077,548 | 2248,805 | 2434,178 |
| 5.9 | прочие расходы | тыс.руб. | 1012,743 | 1058,317 | 1101,708 | 1123,742 | 1146,217 | 1240,702 | 1342,976 |
| 6 | Прибыль | тыс.руб. | 303,20 | 316,40 | 329,13 | 334,96 | 340,91 | 365,95 | 393,07 |
| 7 | Необходимая валовая выручка от вида деятельности | руб./Гкал | 11178,04 | 11623,36 | 12049,12 | 12342,98 | 12645,21 | 13943,27 | 15397,64 |

*- Прогнозирование финансово-хозяйственной деятельности Теплоснабжающей организации проводится на основе фактических показателей финансово-хозяйственной деятельности за базовый период регулирования и утверждённый период регулирования на момент разработки схемы теплоснабжения. В качестве исходных данных принимаются с данные портала по раскрытию информации, подлежащих свободному доступу (http://ri.eias.ru) и данные от ТСО.

В соответствии с действующим в сфере государственного ценового регулирования законодательством тариф на тепловую энергию, отпускаемую организацией, должен обеспечивать покрытие как экономически обоснованных расходов организации, так и обеспечивать достаточные средства для финансирования мероприятий по надежному функционированию и развитию систем теплоснабжения.

Тариф ежегодно пересматривается и устанавливается органом исполнительной власти субъекта РФ в области государственного регулирования цен (тарифов) с учетом изменения экономически обоснованных расходов организации и возможных изменений условий реализации инвестиционной программы.

Законодательством определен механизм ограничения предельной величины тарифов путем установления ежегодных предельных индексов роста, а также механизм ограничения предельной величины платы за ЖКУ для граждан путем установления ежегодных предельных индексов роста.

При этом возмещение затрат на реализацию рекомендуемых мероприятий организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, может потребовать установления для организации тарифов на уровне выше установленного федеральным органом предельного максимального уровня.

Решение об установлении для организации тарифов на уровне выше предельного максимального принимается органом исполнительной власти субъекта РФ в области государственного регулирования тарифов (цен) самостоятельно и не требует согласования с федеральным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов в сфере теплоснабжения.

Обеспечение экологической безопасности теплоснабжения городского округа

Описание текущего и перспективного объема (массы) выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, сбросов загрязняющих веществ на водосборные площади, в поверхностные и подземные водные объекты, размещения отходов производства, образующихся на стационарных объектах производства тепловой энергии (мощности), в том числе функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, размещенных на территории городского округа

Информация о фоновых концентрациях загрязняющих веществ приняты на основании государственного доклада «О состоянии и охране окружающей среды в Красноярском крае в 2024 году».

Таблица 50 – Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу на территории муниципальных образований

| № п/п | Муниципальные округа/районы края | Площадь территории на 01.01.2025, км2 | Численность населения на 01.01.2025, чел. | Количество выбросов ЗВ от стационарных источников, т | Удельные выбросы ЗВ от стационарных источников (т/км2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Шарыповский | 3 751 | 11 239 | 33 138,3 | 8,83 |

Основным источником антропогенного воздействия на атмосферный воздух, определяющими уровень загрязнения среди предприятий топливно-энергетического комплекса является филиал «Берёзовская ГРЭС» ПАО «Юнипро», расположенный на территории Шарыповского муниципального округа (таблица 51).

Таблица 51 – Информация о выбросах загрязняющих веществ «Берёзовская ГРЭС», оказывающих негативное влияние на окружающую среду

| Наименование предприятия | Объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, тыс. тн. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2025 |
| Филиал «Берёзовская ГРЭС» ПАО «Юнипро» | 16,3 | 19,6 | 13,1 | 14,6 | 30,5 | 29,88 | 35,740 |

В 2022 г. значительно увеличились объёмы выбросов загрязняющих веществ филиала «Березовская ГРЭС» ПАО «Юнипро». Увеличение валовых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу связано с ростом отпуска от угольных котлов Берёзовской ГРЭС – 145% в сравнении с предыдущим периодом.

Выбросы вредных загрязняющих веществ на всех филиалах ПАО «Юнипро» были в пределах нормативов предельно допустимых. Это подтверждается данными производственного экологического контроля.

Информация о выбросах загрязняющих веществ, оказывающих негативное воздействие влияние на окружающую среду по итогам 2025 года согласно форме статотчетности №2-ТП (воздух) представлена в таблице 52.

Таблица 52 – Информация о выбросах загрязняющих веществ, оказывающих негативное влияние на окружающую среду

| N строки | Код загрязняю щего вещества | Загрязняющие вещества | Выбрасывается без очистки, тонн |  | Всего выброшено в атмосферу загрязняющих веществ за отчетный год, тонн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе от организованных источников загрязнения |  |
| А | 1 | Б | 2 | 3 | 7 |
| 101 | 0001 | Всего | 35740.274 | 35726.81 | 38458.561 |
| 102 | 0002 | в том числе твердых | 7.961 | 0.703 | 2726.248 |
| 103 | 0004 | в том числе газообразные и жидкие | 35732.313 | 35726.107 | 35732.313 |
| 104 | 0330 | из них: диоксид серы | 15124.363 | 15124.069 | 15124.363 |
| 105 | 0337 | оксид углерода | 895.694 | 893.78 | 895.694 |
| 106 | 0012 | оксид азота (в пересчете на NO2) | 19710.898 | 19707.549 | 19710.898 |
| 107 | 0401 | углеводороды (без летучих органических соединений) | 0 | 0 | 0 |
| 108 | 0006 | летучие органические соединения (ЛОС) | 1.358 | 0.709 | 1.358 |

Водозабор на производственные нужды Березовской ГРЭС осуществляется из реки Береш и Берешского водохранилища – бассейн реки Оби на основании договоров водопользования. Существенного влияния хозяйственная деятельность филиала на водный объект не оказывает.

Сброс сточных вод осуществляется в реку Береш и реку Кадат - бассейн реки Оби, на основании решений о предоставлении водных объектов в пользование, нормативов допустимых сбросов и разрешения на сброс загрязняющих веществ в водный объект/ временно разрешенных сбросов. Существенного влияния хозяйственная деятельность филиала на водный объект не оказывает.

Информация об объемах водоотведения за период 2024-2025 гг. согласно формы статотчетности 2-ТП (водхоз) представлено в таблице 53.

Таблица 53 – Информация о объеме водоотведения и сброса сточных вод

| № п/п | Наименование показателья | Водоотведения по филиалу «Березовская ГРЭС» ПАО «Юнипро», тыс. куб.м |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 год | 2025 год |
| 1 | Водоотведение из поверхностных источников | 122 366,66 | 120 033,07 |
| 1.1 | Выпуск № 1, в т.ч.: | 116 512,58 | 114 131,55 |
| 1.2 | Выпуск № 2 | 5 854,09 | 5 901,51 |
| 2 | Водоотведение "Передано без использования" | 4 897,52 | 5 024,34 |

По результатам анализов на сбросе с арендуемых ПАО «Юнипро» канализационных очистных сооружений г. Шарыпово (БГРЭС) в р. Кадат имеются случаи превышения нормативов допустимых сбросов в сточных водах по загрязняющим веществам: нитрат-ионы, фосфаты (по Р), ХПК. Превышение по нитрат-ионам происходит в результате процесса нитрификации, а по ХПК, фосфатам (по фосфору) по причине того, что существующие очистные сооружения технологически не соответствуют современным требованиям и не позволяют достигнуть установленных значений допустимого сброса. ПАО «Юнипро» разработан проект реконструкции КОС с целью достижения нормативов сброса. На время его реализации для КОС установлены временно согласованные сбросы. Также в 2021 была разработана и одобрена межведомственной комиссией Правительства Российской Федерации Программа повышения экологической эффективности для КОС г. Шарыпово.

Основную массу отходов (95%) составляют золошлаковые отходы от сжигания углей. Основными компонентами золы являются: CaO - 36 %, SiO2- 31 %, Al2O3 - 13 %. Содержание свободного CaO около 10 %.

При фактическом числе часов использования установленной мощности и фактической зольности угля в последние годы выход золошлаковых отходов от работающих блоков Березовской ГРЭС составляет 250 тыс. тн. в год.

Сведения о выбросах загрязняющих веществ, оказывающих негативное влияние на окружающую среду, по отопительным котельным Шарыповского муниципального округа приведено в таблице ниже.

Таблица 54 –Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух объектов теплоснабжения от сжигания топлива (для выработки электро- и теплоэнергии

| № п/п | Наименование источника производста тепловой энергии | Загрязняющее вещество |  | Значение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Код | Наименование | 2024 год | 2025 год |
| 1 |  | 2 | Твердые вещества |  |  |
|  | с.Березовское | 330 | Диоксид серы | информация отсутствует |  |
|  |  | 337 | Оксид углерода |  |  |
|  |  | 12 | Оксид азота (в пересчете на NO2) |  |  |
| 2 |  | 2 | Твердые вещества |  |  |
|  | с.Новоалтатка | 330 | Диоксид серы | информация отсутствует |  |
|  |  | 337 | Оксид углерода |  |  |
|  |  | 12 | Оксид азота (в пересчете на NO2) |  |  |
| 3 |  | 2 | Твердые вещества |  |  |
|  | с.Ивановка | 330 | Диоксид серы | информация отсутствует |  |
|  |  | 337 | Оксид углерода |  |  |
|  |  | 12 | Оксид азота (в пересчете на NO2) |  |  |
| 4 |  | 2 | Твердые вещества | 0.10020893138 |  |
|  | п.Инголь | 330 | Диоксид серы | 0.14259294 |  |
|  |  | 337 | Оксид углерода | 0.156074174 |  |
|  |  | 12 | Оксид азота (в пересчете на NO2) | 0.12924502435 |  |
| 5 |  | 2 | Твердые вещества |  |  |
|  | с Парная | 330 | Диоксид серы | информация отсутствует |  |
|  |  | 337 | Оксид углерода |  |  |
|  |  | 12 | Оксид азота (в пересчете на NO2) |  |  |
| 6 |  | 2 | Твердые вещества |  |  |
|  | с.Большое Озеро | 330 | Диоксид серы | информация отсутствует |  |
|  |  | 337 | Оксид углерода |  |  |
|  |  | 12 | Оксид азота (в пересчете на NO2) |  |  |
| 7 |  | 2 | Твердые вещества | 0,054 | 0.015 |
|  | с.Гляден | 330 | Диоксид серы | 7,816 | 2.543 |
|  |  | 337 | Оксид углерода | 5,83 | 12.581 |
|  |  | 12 | Оксид азота (в пересчете на NO2) | 13,423 | 3.051 |

Описание текущих и перспективных значений средних за год концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от выбросов объектов теплоснабжения

Нормативы удельных выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от вновь вводимых и реконструируемых котельных установок ТЭС установлены в ГОСТ Р 55173-2012 Установки котельные. Общие технические требования. Нормативы устанавливают предельные значения выбросов в атмосферу твёрдых частиц, оксидов серы и азота, окиси углерода для котельных установок, использующих твёрдое, жидкое и газообразное топливо раздельно и в комбинации.

Для действующих котельных установок нормативы удельных выбросов нормативно-правовыми документам не разработаны и не закреплены.

В таблице 55 приведены нормативы удельных выбросов в атмосферу оксидов азота для котельных установок, введённых в эксплуатацию на ТЭС до 31 декабря 2000 года.

Таблица 55 – Нормативы удельных выбросов в атмосферу оксидов азота для котельных установок, введённых в эксплуатацию на ТЭС до 31 декабря 2000 года

| Тепловая мощность котлов Q, МВт | Вид топлива | Массовый выброс NOх на единицу тепловой энергии, г/МДж | Массовый выброс NOх, кг/т у.т. | Массовая концентрация в дымовых газах при α = 1,4, мг/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 300 и более (420 и более) | Бурый уголь | 0,14 | 3,95 | 370 |

В таблице 56 приведены нормативы удельных выбросов в атмосферу оксидов серы для котельных установок, введённых в эксплуатацию на ТЭС до 31 декабря 2000 года.

Таблица 56 – Нормативы удельных выбросов в атмосферу оксидов серы для котельных установок, введённых в эксплуатацию на ТЭС до 31 декабря 2000 года

| Тепловая мощность котлов Q, МВт | Приведенное содержание золы Sпр, %·кг/МДж | Массовый выброс SОх на единицу тепловой энергии, г/МДж | Массовый выброс SОх, кг/т у.т. | Массовая концентрация SOх в дымовых газах при α = 1,4, мг/м³ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 300 и более (420 и более) | 0,045 и менее | 0,875 | 25,7 | 2000 |
|  | Более 0,045 | 1,3 | 38 | 3000 |

Удельные выбросы в атмосферу от существующих котлов, при условии их реконструкции, должны соответствовать нормативам удельных выбросов, приведённым в таблицах 55 и 56.

Описание текущих и перспективных значений максимальных разовых концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от выбросов объектов теплоснабжения

В таблице 57 представлена информация о нормативах предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ для филиала «Берёзовская ГРЭС» ПАО «Юнипро», в таблице 58 – информация о нормативах допустимых выбросов загрязняющих веществ для отопительных котельных, действующих на территории Шарыповского муниципального округа.

Таблица 57 – Нормативы предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ для основной промплощадки «Берёзовская ГРЭС» ( по данным проекта нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от источников объект I категории НВОС филиал «Березовская ГРЭС» ПАО «Юнипро» основная промплощадка)

| № п/п | Наименование загрязняющего вещества и его код | Класс опасности загрязняющего вещества (I-IV) | Нормативы выбросов (с разбивкой по годам) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | На момент разработки ПДВ 2024 год |  |  | 2025 год |  |  | 2026 год |  |  |
|  |  |  | г/с | т/г | ПДВ ВРВ | г/с | т/г | ПДВ ВРВ | г/с | т/г | ПДВ ВРВ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Азота диоксид (двуокись азота; пероксид азота) (0301) | III | 982.377229 | 27370.6062 | 27370.6062 | 982.377229 | 27370.6062 | 27370.6062 | 982.377229 | 27370.6062 | 27370.6062 |
| 2 | Азота оксид (азот (II) оксид; азот монооксид) (0304) | III | 159.636307 | 4447.72363 | 4447.72363 | 159.636307 | 4447.72363 | 4447.72363 | 159.636307 | 4447.72363 | 4447.72363 |
| 3 | Углерод (пигмент черный или углеродсодержащий аэрозоль (сажа)) (0328) | III | 13.2851764 | 379.18785 | 379.18785 | 13.2851764 | 379.18785 | 379.18785 | 13.2851764 | 379.18785 | 379.18785 |
| 4 | Серы диоксид (0330) | III | 1222.3107 | 29135.3269 | 29135.3269 | 1222.3107 | 29135.3269 | 29135.3269 | 1222.3107 | 29135.3269 | 29135.3269 |
| 5 | Углерода оксид (углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) (0337) | IV | 113.325044 | 2582.30274 | 2582.30274 | 113.325044 | 2582.30274 | 2582.30274 | 113.325044 | 2582.30274 | 2582.30274 |
| 6 | Бенз(а)пирен (0703) | I | 0.00085719 | 0.0234392 | 0.0234392 | 0.00085719 | 0.0234392 | 0.0234392 | 0.00085719 | 0.0234392 | 0.0234392 |
| 7 | Формальдегид (муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид)(1325) | II | 0.00891667 | 0.000355 | 0.000355 | 0.00891667 | 0.000355 | 0.000355 | 0.00891667 | 0.000355 | 0.000355 |
| 8 | Керосин (керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный) (2732) |  | 0.22265611 | 0.65722 | 0.65722 | 0.22265611 | 0.65722 | 0.65722 | 0.22265611 | 0.65722 | 0.65722 |
| 9 | Минеральное масло (масло минеральное нефтяное): веретенное, машинное, цилиндровое и иные (2735) |  | 0.0222 | 0.7 | 0.7 | 0.0222 | 0.7 | 0.7 | 0.0222 | 0.7 | 0.7 |
| 10 | Зола ТЭС мазутная /в пересчете на ванадий/ (2904) | II | 0.977 | 2.86 | 2.86 | 0.977 | 2.86 | 2.86 | 0.977 | 2.86 | 2.86 |
| 11 | Пыль неорганическая с содержанием кремния менее 20 процентов(2909) | III | 4.809294 | 133.723599 | 133.723599 | 4.809294 | 133.723599 | 133.723599 | 4.809294 | 133.723599 | 133.723599 |
| 12 | Зола твердого топлива (2926) | II | 150.857206 | 4314.2747 | 4314.2747 | 150.857206 | 4314.2747 | 4314.2747 | 150.857206 | 4314.2747 | 4314.2747 |
| ИТОГО: |  |  |  | 68367.3867 | 68367.3867 |  | 68367.3867 | 68367.3867 |  | 68367.3867 | 68367.3867 |
| В том числе твердых: |  |  |  | 4830.06959 | 4830.06959 |  | 4830.06959 | 4830.06959 |  | 4830.06959 | 4830.06959 |
| Жидких и газообразных: |  |  |  | 63537.3171 | 63537.3171 |  | 63537.3171 | 63537.3171 |  | 63537.3171 | 63537.3171 |
| Примечание: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итоговые суммы (г/c) по веществу сформированы по тем ИЗАВ (и режимам их выбросов), которые учитывались при проведении соответствующих расчетов приземных концентраций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 58 – Нормативы предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ для отопительных котельных

| Цех, участок (подразделение) |  | Номер источника выброса | Источник выделения загрязняющих веществ | Загрязняющее вещество |  | Выбросы загрязняющих веществ |  | Валовый выброс по источнику, т/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер | Наименование |  | Наименование | Код | Наименование | г/с | т/год |  |
| 1 | с.Березовское | 1 | КВр-1,5 | 2 | Твердые вещества | н/д | н/д | н/д |
|  |  | 2 | КВр-1,6 | 330 | Диоксид серы |  |  |  |
|  |  | 3 | КВ-0,8 | 337 | Оксид углерода |  |  |  |
|  |  |  |  | 12 | Оксид азота (в пересчете на NO2) |  |  |  |
| 2 | с.Новоалтатка | 1 | КВр 1,5 | 2 | Твердые вещества | н/д | н/д | н/д |
|  |  | 2 | КВр 2,0 | 330 | Диоксид серы |  |  |  |
|  |  | 3 | КВр 2,0 | 337 | Оксид углерода |  |  |  |
|  |  | 4 | КВр 2,0 | 12 | Оксид азота (в пересчете на NO2) |  |  |  |
| 3 | с.Ивановка | 1 | «Братский» ВК-0,5 | 2 | Твердые вещества | н/д | н/д | н/д |
|  |  | 2 | «Братский» ВК-0,5 | 330 | Диоксид серы |  |  |  |
|  |  | 3 | КВр-2,0-950УР | 337 | Оксид углерода |  |  |  |
|  |  | 4 | КВр-2,0-950УР | 12 | Оксид азота (в пересчете на NO2) |  |  |  |
| 4 | п.Инголь | 1 | КВрМ-5,0 | 2 | Твердые вещества |  | 0.10020893138 |  |
|  |  |  |  | 330 | Диоксид серы |  | 0.14259294 |  |
|  |  | 2 | КВр М-5,0 | 337 | Оксид углерода |  | 0.156074174 |  |
|  |  |  |  | 12 | Оксид азота (в пересчете на NO2) |  | 0.12924502435 |  |
| 5 | с Парная | 1 | КВ-0,8 | 2 | Твердые вещества | н/д | н/д | н/д |
|  |  |  | КВ-1,16 | 330 | Диоксид серы |  |  |  |
|  |  | 2 | КВ-0,6 | 337 | Оксид углерода |  |  |  |
|  |  |  |  | 12 | Оксид азота (в пересчете на NO2) |  |  |  |
| 6 | с.Большое Озеро | 1 | КВр-0,35 | 2 | Твердые вещества |  |  |  |
|  |  |  | КВ-0,4 | 330 | Диоксид серы | н/д | н/д | н/д |
|  |  |  |  | 337 | Оксид углерода |  |  |  |
|  |  |  |  | 12 | Оксид азота (в пересчете на NO2) |  |  |  |
| 7 | с.Гляден | 1 | котельная | 2 | Твердые вещества |  | 0.015 |  |
|  |  | 2 |  | 330 | Диоксид серы |  | 2.543 |  |
|  |  | 3 |  | 337 | Оксид углерода |  | 12.581 |  |
|  |  | 4 |  | 12 | Оксид азота (в пересчете на NO2) |  | 3.051 |  |

Оценка снижения объема (массы) выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и размещения отходов производства за счет перераспределения тепловой нагрузки от котельных на источники с комбинированной выработкой электрической и тепловой энергии

В настоящее время на территории муниципального округа действует восемь источников централизованного теплоснабжения, отапливающие жилые, административные и социально-значимые объекты. Перераспределение тепловой нагрузки от котельных на источники с комбинированной выработкой электрической и тепловой энергии не планируется.

Источник комбинированной выработкой электрической и тепловой энергии – Березовская ГРЭС ,является источником теплоснабжения для потребителей г. Шарыпово, п. Дубинино, с. Холмогорское и с. Береш. Перераспределение тепловой нагрузки от котельных «Схемой теплоснабжения» не предусматривается.

Предложения по снижению объема (массы) выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, сбросов вредных (загрязняющих) веществ на водосборные площади, в поверхностные и подземные водные объекты, и минимизации воздействий на окружающую среду от размещения отходов производства

С целью снижения сбросов вредных веществ регулярно проводятся текущие и плановые ремонты основного оборудования источников тепла, а также устройства очистки продуктов сгорания от вредных выбросов.

Предложения по величине необходимых инвестиций для снижения выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, сброса вредных (загрязняющих) веществ на водосборные площади, в поверхностные и подземные водные объекты, минимизации воздействий на окружающую среду от размещения отходов производства

В таблице 59 представлена информация о планируемых мероприятиях по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.

Таблица 59 - План мероприятий по снижению объема выбросов вредных веществ на Брезовской ГРЭС

| Наименование мероприятия | Год внедрения | Эффект от внедрения |  | Затраты, тыс. руб. (с учетом НДС) | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | мг/м3 | руб./год |  |  |
| Текущий ремонт аспирационных установок | ежегодно | 66 | 4625,00 | 4625,00 | Программа ремонтов |
| Текущий и капитальный ремонт электрофильтров | ежегодно | 71 | 12568,7 | 12568,7 | Программа ремонтов |
| Текущий и капитальный ремонт дымососов ПОК | ежегодно | 15,4 | 10594,7 | 10594,7 | Программа ремонтов |

Таблица 60 - План мероприятий по снижению объема выбросов вредных веществ на Отопительных котельных Шарыповского муниципального округа

| Наименование мероприятия | Год внедрения | Эффект от внедрения |  | Затраты, тыс. руб. (с учетом НДС) | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | т/год | руб./год |  |  |
| котельная с.Новоалтатка |  |  |  |  |  |
| оборудование мест накопления с целью дальнейшей утилизации золы | 2027 | - | - | 854,28 | бюджет администрации Шарыповского МО |
| котельная с.Березовское |  |  |  |  |  |
| оборудование мест накопления с целью дальнейшей утилизации золы | 2028 | - | - | 889,31 | бюджет администрации Шарыповского МО |
| котельная с.Иваноновка |  |  |  |  |  |
| оборудование мест накопления с целью дальнейшей утилизации золы | 2029 | - | - | 924,88 | бюджет администрации Шарыповского МО |
| котельная п.Инголь |  |  |  |  |  |
| оборудование мест накопления с целью дальнейшей утилизации золы | 2030 | - | - | 961,87 | бюджет администрации Шарыповского МО |
| котельная с.Парная |  |  |  |  |  |
| оборудование мест накопления с целью дальнейшей утилизации золы | 2031 | - | - | 1 096,53 | бюджет администрации Шарыповского МО |
| котельная с.Большое Озеро |  |  |  |  |  |
| оборудование мест накопления с целью дальнейшей утилизации золы | 2032 | - | - | 1 140,40 | бюджет администрации Шарыповского МО |