| Таблица 6.2.2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения муниципального образования "городской округ город Шарыпово Красноярского края" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия | Обоснование необходимости (цель реализации мероприятия) | Описание и место расположения (наименование населенного пункта, улица и т.п.) | Технические характеристики объекта |  |  |  |  | Год реализации мероприятия |
|  |  |  |  | Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.) |  | Значение показателя |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | аварийность (ед/км) |  | стоимость мероприятия, тыс.руб |  |
|  |  |  |  | до реализации мероприятия | после реализации мероприятия | до реализации мероприятия | после реализации мероприятия |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Реконструкция участка сетей водоснабжения от ВК1 до ВК109, кв. Листвяг, пр. Преображенский | Выполнение мероприятий по совершенствованию системы бесперебойного и качественного водоснабжения, а также мероприятий по предотвращению перерывов в подаче воды населению проживающему в малоэтажной и удаленной застройке города Шарыпово | г.Шарыпово, м-н Листвяг, проспект ПреображенскийПрот. L=219,5м.п., Д-159мм., сталь. Мощность 23.5л/сек | Прот. L=219,5м.п., Д-159мм., сталь. Мощность 23.5л/сек | Прот. L=219,5 м.п., Д- 160мм., полиэтилен. С коэф. iерох.K=0/008, мощность =23.0 л/сек. | 0,03 | 0,01 | 1934,556 | 2027 |
| 2. | Реконструкция участка сетей водоснабжения от ВК104 до ВК107, кв. Листвяг, ул. Геодезическая | Выполнение мероприятий по совершенствованию системы бесперебойного и качественного водоснабжения, а также мероприятий по предотвращению перерывов в подаче воды населению проживающему в малоэтажной и удаленной застройке города Шарыпово | г.Шарыпово, м-н Листвяг, ул. Геодезическая | Прот. L=105,1 м.п. Ø - 219мм. сталь, мощность 41,0 л/сек | Прот. L=105,1 м.п. Ø -225 мм., полиэтилен, С коэф. iерох.K=0/008, мощность 40,3 л/сек | 0,03 | 0,01 | 1134,167 | 2028 |
| 3. | Реконструкция участка сетей водоснабжения от ВК107 до ВК109, кв. Листвяг, ул. Геодезическая | Выполнение мероприятий по совершенствованию системы бесперебойного и качественного водоснабжения, а также мероприятий по предотвращению перерывов в подаче воды населению проживающему в малоэтажной и удаленной застройке города Шарыпово | г.Шарыпово, м-н Листвяг, ул. Геодезическая | Прот. L=121,8 м.п., Ø -219мм., сталь. Мощность 41,0л/сек | Прот. L=121,8 м.п., Ø -225 мм., полиэтилен, С коэф. iерох.K=0/008, 40,3 л/сек | 0,03 | 0,01 | 1366,945 | 2029 |
| 4. | Реконструкция участка сетей водоснабжения от ВК11 в сторону КП11 4мкр., | Обеспечение бесперебойного водоснабжения центральной части города, в т.ч. микрорайонов 3, 2, Пионерный, Берлин и Энергостроителей | г.Шарыпово, не застроенная территория вдоль просп. Центральный от ВК11 4-го мкр-на в сторону КП11 3-го мкр-на магистральный | Прот. L= 94 м.п., Д-426мм , сталь, мощность 189.0 л/сек | Прот. L= 94 м.п., Д-400мм., полиэтилен. С коэф. iерох.K=0/008, мощность =168 л/сек. | 0,02 | 0,007 | 1924,854 | 2030 |
| 5. | Реконструкция участка сетей водоснабжения от ВК15+5 м.п. до ВК19, 1 мкр. | Выполнение мероприятий по совершенствованию системы бесперебойного и качественного водоснабжения, а также мероприятий по предотвращению перерывов в подаче воды населению проживающему в многоквартирных домах | г.Шарыпово, м-н 1 ,во дворе МКД 2 и 1 первого мкр-на. | Прот. L=172 м.п. Д - 159мм. сталь, мощность 23.5 л/сек | Прот. L=172 м.п. Д-160 мм., полиэтилен. С коэф. iерох.K=0/008, мощность =23.0 л/сек. | 0,03 | 0,01 | 1844,354 | 2031 |
| 6. | Реконструкция участка сетей водоснабжения от ВК111 до ВК117, кв. Листвяг, ул. Западная | Выполнение мероприятий по совершенствованию системы бесперебойного и качественного водоснабжения, а также мероприятий по предотвращению перерывов в подаче воды населению проживающему в малоэтажной и удаленной застройке города Шарыпово | г.Шарыпово, м-н Листвяг, ул. Западная | L= 168,9 м.п. Ø -219мм. сталь, мощность 41.0 л/сек | Прот. L=168,9 м.п. Ø -225мм, полиэтилен, С коэф. iерох.K=0/008, 40,3 л/сек | 0,03 | 0,01 | 2091,805 | 2032 |
| 7. | Реконструкция участка сетей водоснабжения от ВК117 до ВК122 кв. Листвяг, ул. Западная | Выполнение мероприятий по совершенствованию системы бесперебойного и качественного водоснабжения, а также мероприятий по предотвращению перерывов в подаче воды населению проживающему в малоэтажной и удаленной застройке города Шарыпово | г.Шарыпово, м-н Листвяг, ул. Западная | L= 167,94м.п. Ø -219мм. сталь, мощность 41.0 л/сек | Прот. L=167,4 м.п. Ø -225мм, полиэтилен, С коэф. iерох.K=0/008, 40,3 л/сек | 0,03 | 0,01 | 2197,805 | 2033 |
| 8. | Реконструкция участка сетей водоснабжения от ВК42 до ТК3 ул.Спортивная | Выполнение мероприятий по совершенствованию системы бесперебойного и качественного водоснабжения, а также мероприятий по предотвращению перерывов в подаче воды населению проживающему в старой части города | г.Шарыпово, м-н 5- пр-т Энергетиков, от ВК42 у автодороги 5мкр. До ТК3 по ул. Спортивная г.Шарыпово | Прот.L=235 м.п. Д-159мм, сталь, мощность 23.5л/сек | Прот.L=235 м.п. Д-160мм, полиэтилен. С коэф. iерох.K=0/008, мощность =23.0 л/сек. | 0,03 | 0,01 | 2854,554 | 2034 |
| 9. | Реконструкция участка сетей водоснабжения от ВК104 до ВК96, кв. Листвяг, ул. Геодезическая | Выполнение мероприятий по совершенствованию системы бесперебойного и качественного водоснабжения, а также мероприятий по предотвращению перерывов в подаче воды населению проживающему в малоэтажной и удаленной застройке города Шарыпово | г.Шарыпово, м-н Листвяг, ул. Геодезическая | Прот. L= 249,5 м.п. Ø -159 мм сталь, мощность 23,5 л/сек | Прот. L=249,5 м.п. Ø -160 мм, полиэтилен, С коэф. iерох.K=0/008, мощность =23.0 л/сек. | 0,03 | 0,01 | 3130,051 | 2035 |
| 10. | Реконструкция участка сетей водоснабжения от ВК16 ул.Заводская до ВК36 ул.Октябрьская | Выполнение мероприятий по совершенствованию системы бесперебойного и качественного водоснабжения, а также мероприятий по предотвращению перерывов в подаче воды населению проживающему в старой части города Шарыпово | г. Шарыпово, от ВК16 ул. Заводская до ВК36 ул. Октябрьская | Прот. L= 321 м.п. Д-108 мм сталь, мощность 12.25 л/сек | Прот. L=321 м.п. Д-110мм, полиэтилен. С коэф. iерох.K=0/008, мощность =10.75 л/сек. | 0,03 | 0,01 | 3709,222 | 2036 |
| 11. | Реконструкция участка сетей водоснабжения от ВК109 до ВК15, кв. Листвяг, пр. Преображенский | Выполнение мероприятий по совершенствованию системы бесперебойного и качественного водоснабжения, а также мероприятий по предотвращению перерывов в подаче воды населению проживающему в малоэтажной и удаленной застройке города Шарыпово | г.Шарыпово, м-н Листвяг, проспект Преображенский | Прот. L=345,5м.п., Д-159мм., сталь. Мощность 23.5л/сек | Прот. L=345,5 м.п., Д- 160мм., полиэтилен. С коэф. iерох.K=0/008, мощность =23.0 л/сек. | 0,03 | 0,01 | 4687,742 | 2037 |
| 12. | Реконструкция участка сетей водоснабжения от ВК15 до ВК12, кв. Листвяг, пр. Преображенский | Выполнение мероприятий по совершенствованию системы бесперебойного и качественного водоснабжения, а также мероприятий по предотвращению перерывов в подаче воды населению проживающему в малоэтажной и удаленной застройке города Шарыпово | г.Шарыпово, м-н Листвяг, проспект Преображенский | Прот. L=363м.п., Д-159мм., сталь. Мощность 23.5л/сек | Прот. L=363 м.п., Д- 160мм., полиэтилен. С коэф. iерох.K=0/008, мощность =23.0 л/сек. | 0,03 | 0,01 | 5122,182 | 2038 |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  | 31998,24 |  |