Рисунок 2 – Температуный график регулирования отпуска тепла Котельной п. Инголь

Рисунок 2 – Температуный график регулирования отпуска тепла Котельной с. Парная

Рисунок 2 – Температуный график регулирования отпуска тепла Котельной с. Большое Озеро

Рисунок 2 – Температуный график регулирования отпуска тепла Котельной д.Гляден

Среднегодовая загрузка оборудования

Проведенный по укрупненным показателям расчет позволил определить среднегодовую загрузку оборудования источников тепла. Среднегодовая загрузка котлоагрегатов котельных, являющихся централизованными источниками тепла, представлена в таблицах 19-20.

Таблица 19 - Коэффициенты использования установленной электрической мощности и установленной тепловой мощности Березовской ГРЭС

| Годы (ретроспективный период) | КИУ тепловой мощности, % | КИУ электрической мощности, % |
| --- | --- | --- |
| 2023 | 7,3 | 51,4 |
| 2024 | 7,4 | 50,1 |
| 2025 | 7,0 | 59,4 |

Таблица 20 – Среднегодовая загрузка оборудования котельных

| № кот. | Наименование котельной, адрес | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | 2024 год |  | 2025 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Выработка тепла, Гкал | Число часов использования УТМ, час. | Выработка тепла, Гкал | Число часов использования УТМ, час. |
|  | ЕТО №2 - ООО «АЭСТ» |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельной с. Березовское | 3,360 | 3551,07 | 1056,9 | 3387,4 | 1008,1 |
| 2 | Котельной с. Новоалтатка | 6,460 | 7940,104 | 1229,1 | 7788,4 | 1205,6 |
| 3 | Котельной с. Ивановка | 4,300 | 5101,534 | 1186,4 | 5088,6 | 1183,4 |
| 4 | Котельной п. Инголь | 8,600 | 5728,670 | 666,1 | 5713,2 | 664,3 |
| 5 | Котельной с. Парная | 2,580 | 1294,225 | 501,6 | 1357,9 | 526,3 |
| 6 | Котельной с. Большое Озеро | 0,470 | 715,034 | 1521,3 | 773,4 | 1645,5 |
|  | ЕТО №3 - ГПКК «ЦРКК» |  |  |  |  |  |
| 7 | Котельной д.Гляден | 2,064 | 2691,181 | 1303,9 | 2756,6 | 1335,5 |

Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети

Согласно пункту 1 статьи 13 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской федерации» производимые, передаваемые, потребляемые энергетические ресурсы подлежат обязательному учету с применением приборов учета используемых энергетических ресурсов.

В соответствии с пунктом 1 статьи 19 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении» количество тепловой энергии, теплоносителя, поставляемых по договору теплоснабжения или договору поставки тепловой энергии, а также передаваемых по договору оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя, подлежит коммерческому учету.

В соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении» коммерческий учет тепловой энергии, теплоносителя осуществляется путем их измерения приборами учета, которые устанавливаются в точке учета, расположенной на границе балансовой принадлежности, если договором теплоснабжения или договором оказания услуг по передаче тепловой энергии не определена иная точка учета.

Сведения о приборах учета тепла, установленных на источниках теплоснабжения, приведены в таблицах ниже.

Таблица 21 - Приборы учета тепловой энергии отпущенной в тепловые сети

| № п.п. | Место установки прибора учета | Тип, марка, состав прибора (тепловычислитель. расходомер, термопреобразователи, датчики давления) | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | г. Шарыпово (район НПТС) | Расходомер-счетчик воды ультразвуковой UFM-001 | 2 |
|  |  | Комплект термопреобразователей сопротивления ТСПТК 101 | 1 |
|  |  | Датчик давления Метран-100-ДИ | 2 |
|  |  | Теплорегистратор «Карат» | 1 |
| 2 | п. Дубинино | Расходомер-счетчик воды ультразвуковой UFM-001 | 2 |
|  |  | Комплект термопреобразователей сопротивления ТСПТК 101 | 1 |
|  |  | Датчик давления Метран-100-ДИ | 2 |
|  |  | Теплорегистратор «Карат» | 1 |

Таблица 22 - Марка тепловычислителей тепловой энергии, установленных на котельных

| № п.п. | Место установки прибора учета | Тип, марка, состав прибора (тепловычислитель. расходомер, термопреобразователи, датчики давления) | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная, с.Березовское | котельная | Вычислитель кол-ва тепла ВКТ-7-04 | 1 |
|  |  | Преобразователь расхода эл/маг., ПРЭМ-100 D | 2 |
|  |  | Комплект термопреобраз. Сопротивления, КТСП-Н | 1 |
|  |  | Датчик давления СДВ-И-М(1,60) | 2 |
| Котельная №1,с.Новоалтатка | котельная | Вычислитель кол-ва тепла ВКТ-7-04 | 1 |
|  |  | Преобразователь расхода эл/маг., ПРЭМ-150 D | 2 |
|  |  | Комплект термопреобраз. Сопротивления, КТСП-Н | 1 |
|  |  | Датчик давления СДВ-И-М(1,60) | 2 |
| Котельная №1 с.Ивановка | котельная | Вычислитель кол-ва тепла ВКТ-7-04 | 1 |
|  |  | Преобразователь расхода эл/маг., ПРЭМ-100 D | 2 |
|  |  | Комплект термопреобраз. Сопротивления, КТСП-Н | 1 |
|  |  | Датчик давления СДВ-И-М(1,60) | 2 |
| Котельная п.Инголь | котельная | Вычислитель кол-ва тепла ВСХН-80 | 1 |
|  |  | Преобразователь расхода эл/маг., ПРЭМ-100 D | 2 |
|  |  | Комплект термопреобраз. Сопротивления, КТСП-Н | 1 |
|  |  | Манометр |  |
| Котельная №1 с Парная | котельная | Вычислитель кол-ва тепла ВКТ-7-04 | 1 |
|  |  | Преобразователь расхода эл/маг., ПРЭМ-50 D | 2 |
|  |  | Комплект термопреобраз. Сопротивления, КТСП-Н | 1 |
|  |  | Датчик давления СДВ-И-М(1,60)-М20*1,5 | 2 |
| Котельная №2, с.Большое Озеро | - | - | - |
| Котельная с.Гляден | котельная | Вычислитель кол-ва тепла ВКТ-9-01 | 1 |
|  |  | Преобразователь расхода эл/маг., ПРЭМ Ду 80 | 2 |
|  |  | Комплект термопреобраз. сопротивления, КТПТР 01 100П/1/4/1 | 4 |
|  |  | Преобразователь давления ПД100-ДИ 1,0-311-1,0 | 4 |

При отсутствии приборов учета тепла, расчет величины отпускаемой тепловой энергии осуществляется расчетным способом, исходя из удельного расхода топлива на выработку тепла.

Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии

На основе данных, предоставленных ресурсоснабжающими организациями и отчетных данных, публикуемых в соответствии со стандартами раскрытия информации ТСО, отказов оборудования источников тепловой энергии, повлекших прекращение подачи тепла, не зафиксировано.

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии отсутствуют.

Перечень источников тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов), входящего в их состав (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей

На территории Шарыповского муниципального округа действует один источник, функционирующий в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии - Березовская ГРЭС.

Источник тепловой энергии, функционирующий в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, не относится к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей.

Описание изменений технических характеристик основного оборудования источников тепловой энергии, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

При актуализации схемы теплоснабжения Шарыповского муниципального округа Красноярского края (актуализация на 2027 год) информация по всем пунктам была скорректирована по состоянию на 01.01.2026.

Глава актуализирована с учетом требований Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», а также Методических указаний по разработке схем теплоснабжения (утв. Приказом Минэнерго России от 05.07.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения»).

Часть 3 "Тепловые сети, сооружения на них"

Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект с выделением сетей горячего водоснабжения

От источников теплоснабжения Шарыповского муниципального округа проложены двухтрубные (подающий и обратный трубопровод) тупиковые сети, подающие тепло на системы отопления, вентиляции и ГВС, в качестве теплоносителя используется вода.

Подающие и обратные трубопроводы водяных тепловых сетей вместе с соответствующими трубопроводами источников тепла и систем теплопотребления образуют замкнутые контуры циркуляции теплоносителя. Эта циркуляция поддерживается сетевыми и циркуляционными насосами, устанавливаемыми н источниках тепла.

Общие сведения о тепловых сетях и сооружений на них приведены в таблице ниже.

Таблица 23 – Структура сетей теплоснабжения Шарыповского муниципального округа

| № п/п | Адрес или наименование источника теплоснабжения | Протяженность тепловой сети в двухтрубном исчислении, м | Условные диаметры тепловой сети, мм | Материальная характеристика, кв.м. | Наличие ЦТП, НСС | Теплосетевая организация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО №1 - Филиал «Березовская ГРЭС» ПАО «ЮНИПРО» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Березовская ГРЭС | 146390 | 32-800 | 77334,18 | 2 | Филиал «Березовская ГРЭС» ПАО «ЮНИПРО» |
|  | Итого по ЕТО №1 | 146390 |  | 77334,18 |  |  |
| ЕТО №2 - ООО «АЭСТ» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Котельной с. Березовское | 2290 | 32-250 | 494,152 | - | ООО «АЭСТ» |
| 3 | Котельной с. Новоалтатка | 5707 | 32-250 | 1167,3 | - | ООО «АЭСТ» |
| 4 | Котельной с. Ивановка | 4726 | 25-250 | 931,824 | - | ООО «АЭСТ» |
| 5 | Котельной п. Инголь | 5833,1 | 32-200 | 1203,884 | - | ООО «АЭСТ» |
| 6 | Котельной с. Парная | 1071 | 32-100 | 153,664 | - | ООО «АЭСТ» |
| 7 | Котельной с. Большое Озеро | 178,5 | 40-70 | 20,85 | - | ООО «АЭСТ» |
|  | Итого по ЕТО №2 |  |  |  |  |  |
| ЕТО №3 - ГПКК «ЦРКК» |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Котельной д.Гляден | 1228,4 | 32-108 | 234,3 |  | ГПКК «ЦРКК» |
|  | Итого по ЕТО №3 | 1228,4 |  | 234,3 |  |  |
|  | Итого по Шарыповскому муниципальному округу | 166049 |  | 223584,0 |  |  |

Карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии

Схема тепловых сетей, расположенных на территории округа, приведены в приложении к настоящей Схеме.

Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и тепловой нагрузки потребителей, подключенных к таким участкам

К основным параметрам тепловых сетей относятся: длина, диаметр трубопровода, вид прокладки тепловой сети, материал теплоизоляции, год ввода в эксплуатацию, подключенная нагрузка, материальная характеристика тепловой сети.

Параметры тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии представлены в таблицах ниже.

Таблица 24 - Общая характеристика тепловых сетей в зоне деятельности Филиал «Березовская ГРЭС» ПАО «ЮНИПРО»

| Средний (по материальной характеристике) наружный диаметр трубопроводов тепловых сетей, , мм | Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м | Материальная характеристика, м2 |
| --- | --- | --- |
| Березовская ГРЭС | 292780 | 77334,18 |
| 830 | 16729 | 15127,35 |
| 529 | 23532 | 13561,85 |
| 478 | 5168 | 2691,48 |
| 428 | 3303 | 1540,06 |
| 375 | 5107 | 2086,64 |
| 343 | 2785 | 1040,76 |
| 294 | 23384 | 7489,74 |
| 268 | 3920 | 1144,52 |
| 250 | 4677 | 1273,88 |
| 190 | 2245 | 464,74 |
| 172 | 2129 | 399,03 |
| 164 | 4515 | 806,65 |
| 164 | 2326 | 415,66 |
| 160 | 21906 | 3818,44 |
| 157 | 74645 | 12767,62 |
| 141 | 1389 | 213,30 |
| 139 | 3061 | 463,57 |
| 137 | 56442 | 8424,28 |
| 134 | 355 | 51,86 |
| 109 | 9239 | 1097,08 |
| 98 | 17976 | 1919,20 |
| 81 | 3530 | 311,52 |
| 48 | 1648 | 86,20 |
| 46 | 2769 | 138,76 |

Таблица 25 - Общая характеристика тепловых сетей в зоне деятельности ООО «АЭСТ»

| Условный диаметр, мм | Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м | Материальная характеристика, м2 |
| --- | --- | --- |
| Котельной с. Березовское | 6156 | 494,2 |
| 250 | 28 | 7,6 |
| 150 | 196 | 31,2 |
| 136 | 268 | 35,6 |
| 100 | 2086 | 225,3 |
| 80 | 400 | 35,6 |
| 70 | 444 | 33,7 |
| 50 | 1388 | 79,1 |
| 40 | 360 | 14,4 |
| 32 | 986 | 31,6 |
| Котельной с. Новоалтатка | 11414 | 1167,3 |
| 250 | 1632 | 445,5 |
| 200 | 236 | 51,7 |
| 150 | 380 | 60,4 |
| 125 | 80 | 10,6 |
| 100 | 1252 | 135,2 |
| 80 | 1826 | 162,5 |
| 70 | 1172 | 89,1 |
| 50 | 2068 | 116,4 |
| 40 | 902 | 36,1 |
| 32 | 1866 | 59,7 |
| Котельной с. Ивановка | 9452 | 931,8 |
| 250 | 918 | 250,6 |
| 200 | 646 | 141,5 |
| 125 | 554 | 73,7 |
| 100 | 1442 | 155,7 |
| 80 | 600 | 53,4 |
| 70 | 1136 | 86,3 |
| 50 | 1612 | 91,9 |
| 40 | 272 | 10,9 |
| 32 | 1574 | 50,4 |
| 25 | 698 | 17,5 |
| Котельной п. Инголь | 11666,2 | 1203,9 |
| 200 | 1116 | 244,4 |
| 150 | 1412,2 | 224,5 |
| 100 | 3348 | 361,6 |
| 80 | 1392 | 123,9 |
| 70 | 880 | 66,9 |
| 50 | 2700 | 153,9 |
| 40 | 314 | 12,6 |
| 32 | 504 | 16,1 |
| Котельной с. Парная | 2142 | 153,7 |
| 100 | 654 | 70,6 |
| 80 | 30 | 2,7 |
| 70 | 124 | 9,4 |
| 50 | 1130 | 64,4 |
| 32 | 204 | 6,5 |
| Котельной с. Большое Озеро | 357 | 20,9 |
| 70 | 89 | 6,8 |
| 50 | 198 | 11,3 |
| 40 | 70 | 2,8 |
| Итого по ООО «АЭСТ» | 41187,2 | 3752,8 |
| 250 | 2578 | 703,7 |
| 200 | 1998 | 437,6 |
| 150 | 1988,2 | 316,1 |
| 125 | 902 | 119,9 |
| 100 | 8782 | 948,4 |
| 80 | 4248 | 378,1 |
| 70 | 3845 | 292,2 |
| 50 | 9096 | 517 |
| 40 | 1918 | 76,8 |
| 32 | 5134 | 164,3 |
| 25 | 698 | 17,5 |

Таблица 26 - Общая характеристика тепловых сетей в зоне деятельности ГПКК «ЦРКК»

| Условный диаметр, мм | Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м | Материальная характеристика, м2 |
| --- | --- | --- |
| Котельной д.Гляден | 2456,8 | 234,3 |
| 159 | 260 | 41,3 |
| 108 | 746,5 | 80,6 |
| 89 | 1082,3 | 96,3 |
| 57 | 90 | 5,1 |
| 39 | 278 | 10,8 |

Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях

Запорная арматура в тепловых сетях предусматривается для отключения трубопроводов, ответвлений и перемычек между трубопроводами, секционирования магистральных и распределительных тепловых сетей на время ремонта и промывки тепловых сетей и т. п. Установка запорной арматуры предусматривается на всех выводах тепловых сетей от источников теплоты независимо от параметров теплоносителя и диаметров трубопроводов.

Для обслуживания отключающей арматуры при подземной прокладке на сетях установлены тепловые камеры. В тепловых камерах установлены стальные задвижки, спускные и воздушные устройства, требующие постоянного доступа и обслуживания.

Сведения о типах и количестве регулирующей арматуры на тепловых сетях приведено в приложениях к настоящей схеме.

Описание типов и строительных особенностей тепловых пунктов, тепловых камер и павильонов

Тепловые камеры на тепловых сетях выполнены как в подземном, так и в надземном исполнении. Внутренние габариты соответствуют числу и диаметру проложенных труб, размерам установленного оборудования (задвижек, сальниковых компенсаторов и др.). Конструкция тепловых камер - сборные железобетонные, кирпичные, блоки фундаментные, плиты перекрытия с отверстием под люк, балки ж/б и прогоны, люки чугунные.

Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности

Отпуск тепловой энергии от источников тепловой энергии осуществляется качественным регулированием по отопительному графику. Сведения о температурных графиках котельных приведены в таблице ниже.

Таблица 27 – Температурные графики

| № п/п | Наименование СЦТ | Температурный график тепловой сети |
| --- | --- | --- |
| 1 | Березовская ГРЭС | До НСС -150\70°С со срезкой на 130°С при температуре воздуха - 30°С, за НСС 95\70°С |
| 2 | Котельной с. Березовское | 95/70°С |
| 3 | Котельной с. Новоалтатка | 95/70°С |
| 4 | Котельной с. Ивановка | 95/70°С |
| 5 | Котельной п. Инголь | 95/70°С |
| 6 | Котельной с. Парная | 95/70°С |
| 7 | Котельной с. Большое Озеро | 95/70°С |
| 8 | Котельной д.Гляден | 95/70°С |

Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети

Фактический температурный режим отпуска тепла в тепловые сети соответствует утвержденным графикам отпуска тепловой энергии.

В соответствии Правилами технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утверждёнными Приказом Минэнерго РФ от 14.05.2025 №511 «Об утверждении Правил технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок», отклонения от заданного теплового режима за головными задвижками котельной, при условии работы в расчетных гидравлических и тепловых режимах, должны быть не более:

1) температура воды, поступающей в тепловую сеть - ±3 %;

2) по давлению в подающих трубопроводах - ±5 %;

3) по давлению в обратных трубопроводах - ±0,2 кгс/см 2;

4) среднесуточная температура сетевой воды в обратных трубопроводах не может превышать заданную графиком более чем на 5 %.

Гидравлические режимы и пьезометрические графики тепловых сетей

Наладка гидравлических режимов в тепловых сетях проводится ежегодно в рамках подготовки объектов к отопительному периоду.

При разработке электронной модели системы теплоснабжения использован программный расчетный комплекс ZuluGIS 2021.

Пакет ZuluGIS 2021 позволяет создать расчетную математическую модель сети, выполнить паспортизацию сети, и на основе созданной модели решать информационные задачи, задачи топологического анализа, и выполнять различные теплогидравлические расчеты.

Электронная модель используется в качестве основного инструментария для проведения теплогидравлических расчетов для различных сценариев развития системы теплоснабжения города.

Пьезометрические графики гидравлического эксплуатационного режима представлены в приложении 2.

Таблица 28 - Характеристика гидравлических режимов тепловых сетей от источников тепловой энергии

| Наименование котельной (адрес) | Расчётная температура в подающем трубопроводе, С | Расчётная температура в обратном трубопроводе, С | Среднегодовая температура в подающем трубопроводе, С | Среднегодовая температура в обратном трубопроводе, С | Расчётные потери давления в подающем трубопроводе, м.вод.ст | Расчётные потери давления в обратном трубопроводе, м.вод.ст | Продолжительность работы за отопительный период, ч | Расчётный расход на выходе из коллектора, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО №1 - Филиал «Березовская ГРЭС» ПАО «ЮНИПРО» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Березовская ГРЭС | 130 | 70 | 90 | 56 | 129,286 | 120,661 | 8400 | 2540,43 |
| ЕТО №2 - ООО «АЭСТ» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельной с. Березовское | 95 | 70 | 89,5 | 66,7 | 16,39 | 16,145 | 5496 | 18,00 |
| Котельной с. Новоалтатка | 95 | 70 | 89,5 | 66,7 | 7,676 | 7,583 | 5496 | 131,83 |
| Котельной с. Ивановка | 95 | 70 | 89,5 | 66,7 | 8,074 | 7,976 | 5496 | 16,44 |
| Котельной п. Инголь | 95 | 70 | 89,5 | 66,7 | 3,846 | 3,818 | 5496 | 27,58 |
| Котельной с. Парная | 95 | 70 | 89,5 | 66,7 | 0,339 | 0,334 | 5496 | 9,71 |
| Котельной с. Большое Озеро | 95 | 70 | 89,5 | 66,7 | 0,523 | 0,527 | 5496 | 4,62 |
| ЕТО №3 ГПКК «ЦРКК» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельной д.Гляден | 95 | 70 | 60 | 48,3 | 22,322 | 21,925 | 5496 | 62,08 |

Статистика отказов тепловых сетей (аварийных ситуаций) за последние 5 лет

Отказы тепловых сетей за последние пять лет не фиксировались. Аварий за прошедшие 5 лет не наблюдалось, инциденты устранялись в течение 2-3 часов.

Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет

Накопления статистических данных по авариям и отказам элементов схемы теплоснабжения не предоставлены. Нормативное время восстановления тепловых сетей в зависимости от диаметра приведено в таблице 29.

Таблица 29 – Нормативное время восстановления тепловых сетей в зависимости от диаметра (СП 124.13330.2012 «Свод правил. Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003», таблица 2)

| № п/п | Диаметр трубопровода | Время восстановления, ч |
| --- | --- | --- |
| 1 | До 300 | 15 |
| 2 | 400 | 18 |
| 3 | 500 | 22 |
| 4 | 600 | 26 |
| 5 | 700 | 29 |
| 6 | 800-1000 | 40 |
| 7 | 1200-1400 | До 54 |

Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов

В целях организации мониторинга за состоянием оборудования тепловых сетей применяются следующие виды диагностики: эксплуатационные испытания и регламентные работы.

К эксплуатационным испытаниям относятся:

1) гидравлические испытания на плотность и механическую прочность проводятся ежегодно после отопительного сезона и после проведения ремонтов. По результатам испытаний выявляются дефектные участки, не выдержавшие испытания пробным давлением, формируется график ремонтных работ по устранению дефектов. Перед выполнением ремонта производится дефектация поврежденного участка с вырезкой образцов для анализа состояния трубопроводов и характера повреждения, по результатам дефектации определяется объем ремонта;

2) испытания водяных тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителя проводятся с периодичностью, установленной главным инженером тепловых сетей с целью выявления дефектов трубопроводов, компенсаторов, опор, а также проверки компенсирующей способности тепловых сетей в условиях температурных деформаций, возникающих при повышении температуры теплоносителя до максимального значения. Результаты испытаний обрабатываются и оформляются актом, в котором указываются необходимые мероприятия по устранению выявленных нарушений в работе оборудования. Нарушения, которые возможно устранить в процессе эксплуатации устраняются в оперативном порядке. Остальные нарушения в работе оборудования тепловых сетей включаются в план ремонта на текущий год;

3) испытания водяных тепловых сетей на гидравлические потери проводятся с периодичностью 1 раз в 5 лет с целью определения эксплуатационных гидравлических характеристик трубопроводов, состояния их внутренней поверхности и фактической пропускной способности. Испытания проводятся в соответствии с РД 153-34.1-20.526-00 «Методические указания по испытанию водяных тепловых сетей на гидравлические потери без нарушения режимов эксплуатации», утвержденными РАО «ЕЭС России», 04.05.2000. Результаты испытаний обрабатываются и оформляются техническим отчетом, в котором отражаются фактические эксплуатационные гидравлические характеристики. На основании результатов испытаний производится корректировка гидравлических режимов работы тепловых сетей и систем теплопотребления;

4) испытания по определению тепловых потерь в водяных тепловых сетях проводятся 1 раз в 5 лет с целью определения фактических эксплуатационных тепловых потерь через тепловую изоляцию. Испытания проводятся в соответствии с РД 34.09.255-97 «Методические указания по определению тепловых потерь в водяных тепловых сетях», утвержденными РАО «ЕЭС России», 25.04.1997. Результаты испытаний обрабатываются и оформляются техническим отчетом, в котором отражаются фактические эксплуатационные среднегодовые тепловые потери через тепловую изоляцию. На основании результатов испытаний формируется перечень мероприятий, график их выполнения по приведению тепловых потерь к нормативному значению. Связанные с восстановлением и реконструкцией тепловой изоляции на участках с повышенными тепловыми потерями, заменой трубопроводов с изоляцией заводского изготовления, имеющей наименьший коэффициент теплопроводности, монтажу систем попутного дренажа на участках подверженных затоплению и т.д.

К регламентным работам относятся:

1) контрольные шурфовки проводятся ежегодно по графику в межотопительный период с целью оценки состояния трубопроводов тепловых сетей, тепловой изоляции и строительных конструкций. В контрольных шурфах производится внешний осмотр оборудования тепловых сетей, оценивается наружное состояние трубопроводов на наличие признаков наружной коррозии. Производится вырезка образцов для оценки состояния внутренней поверхности трубопроводов, оценивается состояние тепловой изоляции и строительных конструкций. По результатам осмотра в шурфе составляются акты, в которых отражается фактическое состояние трубопроводов, тепловой изоляции и строительных конструкций. На основании актов разрабатываются мероприятия для включения в план ремонтных работ;

2) оценка интенсивности процесса внутренней коррозии проводится с целью определения скорости коррозии внутренних поверхностей трубопроводов тепловых сетей с помощью индикаторов коррозии. Оценка интенсивности процесса внутренней коррозии производится в соответствии с РД 153-34.1-17.465-00 «Руководящий документ. Методические указания по оценке интенсивности процессов внутренней коррозии в тепловых сетях», утвержденный РАО «ЕЭС России», 29.09.2000. На основании обработки результатов лабораторных анализов определяется скорость внутренней коррозии мм/год и делается заключение об агрессивности сетевой воды. На участках тепловых сетей, где выявлена сильная или аварийная коррозия проводится обследование с целью определения мест, вызывающих рост концентрации растворенных в воде газов (подсосы) с последующим устранением. Проводится анализ качества подготовки подпиточной воды;

3) техническое освидетельствование, которое проводится в части наружного осмотра, гидравлических испытаний и технического диагностирования:

3.1) наружный осмотр - ежегодно;

3.2) гидравлические испытания – ежегодно, а также перед пуском в эксплуатацию после монтажа или ремонта, связанного со сваркой;

3.3) техническое диагностирование - по истечении назначенного срока службы (визуальный и измерительный контроль, ультразвуковой контроль, ультразвуковая толщинометрия, механические испытания).

Техническое освидетельствование проводится в соответствии с РД 153-34.0-20.522-99 «Типовая инструкция по периодическому техническому освидетельствованию трубопроводов тепловых сетей в процессе эксплуатации», утвержденной РАО «ЕЭС России», 09.12.1999. Результаты технического освидетельствования заносятся в паспорт тепловой сети. На основании результатов технического освидетельствования разрабатывается план мероприятий по приведению оборудования тепловых сетей в нормативное состояние.

Планирование капитальных (текущих) ремонтов осуществляется на основании:

1) результатов испытаний, осмотров и обследования оборудования тепловых сетей проводится анализ его технического состояния и формирование перспективного график ремонта оборудования тепловых сетей на 5 лет (с ежегодной корректировкой);

2) перспективного графика ремонтов разрабатывается перспективный план подготовки к ремонту на 5 лет.

Формирование годового графика ремонтов и годового плана подготовки к ремонту производится в соответствии с перспективным графиком ремонта и перспективным планом подготовки к ремонту с учетом корректировки по результатам испытаний, осмотров и обследований.

Описание периодичности и соответствия требованиям технических регламентов и иным обязательным требованиям процедур летнего ремонта с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей

Ремонт оборудования тепловых сетей производится в соответствии с требованиями СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей», утвержденными РАО «ЕЭС России» 25.12.2003.

Работы по текущему ремонту проводятся ежегодно по окончанию отопительного сезона, график проведения работ уточняется на основании результатов проведения гидравлических испытаний на плотность и прочность.

Капитальный ремонт проводится в соответствии с утвержденным годовым графиком ремонта. Мероприятия по капитальному ремонту планируются исходя из фактического состояния сетей, на основании анализа технического состояния оборудования по актам осмотра трубопроводов в шурфе (контрольные шурфы), аварийных актов и т.п. Учитывая техническое состояние оборудования тепловых сетей, работы по капитальному ремонту планируются ежегодно.

Описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя в случаях, установленных пунктом 6 части 2 статьи 4 и пунктом 2 части 2 статьи 5 Федерального закона "О теплоснабжении" (в ценовых зонах теплоснабжения - также плановых потерь, определяемых в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения)

Расчет и обоснование нормативов технологических потерь теплоносителя и тепловой энергии в тепловых сетях производится в соответствии с Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 30.12.2008 №325 «Об утверждении порядка определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя».

Цель нормирования потерь тепловой энергии, снижение или поддержание потерь на обоснованном уровне. Расчет нормирования потерь тепловой энергии, являясь составной частью стратегической задачи по рациональному использованию природных ресурсов, строго регламентировано и носит обязательный характер.

К нормативам технологических потерь при передаче тепловой энергии относятся потери и затраты энергетических ресурсов, обусловленные техническим состоянием теплопроводов и оборудования и техническими решениями по надежному обеспечению потребителей тепловой энергией и созданию безопасных условий эксплуатации тепловых сетей, а именно:

1) потери и затраты теплоносителя (пар, конденсат, вода) в пределах установленных норм;

2) потери тепловой энергии теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и с потерями и затратами теплоносителя;

3) затраты электрической энергии на передачу тепловой энергии (эл.привод оборудования, расположенного на тепловых сетях и обеспечивающего передачу тепловой энергии).

В нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии не включаются потери и затраты на источниках теплоснабжения и в энергопринимающих установках потребителей тепловой энергии, включая принадлежащие последним трубопроводы тепловых сетей и тепловые пункты.

К нормируемым технологическим затратам теплоносителя (теплоноситель – вода) относятся:

1) затраты теплоносителя на заполнение трубопроводов тепловых сетей перед пуском после плановых ремонтов и при подключении новых участков тепловых сетей;

2) технически неизбежные в процессе передачи и распределения тепловой энергии потери теплоносителя с его утечкой через неплотности в арматуре и трубопроводах тепловых сетей;

3) технологические сливы теплоносителя средствами автоматического регулирования теплового и гидравлического режима, а также защиты оборудования;

4) технически обоснованные затраты теплоносителя на плановые эксплуатационные испытания тепловых сетей и другие регламентные работы.

Нормативные технологические потери и затраты тепловой энергии при ее передаче включают:

1) потери и затраты тепловой энергии, обусловленные потерями и затратами теплоносителя;

2) потери тепловой энергии теплопередачей через изоляционные конструкции теплопроводов и оборудование тепловых сетей.

Сведения о нормативах технологических потерь при ее передаче приведены в таблице ниже.

Таблица 30 - Нормативные потерь тепла и утечки теплоносителя тепловыми сетями

| № п/п | Адрес или наименование котельной | Протяженность тепловой сети в двухтрубном исчислении, м | Нормативы потерь тепла и теплоносителя при передаче тепловой энергии |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Потери тепла при транспортировке, Гкал | Утечка теплоносителя, куб.м |
| ЕТО №1 - Филиал «Березовская ГРЭС» ПАО «ЮНИПРО» |  |  |  |  |
| 1 | Березовская ГРЭС | 146390 | 153 163,67 | 590 425,10 |
| ЕТО №2 - ООО «АЭСТ» |  |  |  |  |
| 9 | Котельной с. Березовское | 2290 |  |  |
| 10 | Котельной с. Новоалтатка | 5707 |  |  |
| 11 | Котельной с. Ивановка | 4726 |  |  |
| 12 | Котельной п. Инголь | 5833,1 |  |  |
| 13 | Котельной с. Парная | 1071 | 265,62 | 154,45 |
| 14 | Котельной с. Большое Озеро | 178,5 |  |  |
| ЕТО №3 ГПКК «ЦРКК» |  |  |  |  |
| 24 | Котельной д.Гляден | 1228,4 | 684,21 | 394,89 |

Оценка фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям за последние 3 года

Сведения о фактических потерях тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой энергии и теплоносителя представлены в таблице ниже.

Таблица 31 – Сведения о потерях в тепловых сетях, Гкал

| № п/п | Адрес или наименование котельной | Протяженность тепловой сети в двухтрубном исчислении, м | 2024 год |  | 2025 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Фактические потери тепловой энергии | Всего в % от отпущенной тепловой энергии в тепловые сети, | Фактические потери тепловой энергии | Всего в % от отпущенной тепловой энергии в тепловые сети, |
| ЕТО №1 - Филиал «Березовская ГРЭС» ПАО «ЮНИПРО» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Березовская ГРЭС | 146390 | 145250,0 | 25,1 | 132668 | 26,1 |
|  | ИТОГО по ЕТО №1 |  |  |  |  |  |
| ЕТО №2 - ООО «АЭСТ» |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Котельной с. Березовское | 2290 | 863,92 | 24,9 | 863,92 | 26,2 |
| 3 | Котельной с. Новоалтатка | 5707 | 3069,44 | 39,3 | 3069,44 | 40,1 |
| 4 | Котельной с. Ивановка | 4726 | 2268,35 | 44,5 | 2268,35 | 44,6 |
| 5 | Котельной п. Инголь | 5833,1 | 2224,19 | 39,1 | 2224,19 | 39,2 |
| 6 | Котельной с. Парная | 1071 | 187,6533 | 14,8 | 185,934 | 13,9 |
| 7 | Котельной с. Большое Озеро | 178,5 | 72,7867 | 10,4 | 79,686 | 10,5 |
|  | Итого по ЕТО №2 |  |  |  |  |  |
| ЕТО №3 ГПКК «ЦРКК» |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Котельной д.Гляден | 1228,4 | 619,021 | 23,2 | 684,212 | 25,0 |
|  | Итого по ЕТО №3 |  |  |  |  |  |

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения

По предоставленным данным предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети отсутствуют.

Описание наиболее распространенных типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям

Системы отопления и вентиляции подключаемых зданий, зависимые с непосредственным (без смешения) присоединением теплопотребляющих установок к тепловым сетям. Система теплоснабжения по типу относится к открытой. В качестве отопительных приборов используются чугунные и биметаллические секционные радиаторы. В тепловых узлах присоединение систем отопления и вентиляции осуществляется через дроссельные шайбы, автоматическое регулирование параметра теплоносителя и гидравлическая балансировка системы отопления отсутствует, что приводит к перетопам в переходные периоды отопительного сезона и разбалансировке системы теплоснабжения потребителей и внутридомовых систем отопления абонентов.

Наиболее распространённые схемы присоединения абонентов приведены на рисунках ниже.

Рисунок 3 - Схема подключения потребителей к двухтрубной тепловой сети (при наличии внутридомовой системы отопление), зависимое присоединение, без смешения

Рисунок 4 – Схема подключения потребителей к двухтрубной тепловой сети (при наличии внутридомовой системы отопление), в качестве регулятора температуры используется элеватор (СО – система отопления, Э – элеватор, СВ – система вентиляции)

Рисунок 5 – Схема подключения потребителей к двухтрубной тепловой сети (при наличии внутридомовой системы отопление), СО – система отопления, СН – насос системы отопления, СВ – система вентиляции

Горячее водоснабжение в зонах действия Березовской ГРЭС (г. Шарыпово, п. Дубинино, с. Холмогорское и с. Береш), Котельной с. Березовское, Котельной с. Новоалтатка, Котельной с. Ивановка, Котельной п. Инголь организовано по открытой схеме с непорественным водоразбором теплоносителя на нужды ГВС.

Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя

Руководствуясь пунктом 5 статьи 13 Федерального закона от 23.12.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», собственники жилых домов, собственники помещений в многоквартирных домах, введенных в эксплуатацию на день вступления закона № 261-ФЗ в силу, обязаны в срок до 1 января 2012 года обеспечить оснащение таких домов приборами учета потребляемой воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию. При этом многоквартирные дома в указанный срок должны быть оснащены коллективными (общедомовыми) приборами учета используемых коммунальных ресурсов, а также индивидуальными и общими (для коммунальной квартиры) приборами учета.

В соответствии с п.5 статьи 13 Федерального закона РФ от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» все МКД, должны быть оснащены коллективными (общедомовыми) УУТЭ.

Общие сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета и их применении при расчетах за отпущенную тепловую энергию, приведено в таблице ниже. О планах по установке приборов учета тепловой энергии на сетях информации не имеется.

Таблица 32 -Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета и их применении при расчетах за отпущенную тепловую энергию

| Наименование | Общее число потребителей, ед. | Число потребителей, оборудованных приборами учета, |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ед. | % |
| ЕТО №1 - Филиал «Березовская ГРЭС» ПАО «ЮНИПРО» |  |  |  |
| Березовская ГРЭС | 1588 | 777 | 48,9 |
| ЕТО №2 - ООО «АЭСТ» |  |  |  |
| Котельной с. Березовское | 62 | 4 | 6,5 |
| Котельной с. Новоалтатка | 145 | 1 | 0,7 |
| Котельной с. Ивановка | 77 | 4 | 5,2 |
| Котельной п. Инголь | 39 | 2 | 5,1 |
| Котельной с. Парная | 13 | 2 | 15,4 |
| Котельной с. Большое Озеро | 3 | - | - |
| ЕТО №3 - ГПКК «ЦРКК» |  |  |  |
| Котельной д.Гляден |  | н/д | н/д |

Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи

На источниках теплоснабжения организованно круглосуточное оперативное управление оборудованием, задачами которого являются: ведение требуемого режима работы; производство переключений; пусков и остановок; локализация аварий и восстановление режима работы; подготовка к производству ремонтных работ.

Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций

Центральных тепловых пунктов, насосных станций в зонах действия источников теплоснабжения округа нет.

В зоне действия Березовская ГРЭС центральные тепловые пункты отсутствуют. Для обеспечения оптимального гидравлического режима тепловых сетей предуспотрены насосные станции смешения:

- Насосная станция смешивания с.Холмогорское (ХНСС)

- Блочная насосная станция п.Дубинино (ДБНС)

Повысительные насосные станции обеспечивает автоматическое поддержание технологических параметров (давления), плавный пуск электродвигателей, защиту оборудования, автоматическое переключение на резервное питание (АВР) и другое.

Таблица 33 - Характеристика ЦТП и насосных станций

| № п/п | Наименование центрального теплового пункта | Данные по давлению сети |  |  |  | Информация об установленных баках-аккумуляторах | Информация о технологическом оборудовании |  |  |  | Режим работы ЦТП (безоператорный/операторный) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Сеть отопления |  | Сеть горячего водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Напор под., кгс/см² | Напор обр., кгс/см² | Напор под., кгс/см² | Напор обр., кгс/см² | Объем, куб.м. - кол-во, шт. | Насосное оборудование | Теплообменное оборудование | Марка прибора учета тепловой энергии на входе в ЦТП | Марка прибора учета тепловой энергии на выходе из ЦТП |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Насосная станция смешивания с.Холмогорское (ХНСС) | 60 | 30 | 60 | 30 | нет | Насосы: 1) Omega 10-240-2 – 3шт; 2) 1Д200-90Б – 1 шт; 3) Д320-50 – 2 шт. | нет | тепловычислитель ТСРВ-043, расходомеры US800 | - | безоператорный |
| 2 | Блочная насосная станция п.Дубинино (ДБНС) | 65 | 30 | 65 | 30 | нет | Насосы: Wilo-lL 80/220-30/2 – 3шт. | нет | - | тепловычислитель ТСРВ-043, расходомеры US800 | безоператорный |

Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления

В соответствии со СП 124.13330.2012 «Свод правил. Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003», в каждом элементе единой системы теплоснабжения (на источнике тепла, в тепловых сетях, в системах теплопотребления) должны быть предусмотрены средства защиты от недопустимых изменений давлений сетевой воды. Эти средства в первую очередь должны обеспечивать поддержание допустимого давления в аварийных режимах, вызванных отказом оборудования данного элемента, а также защиту собственного оборудования при аварийных внешних воздействиях. Средства защиты тепловых сетей от превышения давления представляют собой предохранительные клапаны, установленные на источниках тепла.

Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию

Согласно статьи 15 пункта 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» в случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации), орган местного самоуправления поселения или городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования.

Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей приведен в таблице ниже.

Таблица 34 – Перечень бесхозяйных тепловых сетей

| № п/п | Наименование тепловых сетей | Диаметр, мм | Протяженность в двухтрубном исчислении, м.п. | Вид прокладки | Эксплуатирующая организация | № нормативного акта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Источник теплоснабжения - Березовская ГРЭС |  |  |  |  |  |
| 1 | Г. Шарыпово, 7 микрорайон, жд 712 ТК-5 – жд 712 | 89 | 18,5 | подземная канальная | филиал "Берёзовская ГРЭС" ПАО "Юнипро" | распоряжение Администрации г. Шарыпово от 29.12.2008 г. № 1712 |
| 2 | Г. Шарыпово, 7 микрорайон, ТК-11 – жд 710 | 57 | 10 | подземная канальная |  | письмо Администрации г. Шарыпово исх. № 02-4/693 от 01.04.2010 |
| 3 | Г. Шарыпово, 7 микрорайон, ТК-2 – жд 712 | 89 | 70 | подземная канальная |  |  |
| 4 | Г. Шарыпово, 7 микрорайон, ТК-10 – ТК-10 ` | 133 | 70 | подземная канальная |  |  |
| 5 | Г. Шарыпово, 7 микрорайон, ТК-11 – жд 715 | 76 | 10 | подземная канальная |  |  |
| 6 | Г. Шарыпово, 4 микрорайон, ТК-17 – ТК-18 | 159 | 138 | подземная канальная |  |  |
| 7 | Г. Шарыпово, 4 микрорайон, ТК-18 – жд 422 | 133 | 60 | подземная канальная |  |  |
| 8 | Г. Шарыпово, 5 микрорайон, ТК-2 – храм | 57 | 18 | подземная канальная |  |  |
|  |  | 89 | 40 | подземная канальная |  |  |
| 9 | Г. Шарыпово, 4 микрорайон, жд 425 ТК-17 – ТК-2 | 133 | 30,3 | подземная канальная |  | распоряжение Администрации г. Шарыпово от 28.02.2012 г. № 482 |
| 10 | Г. Шарыпово, 4 микрорайон, жд 425 ТК-2 – жд 425 | 89 | 17 | подземная канальная |  |  |
| 11 | Г. Шарыпово, 4 микрорайон, жд 427 ТК-0503 – ТК-17 | 325 | 172 | подземная канальная |  |  |
| 12 | Г. Шарыпово, 4 микрорайон, жд 427 ТК-17 - ТК-1 | 133 | 173 | подземная канальная |  |  |
| 13 | Г. Шарыпово, 4 микрорайон, жд 427 ТК-1 – жд 427 | 89 | 16,5 | подземная канальная |  |  |
| 14 | Г. Шарыпово, 7 микрорайон, жд 708 УТ-12 – УТ-1 | 108 | 62,9 | подземная канальная |  |  |
| 15 | Г. Шарыпово, 7 микрорайон, жд 708 УТ-1 – жд 708 | 89 | 10 | подземная канальная |  |  |
| 16 | Г. Шарыпово, 1 микрорайон, жд 27 | 45 | 15 | подвал |  | распоряжение Администрации г. Шарыпово от 28.02.2012 г. № 482 |
|  |  | 89 | 45 | подвал |  |  |
| 17 | Г. Шарыпово, 1 микрорайон, жд 12 | 89 | 30 | подвал |  |  |
| 18 | Г. Шарыпово, 2 микрорайон, жд 205 | 108 | 110 | подвал |  |  |
| 19 | Г. Шарыпово, 2 микрорайон, жд 203 | 219 | 106 | подвал |  |  |
| 20 | Г. Шарыпово, 2 микрорайон, жд 206 | 159 | 24 | подвал |  |  |
| 21 | Г. Шарыпово, 2 микрорайон, жд 1/12 | 89 | 83 | подвал |  |  |
| 22 | Г. Шарыпово, 2 микрорайон, жд 1/21 | 108 | 47 | подвал |  |  |
| 23 | Г. Шарыпово, 3 микрорайон, жд 301 | 89 | 9 | подвал |  |  |
| 24 | Г. Шарыпово, 3 микрорайон, жд 323 | 76 | 14 | подвал |  |  |
| 25 | Г. Шарыпово, 3 микрорайон, жд 304 | 89 | 60 | подвал |  |  |
| 26 | Г. Шарыпово, 5 микрорайон, жд 501 | 108 | 30 | подвал |  |  |
| 27 | Г. Шарыпово, 6 микрорайон, жд 601 | 108 | 116 | подвал |  |  |
|  |  | 133 | 46 | подвал |  |  |
|  |  | 273 | 4 | подвал |  |  |
| 28 | Г. Шарыпово, 6 микрорайон, жд 608 | 159 | 51 | подвал |  |  |
|  |  | 219 | 28 | подвал |  |  |
| 29 | Г. Шарыпово, 6 микрорайон, жд 612 | 159 | 16 | подвал |  |  |
| 30 | Г. Шарыпово, 6 микрорайон, жд 610 | 76 | 43 | подвал |  |  |
|  |  | 108 | 3 | подвал |  |  |
|  |  | 219 | 62 | подвал |  |  |
| 31 | Г. Шарыпово, 6 микрорайон, жд 613 | 133 | 43 | подвал |  |  |
|  |  | 219 | 15 | подвал |  |  |
| 32 | Г. Шарыпово, 6 микрорайон, жд 615 | 133 | 43 | подвал |  |  |
|  |  | 219 | 40 | подвал |  |  |
| 33 | Г. Шарыпово, 6 микрорайон, жд 639 | 273 | 63 | подвал |  |  |
| 34 | Г. Шарыпово, 6 микрорайон, жд 639а | 159 | 86 | подвал |  |  |
| 35 | Г. Шарыпово, 6 микрорайон, жд 641 | 159 | 75 | подвал |  |  |
|  |  | 219 | 1 | подвал |  |  |
| 36 | Г. Шарыпово, 6 микрорайон, жд 643 | 133 | 119 | подвал |  |  |
| 37 | Г. Шарыпово, 6 микрорайон, жд 644 | 133 | 104 | подвал |  |  |
| 38 | Г. Шарыпово, 6 микрорайон, жд 645 | 108 | 33 | подвал |  |  |
| 39 | Г. Шарыпово, 6 микрорайон, жд 647 | 108 | 86 | подвал |  |  |
| 40 | Г. Шарыпово, 6 микрорайон, жд 649 | 108 | 112 | подвал |  |  |
| 41 | Г. Шарыпово, 6 микрорайон, жд 636 | 108 | 19 | подвал |  |  |
|  |  | 133 | 81 | подвал |  |  |
|  |  | 159 | 21 | подвал |  |  |
| 42 | Г. Шарыпово, 6 микрорайон, зд 621 – жд 622 | 108 | 38 | подвал |  |  |
| 43 | Г. Шарыпово, 6 микрорайон, жд 620 | 108 | 43 | подвал |  |  |
|  |  | 159 | 29 | подвал |  |  |
|  |  | 273 | 15 | подвал |  |  |
| 44 | Г. Шарыпово, 6 микрорайон, жд 619 | 273 | 79 | подвал |  |  |
| 45 | Г. Шарыпово, 6 микрорайон, жд 617а | 273 | 91 | подвал |  |  |
| 46 | Г. Шарыпово, 6 микрорайон, жд 617 | 325 | 74 | подвал |  |  |
| 47 | Г. Шарыпово, Северный микрорайон, жд 40а | 133 | 36 | подвал |  |  |
| 48 | Г. Шарыпово, Северный микрорайон, жд 30 | 89 | 62 | подвал |  |  |
| 49 | Г. Шарыпово, Пионерный микрорайон, жд 18, 18а | 133 | 107 | подвал |  |  |
| 50 | Г. Шарыпово, Пионерный микрорайон, жд 1 | 108 | 58 | подвал |  |  |
| 51 | Г. Шарыпово, Пионерный микрорайон, жд 1а | 108 | 61 | подвал |  |  |
| 52 | Г. Шарыпово, Пионерный микрорайон, жд 2а | 76 | 32 | подвал |  |  |
|  |  | 89 | 6 | подвал |  |  |
|  |  | 108 | 58 | подвал |  |  |
| 53 | Г. Шарыпово, Пионерный микрорайон, жд 26 | 219 | 80 | подвал |  |  |
| 54 | Г. Шарыпово, Пионерный микрорайон, жд 27 | 133 | 21 | подвал |  |  |
|  |  | 159 | 24 | подвал |  |  |
|  |  | 219 | 14 | подвал |  |  |
| 55 | Г. Шарыпово, Пионерный микрорайон, жд 42 | 159 | 120 | подвал |  |  |
| 56 | Г. Шарыпово, ул. Цветочная | 76 | 96 | подземная канальная |  |  |
|  |  | 89 | 200 | подземная канальная |  |  |
|  |  | 108 | 150 | подземная канальная |  |  |
| 57 | Г. Шарыпово, ул. Российская (от территории базы «Солнышко» до гаражей) | 57 | 183 | надземная |  |  |
| 58 | Г. Шарыпово, в районе Северного кольца: от ТК-0127` до ТК-1 и ТК-2; врезка в старую теплосеть до ТК-2; от ТК-2 в сторону ПЧ | 89 | 54 | подземная канальная |  |  |
|  |  | 159 | 36 | подземная канальная |  |  |
|  |  | 219 | 50 | подземная канальная |  |  |
| 59 | г. Шарыпово, пл. Революции, 2А, ТК-47 - военный комиссариат | 89 | 12,7 | подземная канальная |  | распоряжение Администрации г. Шарыпово от 28.02.2012 г. № 482 |
| 60 | г. Шарыпово, пл. Революции, 7Б, ТК-47 - гаражи | 32 | 21 | подземная канальная |  |  |
| 61 | П. Дубинино, ул. Комсомольская, ТК-86 – ТК-34 | 133 | 21,5 | подземная канальная |  | письмо Администрации г. Шарыпово исх. № 02-4/693 от 01.04.2010 |
| 62 | П. Дубинино, ул. Комсомольская, ТК-34 – жд 18 | 57 | 32,6 | подземная канальная |  |  |
| 63 | П. Дубинино, ул. Комсомольская, ТК-34 – ТК-35 | 108 | 144 | подземная канальная |  |  |
| 64 | П. Дубинино, ул. Комсомольская, ТК-35 – жд 20 | 57 | 32,6 | подземная канальная |  |  |
| 65 | П. Дубинино, ул. Кишинёвская, жд 1 | 325 | 30 | подвал |  | постановление Администрации г. Шарыпово от 12.03.2014 г. № 54 |
| 66 | П. Дубинино, ул. Пионеров КАТЭКа, жд 19 | 108 | 90 | подвал |  |  |
| 67 | П. Дубинино, ул. Пионеров КАТЭКа, 51 | 108 | 78 | подвал |  |  |
| 68 | П. Дубинино, ул. Пионеров КАТЭКа, 61 | 108 | 40 | подвал |  |  |
| 69 | П. Дубинино, ул. Пионеров КАТЭКа, 59 | 108 | 40 | подвал |  |  |
| 70 | П. Дубинино, пер. Школьный, жд 10 | 108 | 40 | подвал |  |  |
| 71 | П. Дубинино, пер. Школьный, жд 8 | 108 | 59 | подвал |  |  |
| 72 | П. Дубинино, ул. Дружбы, жд 5 | 219 | 105 | подвал |  |  |
| 73 | П. Дубинино, ул. Пионеров КАТЭКа, 6 | 89 | 16 | подвал |  |  |
| 74 | П. Дубинино, ул. Шахтёрская, жд 2 | 108 | 180 | подвал |  |  |
| 75 | П. Дубинино, ул. Шахтёрская, жд 6 | 108 | 180 | подвал |  |  |
| 76 | П. Дубинино, ул. Октябрьская | 76 | 100 | подземная канальная |  |  |
|  |  | 108 | 43 | подземная канальная |  |  |
|  |  | 133 | 50 | подземная канальная |  |  |
| 77 | П. Дубинино, ул. Кишинёвская, жд 5 | 76 | 25,5 | подвал |  | распоряжение Администрации г. Шарыпово от 28.02.2012 г. № 481 |
|  | Источник теплоснабжения – котельная п. Инголь |  |  |  |  |  |
| 78 | Сооружение - тепловые сети п. Инголь, кв Путейский | н/д | 3 246,10 | подземные | ООО "АЭСТ" | передаточный акт от 14.03.2022 |
| 79 | Сооружение - тепловые сети с.Березовское, ул.Советская | н/д | 708,00 | подземные | ООО "АЭСТ" | передаточный акт от 14.03.2022 |
| 80 | Сооружение - тепловые сети п. Инголь кв Путейский от д. 2а до д.3а | 57 | 194,00 | подземные | ООО "АЭСТ" | передаточный акт от 14.03.2022 |

Данные энергетических характеристик тепловых сетей (при их наличии)

Разработанные энергетические характеристики тепловых сетей Филиала «Берёзовская ГРЭС» ПАО «Юнипро» включают следующие показатели (ОТЧЕТ № 206/26_ЭХ «Энергетические характеристики тепловых сетей филиала «Берёзовская ГРЭС» ПАО «Юнипро», 2025 г.):

− потери сетевой воды;

− потери тепловой энергии;

− удельный среднечасовой расход сетевой воды на единицу расчетной присоединенной тепловой нагрузки потребителей»;

− «разность температур сетевой воды в подающих и обратных трубопроводах;

− удельный расход электроэнергии на единицу отпущенной тепловой энергии от источника теплоснабжения.

Энергетические характеристики тепловых сетей Филиала «Берёзовская ГРЭС» ПАО «Юнипро» приведены в таблицах ниже.

Таблица 35 - Расчёт потерь сетевой воды и тепловой энергии в системе теплоснабжения Филиала «Берёзовская ГРЭС» ПАО «Юнипро»

| Показатель | Шарыпово 1 магистраль | Шарыпово Северный мкр | Шарыпово 6 мкр | Шарыпово 2 проезд | Шарыпово 4 проезд | Шарыпово Ашпыл | Холмогорское до ПУ | ТМБ | Дубинино | Холмогорское после ПУ | Дубинино | Шарыпово Постановление 54 | Шарыпово Монреаль | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Горячая вода, 150-70 | Горячая вода, 150-70 | Горячая вода, 150-70 | Горячая вода, 150-70 | Горячая вода, 150-70 | Горячая вода, 150-70 | Горячая вода, 150-70 | Горячая вода, 15070 | Горячая вода, 95-70 | Горячая вода, 95-70 | Горячая вода, 150-70 | Горячая вода, 150-70 | Горячая вода, 150-70 |  |
| Объем, м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| отопительный сезон | 8 710,48 | 88,65 | 496,59 | 2 119,49 | 1 463,08 | 856,73 | 4 712,25 | 689,60 | 217,31 | 444,79 | 5 487,40 | 182,60 | 2,34 | 25 471,32 |
| летний сезон | 8 710,48 | 88,65 | 496,59 | 2 119,49 | 1 463,08 | 856,73 | 4 712,25 | 689,60 | 217,31 | 444,79 | 5 487,40 | 182,60 | 2,34 | 25 471,32 |
| среднегодовой | 8 710,48 | 88,65 | 496,59 | 2 119,49 | 1 463,08 | 856,73 | 4 712,25 | 689,60 | 217,31 | 444,79 | 5 487,40 | 182,60 | 2,34 | 25 471,32 |
| ПСВ с нормативной утечкой, м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| отопительный сезон | 130 756,65 | 1 330,69 | 7 454,50 | 31 816,55 | 21 962,95 | 12 860,77 | 70 737,52 | 10 351,92 | 3 262,09 | 6 676,89 | 82 373,60 | 2 741,16 | 35,08 | 382 360,36 |
| летний сезон | 53 731,41 | 546,82 | 3 063,26 | 13 074,27 | 9 025,16 | 5 284,83 | 29 067,94 | 4 253,88 | 1 340,48 | 2 743,71 | 33 849,52 | 1 126,41 | 14,42 | 157 122,11 |
| год | 184 488,05 | 1 877,50 | 10 517,76 | 44 890,82 | 30 988,11 | 18 145,60 | 99 805,46 | 14 605,80 | 4 602,58 | 9 420,60 | 116 223,12 | 3 867,57 | 49,50 | 539 482,47 |
| ПСВ на пусковое заполнение, м3 | 13 065,73 | 132,97 | 744,88 | 3 179,24 | 2 194,63 | 1 285,10 | 7 068,38 | 1 034,40 | 325,96 | 667,18 | 8 231,10 | 273,91 | 3,51 | 38 206,97 |
| ПСВ при проведении плановых эксплуатационных испытаний, м3 | 4 355,24 | 44,32 | 248,29 | 1 059,75 | 731,54 | 428,37 | 2 356,13 | 344,80 | 108,65 | 222,39 | 2 743,70 | 91,30 | 1,17 | 12 735,66 |
| Сливы из САРЗ, м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего | 201 909,02 | 2 054,79 | 11 510,94 | 49 129,81 | 33 914,28 | 19 859,06 | 109 229,96 | 15 985,00 | 5 037,19 | 10 310,17 | 127 197,92 | 4 232,78 | 54,17 | 590 425,10 |
| Потери тепловой энергии, Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Норматив затрат и потерь тепловой энергии | 31 153,73 | 1 023,59 | 3 443,37 | 19 233,09 | 13 928,23 | 5 242,37 | 20 425,57 | 5 329,45 | 3 981,00 | 10 166,37 | 35 924,89 | 3 181,49 | 130,52 | 153 163,67 |
| С потерями сетевой воды | 11 771,04 | 119,83 | 671,31 | 2 864,21 | 1 977,16 | 1 157,76 | 6 367,97 | 931,91 | 258,39 | 528,87 | 7 415,48 | 246,77 | 3,16 | 34 313,85 |
| Потери через изоляцию | 19 382,69 | 903,76 | 2 772,05 | 16 368,88 | 11 951,07 | 4 084,61 | 14 057,60 | 4 397,55 | 3 722,62 | 9 637,50 | 28 509,41 | 2 934,72 | 127,36 | 118 849,82 |

Таблица 36 - Нормируемый удельный расход сетевой воды в системе теплоснабжения Берёзовской ГРЭС

| Характерная температура наружного воздуха, tex, оС | Нормируемый расход сетевой воды в подающих трубопроводах, G“ie, т/ч | Нормируемый отпуск тепловой энергии в системе теплоснабжения, Онст, Гкал/ч | Температура сетевой воды в подающих трубопроводах по нормативному графику, 1н1ст, оС | Плотность теплоносителя при характерной температуре наружного воздуха, т/м3 | Нормируемое значение удельного расхода сетевой воды в подающих т/п днст, м3/Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| +10 | 2312,216 | 58,355 | 70,000 | 0,978 | 40,527 |
| +0 | 2312,216 | 110,151 | 70,000 | 0,978 | 21,470 |
| -15 | 2312,216 | 122,324 | 100,000 | 0,958 | 19,728 |
| -30 | 2312,216 | 165,978 | 130,000 | 0,935 | 14,906 |
| -36 | 2312,216 | 224,696 | 130,000 | 0,935 | 11,011 |

Таблица 37 – Нормативные значения температуры сетевой воды в системе теплоснабжения Берёзовской ГРЭС

| Характерная температура наружного воздуха 1нв.х, °С | Нормативная разность температур сетевой воды в подающей и обратной линиях совокупности потребителей, °С | Нормативное значение понижения температур сетевой воды в подающей и обратной линиях за счет тепловых потерь, °C | Нормативная температура сетевой воды в подающей линии системы теплоснабжения, °C | Нормативная разность температур сетевой воды в подающей и обратной линиях системы теплоснабжения, °C | Нормативная температура сетевой воды в обратной линии системы теплоснабжения, °C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 22,0000 | 0,8420 | 70,0000 | 22,0000 | 48,0000 |
| 0 | 26,5000 | 1,7333 | 70,0000 | 26,5000 | 43,5000 |
| -15 | 38,2500 | 3,0308 | 100,0000 | 38,2500 | 61,7500 |
| -30 | 50,0000 | 4,3278 | 130,0000 | 50,0000 | 80,0000 |
| -36 | 54,8000 | 4,9217 | 130,0000 | 54,8000 | 75,2000 |

Таблица 38 - Расчётный удельный расход электроэнергии на транспорт тепловой энергии в системе теплоснабжения Берёзовской ГРЭС

| Характерная температура наружного воздуха, °C | Расчётная среднесуточная мощность электродвигателей в тепловой сети Whtc , кВт | Расчётный среднесуточный отпуск тепловой энергии Qhct, Гкал/ч | Удельный расход электроэнергии на транспорт тепловой энергии в тепловой сети, Энтс кВт*ч/Гкал |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 64,42 | 71,15043 | 0,905 |
| -15 | 64,42 | 104,49275 | 0,617 |
| -30 | 63,12 | 137,83507 | 0,458 |
| -36 | 61,60 | 151,17200 | 0,407 |

Данные разработанных энергетических характеристик тепловых сетей водогрейных котельных не разрабатывались и не утверждались.

Описание изменений в характеристиках тепловых сетей и сооружений на них, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

При актуализации схемы теплоснабжения Шарыповского муниципального округа Красноярского края (актуализация на 2027 год) информация по всем пунктам была скорректирована по состоянию на 01.01.2026.

Глава актуализирована с учетом требований Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», а также Методических указаний по разработке схем теплоснабжения (утв. Приказом Минэнерго России от 05.07.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения»).

Часть 4 "Зоны действия источников тепловой энергии"

Описание существующих зон действия источников тепловой энергии во всех системах теплоснабжения на территории поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения, включая перечень котельных, находящихся в зоне радиуса эффективного теплоснабжения источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

В Постановлении Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» даны следующие определения:

«зона действия системы теплоснабжения» - территория поселения, городского округа или ее часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения;

«зона действия источника тепловой энергии» - территория поселения, городского округа или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения;

Зоны действия источника тепла представлена на рисунках ниже.

Рисунок 6 – Зона действия Березовской ГРЭС

Рисунок 7 – Зона действия источников теплоснабжения с. Березовское

Рисунок 8 – Зона действия источников теплоснабжения с. Новоалтатка

Рисунок 9 – Зона действия источников теплоснабжения с. Ивановка

Рисунок 10 – Зона действия источников теплоснабжения п. Инголь

Рисунок 11 – Зона действия источников теплоснабжения с. Парная

Рисунок 12 – Зона действия источников теплоснабжения с. Большое Озеро

Рисунок 13 – Зона действия источников теплоснабжения д.Гляден

Изменения, произошедшие в системе теплоснабжения

При актуализации схемы теплоснабжения Шарыповского муниципального округа Красноярского края (актуализация на 2027 год) информация по всем пунктам была скорректирована по состоянию на 01.01.2026.

Глава актуализирована с учетом требований Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», а также Методических указаний по разработке схем теплоснабжения (утв. Приказом Минэнерго России от 05.07.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения»).

Часть 5 "Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии"

Описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления, в том числе значений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии

Основными потребителями тепловой энергии являются население (жилищный фонд), объекты административного и социально-культурного назначения. Сведения о тепловых нагрузках потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии приведены в таблицах ниже.

Таблица 39 – Тепловые нагрузки потребителей в расчетных элементах территориального деления

| № зоны | Наименование | Расчетные тепловые нагрузки, Гкал/ч |  |  | Полезный отпуск тепла, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | отопление и вентиляция | горячее водоснабжение | суммарная нагрузка |  |
| 1 | г. Шарыпово | 98,410 | 19,989 | 118,398 | 289 278,7 |
| 2 | г. Шарыпово, ТМБ | 0,0401 | 0,0004 | 0,041 | 61 526 |
| 3 | п. Дубинино | 19,699 | 4,906 | 24,605 | 61 526,4 |
| 4 | с . Холмогорское | 7,934 | 0,921 | 8,854 | 24 351,8 |
| 5 | с. Береш | 0,490 | 0,037 | 0,528 | 855,9 |
| 6 | с. Березовское | 0,450 | - | 0,450 | 2438,7 |
| 7 | с. Новоалтатка | 3,296 | - | 3,296 | 4587,8 |
| 8 | с. Ивановка | 0,411 | - | 0,411 | 2820,3 |
| 9 | п. Инголь | 0,690 | - | 0,690 | 3447,0 |
| 10 | с. Парная | 0,243 | - | 0,243 | 1149,3 |
| 12 | с. Большое Озеро | 0,115 | - | 0,115 | 678,5 |
| 13 | д.Гляден | 1,552 | - | 1,552 | 2489,7 |

Таблица 40 - Тепловые нагрузки потребителей по каждому источнику централизованного теплоснабжения

| № п/п | Наименование источника теплоснабжения | Расчетные тепловые нагрузки, Гкал/ч |  |  | Полезный отпуск тепла, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | отопление и вентиляция | горячее водоснабжение | суммарная нагрузка |  |
|  | ЕТО №1 - Филиал «Березовская ГРЭС» ПАО «ЮНИПРО» |  |  |  |  |
| 1 | Березовская ГРЭС | 126,573 | 25,853 | 152,426 | 376 013 |
|  | Итого по ЕТО №1 | 126,573 | 25,853 | 152,426 | 376 013 |
|  | ЕТО №2 - ООО «АЭСТ» |  |  |  |  |
| 2 | Котельной с. Березовское | 0,45 |  | 0,45 | 2439 |
| 3 | Котельной с. Новоалтатка | 3,296 |  | 3,296 | 4588 |
| 4 | Котельной с. Ивановка | 0,411 |  | 0,411 | 2820 |
| 5 | Котельной п. Инголь | 0,69 |  | 0,69 | 3447 |
| 6 | Котельной с. Парная | 0,243 |  | 0,243 | 1149 |
| 7 | Котельной с. Большое Озеро | 0,115 |  | 0,115 | 679 |
|  | Итого по ЕТО №2 | 5,205 |  | 5,205 | 15122 |
|  | ЕТО №3 - ГПКК «ЦРКК» |  |  |  |  |
| 8 | Котельной д.Гляден | 1,552 | - | 1,552 | 2053 |
|  | Итого по ЕТО №3 | 1,552 |  | 1,552 | 2053 |
|  | Итого по Шарыповскому муниципальному округу | 133,33 | 25,853 | 159,183 | 393188 |

Описание значений расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии

В соответствии с п. 2 ч. 1 Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (в ред. ПП РФ от 16.03.2019 г. №276):

«…к) «расчетная тепловая нагрузка» - тепловая нагрузка, определяемая на основе данных о фактическом отпуске тепловой энергии за полный отопительный период, предшествующий началу разработки схемы теплоснабжения, приведенная в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения к расчетной температуре наружного воздуха…».

Для установления расчётной тепловой нагрузки фиксируется среднесуточная температура наружного воздуха при достигнутом максимуме тепловых нагрузок:

- расход тепловой энергии за сутки, Гкал/сутки;

- температура наружного воздуха средняя за те же сутки, °C

Достигнутый максимум присоединённой тепловой нагрузки на источниках тепловой энергии принимается по данным приборного учета.

Расчётная тепловая нагрузка отопления и вентиляции приводится к расчетной температуре наружного воздуха по формуле:

, где

Qд.ов - достигнутая тепловая нагрузка в горячей воде для целей отопления и вентиляции внешних потребителей в i -том году, Гкал/ч;

tв.р - температура внутри отапливаемого помещения, принимаемая для проектирования систем отопления и вентиляции, град. Цельсия;

tн.р - температура наружного воздуха, принимаемая для проектирования систем отопления и вентиляции, град. Цельсия;

tн.д.i - температура наружного воздуха, зафиксированная при достигнутом максимуме тепловых нагрузок в i -том году, град. Цельсия.

В связи с отсутствием информации о показаниях приборов учета тепла расчетная тепловая нагрузка принята равной договорной. Значения тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии приведены в таблице 41.

Таблица 41 - Расчетные значения тепловых нагрузок источников тепловой энергии

| № п/п | Наименование источника теплоснабжения | Тепловая нагрузка, Гкал/час | Потери тепла, Гкал/час | Нагрузка на коллекторе источника тепла, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЕТО №1 - Филиал «Березовская ГРЭС» ПАО «ЮНИПРО» |  |  |  |
| 1 | Березовская ГРЭС | 152,426 | 15,794 | 168,220 |
|  | Итого по ЕТО №1 | 152,426 | 15,794 | 168,220 |
|  | ЕТО №2 - ООО «АЭСТ» |  |  |  |
| 2 | Котельной с. Березовское | 0,45 | 0,157 | 0,607 |
| 3 | Котельной с. Новоалтатка | 3,296 | 0,558 | 3,854 |
| 4 | Котельной с. Ивановка | 0,411 | 0,413 | 0,824 |
| 5 | Котельной п. Инголь | 0,69 | 0,405 | 1,095 |
| 6 | Котельной с. Парная | 0,243 | 0,034 | 0,277 |
| 7 | Котельной с. Большое Озеро | 0,115 | 0,014 | 0,129 |
|  | Итого по ЕТО №2 | 5,205 | 1,581 | 6,786 |
|  | ЕТО №3 - ГПКК «ЦРКК» |  |  |  |
| 8 | Котельной д.Гляден | 1,552 | 0,124 | 1,676 |
|  | Итого по ЕТО №3 | 1,552 | 0,124 | 1,676 |
|  | Итого по Шарыповскому муниципальному округу | 133,33 | 17,499 | 150,829 |

Описание случаев и условий применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии

Поквартирное отопление значительно удешевляет жилищное строительство, отпадает необходимость в дорогостоящих теплосетях, тепловых пунктах, приборах учета тепловой энергии, становится возможным вести жилищное строительство в районах, не обеспеченных развитой инфраструктурой тепловых сетей, при условии надежного газоснабжения, снимается проблема окупаемости системы отопления.

Потребитель получает возможность достичь максимального теплового комфорта, и сам определяет уровень собственного обеспечения теплом и горячей водой, снимается проблема перебоев в тепле и горячей воде по техническим, организационным и сезонным причинам.

В то же время автономные системы теплоснабжения имеют ряд трудно устранимых недостатков, к которым можно отнести:

1) серьезное снижение надежности теплоснабжения;

2) эксплуатация источников теплоснабжения персоналом не высокой квалификации, а иногда и жильцами (поквартирное отопление);

3) не высокое качество теплоснабжения (в силу второго недостатка);

4) повышенные уровни шума от основного и вспомогательного оборудования;

5) зависимость от снабжения энергоресурсами, природным газом, электрической энергией и водой;

6) отсутствие всякого рода резервирования энергетических ресурсов, любое отключение от систем водо-, электро- и газоснабжения приводит к аварийным ситуациям.

Серьезная проблема для поквартирного отопления — это вентиляция и дымоудаление. При установке в существующих многоквартирных домах котлов с закрытой камерой сгорания, возможно задувание продуктов сгорания в соседние квартиры. Существующие системы вентиляции не соответствуют нормативам по установке индивидуальных котлов.

Поквартирное отопление является разновидностью индивидуального теплоснабжения и характеризуется тем, что генерация тепла происходит непосредственно у потребителя в квартире. Условия организации поквартирного отопления во многом схожи с условиями создания индивидуального теплоснабжения.

Сведения отребителей тепловой энергии, перешедших с центрального отопления на индивидуальное отопление приведены в таблице ниже.

Таблица 42 – Реестр потребителей тепловой энергии, перешедших с центрального отопления на индивидуальное отопление за период с 01.07.2025 года

| № п/п | Наименование потребителя | Дата отключения от централизованной системы теплоснабжения | Ушедшая тепловая нагрузка, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | п. Дубинино, ул.Энтузиастов дом 7 | 31.08.2025 | 0,02016 |
| 2 | п. Дубинино, ул. Сосновая дом 1 кв.1 | 27.06.2025 | 0,01212 |

Описание величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом

Сведения о величине потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом приведены в таблицах 43-44.

Таблица 43 - Величина потребления тепловой энергии в границах населенных пунктов

| № зоны | Наименование | Полезный отпуск тепла, Гкал |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 г. | 2025 г. |
| 1 | г. Шарыпово | 299 357 | 289 279 |
| 2 | п. Дубинино | 63 730 | 61 526 |
| 3 | с . Холмогорское | 28 755 | 25 208 |
| 4 | с. Береш |  |  |
| 5 | с. Березовское | 2602,31 | 2438,67 |
| 6 | с. Новоалтатка | 4739,51 | 4587,782 |
| 7 | с. Ивановка | 2833,18 | 2820,287 |
| 8 | п. Инголь | 3462,48 | 3447,017 |
| 9 | с. Парная | 1083,8 | 1149,269 |
| 10 | с. Большое Озеро | 627,08 | 678,52 |
| 12 | д.Гляден | 2053,00 | 2489,728 |

Таблица 44 - Величина потребления тепловой энергии в зоне действия источников централизованного теплоснабжения

| № п/п | Наименование источника теплоснабжения | Полезный отпуск тепла, Гкал |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 г. | 2025 г. |
|  | ЕТО №1 - Филиал «Березовская ГРЭС» ПАО «ЮНИПРО» |  |  |
| 1 | Березовская ГРЭС | 391842,0 | 376013,0 |
|  | Итого по ЕТО №1 | 391842,0 | 376013,0 |
|  | ЕТО №2 - ООО «АЭСТ» |  |  |
| 2 | Котельной с. Березовское | 2602,3 | 2438,7 |
| 3 | Котельной с. Новоалтатка | 4739,5 | 4587,8 |
| 4 | Котельной с. Ивановка | 2833,2 | 2820,3 |
| 5 | Котельной п. Инголь | 3462,5 | 3447,0 |
| 6 | Котельной с. Парная | 1083,8 | 1149,3 |
| 7 | Котельной с. Большое Озеро | 627,1 | 678,5 |
|  | Итого по ЕТО №2 | 15348,4 | 15121,5 |
|  | ЕТО №3 - ГПКК «ЦРКК» |  |  |
| 8 | Котельной д.Гляден | 2053,0 | 2489,7 |
|  | Итого по ЕТО №3 | 2053,0 | 2489,7 |
|  | Итого по Шарыповскому муниципальному округу | 409243,4 | 393624,3 |

Описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение

Определение нормативов потребления тепла с применением метода аналогов и экспертного метода производится на основе выборочного наблюдения потребления коммунальных услуг в многоквартирных и жилых домах, имеющих аналогичные технические и строительные характеристики, степень благоустройства и заселенность. Они основываются на данных об объеме потребления с коллективных приборов учета.

Расчетный метод применяется, если результаты измерений коллективными (общедомовыми) приборами учета тепла в многоквартирных домах или жилых домах отсутствуют или их недостаточно для применения метода аналогов, а также, если отсутствуют данные измерений для применения экспертного метода.

При определении нормативов потребления тепла учитываются технологические потери и не учитываются расходы коммунальных ресурсов, возникшие в результате нарушения требований технической эксплуатации внутридомовых инженерных коммуникаций и оборудования, правил пользования жилыми помещениями и содержания общего имущества в многоквартирном доме.

Таблица 45 – Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых и нежилых помещениях в многоквартирных домах и жилых домов на территории муниципального образования Красноярского края Шарыповский муниципальный округ на отопительный период, определенные расчетным методом (далее - нормативы потребления), утв. Приказом министерства промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края от 26 июня 2023 г. N 25-н (в ред. Приказа министерства промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края от 4 декабря 2020 г. N 14-36н)

| N п/п | Категория многоквартирного (жилого) дома | Норматив потребления (Гкал на 1 кв. метр общей площади жилого помещения в месяц) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | многоквартирные и жилые дома со стенами из камня, кирпича | многоквартирные и жилые дома со стенами из панелей, блоков | многоквартирные и жилые дома со стенами из дерева, смешанных и других материалов |
| Этажность |  | Многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно |  |  |
| 1.1 | 1 | 0,0385 | 0,0385 | 0,0385 |
| 1.2 | 2 | 0,0373 | 0,0397 | 0,0388 |
| Этажность |  | Многоквартирные и жилые дома после 1999 года постройки |  |  |
| 2.1 | 1 | 0,0161 | 0,0161 | 0,0161 |
| 2.2 | 2 | 0,0151 | 0,0156 | 0,0135 |

Таблица 46 – Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых и нежилых помещениях в многоквартирных домах и жилых домов на территории муниципального образования Красноярского края город Шарыпово на отопительный период, определенные расчетным методом (далее - нормативы потребления), утв. Приказом министерства промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края от 4 декабря 2020 г. N 14-36н

| N п/п | Категория многоквартирного (жилого) дома | Норматив потребления (Гкал на 1 кв. метр общей площади жилого помещения в месяц) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | многоквартирные и жилые дома со стенами из камня, кирпича | многоквартирные и жилые дома со стенами из панелей, блоков | многоквартирные и жилые дома со стенами из дерева, смешанных и других материалов |
| Этажность |  | Многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно |  |  |
| 1.1 | 1 | 0,0445 | 0,0445 | 0,0445 |
| 1.2 | 2 | 0.0428 | 0,0423 | 0,0413 |
|  | 3-4 | - | 0,0286 | - |
| Этажность |  | Многоквартирные и жилые дома после 1999 года постройки |  |  |
| 2.1 | 1 | 0,0186 | 0,0186 | 0,0186 |
| 2.2 | 2 | 0,0156 | 0,0156 | 0,0156 |
| 2.3 | 3 | - | - | 0,0178 |
| 2.4 | 4-5 | - | 0,0149 | - |
| 2.5 | 6-7 | 0,0162 | - | - |

Описание сравнения величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии

Тепловые нагрузки, указанные в договорах теплоснабжения соответствуют расчетным значениям тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии.

Описание изменений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, в том числе подключенных к тепловым сетям каждой системы теплоснабжения, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

При актуализации схемы теплоснабжения Шарыповского муниципального округа Красноярского края (актуализация на 2027 год) информация по всем пунктам была скорректирована по состоянию на 01.01.2026.

Глава актуализирована с учетом требований Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», а также Методических указаний по разработке схем теплоснабжения (утв. Приказом Минэнерго России от 05.07.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения»).

Часть 6 "Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки"

Описание балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчетной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения - по каждой системе теплоснабжения

Постановление Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» вводит следующие понятия:

Установленная мощность источника тепловой энергии (УТМ) — сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды;

Располагаемая мощность источника тепловой энергии (РТМ) — величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе;

Мощность источника тепловой энергии нетто — величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды.

Балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки в зоне действия источника тепловой энергии в ретроспективный период приведены в таблице 47.

Таблица 47 - Балансы установленной мощности источников централизованного теплоснабжения, Гкал/час

| № п/п | Наименование/Период | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ЕТО №1 - Филиал «Березовская ГРЭС» ПАО «ЮНИПРО» |  |  |
|  | Березовская ГРЭС |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе | 893,000 | 893,000 |
| 1.1. | отборы паровых турбин, в том числе | 410,000 | 410,000 |
|  | производственных показателей |  |  |
|  | теплофикационные | 410,000 | 410,000 |
| 1.2. | РОУ |  |  |
| 1.3. | ПВК | 483,000 | 483,000 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 893,000 | 893,000 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде |  | 0,025 |
| 4 | Затраты тепла на собственные нужды станции в паре | 0,000 | 0,000 |
| 5 | Потери в тепловых сетях в горячей воде, в том числе | 15,794 | 15,794 |
| 5.1. | Потери в паропроводах |  |  |
| 6 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды ТЭЦ | 25,244 | 25,244 |
| 7 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе | 143,036 | 152,426 |
| 7.1. | Присоединенная непосредственно к коллекторам станции | 143,036 | 152,426 |
|  | отопление и вентиляция | 118,141 | 126,573 |
|  | горячее водоснабжение | 24,895 | 25,853 |
| 7.1.1. | г.Шарыпово |  |  |
|  | отопление и вентиляция | 98,410 | 98,410 |
|  | горячее водоснабжение | 19,989 | 19,989 |
| 7.1.2. | г. Шарыпово, ТМБ |  |  |
|  | отопление и вентиляция | 0,040 | 0,0401 |
|  | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,0004 |
| 7.1.3. | п.Дубинино |  |  |
|  | отопление и вентиляция | 19,731 | 19,699 |
|  | горячее водоснабжение | 4,906 | 4,906 |
| 7.1.4. | с. Холмогорское |  |  |
|  | отопление и вентиляция | 7,934 | 7,934 |
|  | горячее водоснабжение | 0,921 | 0,921 |
| 7.1.5. | с. Береш |  |  |
|  | отопление и вентиляция | 0,490 | 0,490 |
|  | горячее водоснабжение | 0,037 | 0,037 |
| 8 | Присоединенная фактическая тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе | 143,036 | 152,426 |
|  | отопление и вентиляция | 118,141 | 126,573 |
|  | горячее водоснабжение | 24,895 | 25,853 |
| 9 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в паре |  |  |
| 10 | Присоединенная фактическая тепловая нагрузка в паре (на коллекторах станции) |  |  |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 699,536 | 699,511 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 699,536 | 699,511 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 688,000 | 688,000 |
| 14 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 134,135 | 134,135 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 1518,682 | 1518,682 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,094 | 0,100 |
| ЕТО №2 - ООО «АЭСТ» |  |  |  |
|  | Котельной с. Березовское |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника | 3,360 | 3,360 |
| 2 | Ограничения установленной тепловой мощности | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Располагаемая мощность (с учетом ограничений) | 3,360 | 3,360 |
| 4 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,015 | 0,015 |
| 5 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,157 | 0,157 |
| 6 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде: | 0,450 | 0,450 |
| 7.1. | система отопления и вентиляции | 0,450 | 0,450 |
| 7.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 |
| 8 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,450 | 0,450 |
| 8.1. | система отопления и вентиляции | 0,450 | 0,450 |
| 8.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 2,738 | 2,738 |
| 10 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 2,738 | 2,738 |
| 11 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 1,980 | 1,980 |
| 12 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | 0,396 | 0,396 |
| 13 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 18,830 | 18,830 |
| 14 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,024 | 0,024 |
|  | Котельной с. Новоалтатка |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника | 6,460 | 6,460 |
| 2 | Ограничения установленной тепловой мощности | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Располагаемая мощность (с учетом ограничений) | 6,460 | 6,460 |
| 4 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,023 | 0,023 |
| 5 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,558 | 0,558 |
| 6 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде: | 3,296 | 3,296 |
| 7.1. | система отопления и вентиляции | 3,296 | 3,296 |
| 7.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 |
| 8 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 3,296 | 3,296 |
| 8.1. | система отопления и вентиляции | 3,296 | 3,296 |
| 8.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 2,583 | 2,583 |
| 10 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 2,583 | 2,583 |
| 11 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 4,740 | 4,740 |
| 12 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | 2,900 | 2,900 |
| 13 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 40,591 | 40,591 |
| 14 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,081 | 0,081 |
|  | Котельной с. Ивановка |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника | 4,300 | 4,300 |
| 2 | Ограничения установленной тепловой мощности | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Располагаемая мощность (с учетом ограничений) | 4,300 | 4,300 |
| 4 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,029 | 0,029 |
| 5 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,413 | 0,413 |
| 6 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде: | 0,411 | 0,411 |
| 7.1. | система отопления и вентиляции | 0,411 | 0,411 |
| 7.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 |
| 8 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,411 | 0,411 |
| 8.1. | система отопления и вентиляции | 0,411 | 0,411 |
| 8.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 3,447 | 3,447 |
| 10 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 3,447 | 3,447 |
| 11 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 2,580 | 2,580 |
| 12 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | 0,362 | 0,362 |
| 13 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 35,089 | 35,089 |
| 14 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,012 | 0,012 |
|  | Котельной п. Инголь |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника | 8,600 | 8,600 |
| 2 | Ограничения установленной тепловой мощности | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Располагаемая мощность (с учетом ограничений) | 8,600 | 8,600 |
| 4 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,007 | 0,007 |
| 5 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,405 | 0,405 |
| 6 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде: | 0,690 | 0,690 |
| 7.1. | система отопления и вентиляции | 0,690 | 0,690 |
| 7.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 |
| 8 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,690 | 0,690 |
| 8.1. | система отопления и вентиляции | 0,690 | 0,690 |
| 8.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 7,499 | 7,499 |
| 10 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 7,499 | 7,499 |
| 11 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 4,300 | 4,300 |
| 12 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | 0,607 | 0,607 |
| 13 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 21,787 | 21,787 |
| 14 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,032 | 0,032 |
|  | Котельной с. Парная |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника | 2,580 | 2,580 |
| 2 | Ограничения установленной тепловой мощности | 1,080 | 1,080 |
| 3 | Располагаемая мощность (с учетом ограничений) | 1,500 | 1,500 |
| 4 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,004 | 0,004 |
| 5 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,034 | 0,034 |
| 6 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде: | 0,243 | 0,243 |
| 7.1. | система отопления и вентиляции | 0,243 | 0,243 |
| 7.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 |
| 8 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,243 | 0,243 |
| 8.1. | система отопления и вентиляции | 0,243 | 0,243 |
| 8.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 1,219 | 1,219 |
| 10 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 1,219 | 1,219 |
| 11 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,500 | 0,500 |
| 12 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | 0,214 | 0,214 |
| 13 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 7,013 | 7,013 |
| 14 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,035 | 0,035 |
|  | Котельной с. Большое Озеро |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника | 0,470 | 0,470 |
| 2 | Ограничения установленной тепловой мощности | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Располагаемая мощность (с учетом ограничений) | 0,470 | 0,470 |
| 4 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,003 | 0,003 |
| 5 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,014 | 0,014 |
| 6 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде: | 0,115 | 0,115 |
| 7.1. | система отопления и вентиляции | 0,115 | 0,115 |
| 7.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 |
| 8 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,115 | 0,115 |
| 8.1. | система отопления и вентиляции | 0,115 | 0,115 |
| 8.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,337 | 0,337 |
| 10 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0,337 | 0,337 |
| 11 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,130 | 0,130 |
| 12 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | 0,102 | 0,102 |
| 13 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 1,004 | 1,004 |
| 14 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,115 | 0,115 |
| ЕТО №3 - ГПКК «ЦРКК» |  |  |  |
|  | Котельной д.Гляден |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника | 2,064 | 2,064 |
| 2 | Ограничения установленной тепловой мощности | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Располагаемая мощность (с учетом ограничений) | 2,064 | 2,064 |
| 4 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,003 | 0,003 |
| 5 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,124 | 0,124 |
| 6 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде: | 1,552 | 1,552 |
| 7.1. | система отопления и вентиляции | 1,552 | 1,552 |
| 7.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 |
| 8 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 1,552 | 1,552 |
| 8.1. | система отопления и вентиляции | 1,552 | 1,552 |
| 8.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,385 | 0,385 |
| 10 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0,385 | 0,385 |
| 11 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 1,548 | 1,548 |
| 12 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | 1,366 | 1,366 |
| 13 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 10,194 | 10,194 |
| 14 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,152 | 0,152 |

Описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения - по каждой системе теплоснабжения

По данным, приведенным в таблице 47, видно, что в зонах действия источников тепла дефициты тепловой мощности не выявлены. Для обеспечения эффективной работы системы теплоснабжения рекомендуется рассмотреть варианты по снижению потерь тепла в тепловой сети.

Описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника тепловой энергии к потребителю

При расчёте гидравлического режима тепловой сети решаются следующие задачи:

1)	определение диаметров трубопроводов;

2)	определение падения давления-напора;

3)	определение действующих напоров в различных точках сети;

4)	определение допустимых давлений в трубопроводах при различных режимах работы и состояниях теплосети.

При проведении гидравлических расчетов используются схемы и геодезический профиль теплотрассы, с указанием размещения источников теплоснабжения, потребителей теплоты и расчетных нагрузок.

При проектировании и в эксплуатационной практике для учета взаимного влияния геодезического профиля района, высоты абонентских систем, действующих напоров в тепловой сети пользуются пьезометрическими графиками. По ним нетрудно определить напор (давление) и располагаемое давление в любой точке сети и в абонентской системе для динамического и статического состояния системы:

1)	давление (напор) в любой точке обратной магистрали не должно быть выше допускаемого рабочего давления в местных системах;

2)	давление в обратном трубопроводе должно обеспечить залив водой верхних линий и приборов местных систем отопления;

3)	давление в обратной магистрали во избежание образования вакуума не должно быть ниже 0,05-0,1 МПа (5-10 м вод.ст.);

4)	давление на всасывающей стороне сетевого насоса не должно быть ниже 0,05 МПа (5 м вод.ст.);

5)	давление в любой точке подающего трубопровода должно быть выше давления вскипания при максимальной температуре теплоносителя;

6)	располагаемый напор в конечной точке сети должен быть равен или больше расчетной потери напора на абонентском вводе при расчетном пропуске теплоносителя.

При существующих теплогидравлических режимах, располагаемых перепадов даже у самых удаленных потребителей достаточно для обеспечения качественной услуги теплоснабжения.

Система централизованного теплоснабжения запроектирована на качественное регулирование отпуска тепловой энергии потребителям.

Регулирование режима работы систем теплопотребления абонентов, осуществляется по температурным графикам для потребителей, разработанных с учетом режима работы различных схем подключения.

Существующие гидравлические режимы представлены в п. 1.3.8. Пьезометрические графики, показывающие возможность передачи тепловой энергии до самого удаленного потребителя представлены в Приложениях к настоящей схеме.

Описание причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения

По данным, приведенным в таблице 47, видно, что в зонах действия источников тепла дефициты тепловой мощности не выявлены. Для обеспечения эффективной работы системы теплоснабжения рекомендуется рассмотреть варианты по снижению потерь тепла в тепловой сети.

Дефицит тепловой мощности имеет двойственную природу - при отсутствии приборного учёта потребленного тепла его количество определяется по проектным данным, которые часто значительно завышены. После установки узлов учёта тепловой энергии у потребителей расчётный дефицит снижается до реального нуля.

Второе обстоятельство обуславливающее возникновение дефицита - подключение новых потребителей, не обеспеченных мощностями на источнике теплоснабжения.

Основные причины возникновения дефицита тепловой мощности:

- недостаточно тепловой мощности тепловых источников (котельных);

- большие потери в тепловых сетях.

Последствия имеющегося дефицита тепловой мощности котельных практически невозможно оценить и проверить, поскольку отсутствие приборов учета тепловой энергии у потребителей, не стимулирует теплоснабжающую организацию к приведению системы теплоснабжения в соответствие с нормативными требованиями.

Описание резервов тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников тепловой энергии с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности

По данным, приведенным в таблице 47, видно, что в зонах действия источников тепла дефициты тепловой мощности не выявлены. Для обеспечения эффективной работы системы теплоснабжения рекомендуется рассмотреть варианты по снижению потерь тепла в тепловой сети.

Описание изменений в балансах тепловой мощности и тепловой нагрузки каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии, введенных в эксплуатацию за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

При актуализации схемы теплоснабжения Шарыповского муниципального округа Красноярского края (актуализация на 2027 год) информация по всем пунктам была скорректирована по состоянию на 01.01.2026.

Глава актуализирована с учетом требований Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», а также Методических указаний по разработке схем теплоснабжения (утв. Приказом Минэнерго России от 05.07.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения»).

Часть 7 "Балансы теплоносителя"

Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть

В соответствии с требованиями нормативной документации система водоподготовки на теплоисточнике должна обеспечивать подачу в тепловую сеть в рабочем режиме воду соответствующего качества и аварийную подпитку водой из систем хозяйственно-питьевого или производственного водопроводов.

Расход подпиточной воды в рабочем режиме должен компенсировать расчетные (нормируемые) потери сетевой воды в системе теплоснабжения. Расчетные (нормируемые) потери сетевой воды в системе теплоснабжения включают расчетные технологические потери (затраты) сетевой воды и потери сетевой воды с нормативной утечкой из тепловой сети и систем теплопотребления. Среднегодовая утечка теплоносителя (м3/ч) из водяных тепловых сетей должна быть не более 0,25 % среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных системах теплоснабжения независимо от схемы присоединения (за исключением систем горячего водоснабжения, присоединенных через водоподогреватели). Сезонная норма утечки теплоносителя устанавливается в пределах среднегодового значения. Технологические потери теплоносителя включают количество воды на наполнение трубопроводов и систем теплопотребления при их плановом ремонте и подключении новых участков сети и потребителей, промывку, дезинфекцию, проведение регламентных испытаний трубопроводов и оборудования тепловых сетей. Для компенсации этих расчетных технологических потерь (затрат) сетевой воды, необходима дополнительная производительность водоподготовительной установки и соответствующего оборудования (свыше 0,25 % от объема теплосети), которая зависит от интенсивности заполнения трубопроводов.

Балансы потребления теплоносителя теплопотребляющими установками приведены в таблице 48.

Таблица 48 – Баланс производительности водоподготовительных установок

| Параметр | Ед. изм. | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- |
| ЕТО №1 - Филиал «Березовская ГРЭС» ПАО «ЮНИПРО» |  |  |  |
| Березовская ГРЭС |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 600 | 600 |
| Срок службы | лет | 50 | 50 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 2 | 2 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | куб.м. | 900 | 900 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 118,5 | 103,1 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 118,5 | 103,1 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 16,7 | 9,75 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | - | - |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 101,8 | 93,35 |
| Объем аварийной подпитки | т/ч | - | - |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 481,5 | 496,9 |
| Доля резерва | % | 80,25 | 82,82 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс. куб.м. | 1 061,709 | 908,761 |
| нормативные утечки теплоносителя |  | 149,574 | 85,379 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя |  | - | - |
| Расход воды на ГВС (отпуск с котельной) |  | 912,135 | 823,381 |
| ЕТО №2 - ООО «АЭСТ» |  |  |  |
| Котельной с. Березовское |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | - | - |
| Срок службы | лет |  |  |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 0 | 0 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | куб.м. | 0 | 0 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,51 | 0,51 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,51 | 0,51 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки | т/ч | - | - |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | - | - |
| Доля резерва | % | - | - |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс. куб.м. | 0,51 | 0,51 |
| нормативные утечки теплоносителя |  | 0,51 | 0,51 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя |  | 0 | 0 |
| Расход воды на ГВС (отпуск с котельной) |  | 0 | 0 |
| Котельной с. Новоалтатка |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | - | - |
| Срок службы | лет |  |  |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 0 | 0 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | куб.м. | 0 | 0 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | - | - |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 2,12 | 2,12 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 2,12 | 2,12 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | - | - |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки | т/ч | - | - |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | - | - |
| Доля резерва | % | - | - |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс. куб.м. | 2,12 | 2,12 |
| нормативные утечки теплоносителя |  | 2,12 | 2,12 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя |  | - | - |
| Расход воды на ГВС (отпуск с котельной) |  | - | - |
| Котельной с. Ивановка |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | - | - |
| Срок службы | лет | - | - |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 0 | 0 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | куб.м. | 0 | 0 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 3,31 | 3,31 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 3,31 | 3,31 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | - | - |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки | т/ч | - | - |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | - | - |
| Доля резерва | % | - | - |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс. куб.м. | 3,31 | 3,31 |
| нормативные утечки теплоносителя |  | 3,31 | 3,31 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя |  |  |  |
| Расход воды на ГВС (отпуск с котельной) |  | 0 | 0 |
| Котельной п. Инголь |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 0 | 0 |
| Срок службы | лет |  |  |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 0 | 0 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | куб.м. | 0 | 0 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 3,31 | 3,31 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 3,31 | 3,31 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч |  |  |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки | т/ч | - | - |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | - | - |
| Доля резерва | % | - | - |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс. куб.м. | 3,31 | 3,31 |
| нормативные утечки теплоносителя |  | 3,31 | 3,31 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя |  |  |  |
| Расход воды на ГВС (отпуск с котельной) |  | 0 | 0 |
| Котельной с. Парная |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 0 | 0 |
| Срок службы | лет |  |  |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 0 | 0 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | куб.м. | 0 | 0 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,15 | 0,15 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,15 | 0,15 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч |  |  |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки | т/ч | - | - |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | - | - |
| Доля резерва | % | - | - |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс. куб.м. | 0,15 | 0,15 |
| нормативные утечки теплоносителя |  | 0,15 | 0,15 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя |  |  |  |
| Расход воды на ГВС (отпуск с котельной) |  | 0 | 0 |
| Котельной с. Большое Озеро |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 0 | 0 |
| Срок службы | лет |  |  |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 0 | 0 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | куб.м. | 0 | 0 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,15 | 0,15 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,15 | 0,15 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч |  |  |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки | т/ч | - | - |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | - | - |
| Доля резерва | % | - | - |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс. куб.м. | 0,15 | 0,15 |
| нормативные утечки теплоносителя |  | 0,15 | 0,15 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя |  |  |  |
| Расход воды на ГВС (отпуск с котельной) |  | 0 | 0 |
| ЕТО №3 - ГПКК «ЦРКК» |  |  |  |
| Котельной д.Гляден |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 0,03 | 0,03 |
| Срок службы | лет |  |  |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 0 | 0 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | куб.м. | 0 | 0 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,254 | 0,254 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,254 | 0,254 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч |  |  |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки | т/ч | - | - |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | - | - |
| Доля резерва | % | - | - |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс. куб.м. | 0,254 | 0,254 |
| нормативные утечки теплоносителя |  | 0,254 | 0,254 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя |  | 0 | 0 |
| Расход воды на ГВС (отпуск с котельной) |  | 0 | 0 |

Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения

Аварийный режим работы системы теплоснабжения определяется в соответствии с п.6.16÷6.17 СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003, по который рассчитываются водоподготовительные установки при проектировании тепловых сетей.

СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 п. 6.16 «Установка для подпитки системы теплоснабжения на теплоисточнике должна обеспечивать подачу в тепловую сеть в рабочем режиме воду соответствующего качества и аварийную подпитку водой из систем хозяйственно-питьевого или производственного водопроводов.

В соответствии с п. 6.22 СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2 % среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных системах теплоснабжения независимо от схемы присоединения (за исключением систем горячего водоснабжения, присоединенных через водоподогреватели).

В первую очередь, подпитка в тепловые сети в аварийных режимах осуществляется из баков-аккумуляторов или иных расширительных баков, предназначенных для запаса воды.

Описание изменений в балансах водоподготовительных установок для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации этих установок, введенных в эксплуатацию в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

При актуализации схемы теплоснабжения Шарыповского муниципального округа Красноярского края (актуализация на 2027 год) информация по всем пунктам была скорректирована по состоянию на 01.01.2026.

Глава актуализирована с учетом требований Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», а также Методических указаний по разработке схем теплоснабжения (утв. Приказом Минэнерго России от 05.07.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения»).

Часть 8 "Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом"

Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии

В настоящее время на территории муниципального округа действует восемь источников теплоснабжения. В качестве основного вида топлива на источниках тепла используется твердое топливо (бурый уголь) и мазут. Сведения о потреблении топлива приведены в таблице 49.

Таблица 49 - Описание видов и количества топлива

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО №1 - Филиал «Березовская ГРЭС» ПАО «ЮНИПРО» |  |  |  |  |
| Березовская ГРЭС |  |  |  |  |
| 1 | Затрачено условного топлива всего, в том числе | т у.т. | 3560011,9 | 4192050,2 |
| 1.1. | на выработку электрической энергии | т у.т. | 3455131,4 | 4092503,6 |
| 1.2. | на выработку тепловой энергии | т у.т. | 104880,6 | 99546,6 |
| 2 | УРУТ на отпуск электрической энергии | г/кВт-ч | 343,822 | 343,826 |
| 3 | УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг/Гкал | 181,573 | 180,977 |
| 4 | Затрачено натурального топлива, в т.ч.: |  |  |  |
| 4.1 | Мазут | тн | 6793,836 | 7966,704 |
| 4.2 | уголь | тн | 8,854 | 9,065 |
| 5 | Низшая теплота сгорания (ккал/кг), в т.ч.: |  |  |  |
| 5.1 | Мазут | ккал/кг | 9754 | 9797 |
| 5.2 | уголь | ккал/кг | 3655,3 | 3672,2 |
| ЕТО №2 - ООО «АЭСТ» |  |  |  |  |
| Котельной с. Березовское |  |  |  |  |
| 1 | Затрачено условного топлива всего, в том числе | т у.т. | 782,07 | 714,43 |
| 1.1. | уголь | т у.т. | 782,07 | 714,43 |
| 2 | УРУТ на отпуск в сеть | кг.у.т./Гкал | 213,3 | 213,3 |
| 3 | Затрачено натурального топлива, в т.ч.: |  |  |  |
| 3.1. | уголь | тн | 1454,58 | 1328,78 |
| 4 | Низшая теплота сгорания (ккал/кг), в т.ч.: |  |  |  |
| 4.1. | уголь | ккал/кг | 3750-3500 | 3750-3500 |
| Котельной с. Новоалтатка |  |  |  |  |
| 1 | Затрачено условного топлива всего, в том числе | т у.т. | 1818,45 | 1661,18 |
| 1.1. | уголь | т у.т. | 1818,45 | 1661,18 |
| 2 | УРУТ на отпуск в сеть | кг.у.т./Гкал | 201,6 | 201,6 |
| 3 | Затрачено натурального топлива, в т.ч.: |  |  |  |
| 3.1. | уголь | тн | 3382,15 | 3089,65 |
| 4 | Низшая теплота сгорания (ккал/кг), в т.ч.: |  |  |  |
| 4.1. | уголь | ккал/кг | 3750-3500 | 3750-3500 |
| Котельной с. Ивановка |  |  |  |  |
| 1 | Затрачено условного топлива всего, в том числе | т у.т. | 1122,71 | 1025,61 |
| 1.1. | уголь | т у.т. | 1122,71 | 1025,61 |
| 2 | УРУТ на отпуск в сеть | кг.у.т./Гкал | 201,6 | 201,6 |
| 3 | Затрачено натурального топлива, в т.ч.: |  |  |  |
| 3.1. | уголь | тн | 2088,14 | 1907,55 |
| 4 | Низшая теплота сгорания (ккал/кг), в т.ч.: |  |  |  |
| 4.1. | уголь | ккал/кг | 3750-3500 | 3750-3500 |
| Котельной п. Инголь |  |  |  |  |
| 1 | Затрачено условного топлива всего, в том числе | т у.т. | 1260,51 | 1151,50 |
| 1.1. | уголь | т у.т. | 1260,51 | 1151,50 |
| 2 | УРУТ на отпуск в сеть | кг.у.т./Гкал | 201,6 | 201,6 |
| 3 | Затрачено натурального топлива, в т.ч.: |  |  |  |
| 3.1. | уголь | тн | 2344,43 | 2141,68 |
| 4 | Низшая теплота сгорания (ккал/кг), в т.ч.: |  |  |  |
| 4.1. | уголь | ккал/кг | 3750-3500 | 3750-3500 |
| Котельной с. Парная |  |  |  |  |
| 1 | Затрачено условного топлива всего, в том числе | т у.т. | 304,82 | 278,46 |
| 1.1. | уголь | т у.т. | 304,82 | 278,46 |
| 2 | УРУТ на отпуск в сеть | кг.у.т./Гкал | 205,1 | 205,1 |
| 3 | Затрачено натурального топлива, в т.ч.: |  |  |  |
| 3.1. | уголь | тн | 566,94 | 517,91 |
| 4 | Низшая теплота сгорания (ккал/кг), в т.ч.: |  |  |  |
| 4.1. | уголь | ккал/кг | 3750-3500 | 3750-3500 |
| Котельной с. Большое Озеро |  |  |  |  |
| 1 | Затрачено условного топлива всего, в том числе | т у.т. | 173,60 | 158,59 |
| 1.1. | уголь | т у.т. | 173,60 | 158,59 |
| 2 | УРУТ на отпуск в сеть | кг.у.т./Гкал | 205,1 | 205,1 |
| 3 | Затрачено натурального топлива, в т.ч.: |  |  |  |
| 3.1. | уголь | тн | 322,88 | 294,96 |
| 4 | Низшая теплота сгорания (ккал/кг), в т.ч.: |  |  |  |
| 4.1. | уголь | ккал/кг | 3750-3500 | 3750-3500 |
| ЕТО №3 - ГПКК «ЦРКК» |  |  |  |  |
| Котельной д.Гляден |  |  |  |  |
| 1 | Затрачено условного топлива всего, в том числе | т у.т. | 466,54 | 468,62 |
| 1.1. | уголь | т у.т. | 466,54 | 468,62 |
| 2 | УРУТ на отпуск в сеть | кг.у.т./Гкал | 170,0 | 170,0 |
| 3 | Затрачено натурального топлива, в т.ч.: |  |  |  |
| 3.1. | уголь | тн | 900,00 | 904,00 |
| 4 | Низшая теплота сгорания (ккал/кг), в т.ч.: |  |  |  |
| 4.1. | уголь | ккал/кг | 7122-4868 | 7122-4868 |

Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями

Сведе6ния об основном и резервным видам топлива на источниках тепла приведена в таблице 50.

Таблица 50 – Описание видов используемого топлива

| № п/п | Наименование источника | Вид топлива |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | основное | Резервное/аварийное |
| 1 | Березовская ГРЭС | уголь (2БР), мазут | - |
| 2 | Котельная с. Березовское | уголь (2БР, 2БПКО) | - |
| 3 | Котельная с. Новоалтатка | уголь (2БР, 2БПКО) | - |
| 4 | Котельная с. Ивановка | уголь (2БР, 2БПКО) | - |
| 5 | Котельная п. Инголь | уголь (2БР, 2БПКО) | - |
| 6 | Котельная с. Парная | уголь (2БР, 2БПКО) | - |
| 7 | Котельная с. Большое Озеро | уголь (2БР, 2БПКО) | - |
| 8 | Котельная д.Гляден | уголь (3БОМ) | - |

Описание особенностей характеристик видов топлива в зависимости от мест поставки

В настоящее время на территории муниципального округа действует восемь источников теплоснабжения. В качестве основного вида топлива на источниках тепла используется твердое топливо (бурый уголь) и мазут.

Поставки топлива в периоды расчетных температур наружного воздуха не носят особого характера. Срыва поставок основного и резервного топлива в 2024-2025 гг. – не зафиксировано. Сложности с обеспечением теплоисточников топливом в периоды расчетных температур наружного воздуха отсутствуют.

Описание использования местных видов топлива

Местные виды топлива - это топливные ресурсы, использование которых потенциально возможно в районах (территориях) их образования, производства, добычи (торф и продукты его переработки, попутный газ, отходы деревообработки, отходы сельскохозяйственной деятельности, отходы производства и потребления, в том числе твердые коммунальные отходы, и иные виды топливных ресурсов), экономическая эффективность потребления которых ограничена районами (территориями) их происхождения (согласно Постановления Правительства № 154 от 22.02.2012 г.).

Шарыповский муниципальный округ является одним из центров угольно-энергетической промышленности  Красноярского  края,  лидером  среди  муниципальных  образований  западной группы по ключевым экономическим показателям. Основными производственными отраслями района являются энергетика, добывающая промышленность и сельское хозяйство.

Главными промышленными предприятиями на протяжении долгих лет остаются Филиал Березовская ГРЭС – филиал ПАО «Юнипро», а также филиал АО «Суэк-Красноярск» «Разрез БЕРЕЗОВСКИЙ».

В настоящее время на территории муниципального округа действует восемь источников теплоснабжения. В качестве основного вида топлива на источниках тепла используется твердое топливо (бурый уголь) и мазут.

Описание видов топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их доли и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

В настоящее время на территории муниципального округа действует восемь источников теплоснабжения. В качестве основного вида топлива на источниках тепла используется твердое топливо (бурый уголь) и мазут.

Характеристика используемого котельно-печного топлива приведена в таблицах ниже.

Таблица 51 - Особенности характеристик твердого топлива, поставляемого на источники тепла

| Наименование источника тепла | Уголь |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Марка угля | Калорийность, Qнр, ккал/кг | Зольность, Ар, % | Влажность, Wp, % |
| ЕТО №1 - Филиал «Березовская ГРЭС» ПАО «ЮНИПРО» |  |  |  |  |
| Березовская ГРЭС | 2БР | 3672,2 | 3,3 | 35,5 |
| ЕТО №2 - ООО «АЭСТ» |  |  |  |  |
| Котельная с. Березовское Котельная с. Новоалтатка Котельная с. Ивановка Котельная п. Инголь Котельная с. Парная Котельная с. Большое Озеро | 2БР | 3750-3500 | 5,6-12 | 35,5 -38,0 |
|  | 2БПКО | 3800-3550 | 5,0-10,0 | 35,0-38,0 |
| ЕТО №3 - ГПКК «ЦРКК» |  |  |  |  |
| Котельная д.Гляден | 3БОМ | 7122-4868 | 6,1 | 22,0-22,3 |

Таблица 52 - Особенности характеристик жидкого топлива, поставляемого на источники тепла

| Наименование источника тепла | Мазут |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Калорийность средняя за год, Qнр, ккал/кг | Влажность, средняя за год, Wp, % | Приход, т | Расход, т |
| ЕТО №1 - Филиал «Березовская ГРЭС» ПАО «ЮНИПРО» |  |  |  |  |
| Березовская ГРЭС | 9797 | 2,62 | 11949 | 10182 |

Описание преобладающего в поселении, муниципальном округе, городском округе вида топлива, определяемого по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, муниципальном округе, городском округе

В настоящее время на территории муниципального округа действует восемь источников теплоснабжения. В качестве основного вида топлива на источниках тепла используется твердое топливо (бурый уголь) и мазут. Структура потребления топлива на источниках централизованного теплоснабжения приведено в таблице ниже.

Таблица 53 - Структура потребления топлива на источниках централизованного теплоснабжения

| № п/п | Наименование показателя | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затрачено условного топлива, т у.т., в т.ч.: | 3565940,60 | 4197388,72 |
| 1.1. | уголь, т у.т. | 3554252,75 | 4184701,82 |
| 1.2. | Мазут, т у.т. | 11687,85 | 12686,90 |
| 2 | Доля в общем объеме потребления топлива,% |  |  |
| 2.1 | уголь | 99,67 | 99,70 |
| 2.2 | Мазут | 0,33 | 0,30 |

По совокупности всех систем теплоснабжения Шарыповского муниципального округа, для источников централизованного теплоснабжения преобладающим видом топлива является твердое топливо (бурый уголь). Доля твердотого топлива в общем объеме потребления топлива на источниках тепла составляет 99,70%.

Описание приоритетного направления развития топливного баланса поселения, муниципального округа, городского округа находящихся в соответствующем поселении, муниципальном округе, городском округе

В настоящее время на территории муниципального округа действует восемь источников теплоснабжения. В качестве основного вида топлива на источниках тепла используется твердое топливо (бурый уголь) и мазут.

Перевод источников тепла на другие виды топлива не планируется.

Описание изменений в топливных балансах источников тепловой энергии для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

При актуализации схемы теплоснабжения Шарыповского муниципального округа Красноярского края (актуализация на 2027 год) информация по всем пунктам была скорректирована по состоянию на 01.01.2026.

Глава актуализирована с учетом требований Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», а также Методических указаний по разработке схем теплоснабжения (утв. Приказом Минэнерго России от 05.07.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения»).

Часть 9 "Надежность теплоснабжения"

Описание и значения показателей, определяемых в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения, и иные сведения

В соответствии с указаниями, приведенными в СП 124.13330.2012 «Свод правил. Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003», потребители теплоты по надежности теплоснабжения делятся на три категории:

1) первая категория – потребители, не допускающие перерывов в подаче расчетного количества теплоты и снижения температуры воздуха в помещениях ниже значений предусмотренных ГОСТ 30494-2011 «Межгосударственный стандарт. Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях». Например, больницы, родильные дома, детские дошкольные учреждения с круглосуточным пребыванием детей, картинные галереи, химические и специальные производства, шахты и т.п.

2) вторая категория – потребители, допускающие снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 часа: жилые и общественные здания до 12°С, промышленных зданий до 8°С.

3) третья категория – остальные потребители».

Способность проектируемых и действующих источников теплоты, тепловых сетей и в целом СЦТ обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения (отопления, вентиляции, горячего водоснабжения, а также технологических потребностей предприятий в паре и горячей воде) следует определять по трем показателям (критериям): вероятности безотказной работы [Р]; коэффициенту готовности [Кг] и живучести [Ж].

Минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы следует принимать:

1) для источника теплоты - 0,97;

2) для тепловых сетей - 0,9;

3) для потребителя теплоты - 0,99.

Минимально допустимый показатель вероятности безотказной работы системы централизованного теплоснабжения в целом следует принимать равным 0,86.

Готовность системы теплоснабжения к исправной работе в течение отопительного периода определяется по числу часов ожидания готовности источника теплоты, тепловых сетей, потребителей теплоты, а также числу часов нерасчетных температур наружного воздуха в данной местности. Минимально допустимый показатель готовности системы централизованного теплоснабжения к исправной работе принимается равным 0,97.

Методика расчета показателей надежности в соответствии Методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения (утв. Приказом Минэнерго России от 05.03.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения»)

Расчет вероятности безотказной работы (ВБР) тепловой сети по отношению к каждому потребителю рекомендуется выполнять с применением приведенного ниже алгоритма:

1) определить путь передачи теплоносителя от источника до потребителя, по отношению к которому выполняется расчет вероятности безотказной работы тепловой сети;

2) на первом этапе расчета устанавливается перечень участков теплопроводов, составляющих этот путь;

3) для каждого участка тепловой сети устанавливаются: год его ввода в эксплуатацию; диаметр и протяженность;

4) на основе обработки данных по отказам и восстановлениям (времени, затраченном на ремонт участка) всех участков тепловых сетей за несколько лет их работы устанавливаются следующие зависимости.

Ниже приведены основные расчетные зависимости, используемые при расчете показателей надежности систем теплоснабжения:

1. Интенсивность отказов теплопровода λ с учетом времени его эксплуатации:

| =нач∙0,1∙τэксплα-1, 1/(км·ч) | (1) |
| --- | --- |

где нач – начальная интенсивность отказов теплопровода, соответствующая периоду нормальной эксплуатации, 1/(км·ч);

τэкспл- продолжительность эксплуатации участка, лет;

α- коэффициент, учитывающий продолжительность эксплуатации участка

| α=0,8 при 0<τэкспл≤31 при 3<τэкспл≤170,5∙eτэкспл20 при τэкспл>17 | (2) |
| --- | --- |

2. Параметр потока отказов участков ТС:

| =∙L, 1/ч, | (3) |
| --- | --- |

где L- длина участка ТС, км;

3. Среднее время до восстановления участков ТС

| zв=a∙1+b+c∙Lсз∙d1,2, ч | (4) |
| --- | --- |

где: Lсз - расстояние между секционирующими задвижками, км;

d – диаметр теплопровода, м.

Значения коэффициентов a, b, c для формулы (4),приведенные в таблице 54, получены на основе численных значений времени восстановления теплопроводов в зависимости от их диаметров, рекомендуемых СНиП 41-02-2003.

Расстояния Lсз между СЗ должны соответствовать требованиям СНиП 41–02–2003 и приниматься в соответствии с таблицей 55.

Таблица 54. Значения коэффициентов a, b и c в формуле (4).

| № п/п | Коэффициент | a | b | c |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Значение | 2.91256074780734 | 20.8877641154199 | -1.87928919400643 |

Таблица 55. Расстояния между СЗ в метрах и место их расположения

| № п/п | Диаметр теплопровода, м | Диаметр не изменяется |  | Диаметр изменяется |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ответвлений нет | ответвления есть | ответвлений нет | ответвления есть |
| 1 | до 0,4 | 1000 | непосредственно за ответвлением, расстояние до ближайшей СЗ не более 1000 м | непосредственно за местом изменения диаметра, расстояние до ближайшей СЗ не более 1000 м | непосредственно за ответвлением, на теплопроводе меньшего диаметра, расстояние до ближайшей СЗ не более 1000 м |
| 2 | от 0,4 до 0,6 | 1500 | непосредственно за ответвлением, расстояние до ближайшей СЗ не более 1500 м | непосредственно за местом изменения диаметра, расстояние до ближайшей СЗ не более 1000 м | непосредственно за ответвлением, на теплопроводе меньшего диаметра, расстояние до ближайшей СЗ не более 1000 м |
| 3 | от 0,6 до 0,9 | 3000 | непосредственно за ответвлением, расстояние до ближайшей СЗ не более 3000 м | непосредственно за местом изменения диаметра, расстояние до ближайшей СЗ в соответствии с меньшим диаметром (не более 1000 м, 1500 м) | непосредственно за ответвлением, на теплопроводе меньшего диаметра, расстояние до ближайшей СЗ в соответствии с меньшим диаметром (не более 1000 м, 1500 м) |
| 4 | более 0,9 | 5000 | непосредственно за ответвлением, расстояние до ближайшей СЗ не более 5000 м | непосредственно за местом изменения диаметра, расстояние до ближайшей СЗ в соответствии с меньшим диаметром (не более 1000 м, 1500 м, 3000 м) | непосредственно за ответвлением, на теплопроводе меньшего диаметра, расстояние до ближайшей СЗ в соответствии с меньшим диаметром (не более 1000 м, 1500 м, 3000 м) |

Если в результате анализа выявляется несоответствие принятым условиям, то в расчете среднего времени восстановления количество секционирующих задвижек и расстояние между ними условно принимается равным такому, при котором обеспечивается выполнение этих условий. Установка дополнительных задвижек включается в рекомендации.

4. Интенсивность восстановления элементов ТС, 1/ч:

| μ=1zв | (5) |
| --- | --- |

5. Стационарная вероятность рабочего состояния сети:

| p0=1+i=1Nωiμi-1 | (6) |
| --- | --- |

где N – число элементов ТС.

6. Вероятность состояния сети, соответствующая отказу f-го элемента:

| pf=ωfμf ∙p0 | (7) |
| --- | --- |

7. Температура воздуха в здании j-го потребителя в конце периода восстановления f-го элемента:

| tj,fв=tнр+tjвр-tнр- qj,f∙tjвр-tнрezfвβj+qj,f∙tjвр-tнр, 0C | (8) |
| --- | --- |

где tjвр - расчетная температура воздуха в здании j-го потребителя, 0С;

tнр - расчетная для отопления температура наружного воздуха, 0С;

qj,f – часовой расход тепла у j-го потребителя при отказе f-го элемента при tнр, Гкал/ч;

qjр– расчетная часовая нагрузка j-го потребителя при tнр, Гкал/ч;

qj,f=qj,fqjр – относительный часовой расход тепла у j-го потребителя при отказе f-го элемента при tнр:

zfв- время восстановления f-го элемента ТС, ч;

j- коэффициент тепловой аккумуляции здания j-го потребителя, ч.

8. Коэффициент готовности к обеспечению расчетного теплоснабжения j-го потребителя (определяется для каждого потребителя расчетной схемы ТС):

| Kj=p0+f∈Fjpf, | (9) |
| --- | --- |

где: Fj - множество элементов ТС, выход которых в аварию не нарушает расчетный уровень теплоснабжения j-го потребителя.

9. Вероятность безотказного теплоснабжения j-го потребителя – вероятность обеспечения в течение отопительного периода температуры воздуха в здании j-го потребителя не ниже минимально допустимого значения (определяется для каждого потребителя расчетной схемы ТС):

| Pj=e-p0∙fωf∙τj,fрав, | (10) |
| --- | --- |

где τj,fрав – продолжительность (число часов) стояния в течение отопительного периода температуры наружного воздуха tн ниже tj,fрав- температура наружного воздуха, при которой время восстановления f-го элемента zfвравно временному резерву j-го потребителя, т.е. времени снижения температуры воздуха в здании j-го потребителя до минимально допустимого значения tjminв.

9.1 Температура наружного воздуха tj,fрав, при которой время восстановления f-го элемента равно временному резерву j-го потребителя

При qj,f=0 (j-ый потребитель при аварии на f-ом участке не получает тепло):

| tj,fрав=tjвр- tj minв∙ezfвβj1-ezfвβj | (11) |
| --- | --- |

При qj,f>0:

| tj,fрав=tjвр-qj,f∙tjвр-tнр-tj minв-qj,f∙tjвр-tнр ∙ezfвβj1-ezfвβj | (12) |
| --- | --- |

Здесь tjminв - минимально допустимая температура воздуха в здании j-го потребителя, 0С.

Продолжительности стояния температур наружного воздуха принимаются по СП 131.13330.2020 «Свод правил. Строительная климатология. СНиП 23-01-99*».

9.2 Правила определения τj,fрав - числа часов стояния температуры наружного воздуха ниже tj,fрав.

Если tj,fрав оказывается равной или выше плюс 8 оС (начало отопительного сезона), это означает, что отказ f-го элемента нарушает пониженный уровень теплоснабжения j-го потребителя при любой температуре наружного воздуха и в формуле (10) величина τj,fрав берется равной продолжительности отопительного периода.

Если tj,fрав оказывается равной tнр, отказ f-го элемента влияет на теплоснабжение j-го потребителя только при температурах ниже расчетных и τj,fравв формуле (10) берется равной τмин - числу часов стояния температуре наружного воздуха ниже tнр.

Если tj,fрав<tмин (минимальная температура наружного воздуха), отказ f-го элемента не влияет на теплоснабжение j-го потребителя и в формуле (10) τj,fрав берется равной нулю.

Если tмин<tj,fрав<tнр, то τj,fрав = tнр -tj,fравtнр - tмин×τмин.

| τj,fрав=τхол+τот-τхол∙tj,fрав-tнр8-tнрtн ср-tнр8-tн ср, | (13) |
| --- | --- |

Если tнр<tj,fрав<+8 0С, то 0<τj,fрав<τот и значение τj,fрав определяется по графику продолжительностей стояния температур (график Россандера):

где: τхол - продолжительность стояния температуры наружного воздуха ниже расчетной для отопления, ч;

τот - продолжительность отопительного периода, ч;

tн ср - средняя за отопительный период температура наружного воздуха, 0С.

Расчет выполняется для каждого участка, входящего в путь от источника до самого удаленного абонента:

1) вычисляется время ликвидации повреждения на i-м участке;

2) по каждой градации повторяемости температур вычисляется допустимое время проведения ремонта;

3) вычисляется относительная и накопленная частота событий, при которых время снижения температуры до критических значений меньше, чем время ремонта повреждения;

4) вычисляются относительные доли и поток отказов участка тепловой сети, способный привести к снижению температуры в отапливаемом помещении до температуры плюс 12 ºС:

Итоговые значения показателей надежности систем теплоснабжения приведены в таблице 56.

Таблица 56 – Надежность систем теплоснабжения централизованных котельных

| № п/п | Наименование источника | Расчетные значения показателей надежности теплоснабжения | Заключение |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ЕТО №1 - Филиал «Березовская ГРЭС» ПАО «ЮНИПРО» |  |  |
| 1 | Березовская ГРЭС | Р=0.979649 Кг=0.982504 | Вероятность безотказной работы систем теплоснабжения соответствуют нормативным требованиям. Коэффициент готовности систем теплоснабжения соответствуют нормативным требованиям |
|  | ЕТО №2 - ООО «АЭСТ» |  |  |
| 2 | Котельной с. Березовское | Р=0,999061 Кг=0.999148 | Вероятность безотказной работы систем теплоснабжения соответствуют нормативным требованиям. Коэффициент готовности систем теплоснабжения соответствуют нормативным требованиям |
| 3 | Котельной с. Новоалтатка | Р=0.999345 Кг=0.999346 | Вероятность безотказной работы систем теплоснабжения соответствуют нормативным требованиям. Коэффициент готовности систем теплоснабжения соответствуют нормативным требованиям |
| 4 | Котельной с. Ивановка | Р=0.998407 Кг=0.998675 | Вероятность безотказной работы систем теплоснабжения соответствуют нормативным требованиям. Коэффициент готовности систем теплоснабжения соответствуют нормативным требованиям |
| 5 | Котельной п. Инголь | Р=0.993793 Кг=0.996289 | Вероятность безотказной работы систем теплоснабжения соответствуют нормативным требованиям. Коэффициент готовности систем теплоснабжения соответствуют нормативным требованиям |
| 6 | Котельной с. Парная | Р=0.999934 Кг=0.999937 | Вероятность безотказной работы систем теплоснабжения соответствуют нормативным требованиям. Коэффициент готовности систем теплоснабжения соответствуют нормативным требованиям |
| 7 | Котельной с. Большое Озеро | Р=0.999882 Кг=0.999896 | Вероятность безотказной работы систем теплоснабжения соответствуют нормативным требованиям. Коэффициент готовности систем теплоснабжения соответствуют нормативным требованиям |
|  | ЕТО №3 - ГПКК «ЦРКК» |  |  |
| 8 | Котельной д.Гляден | Р=0.999096 Кг=0.999128 | Вероятность безотказной работы систем теплоснабжения соответствуют нормативным требованиям. Коэффициент готовности систем теплоснабжения соответствуют нормативным требованиям |

Вероятность безотказной работы систем и коэффициенты готовности системы теплоснабжения Шарыповского муниципального округа соответствуют нормативным требованиям. Для обеспечения надежного теплоснабжения потребителей рекомендуется заменить изношенные участи тепловых сетей, а также своевременно проводить текущие и плановые ремонты объектов системы теплоснабжения.

Поток отказов (частота отказов) участков тепловых сетей

Ограничений в подаче тепла не отмечено.

Для обеспечения надежного теплоснабжения потребителей рекомендуется провести работы по реконструкции тепловых сетей с заменой изношенных участков. Ежегодная замена изношенных участков тепловых сетей позволит повысить надежность теплоснабжения, снизить вероятность возникновения аварийной ситуации, а также сократить потери тепловой энергии и теплоносителя в тепловых сетях.

Частота отключений потребителей

Ограничений в подаче тепла не отмечено.

На текущий момент эксплуатационная надежность тепловых сетей обеспечивалась за счет текущей ликвидации возникающих повреждений в тепловых сетях и недопущению их развития в серьезные аварии с тяжелыми последствиями.

Поток (частота) и время восстановления теплоснабжения потребителей после отключений

Нормативное время восстановления тепловых сетей в зависимости от диаметра приведено в таблице 57.

Таблица 57 – Нормативное время восстановления тепловых сетей в зависимости от диаметра

| № п/п | Диаметр трубопровода | Время восстановления, ч |
| --- | --- | --- |
| 1 | До 300 | 15 |
| 2 | 400 | 18 |
| 3 | 500 | 22 |
| 4 | 600 | 26 |
| 5 | 700 | 29 |
| 6 | 800-1000 | 40 |
| 7 | 1200-1400 | До 54 |

Графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности)

К зонам ненормативной надёжности и безопасности теплоснабжения относятся участки тепловых сетей, имеющие более 1 повреждения за предыдущие 5 лет, и эксплуатируемые свыше нормативного срока.

Определение и/или уточнение зон ненормативной надёжности производится по результатам диагностических обследований сетей теплоснабжения. По информации, полученной от ресурсоснабжающей организации, отсутствует возможность определения зон ненормативной надёжности и безопасности.

Результаты анализа аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, в соответствии с Правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 2 июня 2022 г. N 1014 "О расследовании причин аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения"

Аварийных ситуаций расследование причин, которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, в соответствии с Правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 2 июня 2022 г. № 1014 «О расследовании причин аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения», зафиксировано не было.

Результаты анализа времени восстановления теплоснабжения потребителей, отключенных в результате аварийных ситуаций при теплоснабжении

Аварийных ситуаций расследование причин, которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, в соответствии с Правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 2 июня 2022 г. № 1014 «О расследовании причин аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения», зафиксировано не было.

Итоги анализа и оценки систем теплоснабжения соответствующего поселения, муниципального округа, городского округа, а также описание системы мер по повышению надежности для малонадежных и ненадежных систем теплоснабжения, определенной исполнительными органами субъектов Российской Федерации в соответствии с разделом X Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 г. N 808 "Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" (далее - система мер по повышению надежности).

В соответствии с пунктом 123 постановления Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 г. № 808 для оценки надежности систем теплоснабжения используются следующие показатели:

- интенсивность отказов систем теплоснабжения;

- относительный аварийный недоотпуск тепла;

- надежность электроснабжения источников тепловой энергии;

- надежность водоснабжения источников тепловой энергии;

- надежность топливоснабжения источников тепловой энергии;

- соответствие тепловой мощности источников тепловой энергии и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам потребителей;

- уровень резервирования источников тепловой энергии и элементов тепловой сети путем их кольцевания или устройства перемычек;

- техническое состояние тепловых сетей, характеризуемое наличием ветхих, подлежащих замене трубопроводов;

- готовность теплоснабжающих организаций к проведению аварийно-восстановительных работ в системах теплоснабжения, которая базируется на показателях укомплектованности ремонтным и оперативно-ремонтным персоналом, оснащенности машинами, специальными механизмами и оборудованием, наличия основных материально-технических ресурсов, а также укомплектованности передвижными автономными источниками электропитания для ведения аварийно-восстановительных работ.

Существует несколько степеней надежности системы теплоснабжения:

- высоконадежные – K > 0,9;

- надежные – 0,75 < K < 0,89;

- малонадежные – 0.5 < K < 0,74;

- ненадежные – K < 0,5;

Расчет показателей надежности системы теплоснабжения

1) Показатель надежности электроснабжения источников тепловой энергии (Кэ):

Показатель надежности электроснабжения источников тепловой энергии Кэ=1,0

,

где

,  - средние фактические тепловые нагрузки за предшествующие 12 месяцев по каждому i-му источнику тепловой энергии;

- количество часов отопительного периода за предшествующие 12 месяцев.

2) Показатель надежности водоснабжения источников тепловой энергии (Кв)

Показатель надежности водоснабжения источников тепловой энергии Кв=1,0

3) Показатель надежности топливоснабжения источников тепловой энергии (Кт):

Показатель надежности топливоснабжения источников тепловой энергии Кт=1,0

4) Показатель соответствия тепловой мощности источников тепловой энергии и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам потребителей (Кб) характеризуется долей (%) тепловой нагрузки, не обеспеченной мощностью источников тепловой энергии и/или пропускной способностью тепловых сетей:

Показатель соответствия тепловой мощности источников тепловой энергии и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам потребителей Кб=1,0

5) Показатель уровня резервирования источников тепловой энергии и элементов тепловой сети путем их кольцевания и устройства перемычек (Кр), характеризуемый отношением резервируемой расчетной тепловой нагрузки к сумме расчетных тепловых нагрузок (%), подлежащих резервированию согласно схеме теплоснабжения поселений, городских округов, выраженный в %:

Уровень резервирования составляет менее 30% включительно - Кр = 0,2.

6) Показатель технического состояния тепловых сетей (Кс), характеризуемый долей ветхих, подлежащих замене трубопроводов, определяется по формуле

Показатель интенсивности отказов систем теплоснабжения:

7) Показатель интенсивности отказов тепловых сетей (Котк тс), характеризуемый количеством вынужденных отключений участков тепловой сети с ограничением отпуска тепловой энергии потребителям, вызванным отказом и его устранением:

Иотк тс = nотк / S =0/1 = 0,0 [1 / (км * год)]

В зависимости от интенсивности отказов (Иотк тс) определяется показатель надежности тепловых сетей (Котк тс), который составляет: до 0,2 включительно - Котк тс = 1,0;

8)  Показатель интенсивности отказов (далее - отказ) теплового источника, характеризуемый количеством вынужденных отказов источников тепловой энергии с ограничением отпуска тепловой энергии потребителям, вызванным отказом и его устранением (Котк ит) для:

В зависимости от интенсивности отказов (Иотк ит) определяется показатель надежности теплового источника (Котк ит), который составляет от 0,6 - 1,2 включительно- Котк ит = 0,6

9) Показатель относительного аварийного недоотпуска тепла (Кнед) в результате внеплановых отключений теплопотребляющих установок потребителей определяется по формуле:

где:

- недоотпуск тепла;

- фактический отпуск тепла системой теплоснабжения.

В зависимости от величины относительного недоотпуска тепла (Qнед) определяется показатель надежности (Кнед), который составляетдо 0,1% включительно- Кнед = 1,0;

10) Показатель укомплектованности ремонтным и оперативно-ремонтным персоналом определяется как отношение фактической численности к численности по действующим нормативам Кп = 0,9.

11) Показатель оснащенности машинами, специальными механизмами и оборудованием Км = 0,8

12) Показатель наличия основных материально-технических ресурсов Ктр=0,9.

13) Показатель укомплектованности передвижными автономными источниками электропитания Кист = 0,9

14) Показатель готовности теплоснабжающих организаций к проведению аварийно-восстановительных работ в системах теплоснабжения

Кгот = 0,25 * Кп + 0,35 * Км + 0,3 * Ктр + 0,1 * Кист = 0,25*0,9+0,35*0,8+0,3*0,9+0,1*0,9 = 0,865

Общая оценка готовности дается по следующим категориям:

Таблица 58– Критерии оценки готовности системы теплоснабжения

| Кгот | (Кп; Км); Ктр | Категория готовности |
| --- | --- | --- |
| 0,85 - 1,0 | 0,75 и более | удовлетворительная готовность |
| 0,85 - 1,0 | до 0,75 | ограниченная готовность |
| 0,7 - 0,84 | 0,5 и более | ограниченная готовность |
| 0,7 - 0,84 | до 0,5 | неготовность |
| менее 0,7 | - | неготовность |

Таким образом на данных объектах состояние готовности удовлетворительное.

15) Оценка надежности систем теплоснабжения.

В зависимости от полученных показателей надежности Кэ, Кв, Кт и Ки источники тепловой энергии могут быть оценены какнадежные - при Ки = 0,5 и при значении Кэ =Кв =Кт = 1,0;

16) Оценка надежности тепловых сетей.

В зависимости от полученных показателей надежности тепловые сети могут быть оценены как надежные при 0,75 - 0,89.

Таблица 11.1.2 – Оценка надежности систем теплоснабжения

| Система теплоснабжения: наименование и (или) адрес теплоисточника и тепловые сети | Теплоснабжающая организации | Показатели, используемые для оценки надежности систем теплоснабжения |  |  |  |  |  |  | Общий показатель надежности тепловых сетей (для расчетов) | Оценка надежности тепловых сетей | Оценка надежности источников тепловой энергии | Оценка надежности систем теплоснабжения поселений, городских округов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | интенсивность отказов систем теплоснабжения |  | относительный аварийный недоотпуск тепла, Кнед | надежность электроснабжения источников тепловой энергии, Кэ | надежность водоснабжения источников тепловой энергии, Кв | надежность топливоснабжения источников тепловой энергии, Кт | соответствие тепловой мощности источников тепловой энергии и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам потребителей, Кб |  |  |  |  |
|  |  | интенсивность отказов тепловых сетей, Котк тс | интенсивность отказов теплового источника, Котк ит |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |  |  |
| Березовская ГРЭС | Филиал «Березовская ГРЭС» ПАО «Юнипро» | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,80 | надежные | высоконадежные | высоконадежные |
| Котельной с. Березовское | ООО "АЭСТ" | 0,6 | 0,6 | 0,2 | 1 | 1 | 0,5 | 0,8 | 0,70 | малонадежные | малонадежные | малонадежные |
| Котельной с. Новоалтатка | ООО "АЭСТ" | 0,5 | 0,6 | 0,2 | 1 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,34 | ненадежные | ненадежные | ненадежные |
| Котельной с. Ивановка | ООО "АЭСТ" | 1 | 0,6 | 1 | 0,6 | 1 | 1 | 0,8 | 0,83 | надежные | малонадежные | малонадежные |
| Котельной п. Инголь | ООО "АЭСТ" | 1 | 0,6 | 1 | 0,6 | 1 | 1 | 1 | 0,88 | надежные | малонадежные | малонадежные |
| Котельной с. Парная | ООО "АЭСТ" | 0,6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 0,65 | малонадежные | малонадежные | малонадежные |
| Котельной с. Большое Озеро | ООО "АЭСТ" | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,2 | 1 | 1 | 0,80 | надежные | малонадежные | малонадежные |
| Котельной д.Гляден | ГПКК «ЦРКК» | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,2 | 1 | 1 | 0,80 | надежные | малонадежные | малонадежные |
| Система теплоснабжения: наименование и (или) адрес теплоисточника и тепловые сети | Теплоснабжающая организации | уровень резервирования источников тепловой энергии и элементов тепловой сети путем их кольцевания или устройства перемычек, Кр | техническое состояние тепловых сетей, характеризуемое наличием ветхих, подлежащих замене трубопроводов, Кс | готовность теплоснабжающих организаций к проведению аварийно-восстановительных работ в системах теплоснабжения |  |  |  |  | Общий показатель надежности тепловых сетей (для расчетов) | Оценка надежности тепловых сетей | Оценка надежности источников тепловой энергии | Оценка надежности систем теплоснабжения поселений, городских округов |
|  |  |  |  | готовность теплоснабжающих организаций к проведению аварийно-восстановительных работ в системах теплоснабжения (общий показатель), Кгот | укомплектованность ремонтным и оперативно-ремонтным персоналом, Кп | оснащенность машинами, специальными механизмами и оборудованием, Км | наличие основных материально-технических ресурсов, Ктр | укомплектованность передвижными автономными источниками электропитания для ведения аварийно-восстановительных работ, Кист |  |  |  |  |
|  |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  |  |  |  |
| Березовская ГРЭС | Филиал «Березовская ГРЭС» ПАО «Юнипро» | 0,5 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,9 | высоконадежные | высоконадежные | высоконадежные |
| Котельной с. Березовское | ООО "АЭСТ" | 0,5 | 0,9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,70 | малонадежные | малонадежные | малонадежные |
| Котельной с. Новоалтатка | ООО "АЭСТ" | 0,2 | 0,15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,34 | ненадежные | ненадежные | ненадежные |
| Котельной с. Ивановка | ООО "АЭСТ" | 0,7 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,83 | надежные | малонадежные | малонадежные |
| Котельной п. Инголь | ООО "АЭСТ" | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,88 | надежные | малонадежные | малонадежные |
| Котельной с. Парная | ООО "АЭСТ" | 0,2 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,65 | малонадежные | малонадежные | малонадежные |
| Котельной с. Большое Озеро | ООО "АЭСТ" | 0,2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,80 | надежные | малонадежные | малонадежные |
| Котельной д.Гляден | ГПКК «ЦРКК» | 0,2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,8 | надежные | надежные | надежные |

Описание изменений в надежности теплоснабжения для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

При актуализации схемы теплоснабжения Шарыповского муниципального округа Красноярского края (актуализация на 2027 год) информация по всем пунктам была скорректирована по состоянию на 01.01.2026.

Глава актуализирована с учетом требований Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», а также Методических указаний по разработке схем теплоснабжения (утв. Приказом Минэнерго России от 05.07.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения»).

Часть 10 "Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций"

Описание показателей хозяйственной деятельности теплоснабжающих и теплосетевых организаций в соответствии с требованиями, устанавливаемыми Правительством Российской Федерации в стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования

Технико-экономические показатели работы источников теплоснабжения представлены в таблицах ниже.

Таблица 59- Технико-экономические показатели источников тепла в зоне деятельности Филиал «Березовская ГРЭС» ПАО «ЮНИПРО» за 2025 год

| № п/п | Наименование параметра | Единица измерения | Производство тепловой энергии. Комбинированная выработка с уст. мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более | Передача. Тепловая энергия; Сбыт. Тепловая энергия | Производство. Теплоноситель; Передача. Теплоноситель; Сбыт. Теплоноситель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выручка от регулируемого вида деятельности с распределением по видам деятельности | тыс. руб. | 327 870,20 | 439 351,79 | 76 969,31 |
| 2 | Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, включая: | тыс. руб. | 324 892,40 | 333 494,33 | 99 380,63 |
| 2.1 | Расходы на приобретаемую тепловую энергию (мощность), теплоноситель | тыс. руб. | 0,00 | 81 033,97 | 0,00 |
| 2.2 | Расходы на топливо с указанием по каждому виду топлива стоимости (за единицу объема), объема и способа его приобретения, стоимости его доставки | тыс. руб. | 183 461,89 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3 | Расходы на приобретаемую электрическую энергию (мощность), используемую в технологическом процессе | тыс. руб. | 0,00 | 2 227,95 | 0,00 |
| 2.4 | Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 71 894,46 |
| 2.5 | Расходы на химические реагенты, используемые в технологическом процессе | тыс. руб. | 1 280,1997 | 0,0000 | 3 728,8236 |
| 2.6 | Расходы на оплату труда и страховые взносы на обязательное социальное страхование, выплачиваемые из фонда оплаты труда основного производственного персонала, в том числе: | тыс. руб. | 51 866,85 | 102 375,23 | 11 718,14 |
| 2.7 | Расходы на оплату труда и страховые взносы на обязательное социальное страхование, выплачиваемые из фонда оплаты труда административно-управленческого персонала, в том числе: | тыс. руб. | 10 138,93 | 7 625,38 | 3 118,71 |
| 2.8 | Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов | тыс. руб. | 19 959,85 | 28 588,60 | 703,87 |
| 2.9 | Расходы на аренду имущества, используемого для осуществления регулируемого вида деятельности | тыс. руб. | 351,91 | 755,55 | 0,00 |
| 2.10 | Общепроизводственные расходы, в том числе: | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.11 | Общехозяйственные расходы, в том числе: | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 3 507,94 |
| 2.12 | Расходы на капитальный и текущий ремонт основных средств | тыс. руб. | 31 714,80 | 71 704,83 | 1 893,48 |
| 2.13 | Прочие расходы, которые подлежат отнесению на регулируемые виды деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации | тыс. руб. | 26 117,96 | 39 182,81 | 2 815,22 |
| 3 | Валовая прибыль (убытки) от реализации товаров и оказания услуг по регулируемому виду деятельности | тыс. руб. | 84 011,77 | 105 857,46 | -22 411,32 |
| 4 | Чистая прибыль, полученная от регулируемого вида деятельности, в том числе: | тыс. руб. | 67 036,76 | 84 534,73 | -22 411,32 |
| 4.1 | Размер расходования чистой прибыли на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Изменение стоимости основных фондов, в том числе: | тыс. руб. | 37 476,31 | 71 542,55 | 2 754,54 |
| 5.1 | Изменение стоимости основных фондов за счет: | тыс. руб. | 37 476,31 | 71 542,55 | 2 754,54 |
| 5.2 | Изменение стоимости основных фондов за счет их переоценки | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, включая бухгалтерский баланс и приложения к нему | x |  |  |  |
| 7 | Установленная тепловая мощность объектов основных фондов, используемых для теплоснабжения, в том числе по каждому источнику тепловой энергии | Гкал/ч | 893,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Тепловая нагрузка по договорам, заключенным в рамках осуществления регулируемых видов деятельности | Гкал/ч | 152,43 | 152,43 | 0,00 |
| 9 | Объем вырабатываемой регулируемой организацией тепловой энергии в рамках осуществления регулируемых видов деятельности | тыс. Гкал | 762,1038 | 0,0000 | 0,0000 |
| 9.1 | Объем приобретаемой регулируемой организацией тепловой энергии в рамках осуществления регулируемых видов деятельности | тыс. Гкал |  |  |  |
| 10 | Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям по договорам, заключенным в рамках осуществления регулируемых видов деятельности, определенном в том числе | тыс. Гкал | 376,0128 | 376,0128 | 0,0000 |
| 10.1 | По приборам учёта | тыс. Гкал | 286,4289 | 286,4289 | 0,0000 |
| 10.2 | Расчётным путём | тыс. Гкал | 89,5838 | 89,5838 | 0,0000 |
| 10.3 | По нормативам потребления коммунальных услуг и нормативам потребления коммунальных ресурсов | тыс. Гкал | 89,5838 | 89,5838 | 0,0000 |
| 11 | Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, утвержденные уполномоченным органом | тыс. Гкал/год | 0,00 | 145,53 | 0,00 |
| 12 | Фактический объем потерь при передаче тепловой энергии | тыс. Гкал/год | 0,00 | 132,67 | 0,00 |
| 13 | Среднесписочная численность основного производственного персонала | человек | 31,1567 | 56,0717 | 9,3258 |
| 14 | Среднесписочная численность административно-управленческого персонала | человек | 4,3279 | 3,2625 | 1,3337 |
| 15 | Норматив удельного расхода условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, используемыми для осуществления регулируемых видов деятельности, в целом по регулируемой организации или с распределением по источникам тепловой энергии (в зависимости от показателя (показателей), утвержденного уполномоченным органом) | кг у. т./Гкал | 183,3000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 16 | Фактический удельный расход условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, используемыми для осуществления регулируемых видов деятельности, в целом по регулируемой организации или с распределением по источникам тепловой энергии (в зависимости от показателя (показателей), утвержденного уполномоченным органом) | кг усл. топл./Гкал | 180,9768 | 0,0000 | 0,0000 |

Таблица 60- Технико-экономические показатели источников тепла в зоне деятельности ООО «АЭСТ» за 2024 год

| № п/п | Наименование параметра | Единица измерения | Производство тепловой энергии. Некомбинированная выработка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выручка от регулируемого вида деятельности с распределением по видам деятельности | тыс. руб. | 32 342,35 |
| 2 | Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, включая: | тыс. руб. | 46 005,08 |
| 2.1 | Расходы на приобретаемую тепловую энергию (мощность), теплоноситель | тыс. руб. | 0,00 |
| 2.2 | Расходы на топливо с указанием по каждому виду топлива стоимости (за единицу объема), объема и способа его приобретения, стоимости его доставки | тыс. руб. | 13 961,72 |
| 2.3 | Расходы на приобретаемую электрическую энергию (мощность), используемую в технологическом процессе | тыс. руб. | 10 424,44 |
| 2.4 | Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе | тыс. руб. | 445,79 |
| 2.5 | Расходы на химические реагенты, используемые в технологическом процессе | тыс. руб. | 0,0000 |
| 2.6 | Расходы на оплату труда и страховые взносы на обязательное социальное страхование, выплачиваемые из фонда оплаты труда основного производственного персонала, в том числе: | тыс. руб. | 16 473,78 |
| 2.7 | Расходы на оплату труда и страховые взносы на обязательное социальное страхование, выплачиваемые из фонда оплаты труда административно-управленческого персонала, в том числе: | тыс. руб. | 4 597,73 |
| 2.8 | Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов | тыс. руб. | 0,00 |
| 2.9 | Расходы на аренду имущества, используемого для осуществления регулируемого вида деятельности | тыс. руб. | 0,00 |
| 2.10 | Общепроизводственные расходы, в том числе: | тыс. руб. | 0,00 |
| 2.11 | Общехозяйственные расходы, в том числе: | тыс. руб. | 101,62 |
| 2.12 | Расходы на капитальный и текущий ремонт основных средств | тыс. руб. | 0,00 |
| 3 | Валовая прибыль (убытки) от реализации товаров и оказания услуг по регулируемому виду деятельности | тыс. руб. | -14 000,00 |
| 4 | Чистая прибыль, полученная от регулируемого вида деятельности, в том числе: | тыс. руб. | 0,00 |
| 4.1 | Размер расходования чистой прибыли на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации | тыс. руб. | 0,00 |
| 5 | Изменение стоимости основных фондов, в том числе: | тыс. руб. | 0,00 |
| 5.1 | Изменение стоимости основных фондов за счет: | тыс. руб. | 0,00 |
| 5.2 | Изменение стоимости основных фондов за счет их переоценки | тыс. руб. | 0,00 |
| 6 | Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, включая бухгалтерский баланс и приложения к нему | x |  |
| 7 | Установленная тепловая мощность объектов основных фондов, используемых для теплоснабжения, в том числе по каждому источнику тепловой энергии | Гкал/ч | 22,59 |
| 7.1 | котельная с. Березовское | Гкал/ч | 3,36 |
| 7.2 | Котельная с. Новоалтатка | Гкал/ч | 6,13 |
| 7.3 | Котельная с. Ивановка | Гкал/ч | 4,50 |
| 7.4 | Котельная п. Инголь | Гкал/ч | 8,60 |
| 8 | Тепловая нагрузка по договорам, заключенным в рамках осуществления регулируемых видов деятельности | Гкал/ч | 5,32 |
| 9 | Объем вырабатываемой регулируемой организацией тепловой энергии в рамках осуществления регулируемых видов деятельности | тыс. Гкал | 20,0054 |
| 9.1 | Объем приобретаемой регулируемой организацией тепловой энергии в рамках осуществления регулируемых видов деятельности | тыс. Гкал |  |
| 10 | Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям по договорам, заключенным в рамках осуществления регулируемых видов деятельности, определенном в том числе | тыс. Гкал | 13,6373 |
| 10.1 | По приборам учёта | тыс. Гкал | 4 166,3800 |
| 10.2 | Расчётным путём | тыс. Гкал | 1 198,8900 |
| 10.3 | По нормативам потребления коммунальных услуг и нормативам потребления коммунальных ресурсов | тыс. Гкал | 8 282,0100 |
| 11 | Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, утвержденные уполномоченным органом | тыс. Гкал/год | 6,34 |
| 12 | Фактический объем потерь при передаче тепловой энергии | тыс. Гкал/год | 6,34 |
| 14 | Среднесписочная численность административно-управленческого персонала | человек | 13,0000 |
| 15 | Норматив удельного расхода условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, используемыми для осуществления регулируемых видов деятельности, в целом по регулируемой организации или с распределением по источникам тепловой энергии (в зависимости от показателя (показателей), утвержденного уполномоченным органом) | кг у. т./Гкал | 206,8250 |
| 15.1 | котельная с. Березовское | кг у. т./Гкал | 210,9100 |
| 15.2 | Котельная с. Новоалтатка | кг у. т./Гкал | 213,2900 |
| 15.3 | Котельная с. Ивановка | кг у. т./Гкал | 201,5500 |
| 15.4 | Котельная п. Инголь | кг у. т./Гкал | 201,5500 |
| 16 | Фактический удельный расход условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, используемыми для осуществления регулируемых видов деятельности, в целом по регулируемой организации или с распределением по источникам тепловой энергии (в зависимости от показателя (показателей), утвержденного уполномоченным органом) | кг усл. топл./Гкал | 206,8250 |
| 16.0 |  |  |  |
| 16.1 | котельная с. Березовское | кг усл. топл./Гкал | 210,9100 |
| 16.2 | Котельная с. Новоалтатка | кг усл. топл./Гкал | 213,2900 |
| 16.3 | Котельная с. Ивановка | кг усл. топл./Гкал | 201,5500 |
| 16.4 | Котельная п. Инголь | кг усл. топл./Гкал | 201,5500 |

Таблица 61- Технико-экономические показатели источников тепла в зоне деятельности ГПКК «ЦРКК» за 2024 год

| № п/п | Наименование параметра | Единица измерения | Производство тепловой энергии. Некомбинированная выработка; Производство. Теплоноситель; Передача. Тепловая энергия; Передача. Теплоноситель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выручка от регулируемого вида деятельности с распределением по видам деятельности | тыс. руб. | 11 041,04 |
| 2 | Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, включая: | тыс. руб. | 9 717,61 |
| 2.1 | Расходы на приобретаемую тепловую энергию (мощность), теплоноситель | тыс. руб. | 0,00 |
| 2.2 | Расходы на топливо с указанием по каждому виду топлива стоимости (за единицу объема), объема и способа его приобретения, стоимости его доставки | тыс. руб. | 3 602,07 |
| 2.3 | Расходы на приобретаемую электрическую энергию (мощность), используемую в технологическом процессе | тыс. руб. | 652,64 |
| 2.4 | Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе | тыс. руб. | 115,14 |
| 2.5 | Расходы на химические реагенты, используемые в технологическом процессе | тыс. руб. | 37,2932 |
| 2.6 | Расходы на оплату труда и страховые взносы на обязательное социальное страхование, выплачиваемые из фонда оплаты труда основного производственного персонала, в том числе: | тыс. руб. | 340,11 |
| 2.7 | Расходы на оплату труда и страховые взносы на обязательное социальное страхование, выплачиваемые из фонда оплаты труда административно-управленческого персонала, в том числе: | тыс. руб. | 319,84 |
| 2.8 | Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов | тыс. руб. | 698,49 |
| 2.9 | Расходы на аренду имущества, используемого для осуществления регулируемого вида деятельности | тыс. руб. | 0,77 |
| 2.10 | Общепроизводственные расходы, в том числе: | тыс. руб. | 1 327,98 |
| 2.11 | Общехозяйственные расходы, в том числе: | тыс. руб. | 69,74 |
| 2.12 | Расходы на капитальный и текущий ремонт основных средств | тыс. руб. | 1 646,10 |
| 2.13 | Прочие расходы, которые подлежат отнесению на регулируемые виды деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации | тыс. руб. | 907,41 |
| 3 | Валовая прибыль (убытки) от реализации товаров и оказания услуг по регулируемому виду деятельности | тыс. руб. | 1 323,43 |
| 4 | Чистая прибыль, полученная от регулируемого вида деятельности, в том числе: | тыс. руб. | 1 323,43 |
| 4.1 | Размер расходования чистой прибыли на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации | тыс. руб. | 0,00 |
| 5 | Изменение стоимости основных фондов, в том числе: | тыс. руб. | 256,31 |
| 5.1 | Изменение стоимости основных фондов за счет: | тыс. руб. | 256,31 |
| 5.2 | Изменение стоимости основных фондов за счет их переоценки | тыс. руб. | 0,00 |
| 6 | Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, включая бухгалтерский баланс и приложения к нему | x | https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=998cf9ff-1495-42fa-89b1-406e6375b39b |
| 7 | Установленная тепловая мощность объектов основных фондов, используемых для теплоснабжения, в том числе по каждому источнику тепловой энергии | Гкал/ч | 2,06 |
| 7.24 | Котельная д.Гляден, ул.Гагарина, 11б | Гкал/ч | 2,06 |
| 8 | Тепловая нагрузка по договорам, заключенным в рамках осуществления регулируемых видов деятельности | Гкал/ч | 0,82 |
| 9 | Объем вырабатываемой регулируемой организацией тепловой энергии в рамках осуществления регулируемых видов деятельности | тыс. Гкал | 3,5858 |
| 9.1 | Объем приобретаемой регулируемой организацией тепловой энергии в рамках осуществления регулируемых видов деятельности | тыс. Гкал |  |
| 10 | Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям по договорам, заключенным в рамках осуществления регулируемых видов деятельности, определенном в том числе | тыс. Гкал | 2,1536 |
| 10.1 | По приборам учёта | тыс. Гкал | 0,0047 |
| 10.2 | Расчётным путём | тыс. Гкал | 2,0393 |
| 10.3 | По нормативам потребления коммунальных услуг и нормативам потребления коммунальных ресурсов | тыс. Гкал | 0,1097 |
| 11 | Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, утвержденные уполномоченным органом | тыс. Гкал/год | 0,68 |
| 12 | Фактический объем потерь при передаче тепловой энергии | тыс. Гкал/год | 1,35 |
| 13 | Среднесписочная численность основного производственного персонала | человек | 0,4178 |
| 14 | Среднесписочная численность административно-управленческого персонала | человек | 0,2669 |
| 15 | Норматив удельного расхода условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, используемыми для осуществления регулируемых видов деятельности, в целом по регулируемой организации или с распределением по источникам тепловой энергии (в зависимости от показателя (показателей), утвержденного уполномоченным органом) | кг у. т./Гкал | 170,0000 |
| 16 | Фактический удельный расход условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, используемыми для осуществления регулируемых видов деятельности, в целом по регулируемой организации или с распределением по источникам тепловой энергии (в зависимости от показателя (показателей), утвержденного уполномоченным органом) | кг усл. топл./Гкал | 178,1514 |
| 16.24 | Котельная д.Гляден, ул.Гагарина, 11б | кг усл. топл./Гкал | 178,1514 |
| 17 | Удельный расход электрической энергии на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям по договорам, заключенным в рамках осуществления регулируемых видов деятельности | тыс. кВт.ч/Гкал | 0,04 |
| 18 | Удельный расход холодной воды на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям по договорам, заключенным в рамках осуществления регулируемых видов деятельности | куб.м/Гкал | 3,67 |
| 19 | Информация о показателях технико-экономического состояния систем теплоснабжения (за исключением теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, теплоносителя, а также источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), в т.ч.: | x |  |
| 19.1 | Информация о показателях физического износа объектов теплоснабжения | x |  |
| 19.2 | Информация о показателях энергетической эффективности объектов теплоснабжения | x |  |

Раскрытие информации организациями, осуществляющими регулируемую деятельность в сфере теплоснабжения, производится согласно требованиям Постановление Правительства РФ от 26.01.2023 N 110 "О стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования тарифов в сфере теплоснабжения". Формы отчетности, заполненные в рамках стандартов раскрытия информации, должны находиться на сайтах теплоснабжающих организаций.

Раскрытию подлежит следующая информация:

1) регулируемой организации (общая информация);

2) о ценах (тарифах) на регулируемые товары (услуги);

3) об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемой организации, включая структуру основных производственных затрат (в части регулируемых видов деятельности);

4) об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемой организации;

5) об инвестиционных программах регулируемой организации и отчетах об их реализации;

6) о наличии (отсутствии) технической возможности подключения (технологического присоединения) к системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения (горячего водоснабжения);

7) об условиях, на которых осуществляется поставка регулируемых товаров (оказание регулируемых услуг), и (или) об условиях договоров о подключении (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения (горячего водоснабжения);

8) о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с подключением (технологическим присоединением) к системе теплоснабжения (горячего водоснабжения);

9) о способах приобретения, стоимости и объемах товаров, необходимых для производства регулируемых товаров и (или) оказания регулируемых услуг регулируемой организацией;

10) о предложении регулируемой организации об установлении цен (тарифов) в сфере теплоснабжения (горячего водоснабжения).

Описание изменений технико-экономических показателей теплоснабжающих и теплосетевых организаций для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

При актуализации схемы теплоснабжения Шарыповского муниципального округа Красноярского края (актуализация на 2027 год) информация по всем пунктам была скорректирована по состоянию на 01.01.2026.

Глава актуализирована с учетом требований Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», а также Методических указаний по разработке схем теплоснабжения (утв. Приказом Минэнерго России от 05.07.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения»).

Часть 11 "Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения"

Описание динамики утвержденных цен (тарифов), устанавливаемых исполнительными органами субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних 3 лет

Сведения о тарифах на услуги теплоснабжения приведены в таблицах ниже.

Таблица 62 - Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям ПАО «Юнипро», утв. Приказом министерства тарифной политики Красноярского края от 23 ноября 2022 г. N 442-п (в ред. Приказа министерства тарифной политики Красноярского края от 17.12.2025 N 174-п)

| N п/п | Наименование регулируемой организации | Вид тарифа | Год | 1-е полугодие | 2-е полугодие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПАО "Юнипро" | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения |  |  |  |
| 1.1 |  | одноставочный, руб./Гкал | 2023 | 1599,97 | 1599,97 |
| 2 |  | Население (тарифы указываются с учетом НДС) |  |  |  |
| 2.1 |  | одноставочный, руб./Гкал | 2023 | 1919,96 | 1919,96 |
| 3 | ПАО "Юнипро" | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения |  |  |  |
| 3.1 |  | одноставочный, руб./Гкал | 2024 | 1599,97 | 1919,96 |
| 4 |  | Население (тарифы указываются с учетом НДС) |  |  |  |
| 4.1 |  | одноставочный, руб./Гкал | 2024 | 1919,96 | 2303,95 |
| 5 |  | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения |  |  |  |
| 5.1 |  | одноставочный, руб./Гкал | 2025 | 1919,96 | 2207,95 |
| 6 |  | Население (тарифы указываются с учетом НДС) |  |  |  |
| 6.1 |  | одноставочный, руб./Гкал | 2025 | 2303,95 | 2649,54 |
| 7 |  | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения |  |  |  |
| 7.1 |  | одноставочный, руб./Гкал | 2026 | 2207,95 | 2428,75 |
| 8 |  | Население (тарифы указываются с учетом НДС) |  |  |  |
| 8.1 |  | одноставочный, руб./Гкал | 2026 | 2693,70 | 2963,08 |

Таблица 63 - Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям общества с ограниченной ответственностью «Агентство Энергосберегающих Технологий»  по СЦТ «Березовское муниципальное образование», утв. приказом министерства тарифной политики Красноярского края от 17.11.2022 № 91-п (в ред. Приказов министерства тарифной политики Красноярского края от 13.11.2023 N 47-п, от 19.12.2024 N 326-п)

| N п/п | Наименование регулируемой организации | Вид тарифа | Год | 1-е полугодие | 2-е полугодие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО "АЭСТ" | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения |  |  |  |
| 1.1 |  | одноставочный, руб./Гкал | 2023 | 2307,67 | 2307,67 |
| 2 |  | Население (тарифы указываются с учетом НДС) |  |  |  |
| 2.1 |  | одноставочный, руб./Гкал | 2023 | 2307,67 | 2307,67 |
| 3 |  | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения |  |  |  |
| 3.1 |  | одноставочный, руб./Гкал | 2024 | 2307,67 | 2468,97 |
| 4 |  | Население (тарифы указываются с учетом НДС) |  |  |  |
| 4.1 |  | одноставочный, руб./Гкал | 2024 | 2307,67 | 2468,97 |
| 5 |  | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения |  |  |  |
| 5.1 |  | одноставочный, руб./Гкал | 2025 | 2468,97 | 3085,97 |
| 6 | ООО "АЭСТ" | Население (тарифы указываются с учетом НДС) |  |  |  |
| 6.1 |  | одноставочный, руб./Гкал | 2025 | 2468,97 | 3085,97 |
| 7 |  | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения |  |  |  |
| 7.1 |  | одноставочный, руб./Гкал | 2026 | 2354,20 | 3374,59 |
| 8 |  | Население (тарифы указываются с учетом НДС) |  |  |  |
| 8.1 |  | одноставочный, руб./Гкал | 2026 | 2354,20 | 3374,59 |

Таблица 64 - Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям общества с ограниченной ответственностью «Агентство Энергосберегающих Технологий»  по СЦТ «Новоалтатское муниципальное образование», утв. приказом министерства тарифной политики Красноярского края от 17.11.2022 № 91-п (в ред. Приказов министерства тарифной политики Красноярского края от 13.11.2023 N 47-п, от 19.12.2024 N 326-п)

| N п/п | Наименование регулируемой организации | Вид тарифа | Год | 1-е полугодие | 2-е полугодие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО "АЭСТ" | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения |  |  |  |
| 1.1 |  | одноставочный, руб./Гкал | 2023 | 2273,77 | 2273,77 |
| 2 |  | Население (тарифы указываются с учетом НДС) |  |  |  |
| 2.1 |  | одноставочный, руб./Гкал | 2023 | 2273,77 | 2273,77 |
| 3 |  | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения |  |  |  |
| 3.1 |  | одноставочный, руб./Гкал | 2024 | 2273,77 | 2432,71 |
| 4 |  | Население (тарифы указываются с учетом НДС) |  |  |  |
| 4.1 |  | одноставочный, руб./Гкал | 2024 | 2273,77 | 2432,71 |
| 5 |  | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения |  |  |  |
| 5.1 |  | одноставочный, руб./Гкал | 2025 | 2432,71 | 3040,64 |
| 6 | ООО "АЭСТ" | Население (тарифы указываются с учетом НДС) |  |  |  |
| 6.1 |  | одноставочный, руб./Гкал | 2025 | 2432,71 | 3040,64 |
| 7 |  | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения |  |  |  |
| 7.1 |  | одноставочный, руб./Гкал | 2026 | 2321,43 | 3307,93 |
| 8 |  | Население (тарифы указываются с учетом НДС) |  |  |  |
| 8.1 |  | одноставочный, руб./Гкал | 2026 | 2321,43 | 3307,93 |

Таблица 65 - Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям общества с ограниченной ответственностью «Агентство Энергосберегающих Технологий»  по СЦТ п. Инголь и с. Ивановка, утв. приказом министерства тарифной политики Красноярского края от 17.11.2022 № 91-п (в ред. Приказов министерства тарифной политики Красноярского края от 13.11.2023 N 47-п, от 19.12.2024 N 326-п)

| N п/п | Наименование регулируемой организации | Вид тарифа | Год | 1-е полугодие | 2-е полугодие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО "АЭСТ" | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения |  |  |  |
| 1.1 |  | одноставочный, руб./Гкал | 2023 | 2316,69 | 2316,69 |
| 2 |  | Население (тарифы указываются с учетом НДС) |  |  |  |
| 2.1 |  | одноставочный, руб./Гкал | 2023 | 2316,69 | 2316,69 |
| 3 |  | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения |  |  |  |
| 3.1 |  | одноставочный, руб./Гкал | 2024 | 2316,69 | 2478,62 |
| 4 |  | Население (тарифы указываются с учетом НДС) |  |  |  |
| 4.1 |  | одноставочный, руб./Гкал | 2024 | 2316,69 | 2478,62 |
| 5 |  | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения |  |  |  |
| 5.1 |  | одноставочный, руб./Гкал | 2025 | 2478,62 | 3098,03 |
| 6 | ООО "АЭСТ" | Население (тарифы указываются с учетом НДС) |  |  |  |
| 6.1 |  | одноставочный, руб./Гкал | 2025 | 2478,62 | 3098,03 |
| 7 |  | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения |  |  |  |
| 7.1 |  | одноставочный, руб./Гкал | 2026 | 3100,94 | 2306,67 |
| 8 |  | Население (тарифы указываются с учетом НДС) |  |  |  |
| 8.1 |  | одноставочный, руб./Гкал | 2026 | 3100,94 | 2306,67 |

Таблица 66 - Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям ГПКР "ЦРКК" по сцт "д. Гляден, Шарыповский район", утв. Приказом министерства тарифной политики Красноярского края от 23 ноября 2022 г. N 399-п (в ред. Приказа министерства тарифной политики Красноярского края от 19.12.2025 N 285-п)

| N п/п | Наименование регулируемой организации | Вид тарифа | Год | 1-е полугодие | 2-е полугодие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ГПКК "ЦРКК" | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения |  |  |  |  |
| 1.1 |  | одноставочный, руб./Гкал | 2023 | 4545,85 | 4545,85 |
| 2 |  | Население (тарифы указываются с учетом НДС) |  |  |  |  |
| 2.1 |  | одноставочный, руб./Гкал | 2023 | 5455,02 | 5455,02 |
| 3 |  | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения |  |  |  |
| 3.1 |  | одноставочный, руб./Гкал | 2024 | 4545,85 | 5313,04 |
| 4 |  | Население (тарифы указываются с учетом НДС) |  |  |  |
| 4.1 |  | одноставочный, руб./Гкал | 2024 | 5455,02 | 6375,65 |
| 5 |  | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения |  |  |  |
| 5.1 |  | одноставочный, руб./Гкал | 2025 | 5313,04 | 6109,98 |
| 6 | ГПКК "ЦРКК" | Население (тарифы указываются с учетом НДС) |  |  |  |
| 6.1 |  | одноставочный, руб./Гкал | 2025 | 6375,65 | 7331,98 |
| 7 |  | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения |  |  |  |
| 7.1 |  | одноставочный, руб./Гкал | 2026 | 5870,61 | 5870,61 |
| 8 |  | Население (тарифы указываются с учетом НДС) |  |  |  |
| 8.1 |  | одноставочный, руб./Гкал | 2026 | 7162,14 | 7162,14 |

Таблица 67 - Тарифы на горячую воду, поставляемую ПАО "Юнипро"  с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), утв. Приказом министерства тарифной политики Красноярского края от 23 ноября 2022 г. N 444-п  (в ред. Приказа министерства тарифной политики Красноярского края от 19.12.2025 N 254-п)

| N п/п |  | Компонент на теплоноситель, руб./куб. м | Компонент на тепловую энергию |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Одноставочный, руб./Гкал |
| с 01.01.2023 по 31.12.2023 |  |  |  |
| 1 | Прочие потребители | 102,81 | 1599,97 |
| 1.1 | Население (тарифы указываются с учетом НДС) | 123,37 | 1919,96 |
| с 01.01.2024 по 30.06.2024 |  |  |  |
| 2 | Прочие потребители | 102,81 | 1599,97 |
| 2.1 | Население (тарифы указываются с учетом НДС) | 123,37 | 1919,96 |
| с 01.07.2024 по 31.12.2024 |  |  |  |
| 3 | Прочие потребители | 111,80 | 1919,96 |
| 3.1 | Население (тарифы указываются с учетом НДС) | 134,16 | 2303,95 |
| с 01.01.2025 по 30.06.2025 |  |  |  |
| 4 | Прочие потребители | 111,80 | 1919,96 |
| 4.1 | Население (тарифы указываются с учетом НДС) | 134,16 | 2303,95 |
| с 01.07.2025 по 31.12.2025 |  |  |  |
| 5 | Прочие потребители | 128,57 | 2207,95 |
| 5.1 | Население (тарифы указываются с учетом НДС) | 154,28 | 2649,54 |
| с 01.01.2026 по 30.09.2026 |  |  |  |
| 6 | Прочие потребители | 128,57 | 2207,95 |
| 6.1 | Население (тарифы указываются с учетом НДС) | 156,86 | 2693,70 |
| с 01.10.2026 по 31.12.2026 |  |  |  |
| 7 | Прочие потребители | 557,62 | 2428,75 |
| 7.1 | Население (тарифы указываются с учетом НДС) | 680,30 | 2963,08 |

Описание структуры цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения

Регулирование тарифов (цен) основывается на принципе обязательности раздельного учета организациями, осуществляющими регулируемую деятельность, объемов продукции (услуг), доходов и расходов по производству, передаче и сбыту энергии в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг) по регулируемым видам деятельности, включают следующие группы расходов:

1) на топливо;

2) на покупаемую электрическую и тепловую энергию;

3) на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемую деятельность;

4) на сырье и материалы;

5) на ремонт основных средств;

6) на оплату труда и отчисления на социальные нужды;

7) на амортизацию основных средств и нематериальных активов;

8) прочие расходы.

Описание платы за подключение к системе теплоснабжения

Порядок установления платы за подключение был установлен Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении».

Законом определены некоторые понятия:

1) плата за подключение к системе теплоснабжения – плата, которую вносят лица, осуществляющие строительство здания, строения, сооружения, подключаемые к системе теплоснабжения, а также плата, которую вносят лица, осуществляющие реконструкцию здания, строения, сооружения в случае, если данная реконструкция влечет за собой увеличение тепловой нагрузки реконструируемых зданий, строения, сооружения;

2) резервная тепловая мощность – тепловая мощность источников тепловой энергии и тепловых сетей, необходимая для обеспечения тепловой нагрузки теплопотребляющих установок, входящих в систему теплоснабжения, но не потребляющих тепловой энергии, теплоносителя.

Полномочия по регулированию платы за подключение к системе теплоснабжения переданы органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов).

Законом также определено, что плата за подключение к системе теплоснабжения устанавливается органом регулирования в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки и может быть дифференцирована в зависимости от параметров данного подключения, определенных основами ценообразования в сфере теплоснабжения и правилами регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Плата за подключение к системе теплоснабжения в случае отсутствия технической возможности подключения для каждого потребителя, в том числе застройщика, устанавливается в индивидуальном порядке.

Описание платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей

Согласно Постановления Правительства от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности устанавливается органами регулирования для категорий (групп) социально значимых потребителей, если указанные потребители не потребляют тепловую энергию, но не осуществили отсоединение принадлежащих им теплопотребляющих установок от тепловой сети в целях сохранения возможности возобновить потребление тепловой энергии при возникновении такой необходимости.

Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности устанавливается органами регулирования за услуги, оказываемые:

1) регулируемыми организациями, мощность тепловых источников и (или) тепловых сетей которых используется для поддержания резервной мощности в соответствии со схемой теплоснабжения - для оказания указанных услуг единой теплоснабжающей организации;

2) единой теплоснабжающей организацией в зоне ее деятельности категориям (группам) социально значимых потребителей, находящимся в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации.

Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности единой теплоснабжающей организации устанавливается равной ставке за мощность единого тарифа на тепловую энергию (мощность) в зоне ее деятельности или, если в зоне ее деятельности установлен одноставочный единый тариф на тепловую энергию (мощность), равной ставке за мощность двухставочного единого тарифа на тепловую энергию (мощность).

К социально значимым потребителям, для которых устанавливается плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, относятся следующие категории (группы) потребителей:

1) физические лица, приобретающие тепловую энергию в целях потребления в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях;

2) исполнители коммунальных услуг, приобретающие тепловую энергию в целях обеспечения предоставления собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах или жилых домах коммунальной услуги теплоснабжения и (или) горячего водоснабжения с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в объемах их фактического потребления и объемах тепловой энергии, израсходованной на места общего пользования;

3) теплоснабжающие организации, приобретающие тепловую энергию в целях дальнейшей продажи физическим лицам и (или) исполнителям коммунальной услуги теплоснабжения, в объемах фактического потребления физических лиц и объемах тепловой энергии, израсходованной на места общего пользования;

4) религиозные организации;

5) бюджетные и казенные учреждения, осуществляющие, в том числе, деятельность в сфере науки, образования, здравоохранения, культуры, социальной защиты, занятости населения, физической культуры и спорта;

6) воинские части Министерства обороны Российской Федерации, Министерства внутренних дел Российской Федерации, Федеральной службы безопасности Российской Федерации, Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и Федеральной службы охраны Российской Федерации;

7) исправительно-трудовые учреждения, следственные изоляторы, тюрьмы.

Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности на территории муниципального округа регулирующими органами не устанавливалась.

Описание динамики предельных уровней цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, утверждаемых в ценовых зонах теплоснабжения с учетом последних 3 лет

В соответствии с п.1 ст. 23.3 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении» к ценовым зонам теплоснабжения могут быть отнесены поселение, городской округ, соответствующие следующим критериям:

1) наличие утвержденной схемы теплоснабжения поселения, городского округа;

2) пятьдесят и более процентов суммарной установленной мощности источников тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, составляют источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии;

3) наличие совместного обращения в Правительство Российской Федерации об отнесении поселения, городского округа к ценовой зоне теплоснабжения от исполнительно-распорядительного органа муниципального образования и единой теплоснабжающей организации (нескольких единых теплоснабжающих организаций), в зоне деятельности которой находятся источники тепловой энергии, суммарная установленная мощность которых составляет пятьдесят и более процентов суммарной установленной мощности источников тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения поселения, городского округа. Совместное обращение об отнесении поселения, городского округа к ценовой зоне теплоснабжения включает в себя, в том числе, обязательства единой теплоснабжающей организации и исполнительно-распорядительного органа муниципального образования по исполнению соответствующих обязательств, установленных для них частями 14 - 18 статьи 23.13 настоящего Федерального закона;

4) наличие согласия высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации на отнесение поселения, городского округа, находящихся на территории субъекта Российской Федерации, к ценовой зоне теплоснабжения.

Территория округа не относиться к ценовой зоне теплоснабжения.

Описание средневзвешенного уровня сложившихся за последние 3 года цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую единой теплоснабжающей организацией потребителям в ценовых зонах теплоснабжения

Тарифы формируются Министерством тарифной политики Красноярского края для теплоснабжающей организации и определяет сумму, которую должно получить предприятие за весь объём тепловой энергии, поставленной потребителям в течение года.

Описание изменений в утвержденных ценах (тарифах), устанавливаемых исполнительными органами субъекта Российской Федерации, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

При актуализации схемы теплоснабжения Шарыповского муниципального округа Красноярского края (актуализация на 2027 год) информация по всем пунктам была скорректирована по состоянию на 01.01.2026.

Глава актуализирована с учетом требований Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», а также Методических указаний по разработке схем теплоснабжения (утв. Приказом Минэнерго России от 05.07.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения»).

Часть 12 "Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения"

Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)

Функционирование систем централизованного теплоснабжения округа оценивается как удовлетворительное.

Из комплекса существующих проблем организации качественного теплоснабжения на территории Шарыповского муниципального округа можно выделить следующие составляющие:

- высокий износ оборудования котельных;

- износ тепловых сетей обуславливает снижение показателей по обеспечению надёжного теплоснабжения потребителей централизованной системы теплоснабжения муниципального округа;

- отсутствие возможности подключить теплоснабжение социально значимых потребителей тепловой энергии, с круглосуточным пребыванием людей на объектах, от других источников питания;

Анализ современного технического состояния источников тепловой энергии в системах централизованного теплоснабжения привел к следующим выводам:

Основное оборудование источников, как правило, имеет высокую степень износа. Фактический срок службы значительной части оборудования котельных, больше предусмотренного технической документацией. Это оборудование физически и морально устарело и существенно уступает по экономичности современным образцам. Причина такого положения состоит в отсутствии средств у собственника или эксплуатирующей организации для замены оборудования на более современные аналоги.

Описание существующих проблем организации надежного теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения (перечень причин, приводящих к снижению надежности теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)

Надежность всей системы теплоснабжения определяется надежностью ее элементов (источника тепла, тепловых сетей, вводов, систем отопления).

Наиболее существенное влияние на надежность теплоснабжения потребителей и управляемость систем при эксплуатации оказывают тепловые сети. Причинами технологических нарушений в тепловых сетях являются:

˗	разрушение теплопроводов или арматуры;

˗	образование свищей вследствие коррозии теплопроводов;

˗	В качестве теплоизоляционных материалов трубы в каналах используются, как правило, волокнистые материалы и в этом главная причина состояния сетей. При износе теплосетей количество аварий лавинообразно возрастает. Капитальный ремонт теплотрасс рекомендуется выполнять с замены трубопроводов на предварительно изолированные в заводских условиях.

Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения

Основной проблемой в развитии системы теплоснабжения является недостаточное финансирование мероприятий по модернизации источников теплоснабжения и тепловых сетей.

Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения

Сложности с обеспечением теплоисточников топливом в периоды расчетных температур наружного воздуха на территории муниципального округа отсутствуют.

Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения

Предписания надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность систем теплоснабжения, не предоставлены.

Описание изменений технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения, произошедших в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

При актуализации схемы теплоснабжения Шарыповского муниципального округа Красноярского края (актуализация на 2027 год) информация по всем пунктам была скорректирована по состоянию на 01.01.2026.

Глава актуализирована с учетом требований Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», а также Методических указаний по разработке схем теплоснабжения (утв. Приказом Минэнерго России от 05.07.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения»).

"Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения"

Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения

За базовый уровень потребления тепла принят уровень потребления тепловой энергии в 2025 году. Базовый уровень потребления тепловой энергии с разделением по источникам теплоснабжения представлен в таблицах 68-69.

Таблица 68 – Тепловая нагрузка в муниципальном округе

| № зоны | Наименование | Расчетные тепловые нагрузки, Гкал/ч |  |  | Полезный отпуск тепла, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | отопление и вентиляция | горячее водоснабжение | суммарная нагрузка |  |
| 1 | г. Шарыпово | 98,410 | 19,989 | 118,398 | 289 278,7 |
| 2 | г. Шарыпово, ТМБ | 0,0401 | 0,0004 | 0,041 |  |
| 3 | п. Дубинино | 19,699 | 4,906 | 24,605 | 61 526,4 |
| 4 | с . Холмогорское | 7,934 | 0,921 | 8,854 | 24 351,8 |
| 5 | с. Береш | 0,490 | 0,037 | 0,528 | 855,9 |
| 6 | с. Березовское | 0,450 | - | 0,450 | 2438,7 |
| 7 | с. Новоалтатка | 3,296 | - | 3,296 | 4587,8 |
| 8 | с. Ивановка | 0,411 | - | 0,411 | 2820,3 |
| 9 | п. Инголь | 0,690 | - | 0,690 | 3447,0 |
| 10 | с. Парная | 0,243 | - | 0,243 | 1149,3 |
| 12 | с. Большое Озеро | 0,115 | - | 0,115 | 678,5 |
| 13 | д.Гляден | 1,552 | - | 1,552 | 2489,7 |

Таблица 69 - Потребление тепловой энергии абонентами систем теплоснабжения муниципальном округе

| № зоны | Наименование | Полезный отпуск тепла, Гкал |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 г. | 2025 г. |
| 1 | г. Шарыпово | 299 357,5 | 289 278,7 |
| 2 | п. Дубинино | 63 729,5 | 61 526,4 |
| 3 | с . Холмогорское | 27 877,8 | 24 351,8 |
| 4 | с. Береш | 877,0 | 855,9 |
| 5 | с. Березовское | 2602,3 | 2438,7 |
| 6 | с. Новоалтатка | 4739,5 | 4587,8 |
| 7 | с. Ивановка | 2833,2 | 2820,3 |
| 8 | п. Инголь | 3462,5 | 3447,0 |
| 9 | с. Парная | 1083,8 | 1149,3 |
| 10 | с. Большое Озеро | 627,1 | 678,5 |
| 12 | д.Гляден | 2053,0 | 2489,7 |

Прогнозы приростов площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания, производственные здания промышленных предприятий, на каждом этапе

В настоящее время на территории муниципального округа действует восемь источников теплоснабжения. К сети централизованного теплоснабжения подключены жилые многоквартирные дома, а также административные и социально-значимые объекты.

Генеральным планом развития округа предусматривается новое жилищное строительство, размещаемое на территориях существующей застройки путем реконструкции и создания новой современной застройки, обеспечивающей комфортные условия проживания. Значительное увеличение селитебной территории за счет освоения новых земель не предлагается. Размещение объектов нового жилищного строительства в городе возможно на имеющихся в небольшом количестве свободных территориях и на месте сноса и ветхой и малоценной застройки.

Планами развития территории г. Шарыпово и Шарыповского муниципального округа предусматривается компактное развитие селитебной территории в населенных пунктов. Развитие застроенных территорий и освоение резервных территорий под многоэтажное и малоэтажное строительство (в т.ч. ИЖС) предполагает:

1) создание комфортных условий для проживания на территории поселения;

2) организацию комплексного освоения резервных территорий под жилищное строительство;

3) строительство качественного жилья с комплексом инфраструктуры (социальной, транспортной, инженерной);

4) образование новых земельных участков для их предоставления в целях индивидуального, блокированного, малоэтажного многоквартирного жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства;

5) строительство/реконструкцию достаточного количества современных социальных объектов.

В качестве площадок перспективного развития до 2038 года рассматриваются территории застройки, предлагаемые Генеральным планом в расчётный срок его реализации.

Таблица 70 – Объекты, планируемые для подключения к централизованным системам теплоснабжения до 2038 года

| Условный номер | Наименование | Местоположение | Назначение | Основные характеристики | Функциональная зона | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Театр | г. Шарыпово, проспект Центральный, земельный участок 75 (24:57:0000047:417) | Культурное назначения | Вместимость – 300 мест | Общественно-деловая зона | 2038 |
| 2 | Строительство крытого катка с искусственным льдом | г. Шарыпово, VII мкр., №1 (24:57:0000045:1909) | ― | ЕПС - 91 человек | Общественно-деловая зона | 2038 |
| 3 | Автостанция | г. Шарыпово, пр. Центральный | Автомобильный пассажирский транспорт | 1 объект | Общественно-деловые зоны | 2038 |
| 4 | Молодёжный центр | г. Шарыпово, ул. Комсомольская, 1 | ― | 1 объект | Общественно-деловая зона | 2026 |
| 5 | 7 микрорайон, объекты индивидуального жилищного строительства | г. Шарыпово, VII мкр | ИЖС | ― | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 2038 |
| 6 | 8 микрорайон, объекты индивидуального жилищного строительства | г. Шарыпово, VIII мкр. | ИЖС | ― | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 2038 |
| 7 | 9 микрорайон, объекты индивидуального жилищного строительства | г. Шарыпово, IX мкр. | ИЖС | ― | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 2038 |
| 8 | 10 микрорайон, объекты индивидуального жилищного строительства | г. Шарыпово, X мкр. | ИЖС | ― | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 2038 |
| 9 | Старая часть Шарыпово, объекты индивидуального жилищного строительства | г. Шарыпово, старая часть Шарыпово | ИЖС | ― | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 2038 |
| 10 | Квартал Листвяг, объекты индивидуального строительства | г. Шарыпово, кв-л Листвяг | ИЖС | ― | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 2038 |
| 11 | Размещение жилых многоквартирных домов | Российская Федерация, Красноярский край, муниципальный округ Шарыповский, город Шарыпово, микрорайон 7-й, земельный участок 22 (24:57:0000045:5006) | МКД | - | Зона застройки МКД | 2038 |
| 12 | Размещение жилых многоквартирных домов | Российская Федерация, Красноярский край, городской округ город Шарыпово, город Шарыпово, микрорайон 4-й, земельный участок 30 (24:57:0000017:2312) | МКД | - | Зона застройки МКД | 2038 |
| 13 | Квартал Энергостроителей, объекты индивидуального строительства | г. Шарыпово, кв-л Энергостроителей | ИЖС | ― | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 2038 |
| 14 | Нежилые здания (станции технического обслуживания) | г. Шарыпово, ул. Индустриальная 14, 14/2, 14/3 |  | 1 объект | Общественно-деловые зоны | 2038 |
| 15 | Территория микрорайона «Юго- западный» | г. Шарыпово, микрорайон «Юго-западный» | ИЖС | ― | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 2038 |
| 16 | Кафе | г. Шарыпово, 2 микрорайон, пр. Центральный | ― | 1 объект | Зона застройки многоэтажными жилыми домами | 2038 |
| 17 | Кафе | г. Шарыпово, 2 микрорайон, возле Сбербанка | ― | 1 объект | Зона застройки многоэтажными жилыми домами | 2038 |
| 18 | Кафе(пиццерия) | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, г. Шарыпово, 7 мкр., №12-1. (24:57:0000045:2522) | ― | 1 объект | Зона застройки многоэтажными жилыми домами | 2038 |
| 19 | Магазин | г. Шарыпово, 2 микрорайон, возле ж/д 5 | ― | 1 объект | Зона застройки многоэтажными жилыми домами | 2038 |
| 20 | Магазин | г. Шарыпово, 3 микрорайон, возле ж/д 16 | ― | 1 объект | Зона застройки многоэтажными жилыми домами | 2038 |
| 21 | Магазин | Российская Федерация, Красноярский край, городской округ город Шарыпово, город Шарыпово, микрорайон 4-й, земельный участок 22/1 (24:57:0000017:104) | ― | 1 объект | Зона застройки многоэтажными жилыми домами | 2038 |
| 22 | Многоквартирный жилой дом | г. Шарыпово, 3 микрорайон, возле ж/д 9/2 | МКД | 1 объект | Зона застройки МКД | 2038 |
| 23 | Многоквартирный жилой дом | г. Шарыпово, по ул. Дубовой | МКД | 1 объект | Зона застройки МКД | 2038 |
| 24 | Временное сборноразборное здание объекта вспомогательной структуры | гп. Дубинине, улица Пионеров КАТЭКа, д. 63/1 |  | 1 объект | Общественно-деловые зоны | 2026 |
| 25 | Духовнопросветительский центр | Российская Федерация, Красноярский край, городской округ город Шарыпово, город Шарыпово, микрорайон 5-й, земельный участок 4 (24:57:0000020:90) | ― | 1 объект | Зона застройки многоэтажными жилыми домами | 2038 |
| 26 | Магазин | Российская Федерация, Красноярский край, городской округ город Шарыпово, город Шарыпово, проспект Преображенский, земельный участок 51 (24:57:0000044:874) | ― | 1 объект | Зона застройки многоэтажными жилыми домами | 2026 |
| 27 | Физкультурно- оздоровительный комплекс с размещением площадок | Российская Федерация, Городской окру город Шарыпово, город Шарыпово, проспект Центральный, земельный участок 51Б (24:57:0000004:270) | ― | 1 объект | Зона застройки многоэтажными жилыми домами | 2027 |

На первую очередь строительства преимущественный тип перспективной застройки – малоэтажная индивидуальная жилая застройка с возможностью ведения личного подсобного хозяйства в границах территории 8-го, 9-го и 10-го микрорайона г. Шарыпово. Проектами застройки     предлагается     строительство     сетей     теплоснабжения     для     обеспечения теплоснабжения жилых домов на нужды отопления и вентиляции, горячего водоснабжения. ГВС вновь подключаемых объектов организовывается по закрытой схеме. Теплоисточником  является  существующий  централизованный  источник  теплоснабжения Березовская ГРЭС.

Развитие Шарыповского муниципального округа планируется, прежде всего за счет строительства новых объектов жилого фонда наряду с ликвидацией ветхого и аварийного. Рост тепловой нагрузки связан с подключением неохваченных услугой централизованного теплоснабжения абонентов.

Изменение общего объема жилого фонда на территории сельских населенных пунктов Шарыповского муниципального окргуа не предполагается. Для отопления и горячего водоснабжения индивидуальных домов, расположенных на территории сельских  населенных пунктов Шарыповского муниципального округа, рекомендуется применение индивидуальных двухконтурных котлов, работающих на твердом топливе. Выбор индивидуальных источника тепла объясняется тем, что объекты имеют незначительную тепловую нагрузку и находятся на значительном расстоянии друг от друга, что влечет за собой большие потери в тепловых сетях и значительные капвложения по их прокладке.

В таблице 71 представлены сведения о технологическом присоединении объектов теплопотребления на основании выданных технических условий теплоснабжающей организации.

Таблица 71 – Информация о выданных технических условиях на присоединение объектов теплопотребления на территории муниципального образования

| № п.п | № ТУ, дата выдачи | Адрес подключаемого объекта | Тип объекта (жилое, нежилое, промышленное) | Планируемая подключаемая тепловая нагрузка, Гкал/ч | Точка подключения | Планируемый срок (год) подключения объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023 год |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТУ № 12-52/12-ТСх от 06.12.2023 | Красноярский край, Шарыповский муниципальный округ, с. Холмогорское, в 2,1 км на северо-запад от с. Береш | канализационные очистные сооружения | 0,05572 | ПО-656 - НО-80 не далее 5 м от опоры | 06.12.2026 |
| 2 | договор № БР-23-001667/634 от 18.10.2023 | Красноярский край, Шарыповский муниципальный округ, с. Береш, микрорайон Элита, дом 8/1 | жилой дом | 0,00465 | ТК-2 в микрорайоне Элита | 31.12.2026 |
| 2024 год |  |  |  |  |  |  |
| 1. | договор № БР-24-000245/065 от 05.02.2024 | Красноярский край, город Шарыпово, ул. Индустриальная, 18/3 | нежилое | 0,015084 | ТК-10 | 31.12.2026 |
| 2. | договор № БР-24-000246/066 от 06.02.2024 | Красноярский край, город Шарыпово, ул. Индустриальная, 18/4, стр. 1 | нежилое | 0,0087555 | ТК-10 | 31.12.2026 |
| 3. | договор № БР-24-001008/489 от 02.07.2024 | Красноярский край, Шарыповский муниципальный округ, с. Холмогорское, ул. Ясная, 9 | жилой дом | 0,00879 | ТК-6 | 31.12.2026 |
| 4. | договор № БР-24-001029/498 от 05.07.2024 | Красноярский край, Шарыповский муниципальный округ, с. Холмогорское, ул. Восточная, 27 | жилой дом | 0,010734 | ТК-4 | 31.12.2026 |
| 5. | договор № БР-001009/493 от 02.07.2024 | Красноярский край, город Шарыпово, пр. Центральный, 55А | нежилое | 0,02482 | ТК-1 (возле нежилого здания ул. Центральная, 53/2) | 31.12.2026 |
| 6. | государственный контракт № БР-24-001912/688 от 13.12.2024 | Красноярский край, город Шарыпово, ул. Комсомольская, 1 | нежилое | 0,115 | вновь монтируемая ТК возле существующей ТК-0506 | 13.06.2026 |
| 2025 год |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ТУ № 12-09/03-ТСг от 26.03.2025 г. | Красноярский край, город Шарыпово,2 мкрн, пр. Байконур, д. 3 | нежилое | 0,02159 | ТК-9 | 26.03.2028 |
| 2. | ТУ № 12-16/05-ТСг от 07.05.2025 г. | Красноярский край, город Шарыпово, 2 мкрн, ЗУ № 11 | нежилое | 0,01756 | ТК-40 | 07.05.2028 |
| 3. | договор № БР-25-001270/0597 от 01.09.2025 г. | Красноярский край, п. Дубинино, ул. Майская, 2, кв. 1 | жилой дом | 0,0127259 | ТК-10-25 | 01.03.2027 |
| 4. | договор № БР-25-001556/0753 от 29.10.2025 г. | Красноярский край, п. Дубинино, ул. Сиреневая, 42 | жилой дом | 0,0088 | ТК-12-48 | 29.04.2027 |
| 5. | договор № БР-25-001290/0650 от 08.09.2025 г. | Красноярский край, город Шарыпово, кв. Листвяг, ул. Геодезическая, 49/1 | нежилое | 0,0408962 | подвальное помещение нежилого здания № 46 в 6 мкрн. Г. Шарыпово | 08.03.2027 |
| выданные ранее со сроком исполнения в 2026 году |  |  |  |  |  |  |
| 1. | договор № Б-20-0923/543 от 24.07.2020 | Красноярский край, город Шарыпово, 1 микрорайон, дом 115 | жилой дом | 0,0633685 | ТК-16 | 31.12.2026 |
| 2. | договор № Б-21-0273/112 от 28.02.2021 | Красноярский край, Шарыповский муниципальный округ, с. Холмогорское, ул. Центральная, 11 | жилой дом | 0,008739 | вновь монтируемая тепловая камера на участке ТК-0309 – ТК-14 не далее 5 метров от неподвижной опоры | 31.12.2026 |
| 3. | договор № Б-21-0615/343 от 08.06.2021 | Красноярский край, Шарыповский муниципальный округ, с. Береш, микрорайон Элита, дом 19-37, 67, 69 | жилые дома | 0,296256 | ТК-46 по ул. Светлой г. Шарыпово | 31.12.2026 |
| 4. | договор № Б-21-0698/390 от 08.07.2021 | Красноярский край, город Шарыпово, ул. Индустриальная, 8/1 | нежилое | 0,033252 | ТК-9 | 31.12.2026 |
| 5. | договор № Б-21-0723/410 от 21.07.2021 | Красноярский край, Шарыповский муниципальный округ, с. Береш, микрорайон Элита, дом 1а | жилой дом | 0,012748 | ТК-46 по ул. Светлой г. Шарыпово | 31.12.2026 |
| 6. | договор № Б -21-0753/426 | Красноярский край, город Шарыпово, ул. Российская, 136/2 | нежилое | 0,077491 | ТК-0127` | 31.12.2026 |
| 7. | договор № БР-22-000959/395 от 20.06.2022 | Красноярский край, Шарыповский муниципальный округ, с. Береш, микрорайон Элита, дом 46-66, 68, 70 | жилые дома | 0,29582 | ТК-46 по ул. Светлой г. Шарыпово | 31.12.2026 |
| 8. | договор № БР-22-001066/409 от 12.07.2022 | Красноярский край, город Шарыпово, ул. Индустриальная, 18/12 | нежилое | 0,021421 | ТК-10 | 31.12.2026 |
| 9. | договор № БР-22-001815/678 от 18.11.2022 | Красноярский край, город Шарыпово, ул. Российская, 136/4 | нежилое | 0,04287 | ТК-0127` | 31.12.2026 |

Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации

Прогноз перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию выполнен с учетом требований к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Показателем расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию жилого или общественного здания, является удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания численно равная расходу тепловой энергии на 1 м3 отапливаемого объема здания в единицу времени при перепаде температуры в один градус. Расчетное значение удельной характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания определяется с учетом климатических условий района строительства, выбранных объемно-планировочных решений, ориентации здания, теплозащитных свойств ограждающих конструкций, принятой системы вентиляции здания, а также применения энергосберегающих технологий. Расчетное значение удельной характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания должно быть меньше или равно нормируемому значению.

Прогнозные перспективные удельные расходы тепловой энергии на отопление, вентиляцию приняты в соответствии со СП 50.13330.2012. «Свод правил. Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003» и приведены в таблицах 72 и 74.

Таблица 72 - Нормируемый удельный расход тепловой энергии на отопление жилых зданий, Вт/(м3·°С·сут)

| № п/п | Площадь здания, | С числом этажей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 50 | 0,579 | - | - | - |
| 2 | 100 | 0,517 | 0,558 | - | - |
| 3 | 150 | 0,455 | 0,496 | 0,538 | - |
| 4 | 250 | 0,414 | 0,434 | 0,455 | 0,476 |
| 5 | 400 | 0,372 | 0,372 | 0,393 | 0,414 |
| 6 | 600 | 0,359 | 0,359 | 0,359 | 0,372 |
| 7 | 1000 и более | 0,336 | 0,336 | 0,336 | 0,336 |

Таблица 73 - Нормируемая (базовая) удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию общественных зданий, Вт/(м3·°С·сут)

| № п/п | Тип здания | Этажность здания |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4, 5 | 6, 7 | 8, 9 | 10, 11 | 12 и выше |
| 1 | Жилые многоквартирные, гостиницы, общежития | 0,455 | 0,414 | 0,372 | 0,359 | 0,336 | 0,319 | 0,301 | 0,290 |
| 2 | Общественные, кроме перечисленных в строках 3-6 | 0,487 | 0,440 | 0,417 | 0,371 | 0,359 | 0,342 | 0,324 | 0,311 |
| 3 | Поликлиники и лечебные учреждения, дома-интернаты | 0,394 | 0,382 | 0,371 | 0,359 | 0,348 | 0,336 | 0,324 | 0,311 |
| 4 | Дошкольные учреждения, хосписы | 0,521 | 0,521 | 0,521 | - | - | - | - | - |
| 5 | Сервисного обслуживания, культурно - досуговой деятельности, технопарки, склады | 0,266 | 0,255 | 0,243 | 0,232 | 0,232 | - | - |  |
| 6 | Административного назначения (офисы) | 0,417 | 0,394 | 0,382 | 0,313 | 0,278 | 0,255 | 0,232 | 0,232 |

Удельные укрупненные показатели расхода теплоты ГВС в соответствии со СП 124.13330.2012. «Свод правил. Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003» на основании климатических особенностей рассматриваемого региона приведены в таблице 74.

Таблица 74 - Нормы расхода горячей воды потребителями и удельная часовая величина теплоты на ее нагрев

| № п/п | Потребители | Измеритель | Норма расхода горячей воды, л/сут | Норма общей/полезной площади на 1 измеритель, м2/чел | Удельная величина тепловой энергии, Вт/м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилые дома независимо от этажности, оборудованные умывальниками, мойками и ваннами, с квартирными регуляторами давления | 1 житель | 105 | 25 | 12,2 |
|  | То же, с заселенностью 20 м2/чел | 1 житель | 105 | 20 | 15,3 |
| 2 | То же, с умывальниками, мойками и душевыми | 1 житель | 85 | 18 | 13,8 |
| 3 | Гостиницы и пансионаты с душами во всех отдельных номерах | 1 проживающий | 70 | 12 | 17 |
| 4 | Больницы с санитарными узлами, приближенными к палатам | 1 больной | 90 | 15 | 17,5 |
| 5 | Поликлиники и амбулатории | 1 больной в смену | 5,2 | 13 | 1,5 |
| 6 | Детские ясли и сады с дневным пребыванием детей и столовыми на полуфабрикатах | 1 ребенок | 11,5 | 10 | 3,1 |
| 7 | Административные здания | 1 работающий | 5 | 10 | 1,3 |
| 8 | Общеобразовательные школы с душевыми при гимнастических залах и столовыми на полуфабрикатах | 1 учащийся | 3 | 10 | 0,8 |
| 9 | Физкультурно-оздоровительные комплексы | 1 человек | 30 | 5 | 17,5 |
| 10 | Предприятия общественного питания для приготовления пищи реализуемой в обеденном зале | 1 посетитель | 12 | 10 | 3,2 |
| 11 | Магазины продовольственные | 1 работающий | 12 | 30 | 1,1 |
| 12 | Магазины промтоварные | То же | 8 | 30 | 0,7 |

Примечания:

1) нормы расхода воды установлены для основных потребителей и включают все дополнительные расходы (обслуживающим персоналом, душевыми для обслуживания персонала, посетителями, на уборку помещений и т.п.);

2) для водопотребителей гражданских зданий, сооружений и гражданских зданий, сооружений и помещений, не указанных в настоящей таблице, нормы расхода воды следует принимать согласно настоящему приложению для потребителей, аналогичных по характеру водопотребления.

Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе

Планом развития предусматривается новое жилищное строительство, размещаемое на территориях существующей застройки путем реконструкции и создания новой современной застройки, обеспечивающей комфортные условия проживания.

Таблица 75 - Прогнозы приростов спроса на тепловую мощность для централизованного теплоснабжения с разделением по видам теплопотребления, Гкал/ч

| № п/п | Наименование/Период | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031-2034 | 2035-2038 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЕТО №1 - Филиал «Березовская ГРЭС» ПАО «ЮНИПРО» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Березовская ГРЭС |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе | 152,426 | 153,522 | 153,584 | 153,623 | 153,623 | 153,623 | 153,623 | 153,623 |
| 1.1. | Присоединенная непосредственно к коллекторам станции | 152,426 | 153,522 | 153,584 | 153,623 | 153,623 | 153,623 | 153,623 | 153,623 |
|  | отопление и вентиляция | 126,573 | 127,668 | 127,731 | 127,770 | 127,770 | 127,770 | 127,770 | 127,770 |
|  | горячее водоснабжение | 25,853 | 25,853 | 25,853 | 25,853 | 25,853 | 25,853 | 25,853 | 25,853 |
| 1.1.1. | г.Шарыпово |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | отопление и вентиляция | 98,410 | 98,831 | 98,872 | 98,911 | 98,911 | 98,911 | 98,911 | 98,911 |
|  | горячее водоснабжение | 19,989 | 19,989 | 19,989 | 19,989 | 19,989 | 19,989 | 19,989 | 19,989 |
|  | г. Шарыпово, ТМБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | отопление и вентиляция | 0,0401 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 |
|  | горячее водоснабжение | 0,0004 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.2. | п.Дубинино |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | отопление и вентиляция | 19,699 | 19,699 | 19,721 | 19,721 | 19,721 | 19,721 | 19,721 | 19,721 |
|  | горячее водоснабжение | 4,906 | 4,906 | 4,906 | 4,906 | 4,906 | 4,906 | 4,906 | 4,906 |
|  | с. Холмогорское |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | отопление и вентиляция | 7,934 | 7,943 | 7,943 | 7,943 | 7,943 | 7,943 | 7,943 | 7,943 |
|  | горячее водоснабжение | 0,921 | 0,921 | 0,921 | 0,921 | 0,921 | 0,921 | 0,921 | 0,921 |
| 1.1.3. | с. Береш |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | отопление и вентиляция | 0,490 | 1,156 | 1,156 | 1,156 | 1,156 | 1,156 | 1,156 | 1,156 |
|  | горячее водоснабжение | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 |
|  | ЕТО №2 - ООО «АЭСТ» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельной с. Березовское |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде: | 0,450 | 0,450 | 0,450 | 0,450 | 0,450 | 0,450 | 0,450 | 0,450 |
| 1.1. | система отопления и вентиляции | 0,450 | 0,450 | 0,450 | 0,450 | 0,450 | 0,450 | 0,450 | 0,450 |
| 1.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Котельной с. Новоалтатка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде: | 3,296 | 3,296 | 3,296 | 3,296 | 3,296 | 3,296 | 3,296 | 3,296 |
| 1.1. | система отопления и вентиляции | 3,296 | 3,296 | 3,296 | 3,296 | 3,296 | 3,296 | 3,296 | 3,296 |
| 1.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Котельной с. Ивановка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде: | 0,411 | 0,411 | 0,411 | 0,411 | 0,411 | 0,411 | 0,411 | 0,411 |
| 1.1. | система отопления и вентиляции | 0,411 | 0,411 | 0,411 | 0,411 | 0,411 | 0,411 | 0,411 | 0,411 |
| 1.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Котельной п. Инголь |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде: | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 |
| 1.1. | система отопления и вентиляции | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 |
| 1.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Котельной с. Парная |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде: | 0,243 | 0,243 | 0,243 | 0,243 | 0,243 | 0,243 | 0,243 | 0,243 |
| 1.1. | система отопления и вентиляции | 0,243 | 0,243 | 0,243 | 0,243 | 0,243 | 0,243 | 0,243 | 0,243 |
| 1.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Котельной с. Большое Озеро |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде: | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 |
| 1.1. | система отопления и вентиляции | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 |
| 1.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | ЕТО №3 - ГПКК «ЦРКК» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельной д.Гляден |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде: | 1,552 | 1,552 | 1,552 | 1,552 | 1,552 | 1,552 | 1,552 | 1,552 |
| 1.1. | система отопления и вентиляции | 1,552 | 1,552 | 1,552 | 1,552 | 1,552 | 1,552 | 1,552 | 1,552 |
| 1.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе

На первую очередь строительства преимущественный тип перспективной застройки – малоэтажная индивидуальная жилая застройка с возможностью ведения личного подсобного хозяйства в границах территории 8-го, 9-го и 10-го микрорайона г. Шарыпово. Проектами застройки     предлагается     строительство     сетей     теплоснабжения     для     обеспечения теплоснабжения жилых домов. Горячее водоснабжение вновь подключаемых объектов организовывается по закрытой схеме. Теплоисточником  является  существующий  централизованный  источник  теплоснабжения «Березовская ГРЭС».

Развитие МО Шарыповский муниципальный округ планируется, прежде всего за счет строительства новых объектов жилого фонда наряду с ликвидацией ветхого и аварийного. Рост тепловой нагрузки связан с подключением неохваченных услугой централизованного теплоснабжения абонентов.

Изменение общего объема жилого фонда на территории сельских населенных пунктов Шарыповского муниципального округа не предполагается. Для теплоснабжения индивидуальных домов, расположенных на территории сельских  населенных пунктов Шарыповского муниципального округа, рекомендуется применение индивидуальных двухконтурных котлов, работающих на твердом топливе. Выбор индивидуальных источника тепла объясняется тем, что объекты имеют незначительную тепловую нагрузку и находятся на значительном расстоянии друг от друга, что влечет за собой большие потери в тепловых сетях и значительные капвложения по их прокладке.

Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, при условии возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе

Перспективное развитие промышленности намечается, в основном, за счет развития и реконструкции существующих предприятий.

Описание изменений показателей существующего и перспективного потребления тепловой энергии на цели теплоснабжения

При актуализации схемы теплоснабжения Шарыповского муниципального округа Красноярского края (актуализация на 2027 год) информация по всем пунктам была скорректирована по состоянию на 01.01.2026.

Глава актуализирована с учетом требований Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», а также Методических указаний по разработке схем теплоснабжения (утв. Приказом Минэнерго России от 05.07.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения»).

Перечень объектов теплопотребления, подключенных к тепловым сетям существующих систем теплоснабжения в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения;

При актуализации схемы теплоснабжения Шарыповского муниципального округа Красноярского края (актуализация на 2027 год) информация по всем пунктам была скорректирована по состоянию на 01.01.2026.

Актуализированный прогноз перспективной застройки относительно указанного в утвержденной схеме теплоснабжения прогноза перспективной застройки

Прогноз перспектиктивной застройки указан в соотвествии с Генеральным планом развития Шарыповского муниципального округа.

Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах источников тепловой энергии

Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах источников тепловой энергии приведена в таблице 76.

Таблица 76 - Расчетные тепловые нагрузки на коллекторах теплоисточников

| Наименование/Период | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031-2034 | 2035-2038 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО №1 - Филиал «Березовская ГРЭС» ПАО «ЮНИПРО» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Березовская ГРЭС | 152,426 | 153,522 | 153,584 | 153,623 | 153,623 | 153,623 | 153,623 | 153,623 |
| ЕТО №2 - ООО «АЭСТ» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельной с. Березовское | 0,450 | 0,450 | 0,450 | 0,450 | 0,450 | 0,450 | 0,450 | 0,450 |
| Котельной с. Новоалтатка | 3,296 | 3,296 | 3,296 | 3,296 | 3,296 | 3,296 | 3,296 | 3,296 |
| Котельной с. Ивановка | 0,411 | 0,411 | 0,411 | 0,411 | 0,411 | 0,411 | 0,411 | 0,411 |
| Котельной п. Инголь | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 |
| Котельной с. Парная | 0,243 | 0,243 | 0,243 | 0,243 | 0,243 | 0,243 | 0,243 | 0,243 |
| Котельной с. Большое Озеро | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 |
| ЕТО №3 - ГПКК «ЦРКК» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельной д.Гляден | 1,552 | 1,552 | 1,552 | 1,552 | 1,552 | 1,552 | 1,552 | 1,552 |

Фактические расходы теплоносителя в отопительный и летний периоды

Сведения о фактических расходах теплоносителя приведены в Главе 6 Обосновывающих материалов.

"Электронная модель системы теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения"

Графическое представление объектов системы теплоснабжения с привязкой к топографической основе поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения и с полным топологическим описанием связности объектов

Электронная модель схемы теплоснабжения разработана с использованием ГИС «Zulu» и программно-расчетного комплекса «Zulu-thermo». Модель выполнена с учетом привязки к топографической основе и схемы расположения инженерных коммуникаций, согласно предоставленных данных.

Программный комплекс содержит всю функциональность, необходимую для графического представления и описания тепловых потерь на плане местности, включая базу данных паспортизации тепловых сетей и инструментариев для ввода и корректировки данных. В состав программного комплекса включены все необходимые виды тематических раскрасок, графических выделений, справочных и отчетных документов, формируемых на основании информации, содержащейся в базе данных паспортизации.

В качестве исходных данных для ее разработки использовались:

- проектная и исполнительная документация по источникам тепла, тепловым сетям, ЦТП и ИТП, данные по вводам к потребителям;

- эксплуатационная документация (фактические температурные графики, гидравлические режимы, данные по присоединенным тепловым нагрузкам и их видам и т.п.);

- данные по видам прокладки и типам применяемых теплоизоляционных конструкций, сроки эксплуатации тепловых сетей;

- материалы по разработке энергетических характеристик систем транспорта тепловой энергии.

Тепловую сеть можно изображать на карте, с привязкой к местности (по координатам, с привязкой к окружающим объектам), что позволит в дальнейшем не только проводить теплогидравлические расчеты, но и решать другие инженерные задачи, зная точное местонахождение тепловых сетей.

Zulu может работать как в локальной системе координат (план-схема), так и в одной из географических проекций.

Система поддерживает более 180 датумов, в том числе ПЗ-90, СК-42, СК-95 по ГОСТ Р 51794-2001, WGS 84, WGS 72, Пулково 42, NAD27, NAD83, EUREF 89. Список поддерживаемых датумов будет расширяться.

Система предлагает набор предопределенных систем координат. Кроме того, пользователь может задать свою систему координат с индивидуальными параметрами для поддерживаемых системой проекций. В частности, эта возможность позволит, при известных параметрах (ключах перехода), привязывать данные, хранящиеся в местной системе координат, к одной из глобальных систем координат.

Данные, хранящиеся в разных системах координат, можно отображать на одной карте, в одной из проекций. При этом пересчет координат (если он требуется) из одного датума в другой и из одной проекции в другую производится при отображении «на лету».

Данные можно перепроецировать из одной системы координат в другую.

Паспортизация объектов системы теплоснабжения

В программном комплексе к объектам системы теплоснабжения относятся следующие элементы, которые образуют между собой связанную структуру: источник, участок тепловой сети, ЦТП, потребитель. Каждый элемент имеет свой паспорт объекта, состоящий из описательных характеристик. Среди этих характеристик есть как необходимые для проведения гидравлического расчета и решения расчетно-аналитических задач, так и справочные.

При работе в геоинформационной системе сеть достаточно просто и быстро заносится с помощью мышки или по координатам. При этом сразу формируется расчетная модель. После графического изображения системы теплоснабжения, необходимо задать расчетные параметры объектов и выполнить соответствующие расчеты.

Тепловая сеть включает в себя следующие основные объекты: источник, участок (трубопроводы), потребитель и узлы: центральные тепловые пункты (ЦТП), насосные, запорную и регулирующую арматуру, камеры и другие элементы.

Источник

Источник – это символьный объект тепловой сети, моделирующий режим работы котельной или ТЭЦ. В математической модели источник представляется сетевым насосом, создающим располагаемый напор, и подпиточным насосом, определяющим напор в обратном трубопроводе. Условное обозначение источника в зависимости от режима работы представлено на рисунке 40. При работе нескольких источников на одну сеть, один из них может выступать в качестве пиковой котельной.

Рисунок 14 - Условное изображение источника

Участок

Участок – это линейный объект, на котором не меняются:

- диаметр трубопровода;

- тип прокладки;

- вид изоляции;

- расход теплоносителя.

Двухтрубная тепловая сеть изображается в одну линию и может, в зависимости от желания пользователя, соответствовать или не соответствовать стандартному изображению сети по ГОСТ 21-605-82.

Как любой объект сети, участок имеет разные режимы работы, например, «отключен подающий» или «отключен обратный», см. рисунок «Режимы изображения участка». Эти режимы позволяют смоделировать многотрубные схемы тепловых сетей.

Рисунок 15 - Изображение нескольких состояний участков, задаваемых разными режимами

Узел

Узел – это символьный объект тепловой сети. В тепловой сети узлами являются все объекты сети, кроме источника, потребителя и участков. В математической модели внутреннее представление объектов (кроме источника, потребителя, перемычки, ЦТП и регуляторов) моделируется двумя узлами, установленными на подающем и обратном трубопроводах.

Условное обозначение узловых объектов в зависимости от режима работы представлены на рисунке 42.

Рисунок 16 - Условное изображение узловых объектов

Простым узлом в модели считается любой узел, чьи свойства специально не оговорены. Простой узел служит только для соединения участков. Такими узлами для модели являются тепловые камеры, ответвления, смены диаметров, смена типа прокладки или типа изоляции и т.д.

Центральные тепловые пункты

Центральный тепловой пункт (ЦТП) – это узел дополнительного регулирования и распределения тепловой энергии. Наличие такого узла подразумевает, что за ним находится тупиковая сеть, с индивидуальными потребителями. В ЦТП может входить только один участок и только один участок может выходить. Причем входящий участок идет со стороны магистрали, а выходящий участок ведет к конечным потребителям. Внутренняя кодировка ЦТП зависит от его схемы присоединения к тепловой сети. Это может быть групповой элеватор, групповой насос смешения, независимое подключение группы потребителей, бойлеры на ГВС и т.д. На данный момент в распоряжении пользователя 28 схем присоединения ЦТП.

Рисунок 17 - Изображение ЦТП

Вспомогательный участок

Вспомогательный участок – указывает начало трубопроводов горячего водоснабжения при четырехтрубной тепловой сети после ЦТП. Это небольшой участок заканчивается простым узлом, к которому подключается трубопровод горячего водоснабжения, как показано на рисунке 44.

Рисунок 18 - Подключение трубопровода ГВС

Потребитель

Потребитель – это конечный объект участка, в который входит один подающий и выходит один обратный трубопровод тепловой сети. Под потребителем понимается абонентский ввод в здание.

Условное обозначение потребителя в зависимости от режима работы представлено на рисунке 45.

Рисунок 19 - Условное изображение потребителя

Потребитель тепловой энергии характеризуется расчетными нагрузками на систему отопления, систему вентиляции и систему горячего водоснабжения и расчетными температурами на входе, выходе потребителя, и расчетной температурой внутреннего воздуха.

В однолинейном представлении потребитель — это узловой элемент, который может быть связан только с одним участком.

Внутренняя кодировка потребителя существенно зависит от его схемы присоединения к тепловой сети. Схемы могут быть элеваторные, с насосным смешением, с независимым присоединением, с открытым или закрытым отбором

воды на ГВС, с регуляторами температуры, отопления, расхода и т.д. На данный момент в распоряжении пользователя 31 схема присоединения потребителей.

Если в здании несколько узлов ввода, то объектом «потребитель» можно описать каждый ввод. В тоже время как один потребитель можно описать целый квартал или завод, задав для такого потребителя обобщенные тепловые нагрузки.

Обобщенный потребитель

Обобщенный потребитель – символьный объект тепловой сети, характеризующийся потребляемым расходом сетевой воды или заданным сопротивлением. Таким потребителем можно моделировать, например, общую нагрузку квартала.

Условное обозначение обобщенного потребителя в зависимости от режима работы представлено на рисунке 46.

Рисунок 20 - Изображение обобщенного потребителя

Такой объект удобно использовать, когда возникает необходимость рассчитать гидравлику сети без информации о тепловых нагрузках и конкретных схемах присоединения потребителей к тепловой сети. Например, при расчете магистральных сетей информации о квартальных сетях может не быть, а для оценки потерь напора в магистралях достаточно задать обобщенные расходы в точках присоединения кварталов к магистральной сети.

В однолинейном изображении не требуется подключать обобщенный потребитель на отдельном отводящем участке, как в случае простого потребителя.

То есть в этот узел может входить и/или выходить любое количество участков. Это позволяет быстро и удобно, с минимальным количеством исходных данных.

Рисунок 21 - Варианты включение обобщенных потребителей

Задвижка

Задвижка — это символьный объект тепловой сети, являющийся отсекающим устройством. Задвижка кроме двух режимов работы (открыта, закрыта), может находиться в промежуточном состоянии, которое определяется степенью её закрытия. Промежуточное состояние задвижки должно определятся при её режиме работы.

Рисунок 22 - Условное изображение задвижки

Условное обозначение запорно-регулирующего устройства в зависимости от режима работы:

Задвижка в однолинейном изображении представляется одним узлом, но во внутреннем представлении в зависимости от заданных параметров в семантической базе данных, может быть установлена на обоих трубопроводах.

Перемычка

Перемычка — это символьный объект тепловой сети, моделирующий участок между подающим и обратным трубопроводами.

Условное обозначение перемычки в зависимости от режима работы представлено на рисунке 49.

Рисунок 23 - Условное представление перемычки

Перемычка позволяет смоделировать участок, соединяющий подающий и обратный трубопроводы. В этот узел может входить и/или выходить любое количество участков.

Рисунок 24 - Перемычка

Так как перемычка в однолинейном изображении представлена узлом, то для моделирования соединения между подающим трубопроводом одного участка и обратным трубопроводом другого участка одного элемента «перемычка» недостаточно. Понадобятся еще два участка: один только подающий, другой - только обратный.

Рисунок 25 - Соединение между подающим трубопроводом одного участка и обратным трубопроводом другого участка

Насосная станция

Насосная станция – символьный объект тепловой сети, характеризующийся заданным напором или напорно-расходной характеристикой установленного насоса.

Насосная станция в однолинейном изображении представляется одним узлом. В зависимости от табличных параметров этого узла насос может быть установлен на подающем или обратном трубопроводе, либо на обоих трубопроводах одновременно. Для задания направления действия насоса в этот узел только один участок обязательно должен входить и только один участок должен выходить.

Рисунок 26 - Насосная станция

Насос можно моделировать двумя способами: либо как идеальное устройство, которое изменяет давление в трубопроводе на заданную величину, либо как устройство, работающее с учетом реальной напорно-расходной характеристики конкретного насоса.

В первом случае просто задается значение напора насоса на подающем и/или обратном трубопроводе. Если значение напора на одном из трубопроводов равно нулю, то насос на этом трубопроводе отсутствует. Если значение напора отрицательно, то это означает, что насос работает навстречу входящему в него участку.

Дросселирующие устройства

Дросселирующие устройства в однолинейном представлении являются узлами, но во внутренней кодировке — это дополнительные участки с постоянным или переменным сопротивлением. В дросселирующий узел обязательно должен входить только один участок, и только один участок из узла должен выходить.

Рисунок 27 - Дросселирующие устройства

Дроссельная шайба

Дроссельная шайба – это символьный объект тепловой сети, характеризуемый фиксированным сопротивлением, зависящим от диаметра шайбы.

Дроссельная шайба имеет два режима работы: вычисляемая и устанавливаемая.

Устанавливаемая шайба — это нерегулируемое сопротивление, то величина гасимого шайбой напора зависит от квадрата, проходящего через шайбу расхода.

Рисунок 28 - Условное представление шайбы

Регулятор давления

Регулятор давления - устройство с переменным сопротивлением, которое позволяет поддерживать заданное давление в трубопроводе в определенном диапазоне изменения расхода. Регулятор давления может устанавливаться как на подающем, так и на обратном трубопроводе.

Рисунок 29 - Регулятор давления

На рисунке 55 показано, что при увеличении в два раза расхода через регулятор, установленный в обратном трубопроводе, давление в регулируемом узле остается постоянным.

Величина сопротивления регулятора может изменяться в пределах от бесконечности до сопротивления полностью открытого регулятора. Если условия работы сети заставляют регулятор полностью открыться, то он начинает работать как нерегулируемый дросселирующий узел.

Регулятор располагаемого напора

Регулятор располагаемого напора – это символьный объект тепловой сети, поддерживающий заданный располагаемый напор после себя.

Работа регулятора располагаемого напора аналогична работе регулятора давления, только в этом случае регулятор старается держать постоянной заданную величину располагаемого напора.

Рисунок 30 - Условное представление регуляторов напора

Регулятор расхода

Регулятор расхода – это символьный объект тепловой сети, поддерживающий заданным пользователем расход теплоносителя.

Регулятор можно устанавливать как на подающем, так и на обратном трубопроводе. К работе регулятора расхода можно отнести все сказанное про регуляторы давления.

Рисунок 31 - Условное представление регуляторов расхода

В существующих базах данных «ZULU» предусматриваются стандартные характеристики по приведенным выше типам объектов системы теплоснабжения.

Состав информации по каждому типу объектов носит как информативный характер (например: для источников - наименование предприятия, наименование источника, для потребителей - адрес узла ввода, наименование узла ввода и т.д.), так и необходимый для функционирования расчетной модели (например: для источников - геодезическая отметка, расчетная температура в подающем трубопроводе, расчетная температура холодной воды). Полнота заполнения базы данных по параметрам зависит от наличия исходных данных, предоставленных Заказчиком и опрошенными субъектами системы теплоснабжения населенного пункта.

При желании пользователя, в существующие базы данных по объектам сети можно добавить дополнительные поля.

Паспортизация и описание расчетных единиц территориального деления, включая административное

Разбивка объектов по территориальному делению в ГИС «Zulu» происходит на основе данных утвержденного генерального плана и карте территориального планирования.

Электронная модель предусматривает паспортизацию и описание расчетных единиц территориального деления, включая административное.

Электронная модель позволяет наглядно на топооснове разграничить и паспортизировать единицы территориального деления. Такими границами территориального деления могут являться: ·

- кадастровые кварталы; ·

- теплосетевые районы; ·

- планировочные районы; ·

- административные районы.

Сетка районирования, нанесенная в электронной модели, позволяет привязать базу данных, состоящую из сведений, входящих в паспорт единицы территориального деления, к площадному объекту, определяющему границы этой единицы.

Гидравлический расчет тепловых сетей любой степени закольцованности, в том числе гидравлический расчет при совместной работе нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть

Гидравлический расчет предусматривает выполнение расчета системы централизованного теплоснабжения с потребителями, подключенными к тепловой сети по различным схемам.

Целью расчета является определение расходов теплоносителя на участках тепловой сети и у потребителей, а также количестве тепловой энергии, получаемой потребителем при заданной температуре воды в подающем трубопроводе и располагаемом напоре на источнике.

Созданная математическая имитационная модель системы теплоснабжения, служащая для решения поверочной задачи, позволяет анализировать гидравлический и тепловой режим работы системы теплоснабжения. В качестве теплоносителя используется вода.

Гидравлический расчёт тепловых сетей проводится с учётом:  утечек из тепловой сети и систем теплопотребления;  фактически установленного оборудования на абонентских вводах и тепловых сетях.

Гидравлический расчет позволяет рассчитать любую аварию на трубопроводах тепловой сети и источнике теплоснабжения. В результате расчета определяются расходы и потери напора в трубопроводах, напоры в узлах сети, в том числе располагаемые напоры у потребителей, расходы и температуры воды на входе и выходе в каждую систему теплопотребления. Рассчитывается баланс по воде и отпущенной тепловой энергией между источником и потребителями.

Результат гидравлических расчётов системы теплоснабжения по источникам может быть сформирован в протоколы Excel и показан в виде пьезометрических графиков. Пьезометрические графики, показывающие возможность передачи тепловой энергии до самого удаленного потребителя представлены в Приложениях к настоящей схеме.

Моделирование всех видов переключений, осуществляемых в тепловых сетях, в том числе переключений тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии

Коммутационные задачи предназначены для анализа изменений вследствие отключения задвижек или участков сети. В результате выполнения коммутационной задачи определяются объекты, попавшие под отключение. При этом производится расчет объемов воды, которые возможно придется сливать из трубопроводов тепловой сети и систем теплопотребления. Результаты расчета отображаются на карте в виде тематической раскраски отключенных участков и потребителей и выводятся в отчет.

При анализе переключений определяется, какие объекты попадают под отключения, и включает в себя:  вывод информации по отключенным объектам;  расчет объемов внутренних систем теплопотребления и нагрузок на системы теплопотребления при данных изменениях в сети;  отображение результатов расчета на карте в виде тематической раскраски;  вывод табличных данных в отчет, с последующей возможностью их печати, экспорта в формат MS Excel или HTML.

Расчет балансов тепловой энергии по источникам тепловой энергии и по территориальному признаку

Целью расчета балансов тепловой энергии является определение фактических расходов теплоносителя на участках тепловой сети и у потребителей, а также количества тепловой энергии, получаемой потребителем при заданной температуре воды в подающем трубопроводе и располагаемом напоре на источнике.

Расчеты могут проводиться при различных исходных данных, в том числе при аварийных ситуациях, например, отключении отдельных участков тепловой сети, передачи воды и тепловой энергии от одного источника к другому по одному из трубопроводов и т.д.

Расчёт тепловых сетей можно проводить с учётом:

- утечек из тепловой сети и систем теплопотребления;

- тепловых потерь в трубопроводах тепловой сети;

- фактически установленного оборудования на абонентских вводах и тепловых сетях.

Расчет балансов представлен в главе 4.

Расчет потерь тепловой энергии через изоляцию и с утечками теплоносителя

Целью данного расчета является определение нормативных тепловых потерь через изоляцию трубопроводов. Тепловые потери определяются суммарно за год с разбивкой по месяцам. Просмотреть результаты расчета можно как суммарно по всей тепловой сети, так и по каждому отдельно взятому источнику тепловой энергии и каждому центральному тепловому пункту (ЦТП). Расчет может быть выполнен с учетом поправочных коэффициентов на нормы тепловых потерь.

Просмотреть результаты расчета можно как суммарно по всей тепловой сети, так и по каждому отдельно взятому источнику тепловой энергии и каждому центральному тепловому пункту (ЦТП), а также по различным владельцам (балансодержателям) участков тепловой сети.

Возможно копирование исходных данных от одного источника или ЦТП сразу всем объектам, отдельно источникам, ЦТП по контуру отопления или ГВС. Также результаты выполненных расчетов можно посмотреть экспортировать в MS Excel.

Расчет показателей надежности теплоснабжения

Целью расчета является оценка способности действующих и проектируемых тепловых сетей надежно обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения каждого потребителя, а также обоснование необходимости и проверки эффективности реализации мероприятий, повышающих надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии.

Оценка надежности тепловых сетей осуществляется по результатам сравнения расчетных значений показателей надежности с нормированными значениями этих показателей в соответствии с положениями п. 6.28 СП 124.13330.2012.

Обоснование необходимости реализации мероприятий, повышающих надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии, осуществляется по результатам качественного анализа полученных численных значений.

Проверка эффективности реализации мероприятий, повышающих надежность теплоснабжения потребителей, осуществляется путем сравнения исходных (полученных до реализации) значений показателей надежности, с расчетными значениями, полученными после реализации (моделирования реализации) этих мероприятий.

Оценка надежности системы теплоснабжения приведена в Главе 11 Обосновывающих материалов.

Групповые изменения характеристик объектов (участков тепловых сетей, потребителей) по заданным критериям с целью моделирования различных перспективных вариантов схем теплоснабжения

Разработанная электронная модель позволяет осуществлять групповые изменения характеристик различных теплосетевых объектов:

- для потребителей - изменять для группы потребителей расчетные температуры прямой и обратной сетевой воды, схемы их подключения, ограничения тепловых нагрузок, наладочные характеристики, количество теплообменников и т.д.

- для тепловых сетей - изменять тип и год прокладки, вид тепловой изоляции, коэффициент местных потерь и шероховатость и т.д.

Данный инструмент применим для различных целей и задач гидравлического моделирования. Основным предназначением является калибровка расчетной гидравлической модели тепловой сети. Трубопроводы реальной тепловой сети всегда имеют физические характеристики, отличающиеся от проектных, в силу происходящих во времени изменений - коррозии и выпадения отложений, отражающихся на изменении эквивалентной шероховатости и уменьшении внутреннего диаметра вследствие зарастания. Эти изменения влияют на гидравлические сопротивления участков трубопроводов, и в масштабах тепловой сети МО это приводит к значительным расхождениям результатов гидравлического расчета по «проектным» значениям с реальным гидравлическим режимом, наблюдаемым в эксплуатируемой тепловой сети. С другой стороны, измерить действительные значения шероховатостей и внутренних диаметров участков действующей тепловой сети не представляется возможным, поскольку это потребовало бы массового вскрытия трубопроводов, что вряд ли реализуемо.

Поэтому эти значения можно лишь косвенным образом оценить на основании сравнения реального (наблюдаемого) гидравлического режима с результатами расчетов на гидравлической модели, и внести в расчетную модель соответствующие поправки. В этом, в первом приближении, и состоит процесс калибровки.

Инструмент групповых операций позволяет выполнить изменение характеристик для подмножества участков тепловой сети, определяемого заданным критерием отбора, в частности: ·

- по всей базе данных описания тепловой сети; ·

- по одной из связных компонент тепловой сети (тепловой зоне источника);

- по некоторой графической области, заданной произвольным многоугольником; ·

- вдоль выбранного пути.

При этом на любой из вышеперечисленных «пространственных» критериев может быть наложена суперпозиция критериев отбора по классифицирующим признакам: ·

- по подающим или обратным трубопроводам тепловой сети, либо симметрично; ·

- по виду тепловых сетей (магистральные, распределительные, внутриквартальные); ·

- по участкам тепловой сети определенного условного диаметра; ·

- по участкам тепловой сети с определенным типом прокладки, и т.п.

Критерии отбора могут быть произвольными при соблюдении основного требования: информация, на основании которой строится отбор, должна в явном виде присутствовать в паспортных описаниях участков тепловой сети.

Для участков тепловых сетей, отобранных по определенной совокупности критериев, можно произвести любую из следующих операций: ·

- изменение эквивалентной шероховатости; ·

- изменение степени зарастания трубопроводов; ·

- изменение коэффициента местных потерь; ·

- изменение способа расчета сопротивления.

После проведения серии изменений характеристик участков трубопроводов тепловой сети автоматически производится гидравлический расчет, результаты которого сразу же доступны для визуализации на схеме и анализа.

Поскольку при изменении характеристик участков тепловой сети их паспорта не модифицируются, в любой момент можно вернуться к исходному состоянию расчетной гидравлической модели, определяемому паспортными значениями характеристик участков тепловой сети.

Сравнительные пьезометрические графики для разработки и анализа сценариев перспективного развития тепловых сетей

Целью построения пьезометрического графика является наглядная иллюстрация результатов гидравлического расчета (наладочного, поверочного, конструкторского). Это основной аналитический инструмент специалиста по гидравлическим расчетам тепловых сетей. При этом на экран выводятся: ·

- линия давления в подающем трубопроводе; ·

- линия давления в обратном трубопроводе; ·

- линия поверхности земли; ·

- линия потерь напора на шайбе; ·

- высота здания; ·

- линия вскипания; ·

- линия статического напора.

Цвет и стиль линий задается пользователем.

В таблице под графиком выводятся для каждого узла сети наименование, геодезическая отметка, высота потребителя, напоры в подающем и обратном трубопроводах, величина дросселируемого напора на шайбах у потребителей, потери напора по участкам тепловой сети, скорости движения воды на участках тепловой сети и т.д. Количество выводимой под графиком информации настраивается пользователем.

Также график может отображать падение температуры в тепловой сети, после проведения расчетов с учетом тепловых потерь. При этом на график выводятся значения температур в узловых точках по подающему и обратному трубопроводам. Количество выводимой под графиком информации настраивается пользователем.

Пьзометрические графики источников теплоснабжения округа приведены в приложениях к настоящей схеме.

Изменения гидравлических режимов, определяемые в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения, с учетом изменений в составе оборудования источников тепловой энергии, тепловой сети и теплопотребляющих установок за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

С момента предыдущей актуализации схемы теплоснабжения Шарыповского муниципального округа Красноярского края (актуализация на 2026 год) изменения гидравлических режимов не зафиксированы.

"Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей"

Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки, а в ценовых зонах теплоснабжения - балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой системе теплоснабжения с указанием сведений о значениях существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии, находящихся в государственной или муниципальной собственности и являющихся объектами концессионных соглашений или договоров аренды

Прогноз потребления тепловой энергии напрямую зависит от прогноза ввода жилья, перспективного потребления тепловой энергии крупными промышленными потребителями, а также реализации мероприятий, направленных на повышение энергосбережения и энергетической эффективности как у потребителей, так и на сетях и оборудовании теплоснабжающих организаций.

Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии представлены в таблице ниже.

Таблица 77 – Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

| № п/п | Наименование/Период | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031-2034 | 2035-2038 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЕТО №1 - Филиал «Березовская ГРЭС» ПАО «ЮНИПРО» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Березовская ГРЭС |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе | 893,000 | 893,000 | 893,000 | 893,000 | 893,000 | 893,000 | 893,000 | 893,000 |
| 1.1. | отборы паровых турбин, в том числе | 410,000 | 410,000 | 410,000 | 410,000 | 410,000 | 410,000 | 410,000 | 410,000 |
|  | производственных показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | теплофикационные | 410,000 | 410,000 | 410,000 | 410,000 | 410,000 | 410,000 | 410,000 | 410,000 |
| 1.2. | РОУ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | ПВК | 483,000 | 483,000 | 483,000 | 483,000 | 483,000 | 483,000 | 483,000 | 483,000 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 893,000 | 893,000 | 893,000 | 893,000 | 893,000 | 893,000 | 893,000 | 893,000 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| 4 | Затраты тепла на собственные нужды станции в паре | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5 | Потери в тепловых сетях в горячей воде, в том числе | 15,794 | 15,794 | 15,794 | 15,794 | 15,794 | 15,794 | 15,794 | 15,794 |
| 5.1. | Потери в паропроводах |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды ТЭЦ | 25,244 | 25,244 | 25,244 | 25,244 | 25,244 | 25,244 | 25,244 | 25,244 |
| 7 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе | 152,426 | 153,522 | 153,584 | 153,623 | 153,623 | 153,623 | 153,623 | 153,623 |
| 7.1. | Присоединенная непосредственно к коллекторам станции | 152,426 | 153,522 | 153,584 | 153,623 | 153,623 | 153,623 | 153,623 | 153,623 |
|  | отопление и вентиляция | 126,573 | 127,669 | 127,731 | 127,770 | 127,770 | 127,770 | 127,770 | 127,770 |
|  | горячее водоснабжение | 25,853 | 25,853 | 25,853 | 25,853 | 25,853 | 25,853 | 25,853 | 25,853 |
| 7.1.1. | г.Шарыпово |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | отопление и вентиляция | 98,410 | 98,831 | 98,872 | 98,911 | 98,911 | 98,911 | 98,911 | 98,911 |
|  | горячее водоснабжение | 19,989 | 19,989 | 19,989 | 19,989 | 19,989 | 19,989 | 19,989 | 19,989 |
| 7.1.2. | г. Шарыпово, ТМБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | отопление и вентиляция | 0,0401 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 |
|  | горячее водоснабжение | 0,0004 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7.1.3. | п.Дубинино |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | отопление и вентиляция | 19,699 | 19,699 | 19,721 | 19,721 | 19,721 | 19,721 | 19,721 | 19,721 |
|  | горячее водоснабжение | 4,906 | 4,906 | 4,906 | 4,906 | 4,906 | 4,906 | 4,906 | 4,906 |
| 7.1.4. | с. Холмогорское |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | отопление и вентиляция | 7,934 | 7,943 | 7,943 | 7,943 | 7,943 | 7,943 | 7,943 | 7,943 |
|  | горячее водоснабжение | 0,921 | 0,921 | 0,921 | 0,921 | 0,921 | 0,921 | 0,921 | 0,921 |
| 7.1.5. | с. Береш |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | отопление и вентиляция | 0,490 | 1,156 | 1,156 | 1,156 | 1,156 | 1,156 | 1,156 | 1,156 |
|  | горячее водоснабжение | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 |
| 8 | Присоединенная фактическая тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе | 152,426 | 153,522 | 153,584 | 153,623 | 153,623 | 153,623 | 153,623 | 153,623 |
|  | отопление и вентиляция | 126,573 | 127,669 | 127,731 | 127,770 | 127,770 | 127,770 | 127,770 | 127,770 |
|  | горячее водоснабжение | 25,853 | 25,853 | 25,853 | 25,853 | 25,853 | 25,853 | 25,853 | 25,853 |
| 9 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в паре |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Присоединенная фактическая тепловая нагрузка в паре (на коллекторах станции) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 699,511 | 699,511 | 699,511 | 699,511 | 699,511 | 699,511 | 699,511 | 699,511 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 699,511 | 699,511 | 699,511 | 699,511 | 699,511 | 699,511 | 699,511 | 699,511 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 688,000 | 688,000 | 688,000 | 688,000 | 688,000 | 688,000 | 688,000 | 688,000 |
| 14 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 134,135 | 134,135 | 134,135 | 134,135 | 134,135 | 134,135 | 134,135 | 134,135 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 1518,682 | 1518,682 | 1518,682 | 1518,682 | 1518,682 | 1518,682 | 1518,682 | 1518,682 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,100 | 0,101 | 0,101 | 0,101 | 0,101 | 0,101 | 0,101 | 0,101 |
|  | ЕТО №2 - ООО «АЭСТ» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельной с. Березовское |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника | 3,360 | 3,360 | 3,360 | 3,360 | 3,360 | 3,360 | 3,360 | 3,360 |
| 2 | Ограничения установленной тепловой мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Располагаемая мощность (с учетом ограничений) | 3,360 | 3,360 | 3,360 | 3,360 | 3,360 | 3,360 | 3,360 | 3,360 |
| 4 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 |
| 5 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 |
| 6 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде: | 0,450 | 0,450 | 0,450 | 0,450 | 0,450 | 0,450 | 0,450 | 0,450 |
| 7.1. | система отопления и вентиляции | 0,450 | 0,450 | 0,450 | 0,450 | 0,450 | 0,450 | 0,450 | 0,450 |
| 7.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,450 | 0,450 | 0,450 | 0,450 | 0,450 | 0,450 | 0,450 | 0,450 |
| 8.1. | система отопления и вентиляции | 0,450 | 0,450 | 0,450 | 0,450 | 0,450 | 0,450 | 0,450 | 0,450 |
| 8.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 2,738 | 2,738 | 2,738 | 2,738 | 2,738 | 2,738 | 2,738 | 2,738 |
| 10 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 2,738 | 2,738 | 2,738 | 2,738 | 2,738 | 2,738 | 2,738 | 2,738 |
| 11 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 1,980 | 1,980 | 1,980 | 1,980 | 1,980 | 1,980 | 1,980 | 1,980 |
| 12 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | 0,396 | 0,396 | 0,396 | 0,396 | 0,396 | 0,396 | 0,396 | 0,396 |
| 13 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 18,830 | 18,830 | 18,830 | 18,830 | 18,830 | 18,830 | 18,830 | 18,830 |
| 14 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 |
|  | Котельной с. Новоалтатка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника | 6,460 | 6,460 | 6,460 | 6,460 | 6,460 | 6,460 | 6,460 | 6,460 |
| 2 | Ограничения установленной тепловой мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Располагаемая мощность (с учетом ограничений) | 6,460 | 6,460 | 6,460 | 6,460 | 6,460 | 6,460 | 6,460 | 6,460 |
| 4 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 |
| 5 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,558 | 0,558 | 0,558 | 0,558 | 0,558 | 0,558 | 0,558 | 0,558 |
| 6 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде: | 3,296 | 3,296 | 3,296 | 3,296 | 3,296 | 3,296 | 3,296 | 3,296 |
| 7.1. | система отопления и вентиляции | 3,296 | 3,296 | 3,296 | 3,296 | 3,296 | 3,296 | 3,296 | 3,296 |
| 7.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 3,296 | 3,296 | 3,296 | 3,296 | 3,296 | 3,296 | 3,296 | 3,296 |
| 8.1. | система отопления и вентиляции | 3,296 | 3,296 | 3,296 | 3,296 | 3,296 | 3,296 | 3,296 | 3,296 |
| 8.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 2,583 | 2,583 | 2,583 | 2,583 | 2,583 | 2,583 | 2,583 | 2,583 |
| 10 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 2,583 | 2,583 | 2,583 | 2,583 | 2,583 | 2,583 | 2,583 | 2,583 |
| 11 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 4,740 | 4,740 | 4,740 | 4,740 | 4,740 | 4,740 | 4,740 | 4,740 |
| 12 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | 2,900 | 2,900 | 2,900 | 2,900 | 2,900 | 2,900 | 2,900 | 2,900 |
| 13 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 40,591 | 40,591 | 40,591 | 40,591 | 40,591 | 40,591 | 40,591 | 40,591 |
| 14 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 |
|  | Котельной с. Ивановка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 |
| 2 | Ограничения установленной тепловой мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Располагаемая мощность (с учетом ограничений) | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 |
| 4 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 |
| 5 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,413 | 0,413 | 0,413 | 0,413 | 0,413 | 0,413 | 0,413 | 0,413 |
| 6 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде: | 0,411 | 0,411 | 0,411 | 0,411 | 0,411 | 0,411 | 0,411 | 0,411 |
| 7.1. | система отопления и вентиляции | 0,411 | 0,411 | 0,411 | 0,411 | 0,411 | 0,411 | 0,411 | 0,411 |
| 7.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,411 | 0,411 | 0,411 | 0,411 | 0,411 | 0,411 | 0,411 | 0,411 |
| 8.1. | система отопления и вентиляции | 0,411 | 0,411 | 0,411 | 0,411 | 0,411 | 0,411 | 0,411 | 0,411 |
| 8.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 3,447 | 3,447 | 3,447 | 3,447 | 3,447 | 3,447 | 3,447 | 3,447 |
| 10 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 3,447 | 3,447 | 3,447 | 3,447 | 3,447 | 3,447 | 3,447 | 3,447 |
| 11 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 |
| 12 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | 0,362 | 0,362 | 0,362 | 0,362 | 0,362 | 0,362 | 0,362 | 0,362 |
| 13 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 35,089 | 35,089 | 35,089 | 35,089 | 35,089 | 35,089 | 35,089 | 35,089 |
| 14 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 |
|  | Котельной п. Инголь |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника | 8,600 | 8,600 | 8,600 | 8,600 | 8,600 | 8,600 | 8,600 | 8,600 |
| 2 | Ограничения установленной тепловой мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Располагаемая мощность (с учетом ограничений) | 8,600 | 8,600 | 8,600 | 8,600 | 8,600 | 8,600 | 8,600 | 8,600 |
| 4 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 |
| 5 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,405 | 0,405 | 0,405 | 0,405 | 0,405 | 0,405 | 0,405 | 0,405 |
| 6 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде: | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 |
| 7.1. | система отопления и вентиляции | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 |
| 7.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 |
| 8.1. | система отопления и вентиляции | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 |
| 8.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 7,499 | 7,499 | 7,499 | 7,499 | 7,499 | 7,499 | 7,499 | 7,499 |
| 10 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 7,499 | 7,499 | 7,499 | 7,499 | 7,499 | 7,499 | 7,499 | 7,499 |
| 11 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 |
| 12 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | 0,607 | 0,607 | 0,607 | 0,607 | 0,607 | 0,607 | 0,607 | 0,607 |
| 13 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 21,787 | 21,787 | 21,787 | 21,787 | 21,787 | 21,787 | 21,787 | 21,787 |
| 14 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 |
|  | Котельной с. Парная |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 |
| 2 | Ограничения установленной тепловой мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Располагаемая мощность (с учетом ограничений) | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 |
| 4 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| 5 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 |
| 6 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде: | 0,243 | 0,243 | 0,243 | 0,243 | 0,243 | 0,243 | 0,243 | 0,243 |
| 7.1. | система отопления и вентиляции | 0,243 | 0,243 | 0,243 | 0,243 | 0,243 | 0,243 | 0,243 | 0,243 |
| 7.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,243 | 0,243 | 0,243 | 0,243 | 0,243 | 0,243 | 0,243 | 0,243 |
| 8.1. | система отопления и вентиляции | 0,243 | 0,243 | 0,243 | 0,243 | 0,243 | 0,243 | 0,243 | 0,243 |
| 8.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 2,299 | 2,299 | 2,299 | 2,299 | 2,299 | 2,299 | 2,299 | 2,299 |
| 10 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 2,299 | 2,299 | 2,299 | 2,299 | 2,299 | 2,299 | 2,299 | 2,299 |
| 11 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 1,580 | 1,580 | 1,580 | 1,580 | 1,580 | 1,580 | 1,580 |  |
| 12 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | 0,214 | 0,214 | 0,214 | 0,214 | 0,214 | 0,214 | 0,214 | 0,214 |
| 13 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 7,013 | 7,013 | 7,013 | 7,013 | 7,013 | 7,013 | 7,013 | 7,013 |
| 14 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 |
|  | Котельной с. Большое Озеро |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника | 0,470 | 0,470 | 0,470 | 0,470 | 0,470 | 0,470 | 0,470 | 0,470 |
| 2 | Ограничения установленной тепловой мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Располагаемая мощность (с учетом ограничений) | 0,470 | 0,470 | 0,470 | 0,470 | 0,470 | 0,470 | 0,470 | 0,470 |
| 4 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| 5 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 |
| 6 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде: | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 |
| 7.1. | система отопления и вентиляции | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 |
| 7.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 |
| 8.1. | система отопления и вентиляции | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 |
| 8.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,337 | 0,337 | 0,337 | 0,337 | 0,337 | 0,337 | 0,337 | 0,337 |
| 10 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0,337 | 0,337 | 0,337 | 0,337 | 0,337 | 0,337 | 0,337 | 0,337 |
| 11 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 |  |
| 12 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 |
| 13 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 1,004 | 1,004 | 1,004 | 1,004 | 1,004 | 1,004 | 1,004 | 1,004 |
| 14 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 |
|  | ЕТО №3 - ГПКК «ЦРКК» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельной д.Гляден |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника | 2,064 | 2,064 | 2,064 | 2,064 | 2,064 | 2,064 | 2,064 | 2,064 |
| 2 | Ограничения установленной тепловой мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Располагаемая мощность (с учетом ограничений) | 2,064 | 2,064 | 2,064 | 2,064 | 2,064 | 2,064 | 2,064 | 2,064 |
| 4 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| 5 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 |
| 6 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде: | 1,552 | 1,552 | 1,552 | 1,552 | 1,552 | 1,552 | 1,552 | 1,552 |
| 7.1. | система отопления и вентиляции | 1,552 | 1,552 | 1,552 | 1,552 | 1,552 | 1,552 | 1,552 | 1,552 |
| 7.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 1,552 | 1,552 | 1,552 | 1,552 | 1,552 | 1,552 | 1,552 | 1,552 |
| 8.1. | система отопления и вентиляции | 1,552 | 1,552 | 1,552 | 1,552 | 1,552 | 1,552 | 1,552 | 1,552 |
| 8.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,385 | 0,385 | 0,385 | 0,385 | 0,385 | 0,385 | 0,385 | 0,385 |
| 10 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0,385 | 0,385 | 0,385 | 0,385 | 0,385 | 0,385 | 0,385 | 0,385 |
| 11 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 1,548 | 1,548 | 1,548 | 1,548 | 1,548 | 1,548 | 1,548 |  |
| 12 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | 1,366 | 1,366 | 1,366 | 1,366 | 1,366 | 1,366 | 1,366 | 1,366 |
| 13 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 10,194 | 10,194 | 10,194 | 10,194 | 10,194 | 10,194 | 10,194 | 10,194 |
| 14 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 |

Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого источника тепловой энергии

Расчетный гидравлический режим по состоянию на 2025 год (существующее положение) приведен в Таблице 78. При существующих теплогидравлических режимах, располагаемых перепадов даже у самых удаленных потребителей достаточно для обеспечения качественной услуги теплоснабжения.

Таблица 78 - Характеристика гидравлических режимов тепловых сетей от источников тепловой энергии

| Наименование котельной (адрес) | Расчётная температура в подающем трубопроводе, С | Расчётная температура в обратном трубопроводе, С | Среднегодовая температура в подающем трубопроводе, С | Среднегодовая температура в обратном трубопроводе, С | Потери давления в подающем трубопроводе, м | Потери давления в обратном трубопроводе, м | Продолжительность работы за отопительный период, ч | Расчётный расход на выходе из коллектора, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО №1 - Филиал «Березовская ГРЭС» ПАО «ЮНИПРО» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Березовская ГРЭС | 130 | 70 | 90 | 56 | 130,884 | 116,345 | 8400 | 2540,43 |
| ЕТО №2 - ООО «АЭСТ» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельной с. Березовское | 95 | 70 | 89,5 | 66,7 | 16,39 | 16,145 | 5496 | 18,00 |
| Котельной с. Новоалтатка | 95 | 70 | 89,5 | 66,7 | 7,676 | 7,583 | 5496 | 131,83 |
| Котельной с. Ивановка | 95 | 70 | 89,5 | 66,7 | 8,071 | 7,973 | 5496 | 16,44 |
| Котельной п. Инголь | 95 | 70 | 89,5 | 66,7 | 3,846 | 3,818 | 5496 | 27,58 |
| Котельной с. Парная | 95 | 70 | 89,5 | 66,7 | 0,339 | 0,334 | 5496 | 9,71 |
| Котельной с. Большое Озеро | 95 | 70 | 89,5 | 66,7 | 0,533 | 0,527 | 5496 | 4,62 |
| ЕТО №3 ГПКК «ЦРКК» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельной д.Гляден | 95 | 70 | 60 | 48,3 | 21,789 | 21,398 | 5496 | 62,08 |

При существующих теплогидравлических режимах, располагаемых перепадов даже у самых удаленных потребителей достаточно для обеспечения качественной услуги теплоснабжения.  В связи с тем, что к тепловым сетям не планируется подключение перспективных потребителей, изменения гидравлических режимов не предполагается.

Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей

По данным, приведенным в таблице 77, видно, что в зонах действия источников тепла дефициты тепловой мощности не выявлены. Для обеспечения эффективной работы системы теплоснабжения рекомендуется рассмотреть варианты по снижению потерь тепла в тепловой сети.

Описание изменений существующих и перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей для каждой системы теплоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

При актуализации схемы теплоснабжения Шарыповского муниципального округа Красноярского края (актуализация на 2027 год) информация по всем пунктам была скорректирована по состоянию на 01.01.2026.

Глава актуализирована с учетом требований Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», а также Методических указаний по разработке схем теплоснабжения (утв. Приказом Минэнерго России от 05.07.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения»).

"Мастер-план развития систем теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения"

Описание вариантов (не менее двух) перспективного развития систем теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения (в случае их изменения относительно ранее принятого варианта развития систем теплоснабжения в утвержденной в установленном порядке схеме теплоснабжения)

При развитии системы теплоснабжения необходимо придерживаться следующих принципов:

1) приоритетное использование природного газа в качестве основного топлива для существующих, реконструируемых и перспективных источников тепловой энергии;

2) использование индивидуального (автономного) теплоснабжения для индивидуальных жилых домов, жилых домов блокированной застройки и одиночных удаленных потребителей;

3) размещение источников тепловой энергии как можно ближе к потребителю, в том числе, перевод индивидуальных жилых домов и одиночных потребителей на индивидуальное (автономное) теплоснабжение;

4) унификация оборудования, что позволяет снизить складской резерв запасных частей;

5) разумное повышение коэффициента использования установленной мощности основного теплотехнического оборудования;

6) автоматизация, роботизация и диспетчеризация котельных (создание единого диспетчерского центра для дистанционного мониторинга работы объектов коммунальной инфраструктуры);

7) использование наилучших доступных технологий;

8) внедрение оборудования с высоким классом энергоэффективности;

9) приоритетное внедрение мероприятий с малым сроком окупаемости.

В соответствии с методическими рекомендациями к разработке (актуализации) схем теплоснабжения п.83 мастер-план схемы теплоснабжения рекомендуется разрабатывать на основании:

1) решений по строительству генерирующих объектов с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии, указанных в утвержденных в региональных схемах и программах перспективного развития электроэнергетики, разработанных в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2022 г. № 2556 «Об утверждении правил разработки и утверждения документов перспективного развития электроэнергетики, изменении и признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации».

2) решений о теплофикационных турбоагрегатах, не прошедших конкурентный отбор мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике;

3) решений по строительству, реконструкции и (или) модернизации генерирующих объектов с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии, указанных в договорах поставки мощности;

4) принятых региональных программ газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций;

5) предложений по передаче тепловой нагрузки от котельных на источники комбинированной выработки, при наличии резерва тепловых мощностей установленных турбоагрегатов;

6) предложений по строительству, реконструкции и (или) модернизации магистральных теплопроводов для обеспечения возможности регулирования загрузки существующих и перспективных источников комбинированной выработки.

Для территории муниципального округа данные решения отсутствуют. Планом развития поселения предусматривается новое жилищное строительство, размещаемое на территориях существующей застройки путем реконструкции и создания новой современной застройки, обеспечивающей комфортные условия проживания. В настоящее время строительство жилья на территории поселения представлено индивидуальной жилой застройкой.

В целях повышения надежности и качества теплоснабжения потребителей, рассмотрим два сценария перспективного развития системы централизованного теплоснабжения муниципального округа.

Сценарий №1 развития системы централизованного теплоснабжения предусматривает:

Сохранение существующей системы теплоснабжения с реконструкцией источников теплоснабжения. Для обеспечения качественного и надежного теплоснабжения потребителей, данный вариант развития предусматривает также поэтапную замену изношенных тепловых сетей.

Экономическая эффективность реализации мероприятий по модернизации существующих объектов выражается в сокращении эксплуатационных издержек, уменьшению удельных расходов топлива на производство тепла, а также снижению потерь тепла при транспортировке. Для обеспечения надежного теплоснабжения необходимо регулярно проводить работы по замене изношенного и устаревшего оборудования, замене тепловых сетей.

Сценарий №2 развития системы централизованного теплоснабжения

Сохранение существующей схемы теплоснабжения с реконструкцией источников теплоснабжения по мере износа, либо неисправного состояния основного и вспомогательного оборудования в процессе эксплуатации. Работоспособность сетей теплоснабжения планируется обеспечивать путем проведения текущих и плановых ремонтов.

Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения

При реализации мероприятий по варианту 1 планируется снижение расход топлива на выработку тепловой энергии в результате увеличения КПД котлов по сравнению с существующим состоянием, а также в увеличении надежности теплоснабжения и сокращения эксплуатационных затрат.

Сравнивая два варианта развития схемы теплоснабжения в первом варианте за счет вложенных инвестиций, мы получаем экономический эффект и увеличиваем надёжность системы теплоснабжения, во втором варианте мы не инвестируем средства соответственно организация не несет инвестиционных затрат, но надежность и эффективность система либо остаётся на неизменном уровне (в случае проведения своевременных ремонтов и регламентах работ) или ухудшается за счет морального и физического износа оборудования и тепловых сетей.

Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей, а в ценовых зонах теплоснабжения - на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей, возникших при осуществлении регулируемых видов деятельности, и индикаторов развития систем теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения

Сравнительная оценка перспективных вариантов развития системы теплоснабжения предствалена в таблице ниже.

Таблица 79 – Сравнительная оценка вариантов перспективного развития системы теплоснабжения Шарыповского муниципального округа

| Наименование показателя | Вариант 1 | Вариант 2 |
| --- | --- | --- |
| Капитальные затраты на реализацию, тыс. руб. | 509 490 тыс. руб. | В рамках текущей деятельности теплоснабжающих организаций. |
| Надежность теплоснабжения | Предусматривается поэтапная реконструкция истоников тепла | Надежность тепла обеспечивается проведением плановых ремонтов, реконструкция источников тепла не предусматривается. |
| Ценовые (тарифные) последствия для потребителей | Снижение оценочной стоимости производства тепла | - |

В настоящей схеме теплоснабжения рекомендуется вариант 1, так как при реализации мероприятий по данному варианту увеличивает надежность теплоснабжения за счет обновления оборудования, снижения расхода топлива на выработку тепловой энергии в результате увеличения КПД котлов по сравнению с существующим состоянием и сокращения эксплуатационных затрат. Снижение эксплуатационных издержек увеличивает НВВ ресурсоснабжающей организации, что в свою очередь может дать средства к дальнейшему развитию системы теплоснабжения (реализация мероприятий ТСО по обновлению оборудования) и поддержанию его в работоспособном состоянии.

Описание изменений в мастер-плане развития систем теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

При актуализации схемы теплоснабжения Шарыповского муниципального округа Красноярского края (актуализация на 2027 год) информация по всем пунктам была скорректирована по состоянию на 01.01.2026.

Глава актуализирована с учетом требований Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», а также Методических указаний по разработке схем теплоснабжения (утв. Приказом Минэнерго России от 05.07.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения»).

"Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах"

Расчетная величина нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии в случаях (в ценовых зонах теплоснабжения - также расчетная величина плановых потерь, определяемых в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения)

Перспективные объемы теплоносителя, необходимые для передачи теплоносителя от источника тепловой энергии до потребителя в каждой зоне действия источников тепловой энергии, прогнозировались исходя из следующих условий:

- объемы теплоносителя определялись в соответствии с выбранным вариантом развития системы теплоснабжения;

- регулирование отпуска тепловой энергии в тепловые сети в зависимости от температуры наружного воздуха принято по регулированию отопительно-вентиляционной нагрузки с качественным методом регулирования с расчетными параметрами теплоносителя;

- расчетный расход теплоносителя в тепловых сетях изменяется с темпом присоединения (подключения) суммарной тепловой нагрузки и с учетом реализации мероприятий по наладке режимов в системе транспорта теплоносителя.

Расчетная величина плановых потерь теплоносителя в тепловых сетях приведена в таблице ниже.

Таблица 80 - Перспективный расход воды на компенсацию потерь и затрат теплоносителя при передаче тепловой энергии, тыс. м3

| Параметр | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031-2034 | 2035-2038 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО №1 - Филиал «Березовская ГРЭС» ПАО «ЮНИПРО» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Березовская ГРЭС |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 908,8 | 1300,2 | 1300,2 | 1300,2 | 1300,2 | 1300,2 | 1300,2 | 1300,2 |
| нормативные утечки теплоносителя | 85,4 | 557,1 | 557,1 | 557,1 | 557,1 | 557,1 | 557,1 | 557,1 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расход воды на ГВС (отпуск с источника тепла) | 823,4 | 743,1 | 743,1 | 743,1 | 743,1 | 743,1 | 743,1 | 743,1 |
| ЕТО №2 - ООО «АЭСТ» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельной с. Березовское |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 0,889 | 0,889 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 |
| нормативные утечки теплоносителя | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | 0,798 | 0,798 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 |
| Расход воды на ГВС (отпуск с котельной) | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| Котельной с. Новоалтатка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 4,644 | 4,644 | 4,644 | 4,644 | 4,644 | 4,644 | 4,644 | 4,644 |
| нормативные утечки теплоносителя | 2,119 | 2,119 | 2,119 | 2,119 | 2,119 | 2,119 | 2,119 | 2,119 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 |
| Расход воды на ГВС (отпуск с котельной) | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| Котельной с. Ивановка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 4,198 | 4,198 | 4,198 | 4,198 | 4,198 | 4,198 | 4,198 | 4,198 |
| нормативные утечки теплоносителя | 1,688 | 1,688 | 1,688 | 1,688 | 1,688 | 1,688 | 1,688 | 1,688 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 |
| Расход воды на ГВС (отпуск с котельной) | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
| Котельной п. Инголь |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 3,326 | 3,326 | 3,326 | 3,326 | 3,326 | 3,326 | 3,326 | 3,326 |
| нормативные утечки теплоносителя | 2,063 | 2,063 | 2,063 | 2,063 | 2,063 | 2,063 | 2,063 | 2,063 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 |
| Расход воды на ГВС (отпуск с котельной) | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 |
| Котельной с. Парная |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 0,306 | 0,306 | 0,306 | 0,306 | 0,306 | 0,306 | 0,306 | 0,306 |
| нормативные утечки теплоносителя | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 0,292 | 0,292 | 0,292 | 0,292 | 0,292 | 0,292 | 0,292 | 0,292 |
| Котельной с. Большое Озеро |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 |
| нормативные утечки теплоносителя | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 |
| Расход воды на ГВС (отпуск с котельной) | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ЕТО №3 - ГПКК «ЦРКК» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельной д.Гляден |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 1,320 | 1,320 | 1,320 | 1,320 | 1,320 | 1,320 | 1,320 | 1,320 |
| нормативные утечки теплоносителя | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Расход воды на ГВС (отпуск с котельной) | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

Максимальный и среднечасовой расход теплоносителя (расход сетевой воды) на горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой системы теплоснабжения в зоне действия каждого источника тепловой энергии, рассчитываемый с учетом прогнозных сроков перевода потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельным участкам такой системы, на закрытую систему горячего водоснабжения

Сведения о расход теплоносителя (расход сетевой воды) на горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой системы теплоснабжения в зоне действия каждого источника тепловой энергии приведено в таблице 80.

Присоединение вновь подключенных всех потребителей будет осуществляться по закрытой схеме присоединения систем горячего водоснабжения.

Сведения о наличии баков-аккумуляторов

Сведения о баках-аккумуляторах представлены в таблице Раздела 6.5

Нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного режимов) часовой расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии

При возникновении аварийной ситуации на любом участке магистрального трубопровода, возможно организовать обеспечение подпитки тепловой сети из зоны действия соседнего источника путем использования связи между магистральными трубопроводами источников или за счет использования существующих баков аккумуляторов. При серьезных авариях в случае недостаточного объема подпитки химически обработанной воды допускается в соответствии со СП «Тепловые сети» производить подпитку «сырой» водой.

Для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительная аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2 % объема воды в трубопроводах тепловых сетей.

Нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного режимов) часовой расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии приведен в таблице Раздела 6.5.

Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения

Описание водоподготовительных установок, характеристика оборудования приведены в Главе 1 «Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения».

Перспективная производительность водоподготовительных установок для тепловых сетей рассчитана в соответствии СП 124.13330.2012 «Тепловые сети».

Для определения перспективной проектной производительности водоподготовительных установок тепловой сети были рассчитаны среднечасовые расходы подпитки тепловой сети. Расчет был произведен на основании данных о перспективных зонах действия источников и характеристик их тепловых сетей.

Перспективная производительность ВПУ, а также расчетные величины нормативной подпитки теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников теплоснабжения приведены в таблице ниже.

Показанные ниже объемы аварийной подпитки справочные.

Таблица 81 - Плановые расходы воды на компенсацию потерь и затрат теплоносителя при передаче тепловой энергии системы теплоснабжения, куб.м./час

| Параметр | Ед. изм. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031-2034 | 2035-2038 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО №1 - Филиал «Березовская ГРЭС» ПАО «ЮНИПРО» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Березовская ГРЭС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Срок службы | лет | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 59 | 63 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | куб.м | 900 | 900 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Расчетный часовой расход для подпитки тепловой сети, в том числе: | т/ч | 103,1 | 121,2 | 103,7 | 103,700 | 103,700 | 103,700 | 103,700 | 103,700 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 9,75 | 63,59 | 63,59 | 63,590 | 63,590 | 63,590 | 63,590 | 63,590 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (открытый водоразбор) | т/ч | 93,35 | 57,61 | 40,11 | 40,110 | 40,110 | 40,110 | 40,110 | 40,110 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 496,9 | 478,8 | 496,3 | 496,300 | 496,300 | 496,300 | 496,300 | 496,300 |
| Резерв/дефицит ВПУ | т/ч | 496,9 | 79,80 | 82,72 | 82,720 | 82,720 | 82,720 | 82,720 | 82,720 |
| Доля резерва ВПУ | % | 82,8 | 13,3 | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 13,79 | 13,79 |
| Отпуск теплоносителя в сеть | тыс. м3 | 908,761 | 1 300,170 | 1 300,170 | 1 300,170 | 1 300,170 | 1 300,170 | 1 300,170 | 1 300,170 |
| Нормативные (фактические) потери при передаче теплоносителя | тыс. м3 | 85,379 | 557,069 | 557,069 | 557,069 | 557,069 | 557,069 | 557,069 | 557,069 |
| Полезный отпуск теплоносителя потребителям | тыс. м3 | 823,381 | 743,102 | 743,102 | 743,102 | 743,102 | 743,102 | 743,102 | 743,102 |
| ЕТО №2 - ООО «АЭСТ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельной с. Березовское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Срок службы | лет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | куб.м | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Расчетный часовой расход для подпитки тепловой сети, в том числе: | т/ч | 1,659 | 1,659 | 0,218 | 0,218 | 0,218 | 0,218 | 0,218 | 0,218 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,7846 | 0,7846 | 0,0639 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (открытый водоразбор) | т/ч | 0,0035 | 0,0035 | 0,0035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,785 | 0,785 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| Резерв/дефицит ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля резерва ВПУ | % | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отпуск теплоносителя в сеть | тыс. м3 | 0,889 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 |
| Нормативные (фактические) потери при передаче теплоносителя | тыс. м3 | 0,886 | 0,153 | 0,153 | 0,153 | 0,153 | 0,153 | 0,153 | 0,153 |
| Полезный отпуск теплоносителя потребителям | тыс. м3 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| Котельной с. Новоалтатка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Срок службы | лет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | куб.м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетный часовой расход для подпитки тепловой сети, в том числе: | т/ч | 7,024 | 7,024 | 7,024 | 7,024 | 7,024 | 7,024 | 7,024 | 7,024 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 2,083 | 2,083 | 2,083 | 2,083 | 2,083 | 2,083 | 2,083 | 2,083 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 2,458 | 2,458 | 2,458 | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 2,46 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (открытый водоразбор) | т/ч | 0,0249 | 0,0249 | 0,0249 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 2,458 | 2,458 | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 2,46 |
| Резерв/дефицит ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля резерва ВПУ | % | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отпуск теплоносителя в сеть | тыс. м3 | 4,644 | 4,644 | 4,644 | 4,644 | 4,644 | 4,644 | 4,644 | 4,644 |
| Нормативные (фактические) потери при передаче теплоносителя | тыс. м3 | 4,619 | 4,619 | 4,619 | 4,619 | 4,619 | 4,619 | 4,619 | 4,619 |
| Полезный отпуск теплоносителя потребителям | тыс. м3 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| Котельной с. Ивановка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Срок службы | лет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | куб.м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетный часовой расход для подпитки тепловой сети, в том числе: | т/ч | 6,586 | 6,586 | 6,586 | 6,586 | 6,586 | 6,586 | 6,586 | 6,586 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 1,660 | 1,660 | 1,660 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,000 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 2,458 | 2,458 | 2,458 | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 2,46 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (открытый водоразбор) | т/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 2,458 | 2,458 | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 2,46 |
| Резерв/дефицит ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля резерва ВПУ | % | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отпуск теплоносителя в сеть | тыс. м3 | 4,198 | 4,198 | 4,198 | 4,198 | 4,198 | 4,198 | 4,198 | 4,198 |
| Нормативные (фактические) потери при передаче теплоносителя | тыс. м3 | 4,188 | 4,188 | 4,188 | 4,188 | 4,188 | 4,188 | 4,188 | 4,188 |
| Полезный отпуск теплоносителя потребителям | тыс. м3 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
| Котельной п. Инголь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Срок службы | лет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | куб.м | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Расчетный часовой расход для подпитки тепловой сети, в том числе: | т/ч | 2,029 | 2,029 | 2,029 | 2,029 | 2,029 | 2,029 | 2,029 | 2,029 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 2,029 | 2,029 | 2,029 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,000 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 1,229 | 1,229 | 1,229 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (открытый водоразбор) | т/ч | 0,0123 | 0,0123 | 0,0123 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 1,229 | 1,229 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 |
| Резерв/дефицит ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля резерва ВПУ | % | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отпуск теплоносителя в сеть | тыс. м3 | 3,326 | 3,326 | 3,326 | 3,326 | 3,326 | 3,326 | 3,326 | 3,326 |
| Нормативные (фактические) потери при передаче теплоносителя | тыс. м3 | 3,313 | 3,313 | 3,313 | 3,313 | 3,313 | 3,313 | 3,313 | 3,313 |
| Полезный отпуск теплоносителя потребителям | тыс. м3 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 |
| Котельной с. Парная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Срок службы | лет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | куб.м | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Расчетный часовой расход для подпитки тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,588 | 0,588 | 0,588 | 0,588 | 0,588 | 0,588 | 0,588 | 0,588 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,000 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,2868 | 0,2868 | 0,2868 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (открытый водоразбор) | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,287 | 0,287 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
| Резерв/дефицит ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля резерва ВПУ | % | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отпуск теплоносителя в сеть | тыс. м3 | 0,306 | 0,306 | 0,306 | 0,306 | 0,306 | 0,306 | 0,306 | 0,306 |
| Нормативные (фактические) потери при передаче теплоносителя | тыс. м3 | 0,306 | 0,306 | 0,306 | 0,306 | 0,306 | 0,306 | 0,306 | 0,306 |
| Полезный отпуск теплоносителя потребителям | тыс. м3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельной с. Большое Озеро |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Срок службы | лет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | куб.м | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Расчетный часовой расход для подпитки тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 25,345 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,0819 | 0,0819 | 0,0819 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (открытый водоразбор) | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,082 | 0,082 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| Резерв/дефицит ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля резерва ВПУ | % | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отпуск теплоносителя в сеть | тыс. м3 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 |
| Нормативные (фактические) потери при передаче теплоносителя | тыс. м3 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 |
| Полезный отпуск теплоносителя потребителям | тыс. м3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ЕТО №3 - ГПКК «ЦРКК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельной д.Гляден |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Срок службы | лет | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | куб.м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетный часовой расход для подпитки тепловой сети, в том числе: | т/ч | 1,320 | 1,320 | 1,320 | 1,320 | 1,320 | 1,320 | 1,320 | 1,320 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,293 | 0,293 | 0,293 | 0,293 | 0,000 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (открытый водоразбор) | т/ч | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Резерв/дефицит ВПУ | т/ч | 9,95 | 9,95 | 9,95 | 9,95 | 9,95 | 9,95 | 9,95 | 9,95 |
| Доля резерва ВПУ | % | 99,5 | 99,5 | 99,5 | 99,50 | 99,50 | 99,50 | 99,50 | 99,50 |
| Отпуск теплоносителя в сеть | тыс. м3 | 1,320 | 1,320 | 1,320 | 1,320 | 1,320 | 1,320 | 1,320 | 1,320 |
| Нормативные (фактические) потери при передаче теплоносителя | тыс. м3 | 1,320 | 1,320 | 1,320 | 1,320 | 1,320 | 1,320 | 1,320 | 1,320 |
| Полезный отпуск теплоносителя потребителям | тыс. м3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

Описание изменений в существующих и перспективных балансах производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах, за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

В таблицах раздела видно, что основные изменения балансов теплоносителя носят в основном характер отключения ряда существующих и подключения перспективных потребителей.

С момента предыдущей актуализации схемы теплоснабжения Шарыповского муниципального округа Красноярского края (актуализация на 2026 год) изменений в существующих и перспективных балансах производительности водоподготовительных установок на зафиксировано.

"Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии"

Описание условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления, которое должно содержать в том числе определение целесообразности или нецелесообразности подключения (технологического присоединения) теплопотребляющей установки к существующей системе централизованного теплоснабжения исходя из недопущения увеличения совокупных расходов в такой системе централизованного теплоснабжения, расчет которых выполняется в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

Согласно статье 4 ФЗ №190 «О теплоснабжении» от 27.07.2010 года, подключение теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей тепловой энергии, в том числе застройщиков, к системе теплоснабжения осуществляется в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности для подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, с учетом особенностей, предусмотренных ФЗ №190 «О теплоснабжении» и правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Подключение осуществляется на основании договора на подключение к системе теплоснабжения, который является публичным для теплоснабжающей организации, теплосетевой организации. Правила выбора теплоснабжающей организации или теплосетевой организации, к которой следует обращаться заинтересованным в подключении к системе теплоснабжения лицам, и которая не вправе отказать им в услуге по такому подключению и в заключении соответствующего договора, устанавливаются правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

При наличии технической возможности подключения к системе теплоснабжения и при наличии свободной мощности в соответствующей точке подключения отказ потребителю, в том числе застройщику, в заключении договора на подключение объекта капитального строительства, находящегося в границах определенного схемой теплоснабжения радиуса эффективного теплоснабжения, не допускается. Нормативные сроки подключения к системе теплоснабжения этого объекта капитального строительства устанавливаются правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Таким образом, вновь вводимые потребители, обратившиеся соответствующим образом в теплоснабжающую организацию, должны быть подключены к централизованному теплоснабжению, если такое присоединение возможно в перспективе.

Существующие и планируемые к застройке потребители, вправе использовать для отопления индивидуальные источники теплоснабжения. Использование автономных источников теплоснабжения целесообразно в случаях:

• значительной удаленности от существующих и перспективных тепловых сетей;

• малой подключаемой нагрузки (менее 0,01 Гкал/ч);

• отсутствия резервов тепловой мощности в границах застройки на данный момент и в рассматриваемой перспективе;

• использования тепловой энергии в технологических целях.

Потребители, отопление которых осуществляется от индивидуальных источников, могут быть подключены к централизованному теплоснабжению на условиях организации централизованного теплоснабжения.

Согласно п. 15 ст. 14 ФЗ №190 от 27.07.2010 г., запрещается переход на отопление жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии, перечень которых определяется правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации, при наличии осуществленного в надлежащем порядке подключения к системам теплоснабжения многоквартирных домов.

Описание текущей ситуации, связанной с ранее принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике решениями об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей

На территории Шарыповского муниципального округа, генерирующие объекты, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей – отсутствуют.

Анализ надежности и качества теплоснабжения для случаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надежности теплоснабжения (при отнесении такого генерирующего объекта к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, в соответствующем году долгосрочного конкурентного отбора мощности на оптовом рынке электрической энергии (мощности) на соответствующий период), в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

На территории Шарыповского муниципального округа, генерирующие объекты, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей – отсутствуют.

Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок, выполненное в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

Строительство источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии в утвержденной схеме и программе развития Единой энергетической системы России не предусмотрено.

Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок, выполненное в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

Основным направлением развития системы теплоснабжения Шаруповского муниципального окргуа выбрано выполнение работ по капитальному ремонту источников теплоснабжения, предусматривающие замену изношеного оборудования.

Перечень планимруемых мероприятие приведен в таблице ниже.

Таблица 82 – Мероприятия по реконструкции и (или) модернизации действующих источников тепловой энергии

| № п/п | Наименование | Описание мероприятия | Год исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЕТО №1 - Филиал «Березовская ГРЭС» |  |  |
| 1.1 | Модернизация оборудования Березовская ГРЭС | Создание резервной емкости складирования золошлаковых отходов путем высвобождения 3-й карты золошлакоотвала | 2026 |
| 1.2 | Модернизация оборудования Березовская ГРЭС | Модернизация строительных конструкций кабельных тоннелей | 2026-2027 |
| 1.3 | Модернизация оборудования Березовская ГРЭС | Модернизация горелочных устройств котла П-67 ст. №1, 2 | 2026-2028 |
| 1.4 | Модернизация оборудования Березовская ГРЭС | Модернизация котла П-67 с заменой конвективного вторичного пароперегревателя ст. №2 | 2027-2029 |
| 1.5 | Модернизация оборудования Березовская ГРЭС | Модернизация тепловой изоляции котлоагрегатов П-67 ст. №1, 2 | 2027-2028 |
| 1.6 | Модернизация оборудования Березовская ГРЭС | Модернизация оборудования пылеприготовления котлов П-67 ст. №1, 2 | 2027-2030 |
| 1.7 | Модернизация оборудования Березовская ГРЭС | Модернизация АСУ ТП энергоблока ст.№1 | 2027-2029 |
| 1.8 | Модернизация оборудования Березовская ГРЭС | Модернизация АСУ ТП энергоблока ст.№2 | 2027-2028 |
| 2 | ЕТО №2 - ООО «АЭСТ» |  |  |
| 2.1 | Капитальный ремонт оборудования котельной в с. Березовское | Капитальный ремонт вентилятора поддува ВЦ 14 46 | 2027 |
|  |  | Капитальный ремонт насоса циркуляционного К- 150-125-250 | 2027 |
|  |  | Капитальный ремонт дымососа Дн - 6,3/1500 | 2027 |
|  |  | Капитальный ремонт угольного котла КВр-1,5 | 2027 |
|  |  | Капитальный ремонт арматуры насосов, котлов краны шаровые стальные фланцевые Ду 100 - 6 шт., Ду125 - 6 шт., предохранительных клапанов Ду50 - 4 шт. | 2027 |
|  |  | Капитальный ремонт теплообменника водоводяного Ридан НН № 14 | 2027 |
|  |  | Капитальный ремонт подпитанного насоса КМ 80-65-160 | 2027 |
|  |  | Капитальный ремонт металлической дымовой трубы на растяжках, Ду-1000, длиной 30 м | 2027 |
|  |  | Капитальный ремонт золоуловителей ЗУ-1-1 | 2027 |
| 2.2 | Капитальный ремонт оборудования котельной в с. Ивановка | Капитальный ремонт вентилятора поддува ВДН- 6.3-1500 | 2026 |
|  |  | Капитальный ремонт насоса циркуляционного К- 150-125-250 | 2026 |
|  |  | Капитальный ремонт дымососа Дн-9/1500 15 кВт | 2026 |
|  |  | Капитальный ремонт угольного котла КВр-2.0 | 2026 |
|  |  | Капитальный ремонт арматуры насосов, котлов краны шаровые фланцевые стальные Ду 100-6 шт., Ду 150- 6 шт., предохранительных клапанов Ду50 - 6 шт. | 2026 |
|  |  | Капитальный ремонт подпитанного насоса КМ 80-65-160 | 2026 |
|  |  | Узел учета тепловой энергии | 2026 |
| 2.3 | Капитальный ремонт оборудования котельной в п. Инголь | Капитальный ремонт насоса циркуляционного К- 150-125-250 | 2026 |
|  |  | Капитальный ремонт дымососа Дн-10/1500 | 2026 |
|  |  | Капитальный ремонт угольного котла КВр-5.0 | 2026 |
|  |  | Капитальный ремонт арматуры насосов, котлов кран шаровый стальной фланцевый Ду 150 - 4 шт., Ду 125 - 6 шт., предохранительных клапанов Ду80 - 4 шт. | 2026 |
| 2.4 | Капитальный ремонт оборудования котельной в с. Парная | Замена котла в котельной (с Q=0,6 Гкал, на Р=0,6Гкал) | 2026 |
| 2.5 | Приобретение котла КВр-5 №1 в котельной кв.Путейский п. Инголь | Установка нового котла | 2026 |
| 3 | ЕТО №3 - ГПКК «ЦРКК» |  |  |
| 3.1 | Модернизация оборудования котельной (замена изношенного оборудования, текущий и плановый ремонт) котельной д. Гляден | Модернизация оборудования котельной | 2026-2038 |

Обоснование предложений по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок

Реконструкция действующих источников тепловой энергии в источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения приростов тепловых нагрузок в рамках Схемы теплоснабжения не предусмотрена.

Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии

Реконструкция и (или) модернизация котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии не предусматривается.

Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

На территории Шарыповского муниципального округа, генерирующие объекты, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей – отсутствуют.

Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Расширение зон действия действующих источников тепловой энергии, планируется за счет подключения новых потребителей.

Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии

Вывод в резерв существующих источников тепловой энергии не предусматривается.

Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения малоэтажными жилыми зданиями

Существующие и планируемые к застройке потребители вправе использовать для отопления индивидуальные источники теплоснабжения. Использование автономных источников теплоснабжения целесообразно в случаях:

значительной удаленности от существующих и перспективных тепловых сетей;

малой подключаемой нагрузки (менее 0,01 Гкал/ч);

отсутствия резервов тепловой мощности в границах застройки на данный момент и в рассматриваемой перспективе.

Потребители, отопление которых осуществляется от индивидуальных источников, могут быть подключены к централизованному теплоснабжению на условиях организации централизованного теплоснабжения.

По существующему состоянию системы теплоснабжения Шарыповского муниципального округа индивидуальное отопление применяется в малоэтажном фонде (1-2 эт.).

Обоснование перспективных балансов производства и потребления тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения

Перспективные балансы тепловой мощности источника тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в системе теплоснабжения рассчитывались на основании предоставленной информации о приростах площадей строительных фондов в зоне действия источника тепловой энергии, с учетом величины подключаемых тепловых нагрузок. Перспективные балансы производительности и потребления тепловой мощности источников тепловой энергии с учетом планируемых мероприятий приведены в таблице ниже. Перспективные балансы теплоносителя приведены в Главе 6 настоящего документа.

Таблица 83 – Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

| № п/п | Наименование/Период | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031-2034 | 2035-2038 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЕТО №1 - Филиал «Березовская ГРЭС» ПАО «ЮНИПРО» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Березовская ГРЭС |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе | 893,000 | 893,000 | 893,000 | 893,000 | 893,000 | 893,000 | 893,000 | 893,000 |
| 1.1. | отборы паровых турбин, в том числе | 410,000 | 410,000 | 410,000 | 410,000 | 410,000 | 410,000 | 410,000 | 410,000 |
|  | производственных показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | теплофикационные | 410,000 | 410,000 | 410,000 | 410,000 | 410,000 | 410,000 | 410,000 | 410,000 |
| 1.2. | РОУ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | ПВК | 483,000 | 483,000 | 483,000 | 483,000 | 483,000 | 483,000 | 483,000 | 483,000 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 893,000 | 893,000 | 893,000 | 893,000 | 893,000 | 893,000 | 893,000 | 893,000 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| 4 | Затраты тепла на собственные нужды станции в паре | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5 | Потери в тепловых сетях в горячей воде, в том числе | 15,794 | 15,794 | 15,794 | 15,794 | 15,794 | 15,794 | 15,794 | 15,794 |
| 5.1. | Потери в паропроводах |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды ТЭЦ | 25,244 | 25,244 | 25,244 | 25,244 | 25,244 | 25,244 | 25,244 | 25,244 |
| 7 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе | 152,426 | 153,522 | 153,584 | 153,623 | 153,623 | 153,623 | 153,623 | 153,623 |
| 7.1. | Присоединенная непосредственно к коллекторам станции | 152,426 | 153,522 | 153,584 | 153,623 | 153,623 | 153,623 | 153,623 | 153,623 |
|  | отопление и вентиляция | 126,573 | 127,669 | 127,731 | 127,770 | 127,770 | 127,770 | 127,770 | 127,770 |
|  | горячее водоснабжение | 25,853 | 25,853 | 25,853 | 25,853 | 25,853 | 25,853 | 25,853 | 25,853 |
| 7.1.1. | г.Шарыпово |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | отопление и вентиляция | 98,410 | 98,831 | 98,872 | 98,911 | 98,911 | 98,911 | 98,911 | 98,911 |
|  | горячее водоснабжение | 19,989 | 19,989 | 19,989 | 19,989 | 19,989 | 19,989 | 19,989 | 19,989 |
| 7.1.2. | г. Шарыпово, ТМБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | отопление и вентиляция | 0,0401 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 |
|  | горячее водоснабжение | 0,0004 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7.1.3. | п.Дубинино |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | отопление и вентиляция | 19,699 | 19,699 | 19,721 | 19,721 | 19,721 | 19,721 | 19,721 | 19,721 |
|  | горячее водоснабжение | 4,906 | 4,906 | 4,906 | 4,906 | 4,906 | 4,906 | 4,906 | 4,906 |
| 7.1.4. | с. Холмогорское |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | отопление и вентиляция | 7,934 | 7,943 | 7,943 | 7,943 | 7,943 | 7,943 | 7,943 | 7,943 |
|  | горячее водоснабжение | 0,921 | 0,921 | 0,921 | 0,921 | 0,921 | 0,921 | 0,921 | 0,921 |
| 7.1.5. | с. Береш |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | отопление и вентиляция | 0,490 | 1,156 | 1,156 | 1,156 | 1,156 | 1,156 | 1,156 | 1,156 |
|  | горячее водоснабжение | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 |
| 8 | Присоединенная фактическая тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе | 152,426 | 153,522 | 153,584 | 153,623 | 153,623 | 153,623 | 153,623 | 153,623 |
|  | отопление и вентиляция | 126,573 | 127,669 | 127,731 | 127,770 | 127,770 | 127,770 | 127,770 | 127,770 |
|  | горячее водоснабжение | 25,853 | 25,853 | 25,853 | 25,853 | 25,853 | 25,853 | 25,853 | 25,853 |
| 9 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в паре |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Присоединенная фактическая тепловая нагрузка в паре (на коллекторах станции) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 699,511 | 699,511 | 699,511 | 699,511 | 699,511 | 699,511 | 699,511 | 699,511 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 699,511 | 699,511 | 699,511 | 699,511 | 699,511 | 699,511 | 699,511 | 699,511 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 688,000 | 688,000 | 688,000 | 688,000 | 688,000 | 688,000 | 688,000 | 688,000 |
| 14 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 134,135 | 134,135 | 134,135 | 134,135 | 134,135 | 134,135 | 134,135 | 134,135 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 1518,682 | 1518,682 | 1518,682 | 1518,682 | 1518,682 | 1518,682 | 1518,682 | 1518,682 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,100 | 0,101 | 0,101 | 0,101 | 0,101 | 0,101 | 0,101 | 0,101 |
|  | ЕТО №2 - ООО «АЭСТ» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельной с. Березовское |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника | 3,360 | 3,360 | 3,360 | 3,360 | 3,360 | 3,360 | 3,360 | 3,360 |
| 2 | Ограничения установленной тепловой мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Располагаемая мощность (с учетом ограничений) | 3,360 | 3,360 | 3,360 | 3,360 | 3,360 | 3,360 | 3,360 | 3,360 |
| 4 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 |
| 5 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 |
| 6 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде: | 0,450 | 0,450 | 0,450 | 0,450 | 0,450 | 0,450 | 0,450 | 0,450 |
| 7.1. | система отопления и вентиляции | 0,450 | 0,450 | 0,450 | 0,450 | 0,450 | 0,450 | 0,450 | 0,450 |
| 7.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,450 | 0,450 | 0,450 | 0,450 | 0,450 | 0,450 | 0,450 | 0,450 |
| 8.1. | система отопления и вентиляции | 0,450 | 0,450 | 0,450 | 0,450 | 0,450 | 0,450 | 0,450 | 0,450 |
| 8.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 2,738 | 2,738 | 2,738 | 2,738 | 2,738 | 2,738 | 2,738 | 2,738 |
| 10 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 2,738 | 2,738 | 2,738 | 2,738 | 2,738 | 2,738 | 2,738 | 2,738 |
| 11 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 1,980 | 1,980 | 1,980 | 1,980 | 1,980 | 1,980 | 1,980 | 1,980 |
| 12 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | 0,396 | 0,396 | 0,396 | 0,396 | 0,396 | 0,396 | 0,396 | 0,396 |
| 13 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 18,830 | 18,830 | 18,830 | 18,830 | 18,830 | 18,830 | 18,830 | 18,830 |
| 14 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 |
|  | Котельной с. Новоалтатка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника | 6,460 | 6,460 | 6,460 | 6,460 | 6,460 | 6,460 | 6,460 | 6,460 |
| 2 | Ограничения установленной тепловой мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Располагаемая мощность (с учетом ограничений) | 6,460 | 6,460 | 6,460 | 6,460 | 6,460 | 6,460 | 6,460 | 6,460 |
| 4 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 |
| 5 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,558 | 0,558 | 0,558 | 0,558 | 0,558 | 0,558 | 0,558 | 0,558 |
| 6 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде: | 3,296 | 3,296 | 3,296 | 3,296 | 3,296 | 3,296 | 3,296 | 3,296 |
| 7.1. | система отопления и вентиляции | 3,296 | 3,296 | 3,296 | 3,296 | 3,296 | 3,296 | 3,296 | 3,296 |
| 7.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 3,296 | 3,296 | 3,296 | 3,296 | 3,296 | 3,296 | 3,296 | 3,296 |
| 8.1. | система отопления и вентиляции | 3,296 | 3,296 | 3,296 | 3,296 | 3,296 | 3,296 | 3,296 | 3,296 |
| 8.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 2,583 | 2,583 | 2,583 | 2,583 | 2,583 | 2,583 | 2,583 | 2,583 |
| 10 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 2,583 | 2,583 | 2,583 | 2,583 | 2,583 | 2,583 | 2,583 | 2,583 |
| 11 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 4,740 | 4,740 | 4,740 | 4,740 | 4,740 | 4,740 | 4,740 | 4,740 |
| 12 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | 2,900 | 2,900 | 2,900 | 2,900 | 2,900 | 2,900 | 2,900 | 2,900 |
| 13 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 40,591 | 40,591 | 40,591 | 40,591 | 40,591 | 40,591 | 40,591 | 40,591 |
| 14 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 |
|  | Котельной с. Ивановка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 |
| 2 | Ограничения установленной тепловой мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Располагаемая мощность (с учетом ограничений) | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 |
| 4 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 |
| 5 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,413 | 0,413 | 0,413 | 0,413 | 0,413 | 0,413 | 0,413 | 0,413 |
| 6 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде: | 0,411 | 0,411 | 0,411 | 0,411 | 0,411 | 0,411 | 0,411 | 0,411 |
| 7.1. | система отопления и вентиляции | 0,411 | 0,411 | 0,411 | 0,411 | 0,411 | 0,411 | 0,411 | 0,411 |
| 7.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,411 | 0,411 | 0,411 | 0,411 | 0,411 | 0,411 | 0,411 | 0,411 |
| 8.1. | система отопления и вентиляции | 0,411 | 0,411 | 0,411 | 0,411 | 0,411 | 0,411 | 0,411 | 0,411 |
| 8.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 3,447 | 3,447 | 3,447 | 3,447 | 3,447 | 3,447 | 3,447 | 3,447 |
| 10 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 3,447 | 3,447 | 3,447 | 3,447 | 3,447 | 3,447 | 3,447 | 3,447 |
| 11 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 |
| 12 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | 0,362 | 0,362 | 0,362 | 0,362 | 0,362 | 0,362 | 0,362 | 0,362 |
| 13 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 35,089 | 35,089 | 35,089 | 35,089 | 35,089 | 35,089 | 35,089 | 35,089 |
| 14 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 |
|  | Котельной п. Инголь |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника | 8,600 | 8,600 | 8,600 | 8,600 | 8,600 | 8,600 | 8,600 | 8,600 |
| 2 | Ограничения установленной тепловой мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Располагаемая мощность (с учетом ограничений) | 8,600 | 8,600 | 8,600 | 8,600 | 8,600 | 8,600 | 8,600 | 8,600 |
| 4 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 |
| 5 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,405 | 0,405 | 0,405 | 0,405 | 0,405 | 0,405 | 0,405 | 0,405 |
| 6 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде: | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 |
| 7.1. | система отопления и вентиляции | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 |
| 7.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 |
| 8.1. | система отопления и вентиляции | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 |
| 8.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 7,499 | 7,499 | 7,499 | 7,499 | 7,499 | 7,499 | 7,499 | 7,499 |
| 10 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 7,499 | 7,499 | 7,499 | 7,499 | 7,499 | 7,499 | 7,499 | 7,499 |
| 11 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 |
| 12 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | 0,607 | 0,607 | 0,607 | 0,607 | 0,607 | 0,607 | 0,607 | 0,607 |
| 13 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 21,787 | 21,787 | 21,787 | 21,787 | 21,787 | 21,787 | 21,787 | 21,787 |
| 14 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 |
|  | Котельной с. Парная |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 |
| 2 | Ограничения установленной тепловой мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Располагаемая мощность (с учетом ограничений) | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 |
| 4 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| 5 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 |
| 6 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде: | 0,243 | 0,243 | 0,243 | 0,243 | 0,243 | 0,243 | 0,243 | 0,243 |
| 7.1. | система отопления и вентиляции | 0,243 | 0,243 | 0,243 | 0,243 | 0,243 | 0,243 | 0,243 | 0,243 |
| 7.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,243 | 0,243 | 0,243 | 0,243 | 0,243 | 0,243 | 0,243 | 0,243 |
| 8.1. | система отопления и вентиляции | 0,243 | 0,243 | 0,243 | 0,243 | 0,243 | 0,243 | 0,243 | 0,243 |
| 8.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 2,299 | 2,299 | 2,299 | 2,299 | 2,299 | 2,299 | 2,299 | 2,299 |
| 10 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 2,299 | 2,299 | 2,299 | 2,299 | 2,299 | 2,299 | 2,299 | 2,299 |
| 11 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 1,580 | 1,580 | 1,580 | 1,580 | 1,580 | 1,580 | 1,580 |  |
| 12 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | 0,214 | 0,214 | 0,214 | 0,214 | 0,214 | 0,214 | 0,214 | 0,214 |
| 13 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 7,013 | 7,013 | 7,013 | 7,013 | 7,013 | 7,013 | 7,013 | 7,013 |
| 14 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 |
|  | Котельной с. Большое Озеро |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника | 0,470 | 0,470 | 0,470 | 0,470 | 0,470 | 0,470 | 0,470 | 0,470 |
| 2 | Ограничения установленной тепловой мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Располагаемая мощность (с учетом ограничений) | 0,470 | 0,470 | 0,470 | 0,470 | 0,470 | 0,470 | 0,470 | 0,470 |
| 4 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| 5 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 |
| 6 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде: | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 |
| 7.1. | система отопления и вентиляции | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 |
| 7.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 |
| 8.1. | система отопления и вентиляции | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 |
| 8.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,337 | 0,337 | 0,337 | 0,337 | 0,337 | 0,337 | 0,337 | 0,337 |
| 10 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0,337 | 0,337 | 0,337 | 0,337 | 0,337 | 0,337 | 0,337 | 0,337 |
| 11 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 |  |
| 12 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 |
| 13 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 1,004 | 1,004 | 1,004 | 1,004 | 1,004 | 1,004 | 1,004 | 1,004 |
| 14 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 |
|  | ЕТО №3 - ГПКК «ЦРКК» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельной д.Гляден |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника | 2,064 | 2,064 | 2,064 | 2,064 | 2,064 | 2,064 | 2,064 | 2,064 |
| 2 | Ограничения установленной тепловой мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Располагаемая мощность (с учетом ограничений) | 2,064 | 2,064 | 2,064 | 2,064 | 2,064 | 2,064 | 2,064 | 2,064 |
| 4 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| 5 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 |
| 6 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде: | 1,552 | 1,552 | 1,552 | 1,552 | 1,552 | 1,552 | 1,552 | 1,552 |
| 7.1. | система отопления и вентиляции | 1,552 | 1,552 | 1,552 | 1,552 | 1,552 | 1,552 | 1,552 | 1,552 |
| 7.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 1,552 | 1,552 | 1,552 | 1,552 | 1,552 | 1,552 | 1,552 | 1,552 |
| 8.1. | система отопления и вентиляции | 1,552 | 1,552 | 1,552 | 1,552 | 1,552 | 1,552 | 1,552 | 1,552 |
| 8.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,385 | 0,385 | 0,385 | 0,385 | 0,385 | 0,385 | 0,385 | 0,385 |
| 10 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0,385 | 0,385 | 0,385 | 0,385 | 0,385 | 0,385 | 0,385 | 0,385 |
| 11 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 1,548 | 1,548 | 1,548 | 1,548 | 1,548 | 1,548 | 1,548 |  |
| 12 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | 1,366 | 1,366 | 1,366 | 1,366 | 1,366 | 1,366 | 1,366 | 1,366 |
| 13 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 10,194 | 10,194 | 10,194 | 10,194 | 10,194 | 10,194 | 10,194 | 10,194 |
| 14 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 |

Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции и (или) модернизации существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива

Ввод новых и реконструкция и (или) модернизация существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива, не планируется.

Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения;

Источники тепловой энергии на территории производственных зон используются исключительно для технологических и иных нужд самой производственной зоны.

На расчетный срок строительство производственных предприятий с использованием тепловой энергии от централизованных источников теплоснабжения не планируется.

Результаты расчетов радиуса эффективного теплоснабжения

Расчет оптимального радиуса теплоснабжения, применяемого в качестве характерного параметра, позволит определить границы действия централизованного теплоснабжения по целевой функции минимума себестоимости полезно отпущенного тепла. При этом возможен также вариант убыточности дальнего транспорта тепла, принимая во внимание важность и сложность проблемы.

Расчет радиуса эффективного теплоснабжения проводился в соответствии с методикой расчета, приведённой в приложении 40 Методических указаний по разработке схем теплоснабжения, утвержденных Приказом Минэнерго России от 05.03.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения». В соответствии с основными положениями указанной методики вывод о попадании объекта возможного перспективного присоединения в радиус эффективного теплоснабжения принимается исходя из следующего условия: отношение совокупных затрат на строительство и эксплуатацию тепломагистрали к выручке от реализации тепловой энергии должно быть менее или равно 100 %. В противном случае рассматриваемый объект не попадает в границы радиуса эффективного теплоснабжения, и присоединение объекта к системе централизованного теплоснабжения является нецелесообразным. Результаты расчетов представлены в таблице 84.

Таблица 84 – Расчет радиуса эффективного теплоснабжения, м

| № п/п | Наименование источников теплоснабжения | Присоединяемая тепловая нагрузка, Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0,1 | 0,15 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 0,35 | 0,4 | 0,45 | 0,5 | 0,8 |
| 1 | Системы теплоснабжения г. Шарыпово, п. Дубинино, с. Холмогорское и с. Береш, обслуживаемые филиалом «Березовская ГРЭС» ПАО «Юнипро» | 33,97 | 50,96 | 67,95 | 84,93 | 101,92 | 118,91 | 135,89 | 152,88 | 169,87 | 271,79 |
| 2 | Системы теплоснабжения с. Березовское, обслуживаемая ООО «АЭСТ» | 47,20 | 70,81 | 94,41 | 118,01 | 141,61 | 165,21 | 188,81 | 212,42 | 236,02 | 377,63 |
| 3 | Системы теплоснабжения с. Ноалтатка, обслуживаемая ООО «АЭСТ» | 46,27 | 69,41 | 92,54 | 115,68 | 138,81 | 161,95 | 185,08 | 208,22 | 231,36 | 370,17 |
| 4 | Системы теплоснабжения п. Инголь и с. Ивановка, обслуживаемая ООО «АЭСТ» | 32,27 | 48,40 | 64,53 | 80,66 | 96,80 | 112,93 | 129,06 | 145,19 | 161,33 | 258,12 |
| 5 | Системы теплоснабжения д. Гляден, обслуживаемые ГПКР "ЦРКК" | 82,12 | 123,18 | 164,24 | 205,29 | 246,35 | 287,41 | 328,47 | 369,53 | 410,59 | 656,94 |

Для тепловой нагрузки заявителя <0,1 Гкал/ч, предельный радиус эффективного теплоснабжения определяется из следующего условия: если дисконтированный срок окупаемости капитальных затрат в строительство тепловой сети, необходимой для подключения объекта капитального строительства заявителя к существующим тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя превышает полезный срок службы тепловой сети, определенный в соответствии с Общероссийским классификатором основных фондов (ОК 013-94), то подключение объекта является нецелесообразным и объект заявителя находятся за пределами радиуса эффективного теплоснабжения.

Для существующей зоны действия рассчитывать радиус эффективного теплоснабжения нецелесообразно, т.к. зона действия уже сложилась и, естественно, установлены все индикаторы стоимости товарного отпуска продукции. Кроме того, для сельских поселений характерны низкие тепловые нагрузки, значительная материальная характеристика сети и единственный источник теплоснабжения, что обуславливает теплоснабжающую организацию согласно Постановление Правительства РФ от 05.07.2018 N 787 (ред. от 30.11.2021) «О подключении (технологическом присоединении) к системам теплоснабжения, недискриминационном доступе к услугам в сфере теплоснабжения, изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» подключать новых потребителей, т.к. она не может отказать в присоединении потребителю к существующим тепловым сетям вне зависимости от величины совокупных затрат.

Радиус эффективного теплоснабжения позволяет оценивать возможность подключения объекта к тепловым сетям по сравнению с переходом на автономное теплоснабжение. При принятии решения о подключении новых потребителей необходимо помнить, что оптимальный радиус теплоснабжения определяется из расчета минимума затрат, включающих в себя стоимость тепловых сетей и источника тепла, а также минимума эксплуатационных затрат. Следует помнить, что расчет радиуса эффективного теплоснабжения носит информативный характер!

Подключение новой нагрузки к централизованным системам теплоснабжения требует постоянной проработки вариантов их развития. Оптимальный вариант должен характеризоваться экономически целесообразной зоной действия источника зоны теплоснабжения при соблюдении требований качества и надежности теплоснабжения, а также экологии. Если срок окупаемости капитальных затрат в строительство тепловой сети, необходимой для подключения нового объекта капитального строительства к существующим тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя превышает срок службы тепловой сети, то подключение объекта является нецелесообразным.

Границы действия централизованного теплоснабжения должны определяться по целевой функции минимума себестоимости полезно отпущенного тепла. При этом возможен также вариант убыточности дальнего транспорта тепла, принимая во внимание важность и сложность проблемы.

Описание мероприятий на источниках тепловой энергии, необходимость реализации которых рассматривается на этапе разработки проектной документации по строительству источников тепловой энергии в целях обеспечения живучести источников тепловой энергии, тепловых сетей и системы теплоснабжения в целом

Для обеспечения эффективной работы систем теплоснабжения и улучшения состояния окружающей среды планируется выполнение мероприятий по следующим направлениям:

- поэтапная замена морально и физически устаревшего оборудования на основных источниках на котлоагрегаты нового поколения с высокими техническими и экологическими характеристиками;

- организация учёта тепла у потребителей.

Описание изменений в предложениях по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию новых, реконструированных и прошедших техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии

При актуализации схемы теплоснабжения Шарыповского муниципального округа Красноярского края (актуализация на 2027 год) информация по всем пунктам была скорректирована по состоянию на 01.01.2026.

Глава актуализирована с учетом требований Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», а также Методических указаний по разработке схем теплоснабжения (утв. Приказом Минэнерго России от 05.07.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения»).

При актуализации схемы теплоснабжения Шарыповского муниципального округа Красноярского края (актуализация на 2027 год) информация по всем пунктам была скорректирована по состоянию на 01.01.2026.

Глава актуализирована с учетом требований Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», а также Методических указаний по разработке схем теплоснабжения (утв. Приказом Минэнерго России от 05.07.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения»).

"Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей"

Обоснование предложений по реконструкции и (или) модернизации, строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)

Строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности, не планируется.

Обоснование предложений по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения

Подключение новых объектов, находящихся в застроенной части населенных пунктов, рекомендуется производить к существующим тепловым сетям с учетом их пропускной способности.

В застроенной части и на территории подлежащей застройке предусматривается подземная прокладка тепловых сетей (бесканальная, в каналах или в тоннелях (коллекторах) совместно с другими инженерными сетями). При обосновании допускается надземная прокладка тепловых сетей, кроме территории детских и лечебных учреждений.

В случае надземной прокладки тепловые сети прокладываются с соблюдением расстояния по горизонтали от строительных конструкций тепловых сетей или оболочки изоляции трубопроводов при бесканальной прокладке до зданий, сооружений и инженерных сетей в соответствии с таблицей А.3 СП 124.13330.2012 «Свод правил. Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003».

Величину диаметра трубопровода, способ прокладки и т.д. необходимо определить в ходе наладочного гидравлического расчета по каждому факту предполагаемого подключения.

Планом развития округа предусматривается новое жилищное строительство, размещаемое на территориях существующей застройки путем реконструкции и создания новой современной застройки, обеспечивающей комфортные условия проживания.

Таблица 85 – Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

| № проекта | Наименование проекта | Наименование объектов | Диаметра, мм. | Длина участка 2-х трубное исполнение, п.м. | Год реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-2-1-1 | Строительство тепловых сетей в микрорайон №7 и №8 | индивидуальный жилой фонд, крытый каток, автостанция, театр | 219 | 58 | 2030-2038 |
|  |  |  | 159 | 297 |  |
|  |  |  | 133 | 168 |  |
|  |  |  | 108 | 279 |  |
|  |  |  | 76 | 327 |  |
|  |  |  | 57 | 21 |  |
| 1-2-1-2 | Строительство тепловых сетей в микрорайон №9 | индивидуальный жилой фонд, общественно-деловая зона | 108 | 347 | 2030-2038 |
|  |  |  | 76 | 700 |  |
|  |  |  | 57 | 17 |  |
| 1-2-1-3 | Строительство тепловых сетей в микрорайон №10 | индивидуальный жилой фонд | 108 | 665 | 2030-2038 |
|  |  |  | 89 | 255 |  |

Обоснование предложений по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения, не планируется.

Обоснование предложений по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных Шарыповского муниципального округа в пиковый режим работы или ликвидации котельных отсуствуют.

Обоснование предложений по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения

Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения на данном этапе не предусматривается. Необходимые показатели надежности достигаются за счет реконструкции трубопроводов со сверхнормативным износом. Характеристика рекомендуемых мероприятий приведена в п. 8.7).

Обоснование предложений по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки не предусматривается.

Обоснование предложений по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

На территории округа есть необходимость в реконструкции тепловых сетей в связи с их износом. Для обеспечения качественного и надежного теплоснабжения потребителей рекомендуется своевременно проводить текущие и плановые ремонты тепловых сетей и запорной арматуры. Характеристика рекомендуемых мероприятий приведена в таблице 86.

Таблица 86 – Мероприятия по реконструкции трубопроводов со сверхнормативным износом

| № п/п | Наименование мероприятия | Описание и место расположения объекта | Основные технические характеристики |  |  |  | Год начала реализации мероприятия | Год завершения мероприятия | Капитальные затраты на реализацию мероприятий (без НДС), тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.) | Ед. изм. | Значения показателя |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | До реализации мероприятия | После реализации мероприятия |  |  |  |
| 1 | ЕТО №1 - Филиал «Березовская ГРЭС» ПАО «ЮНИПРО» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Модернизация участка тепловой сети междуПО-264 и ПО-273, 1 магистраль, г. Шарыпово (Замена тепловой изоляции с защитным слоем тепловой изоляции) | 1 магистраль, г. Шарыпово(от ПОКа БГРЭС до Шарыпово) | Условный диаметр | мм | 800 | 800 | 2026 | 2026 | 13 664 |
|  |  |  | протяженность | км | 0,29 | 0,29 |  |  |  |
| 1.2. | Модернизация участка тепловой сети междуТК-0321 и до детского сада "Домовёнок",с. Холмогорское | с.Холмогорское | Условный диаметр | мм | 150 | 70 | 2026 | 2026 | 9 707 |
|  |  |  | протяженность | км | 0,522 | 0,522 |  |  |  |
| 1.3. | Модернизация участка тепловой сети между ТК-0122 и ТК-1 (между НО-3 и НО-4), 6 микрорайон,г. Шарыпово | 6 мкр., г. Шарыпово | Условный диаметр | мм | 500 | 500 | 2026 | 2026 | 15 856 |
|  |  |  | протяженность | км | 0,221 | 0,221 |  |  |  |
| 1.4. | Модернизация участка тепловой сети междуТК-3 и ТК-4, 1 мирорайон,г. Шарыпово | 1 мкр., г. Шарыпово | Условный диаметр | мм | 300 | 300 | 2026 | 2026 | 17 980 |
|  |  |  | протяженность | км | 0,195 | 0,195 |  |  |  |
| 1.5. | Модернизация участка тепловой сети с. Холмогорское мкр. Энергетик, участок между ТК-0321 и ТК-36-1 | с.Холмогорское | Условный диаметр | мм | 150 | 150 | 2026 | 2026 | 8 818 |
|  |  |  | протяженность | км | 0,273 | 0,273 |  |  |  |
| 1.6. | Модернизация участка тепловой сети между ТК-0122-1 и ТК-1 (НО-3 и ТК-0122-1), 6 микрорайон, г. Шарыпово | 6 мкр., г. Шарыпово | Условный диаметр | мм | 500 | 500 | 2027 | 2027 | 13 223 |
|  |  |  | протяженность | км | 0,23 | 0,23 |  |  |  |
| 1.7. | Модернизация участка тепловой сети между между ТК-10-6 и ТК-10-10, ул. Берёзовая, п. Дубинино | п. Дубинино | Условный диаметр | мм | 40/100 | 40/100 | 2027 | 2027 | 29 040 |
|  |  |  | протяженность | км | 0,287/0,278 | 0,287/0,278 |  |  |  |
| 1.8. | Модернизация тепловой изоляции и защитного слоя ТИ на участке тепловой сети между ПО-524 и НО-46, ПО-535 и НО-47, 8 магистраль | 8 магистраль, | Условный диаметр | мм | 600 | 600 | 2027 | 2027 | 6 717 |
|  |  | п. Дубинино | протяженность | км | 0,202 | 0,202 |  |  |  |
| 1.9. | Модернизация участка тепловой сети между ТК-0126 и ТК-0507, 5 магистраль, г. Шарыпово | 5 магистраль, г. Шарыпово (пр. Байконур - Южное кольцо) | Условный диаметр | мм | 600 | 600 | 2027 | 2027 | 96 207 |
|  |  |  | протяженность | км | 1,9792 | 1,9792 |  |  |  |
| 1.10. | Модернизация участка тепловой сети между ТК-0513-1 и ТК-0514, 5 магистраль, г. Шарыпово | 5 магистраль, г. Шарыпово(пр. Байконур - Южное кольцо) | Условный диаметр | мм | 400 | 400 | 2027 | 2027 | 15 794 |
|  |  |  | протяженность | км | 0,38 | 0,38 |  |  |  |
| 1.11. | Модернизация тепловой изоляции и защитного слоя ТИ на участке тепловой сети между ПО-507 и ПО-658, 1 магистраль | 1 магистраль, г. Шарыпово(от ПОКа БГРЭС до Шарыпово) | Условный диаметр | мм | 800 | 800 | 2027 | 2027 | 66 246 |
|  |  |  | протяженность | км | 2,192 | 2,192 |  |  |  |
| 2 | ЕТО №2 - ООО «АЭСТ» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения с. Березовское ул. Школьная от ТК-1 до ТК-4 | с.Березовское ул. Школьная от ТК-1 до ТК-4 | протяженность | м | 170 | 170 | 2026 | 2026 | 2465 |
| 2.2 | Реконструкция существующих участков тепловой сети в с. Березовское | с. Березовское |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Теплотрасса от ТК-35 до ТК-351 | с. Березовское | Условный диаметр протяженность | мм мм | 76 53 | 76 53 | 2026 | 2026 | 768,50 |
| 2.2.2 | Теплотрасса ул. Школьная, от ТК-1 до ТК-4 | с. Березовское | Условный диаметр протяженность | мм мм | 57 157 | 57 157 | 2026 | 2026 | 2276,50 |
| 2.2.3 | Подводы к жилым домам по ул. Школьная | с. Березовское | Условный диаметр протяженность | мм мм | 32 80 | 32 80 | 2026 | 2026 | 1160,00 |
| 2.2.4 | Подвод к библиотеке от ТК-7 | с. Березовское | Условный диаметр протяженность | мм мм | 57 17 | 57 17 | 2026 | 2026 | 246,50 |
| 2.2.5 | Подвод к МБОУ Березовская СОШ №1 от ТК-3 | с. Березовское | Условный диаметр протяженность | мм мм | 108 10 | 108 10 | 2026 | 2026 | 145,00 |
| 2.2.6 | Подвод к И КТ Березовской СОШ №1 от ТК-2 | с. Березовское | Условный диаметр протяженность | мм мм | 108 20 | 108 20 | 2026 | 2026 | 290,00 |
| 2.2.7 | Теплотрасса от котельной до ТК- 1 | с. Березовское | Условный диаметр протяженность | мм мм | 159 10 | 159 10 | 2026 | 2026 | 145,00 |
| 2.2.8 | Теплотрасса от ТК-17 до ТК-24 | с. Березовское | Условный диаметр протяженность | мм мм | 159 88 | 159 88 | 2027 | 2027 | 1276,00 |
| 2.2.9 | Теплотрасса от ТК-24 до старой котельной | с. Березовское | Условный диаметр протяженность | мм мм | 273 14 | 273 14 | 2027 | 2027 | 203,00 |
| 2.3 | Реконструкция существующих участков тепловой сети в с. Большое Озеро (с увеличением диаметров трубопровода). Участок тепловой сети: от здание котельной (ул.Школьная, 26) до здания школы (ул.Школьная, 2) | с. Большое Озеро | Условный диаметр протяженность | мм м | 50 65 | 65 65 | 2026 | 2026 | 942,50 |
| 2.4 | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения с.Ивановка ул. Просвещения от ТК-24 до ТК-46 | с. Ивановка | протяженность | м | 1444 | 1444 | 2028 | 2028 | 20938 |
| 2.5 | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения (совместно с сетями водоснабжения) от ТК-12 до ТК 626 | с. Ивановка ,ул. строителей | Условный диаметр протяженность | мм м | 1144 | 1144 | 2027 | 2027 | 16588 |
| 2.6 | Реконструкция существующих участков тепловой сети в с. Ивановка | с. Ивановка | протяженность | м | 3172 | 3172 |  |  |  |
| 2.6.1 | Теплотрасса ул. Просвещения, от ТК-24 до ТК-46 | с. Ивановка | Условный диаметр протяженность | мм м | 76 340 | 76 340 | 2026 | 2026 | 4930 |
| 2.6.2 | Подводы к жилым домам по ул. Просвещения | с. Ивановка | Условный диаметр протяженность | мм м | 25 114 | 25 114 | 2026 | 2026 | 1653 |
| 2.6.3 | Теплотрасса ул. Строителей, от ТК-12 до ТК-24 | с. Ивановка | Условный диаметр протяженность | мм м | 219 323 | 219 323 | 2026 | 2026 | 4683,5 |
| 2.6.4 | Подвод от ТК-22 до сельсовета, ул. Строителей | с. Ивановка | Условный диаметр протяженность | мм м | 57 18 | 57 18 | 2026 | 2026 | 261 |
| 2.6.5 | Теплотрасса от ТК-29 до ТК-32 | с. Ивановка | Условный диаметр протяженность | мм м | 89 60 | 89 60 | 2027 | 2027 | 870 |
| 2.6.6 | Подводы к жилым домам по ул. Нагорная | с. Ивановка | Условный диаметр протяженность | мм м | 25 116 | 25 116 | 2026 | 2026 | 1682 |
| 2.6.7 | Теплотрасса ул. Строителей, от ТК-12 до ТК-63 | с. Ивановка | Условный диаметр протяженность | мм м | 108; 57 283; 58 | 108; 57 283; 58 | 2026 | 2026 | 4292 |
| 2.6.8 | Теплотрасса ул. Труда, от ТК-2 до ТК-16 | с. Ивановка | Условный диаметр протяженность | мм м | 108 163 | 108 163 | 2026 | 2026 | 2363,5 |
| 2.6.9 | Теплотрасса ул. Труда, от ТК-16 до ТК-14 | с. Ивановка | Условный диаметр протяженность | мм м | 57 60 | 57 60 | 2027 | 2027 | 870 |
| 2.6.10 | Теплотрасса ул. Труда, от ТК-16 до ТК-20 | с. Ивановка | Условный диаметр протяженность | мм м | 76; 57 148; 60 | 76; 57 148; 60 | 2027 | 2027 | 3016 |
| 2.6.11 | Теплотрасса ул. Труда, от ТК-10 до торгового центра | с. Ивановка | Условный диаметр протяженность | мм м | 57 52 | 57 52 | 2026 | 2026 | 754 |
| 2.6.12 | Подводы к жилым домам по ул. Труда | с. Ивановка | Условный диаметр протяженность | мм м | 32 207 | 32 207 | 2026 | 2026 | 3001,5 |
| 2.6.13 | Подводы к жилым домам по ул. Строителей | с. Ивановка | Условный диаметр протяженность | мм м | 32 305 | 32 305 | 2026 | 2026 | 4422,5 |
| 2.6.14 | Теплотрасса ул. Строителей, от ТК-12 до ТК-58 | с. Ивановка | Условный диаметр протяженность | мм м | 133; 108; 89 77; 275; 218 | 133; 108; 89 77; 275; 218 | 2027 | 2027 | 8265 |
| 2.6.15 | Теплотрасса ул. Строителей, от ТК-53 до ТК-56 | с. Ивановка | Условный диаметр протяженность | мм м | 57; 32; 25 40; 97; 40 | 57; 32; 25 40; 97; 40 | 2027 | 2027 | 2566,5 |
| 2.6.16 | Подвод от ТК-48 до Дома культуры, ул. Строителей | с. Ивановка | Условный диаметр протяженность | мм м | 57 30 | 57 30 | 2027 | 2027 | 435 |
| 2.6.17 | Подвод от ТК-49 до детского сада, ул. Строителей | с. Ивановка | Условный диаметр протяженность | мм м | 40 88 | 40 88 | 2027 | 2027 | 1276 |
| 2.7 | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения п. Инголь кв. Путейский от ТК-4 до ТК-5 с врезкой в ж.д. 26-28-33 школа ФАП | п. Инголь | протяженность | м | 300 | 300 | 2027 | 2027 | 4350 |
| 2.8 | Реконструкция существующих участков тепловой сети в п. Инголь | п. Инголь | протяженность | м | 3517 | 3517 |  |  |  |
| 2.8.1 | Тепловая сеть от ТК-3-2 до МКД № 7 и детского сада | п. Инголь | Условный диаметр протяженность | мм м | 89; 50 173; 15 | 89; 50 173; 15 | 2026 | 2026 | 2726 |
| 2.8.2 | Тепловая сеть от ТК-3-1 до ТК-3- 2 | п. Инголь | Условный диаметр протяженность | мм м | 159 66 | 159 66 | 2026 | 2026 | 957 |
| 2.8.3 | Подвод от ТК-3-1 до МКД № 5 | п. Инголь | Условный диаметр протяженность | мм м | 57 6 | 57 6 | 2026 | 2026 | 87 |
| 2.8.4 | Подвод от ТК-3-1 до МКД № 6 | п. Инголь | Условный диаметр протяженность | мм м | 89 44 | 89 44 | 2026 | 2026 | 638 |
| 2.8.5 | Подвод от МКД № 6 до МКД № ба | п. Инголь | Условный диаметр протяженность | мм м | 57 60 | 57 60 | 2026 | 2026 | 870 |
| 2.8.6 | Подвод от ТК-5-8 до МКД № 4 | п. Инголь | Условный диаметр протяженность | мм м | 108 40 | 108 40 | 2026 | 2026 | 580 |
| 2.8.7 | Подвод от ТК-5 до ж/д № 30 | п. Инголь | Условный диаметр протяженность | мм м | 57 102 | 57 102 | 2026 | 2026 | 1479 |
| 2.8.8 | Тепловая сеть от ТК-5 до ТК-5-2 | п. Инголь | Условный диаметр протяженность | мм м | 159 180 | 159 180 | 2027 | 2027 | 2610 |
| 2.8.9 | Тепловая сеть от ТК-5-2 до школы и гаража | п. Инголь | Условный диаметр протяженность | мм м | 108 560 | 108 560 | 2027 | 2027 | 8120 |
| 2.8.10 | Подводы от ТК-5-7 до ФАПа и интерната | п. Инголь | Условный диаметр протяженность | мм м | 57 192 | 57 192 | 2026 | 2026 | 2784 |
| 2.8.11 | Подводы от ТК-5-5 до ж/д № 28, № 26, № 33 | п. Инголь | Условный диаметр протяженность | мм м | 57 240 | 57 240 | 2026 | 2026 | 3480 |
| 2.8.12 | Подвод от ТК-5-4 до дома культуры | п. Инголь | Условный диаметр протяженность | мм м | 57 134 | 57 134 | 2026 | 2026 | 1943 |
| 2.8.13 | Тепловая сеть от ТК-10 до ж/д № 17, подводы к ж/д | п. Инголь | Условный диаметр протяженность | мм м | 76; 57; 32 440; 140; 352 | 76; 57; 32 440; 140; 352 | 2026 | 2026 | 13514 |
| 2.8.14 | Тепловая сеть кв. Путейский от ТК-10 до жд 10-12 | п. Инголь | Условный диаметр протяженность | мм м | 65 100 | 65 100 | 2027 | 2027 | 1450 |
| 2.8.15 | Подводы от ТК-9 до МКД № 8, № 9 | п. Инголь | Условный диаметр протяженность | мм м | 89 160 | 89 160 | 2026 | 2026 | 870 |
| 2.8.16 | Подвод от ТК-8-3 до ПЧ-15 | п. Инголь | Условный диаметр протяженность | мм м | 57 30 | 57 30 | 2027 | 2027 | 2320 |
| 2.8.17 | Подвод от ТК-8 до НГЧВ-4, подвод от ТК-8-1 до вокзала | п. Инголь | Условный диаметр протяженность | мм м | 57 148 | 57 148 | 2027 | 2027 | 435 |
| 2.8.18 | Тепловая сеть от НГЧВ-4 до ПЧ- 15 | п. Инголь | Условный диаметр протяженность | мм м | 40 157 | 40 157 | 2027 | 2027 | 2146 |
| 2.8.19 | Тепловая сеть от ТК-1 до ПДМ | п. Инголь | Условный диаметр протяженность | мм м | 57 218 | 57 218 | 2027 | 2027 | 3161 |
| 2.8.20 | Подвод от ТК-2 до гаража | п. Инголь | Условный диаметр протяженность | мм м | 57 60 | 57 60 | 2027 | 2027 | 2276,5 |
| 2.9 | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения с.Новоалтатка ул. Школьная от ТК-1 до ТК-2, от ТК-2 до У П-3, УП-2 | с.Новоалтатка | протяженность | м | 1820 | 1820 | 2028 | 2028 | 26390 |
| 2.10 | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения с.Новоалтатка ул. Кольцевая, ул. Советская | с.Новоалтатка | протяженность | м | 1747 | 1747 | 2030 | 2030 | 25331,5 |
| 2.11 | Капитальный ремонт с.Новоалтатка ул. Советская от ТК-6 до до врезки в МУ-6 и ТК-7 | с.Новоалтатка | протяженность | м | 430 | 430 | 2026 | 2026 | 6235 |
| 2.12 | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения от ТК11 через ТК-12 до УП18, УП19 ул. Кольцевая с. Новоалтатка | с.Новоалтатка | протяженность | м | 474 | 474 | 2026 | 2026 | 6873 |
| 2.13 | Реконструкция существующих участков тепловой сети в с. Новоалтатка | с.Новоалтатка | протяженность | м | 2648 | 2648 |  |  |  |
| 2.13.1 | Тепловая сеть от ТК-7 до ТК-6 ул. Советская | с.Новоалтатка | Условный диаметр протяженность | мм м | 273 355 | 273 355 | 2026 | 2026 | 5147,5 |
| 2.13.2 | Тепловая сеть от точки врезки между ТК-1 и ТК-2 до ТК-1 | с.Новоалтатка | Условный диаметр протяженность | мм м | 273 55 | 273 55 | 2026 | 2026 | 797,5 |
| 2.13.3 | Тепловая сеть от ТК-6 до ТК-5 ул. Советская | с.Новоалтатка | Условный диаметр протяженность | мм м | 89 152 | 89 152 | 2026 | 2026 | 2204 |
| 2.13.4 | Тепловая сеть от ТК-12 до УП-19 ул. Кольцевая | с.Новоалтатка | Условный диаметр протяженность | мм м | 40 108 | 40 108 | 2026 | 2026 | 1566 |
| 2.13.5 | Тепловая сеть от ТК-11 до УП-18 ул. Кольцевая | с.Новоалтатка | Условный диаметр протяженность | мм м | 89 210 | 89 210 | 2026 | 2026 | 3045 |
| 2.13.6 | Тепловая сеть от УП-15 до УП-16 ул. Западная | с.Новоалтатка | Условный диаметр протяженность | мм м | 57 60 | 57 60 | 2026 | 2026 | 870 |
| 2.13.7 | Тепловая сеть от ТК-10 до ж/д № 28 ул. Западная | с.Новоалтатка | Условный диаметр протяженность | мм м | 76; 57; 32 164; 90; 56 | 76; 57; 32 164; 90; 56 | 2026 | 2026 | 4495 |
| 2.13.8 | Тепловая сеть ул. Восточная от ТК-2 : ТК-3 : ТК-4 : ТК-4/: УП-31 :УП-2 : УП-5 | с.Новоалтатка | Условный диаметр протяженность | мм м | 108; 89; 57;32 120; 285; 128; 50 | 108; 89; 57;32 120; 285; 128; 50 | 2026 | 2026 | 8453,5 |
| 2.13.9 | Подводы к жилым домам | с.Новоалтатка | Условный диаметр протяженность | мм м | 40; 32 36; 693 | 40; 32 36; 693 | 2026 | 2026 | 10570,5 |
| 2.13.10 | Тепловая сеть от (.3) до УП-7 и УП-6 ул. Советская | с.Новоалтатка | Условный диаметр протяженность | мм м | 57; 40 50; 36 | 57; 40 50; 36 | 2027 | 2027 | 1247 |
| 2.14 | Капитальный ремонт, с.Парная ул. Школьная, ул. Лесная | с. Парная | протяженность | м | 1423 | 1425 | 2026 | 2026 | 20633,5 |
| 2.15 | Реконструкция существующих участков тепловой сети в с. Парная (с увеличением диаметров трубопровода) | с. Парная | протяженность | м | 171 | 171 |  |  |  |
| 2.15.1 | Участок тепловой сети: от ТК 9 до спортшколы, с.Парная | с. Парная | Условный диаметр протяженность | мм м | 40 54 | 50 54 | 2026 | 2026 | 783 |
| 2.15.2 | ТК6-ТК7 по ул. Лесная | с. Парная | Условный диаметр протяженность | мм м | 57 63 | 63 63 | 2027 | 2027 | 913,5 |
| 2.15.3 | ТК7 до угла напротив дома 3 по ул. Лесная | с. Парная | Условный диаметр протяженность | мм м | 57 54 | 63 54 | 2027 | 2027 | 783 |
| 2.16 | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения от ТК10 до ж.д.10-17 кв. Путейский п. Инголь | п. Инголь | протяженность | м | 932 | 932 | 2026 | 2026 | 5 613,22 |
| 2.17 | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения от ТК11 через ТК-12 до УП18, УП19 ул. Кольцевая с. Новоалтатка | с. Новоалтатка | протяженность | м | 974 | 974 | 2026 | 2026 | 9 999,09 |
| 2.18 | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения от ТК-12 до ТК-24 по ул. Строителей с. Ивановка | с. Ивановка | протяженность | м | 268 | 268 | 2026 | 2026 | 5 996,42 |
| 2.19 | Капитальный ремонт (замена) подвода сетей теплоснабжения д.с. Семицветик с. Березовское | с. Березовское | протяженность | м | 142 | 142 | 2026 | 2026 | 1 940,35 |
| 2.20 | Капитальный ремонт (замена) сетей теплоснабжения АО Авангард с. Березовское | с. Березовское | протяженность | м | 46 | 46 | 2026 | 2026 | 455,24 |
| 2.21 | Тепловые сети (Участок тепловой сети п. Инголь: квартал Путейский, от ТК 10 до жилого дома № 10-12) | п. Инголь | протяженность | м | 100 | 100 | 2027 | 2027 | 1678,56 |
| 3 | ЕТО №3 – ГПКР «ЦРКК» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Поэтапная замена изношенных сетей теплоснабжения в зоне действия ГПКК «ЦРКК»» | д. Гляден | протяженность | м | 1228 | 1228 | 2026 | 2038 | 5500 |

*- Объемы инвестиций в реконструкцию тепловых сетей определены по укрупненным показателям на основании объектов-аналогов и должны быть уточнены на последующих стадиях проектирования.

Обоснование предложений по строительству, реконструкции и (или) модернизации насосных станций

Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации насосных станций не предлагаются.

Обоснование мероприятий на тепловых сетях, необходимость реализации которых рассматривается на этапе разработки проектной документации по строительству тепловых сетей, в том числе при присоединении перспективных потребителей, в целях обеспечения живучести источников тепловой энергии, тепловых сетей и системы теплоснабжения в целом

Мероприятия на тепловых сетях, необходимость реализации которых рассматривается на этапе разработки проектной документации по строительству тепловых сетей, в том числе при присоединении перспективных потребители, в целях обеспечения живучести источников тепловой энергии, тепловых сетей и систем теплоснабжения в целом, отсутствуют.

Описание изменений в предложениях по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию новых и реконструированных тепловых сетей и сооружений на них

При актуализации схемы теплоснабжения Шарыповского муниципального округа Красноярского края (актуализация на 2027 год) информация по всем пунктам была скорректирована по состоянию на 01.01.2026.

Глава актуализирована с учетом требований Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», а также Методических указаний по разработке схем теплоснабжения (утв. Приказом Минэнерго России от 05.07.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения»).

"Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения"

Технико-экономическое обоснование предложений по типам присоединений теплопотребляющих установок потребителей (или присоединений абонентских вводов) к тепловым сетям, обеспечивающим перевод потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельным участкам такой системы, на закрытую систему горячего водоснабжения

Горячее водоснабжение в зонах действия Березеовской ГРЭС (г. Шарыпово, п. Дубинино, с. Холмогорское и с. Береш), Котельной с. Березовское, Котельной с. Новоалтатка, Котельной с. Ивановка, Котельной п. Инголь организовано по открытой схеме с непорественным водоразбором теплоносителя на нужды ГВС.

С 2013 года запрещается присоединение (подключение) внутридомовых систем горячего водоснабжения к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения по открытой схеме. Присоединение (подключение) всех потребителей во вновь создаваемых зонах теплоснабжения, включая точечную застройку, будет осуществляться по закрытой схеме отпуска тепловой энергии на нужды горячего водоснабжения с установкой необходимого теплообменного оборудования в индивидуальных тепловых пунктах.

С 2022 года согласно статье 29 Закона N 190-ФЗ требование об отказе от использования открытой системы теплоснабжения распространяется только на здания, вводимые в эксплуатацию и подключаемые к системам централизованного теплоснабжения. Для существующих эксплуатируемых зданий переход от открытой системы теплоснабжения на закрытую допускается только при технико-экономическом обосновании этого мероприятия.

В связи с отсутствием предложений по развитию системы теплоснабжения от исполнительных органов власти и эксплуатационных организаций переход на закрытую систему горячего водоснабжения не рассматривается.

Обоснование и пересмотр графика температур теплоносителя и его расхода в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения)

В связи с отсутствием предложений по развитию системы теплоснабжения от исполнительных органов власти и эксплуатационных организаций переход на закрытую систему горячего водоснабжения не рассматривается.

Пересмотр графика температур теплоносителя и его расхода не требуется.

Предложения по реконструкции тепловых сетей в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения), на отдельных участках таких систем, обеспечивающих передачу тепловой энергии к потребителям

В связи с отсутствием предложений по развитию системы теплоснабжения от исполнительных органов власти и эксплуатационных организаций переход на закрытую систему горячего водоснабжения не рассматривается.

Расчет потребности инвестиций для перевода открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения

В связи с отсутствием предложений по развитию системы теплоснабжения от исполнительных органов власти и эксплуатационных организаций переход на закрытую систему горячего водоснабжения не рассматривается.

Оценка экономической эффективности мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения

Качество горячего водоснабжения регламентируется разделом II Приложения 1 к Правилам предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утверждённым Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 г. № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».

Пунктом 5, раздела II, Приложения № 1 к Правилам предусмотрено обеспечение соответствия температуры горячей воды в точке водоразбора требованиям законодательства Российской Федерации о техническом регулировании (СанПиН 2.1.4.2496–09): при эксплуатации систем горячего водоснабжения температура воды в местах водоразбора не должна быть ниже +60°С, статическом давлении не менее 0,05 МПа при заполненных трубопроводах и водонагревателях водопроводной водой.

Допустимое отклонение температуры горячей воды в точке разбора: в ночное время (с 00.00 до 5.00 часов) не более чем на 5°С; в дневное время (с 5.00 до 00.00 часов) не более чем на 3°С.

Пунктом 6, раздела II, Приложения № 1 к Правилам предусмотрено обеспечение соответствия состава и свойств горячей воды требованиям в точке водоразбора требованиям законодательства Российской Федерации о техническом регулировании (СанПиН 2.1.4.2496–09): отклонение состава и свойств горячей воды от требований законодательства Российской Федерации о техническом регулировании не допускается.

Оценка экономической эффективности не приводится, т.к. мероприятия по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения схемой теплоснабжения не предусмотрены.

Расчет ценовых (тарифных) последствий для потребителей в случае реализации мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения

Мероприятия по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения не запланированы. В главе 14 приведена информация о тарифных последствиях для потребителей при реализации мероприятий, предусмотренных Схемой теплоснабжения.

Описание актуальных изменений в предложениях по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию переоборудованных центральных и индивидуальных тепловых пунктов

При актуализации схемы теплоснабжения Шарыповского муниципального округа Красноярского края (актуализация на 2027 год) информация по всем пунктам была скорректирована по состоянию на 01.01.2026.

Глава актуализирована с учетом требований Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», а также Методических указаний по разработке схем теплоснабжения (утв. Приказом Минэнерго России от 05.07.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения»).

"Перспективные топливные балансы"

Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего и летнего периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения

В настоящее время на территории муниципального округа действует восемь источников теплоснабжения. В качестве основного вида топлива на источниках тепла используется твердое топливо (бурый уголь) и мазут.

Прогнозные значения выработки тепловой энергии источниками тепловой энергии, удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии, прогнозные значения расходов условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии, прогнозные значения расходов натурального топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии, максимальный часовой расход натурального топлива на выработку тепловой энергии на источниках тепловой энергии приведены ниже.

Таблица 87 - Прогнозные значения выработки тепловой энергии источниками тепловой энергии

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031-2034 | 2035-2038 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО №1 - Филиал «Березовская ГРЭС» ПАО «ЮНИПРО» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Березовская ГРЭС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработка электрической энергии | млн кВт-ч | 12584,997 | 7426,000 | 7426,000 | 7426,000 | 7426,000 | 7426,000 | 7426,000 | 7426,000 |
| 2 | Расход электрической энергии на собственные нужды, в том числе | млн кВт-ч | 682,150 | 468,543 | 468,543 | 468,543 | 468,543 | 468,543 | 468,543 | 468,543 |
| 2.1 | - на производство электроэнергии | млн кВт-ч | 645,321 | 431,115 | 431,115 | 431,115 | 431,115 | 431,115 | 431,115 | 431,115 |
| 2.2 | - на производство теплоэнергии | млн кВт-ч | 36,829 | 37,428 | 37,428 | 37,428 | 37,428 | 37,428 | 37,428 | 37,428 |
| 3 | Отпуск электроэнергии с шин электростанции | млн кВт-ч | 11902,847 | 6957,457 | 6957,457 | 6957,457 | 6957,457 | 6957,457 | 6957,457 | 6957,457 |
| 3.1 | - по теплофикационному циклу | млн кВт-ч | 40,279 | 74,745 | 74,745 | 74,745 | 74,745 | 74,745 | 74,745 | 74,745 |
| 3.2 | - по конденсанционному циклу | млн кВт-ч | 11862,494 | 6882,712 | 6882,712 | 6882,712 | 6882,712 | 6882,712 | 6882,712 | 6882,712 |
| 4 | Расход электроэнергии на: | млн кВт-ч | 63,844 | 87,024 | 87,024 | 87,024 | 87,024 | 87,024 | 87,024 | 87,024 |
| 4.1 | - хозяйственные нужды | млн кВт-ч | 46,909 | 40,162 | 40,162 | 40,162 | 40,162 | 40,162 | 40,162 | 40,162 |
| 4.2 | - потери в пристанционной электросети | млн кВт-ч | 16,919 | 25,581 | 25,581 | 25,581 | 25,581 | 25,581 | 25,581 | 25,581 |
| 4.3 | - производственные нужды на электроэнергию | млн кВт-ч | 0,016 | 21,281 | 21,281 | 21,281 | 21,281 | 21,281 | 21,281 | 21,281 |
| 5 | Отпуск электроэнергии в сеть (сальдо-переток) | млн кВт-ч | 11839,003 | 6870,433 | 6870,433 | 6870,433 | 6870,433 | 6870,433 | 6870,433 | 6870,433 |
| 6 | Производство теплоэнергии | тыс. Гкал | 762,104 | 787,564 | 787,564 | 787,564 | 787,564 | 787,564 | 787,564 | 787,564 |
| 7 | Расход теплоэнергии на собственные (производственные) нужды | тыс. Гкал | 212,052 | 259,128 | 259,128 | 259,128 | 259,128 | 259,128 | 259,128 | 259,128 |
| 8 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 550,052 | 528,436 | 528,436 | 528,436 | 528,436 | 528,436 | 528,436 | 528,436 |
| 9 | Расход тепловой энергии на хозяйственные нужды | тыс. Гкал | 41,371 | 20,652 | 20,652 | 20,652 | 20,652 | 20,652 | 20,652 | 20,652 |
| 10 | Полезный отпуск теплоэнергии | тыс. Гкал | 508,681 | 507,784 | 507,784 | 507,784 | 507,784 | 507,784 | 507,784 | 507,784 |
|  | ЕТО №2 - ООО «АЭСТ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельной с. Березовское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 3387,4 | 3387,4 | 3387,4 | 3387,4 | 3387,4 | 3387,4 | 3387,4 | 3387,4 |
| 2 | Собственные нужды источника | Гкал | 84,8 | 84,8 | 84,8 | 84,8 | 84,8 | 84,8 | 84,8 | 84,8 |
| 3 | Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 3302,6 | 3302,6 | 3302,6 | 3302,6 | 3302,6 | 3302,6 | 3302,6 | 3302,6 |
| 4 | Потери в тепловых сетях (включая ХБН) | Гкал | 863,9 | 863,9 | 863,9 | 863,9 | 863,9 | 863,9 | 863,9 | 863,9 |
| 4.1. | То же в % | % | 26,2 | 26,2 | 26,2 | 26,2 | 26,2 | 26,2 | 26,2 | 26,2 |
| 5 | Полезный отпуск тепловой энергии | Гкал | 2438,7 | 2438,7 | 2438,7 | 2438,7 | 2438,7 | 2438,7 | 2438,7 | 2438,7 |
|  | Котельной с. Новоалтатка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 7788,4 | 7788,4 | 7788,4 | 7788,4 | 7788,4 | 7788,4 | 7788,4 | 7788,4 |
| 2 | Собственные нужды источника | Гкал | 131,2 | 131,2 | 131,2 | 131,2 | 131,2 | 131,2 | 131,2 | 131,2 |
| 3 | Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 7657,2 | 7657,2 | 7657,2 | 7657,2 | 7657,2 | 7657,2 | 7657,2 | 7657,2 |
| 4 | Потери в тепловых сетях (включая ХБН) | Гкал | 3069,4 | 3069,4 | 3069,4 | 3069,4 | 3069,4 | 3069,4 | 3069,4 | 3069,4 |
| 4.1. | То же в % | % | 40,1 | 40,1 | 40,1 | 40,1 | 40,1 | 40,1 | 40,1 | 40,1 |
| 5 | Полезный отпуск тепловой энергии | Гкал | 4587,8 | 4587,8 | 4587,8 | 4587,8 | 4587,8 | 4587,8 | 4587,8 | 4587,8 |
|  | Котельной с. Ивановка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 5088,6 | 5088,6 | 5088,6 | 5088,6 | 5088,6 | 5088,6 | 5088,6 | 5088,6 |
| 2 | Собственные нужды источника | Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 5088,6 | 5088,6 | 5088,6 | 5088,6 | 5088,6 | 5088,6 | 5088,6 | 5088,6 |
| 4 | Потери в тепловых сетях (включая ХБН) | Гкал | 2268,4 | 2268,4 | 2268,4 | 2268,4 | 2268,4 | 2268,4 | 2268,4 | 2268,4 |
| 4.1. | То же в % | % | 44,6 | 44,6 | 44,6 | 44,6 | 44,6 | 44,6 | 44,6 | 44,6 |
| 5 | Полезный отпуск тепловой энергии | Гкал | 2820,3 | 2820,3 | 2820,3 | 2820,3 | 2820,3 | 2820,3 | 2820,3 | 2820,3 |
|  | Котельной п. Инголь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 5713,2 | 5713,2 | 5713,2 | 5713,2 | 5713,2 | 5713,2 | 5713,2 | 5713,2 |
| 2 | Собственные нужды источника | Гкал | 42,0 | 42,0 | 42,0 | 42,0 | 42,0 | 42,0 | 42,0 | 42,0 |
| 3 | Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 5671,2 | 5671,2 | 5671,2 | 5671,2 | 5671,2 | 5671,2 | 5671,2 | 5671,2 |
| 4 | Потери в тепловых сетях (включая ХБН) | Гкал | 2224,2 | 2224,2 | 2224,2 | 2224,2 | 2224,2 | 2224,2 | 2224,2 | 2224,2 |
| 4.1. | То же в % | % | 39,2 | 39,2 | 39,2 | 39,2 | 39,2 | 39,2 | 39,2 | 39,2 |
| 5 | Полезный отпуск тепловой энергии | Гкал | 3447,0 | 3447,0 | 3447,0 | 3447,0 | 3447,0 | 3447,0 | 3447,0 | 3447,0 |
|  | Котельной с. Парная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 1357,9 | 1357,9 | 1357,9 | 1357,9 | 1357,9 | 1357,9 | 1357,9 | 1357,9 |
| 2 | Собственные нужды источника | Гкал | 22,7 | 22,7 | 22,7 | 22,7 | 22,7 | 22,7 | 22,7 | 22,7 |
| 3 | Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 1335,2 | 1335,2 | 1335,2 | 1335,2 | 1335,2 | 1335,2 | 1335,2 | 1335,2 |
| 4 | Потери в тепловых сетях (включая ХБН) | Гкал | 185,9 | 185,9 | 185,9 | 185,9 | 185,9 | 185,9 | 185,9 | 185,9 |
| 4.1. | То же в % | % | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 |
| 5 | Полезный отпуск тепловой энергии | Гкал | 1149,3 | 1149,3 | 1149,3 | 1149,3 | 1149,3 | 1149,3 | 1149,3 | 1149,3 |
|  | Котельной с. Большое Озеро |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 773,4 | 773,4 | 773,4 | 773,4 | 773,4 | 773,4 | 773,4 | 773,4 |
| 2 | Собственные нужды источника | Гкал | 15,2 | 15,2 | 15,2 | 15,2 | 15,2 | 15,2 | 15,2 | 15,2 |
| 3 | Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 758,2 | 758,2 | 758,2 | 758,2 | 758,2 | 758,2 | 758,2 | 758,2 |
| 4 | Потери в тепловых сетях (включая ХБН) | Гкал | 79,7 | 79,7 | 79,7 | 79,7 | 79,7 | 79,7 | 79,7 | 79,7 |
| 4.1. | То же в % | % | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 |
| 5 | Полезный отпуск тепловой энергии | Гкал | 678,5 | 678,5 | 678,5 | 678,5 | 678,5 | 678,5 | 678,5 | 678,5 |
|  | ЕТО №3 - ГПКК «ЦРКК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельной д.Гляден |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 2756,6 | 2756,6 | 2756,6 | 2756,6 | 2756,6 | 2756,6 | 2756,6 | 2756,6 |
| 2 | Собственные нужды источника | Гкал | 19,4 | 19,4 | 19,4 | 19,4 | 19,4 | 19,4 | 19,4 | 19,4 |
| 3 | Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 2737,2 | 2737,2 | 2737,2 | 2737,2 | 2737,2 | 2737,2 | 2737,2 | 2737,2 |
| 4 | Потери в тепловых сетях (включая ХБН) | Гкал | 684,2 | 684,2 | 684,2 | 684,2 | 684,2 | 684,2 | 684,2 | 684,2 |
| 4.1. | То же в % | % | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
| 5 | Полезный отпуск тепловой энергии | Гкал | 2053,0 | 2053,0 | 2053,0 | 2053,0 | 2053,0 | 2053,0 | 2053,0 | 2053,0 |

Таблица 88 - Прогнозные значения расходов топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии

| № п/п | Наименование показателя | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031-2034 | 2035-2038 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО №1 - Филиал «Березовская ГРЭС» ПАО «ЮНИПРО» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Березовская ГРЭС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Затрачено условного топлива всего, в том числе | 4192050,2 | 2490210,7 | 2490210,7 | 2490210,7 | 2490210,7 | 2490210,7 | 2490210,7 | 2490210,7 |
|  | Уголь, т у.т. | 4179363,3 | 2473907,2 | 2473907,2 | 2473907,2 | 2473907,2 | 2473907,2 | 2473907,2 | 2473907,2 |
|  | Мазут, т. у.т | 12686,9 | 16303,5 | 16303,5 | 16303,5 | 16303,5 | 16303,5 | 16303,5 | 16303,5 |
| 1.1. | на выработку электрической энергии, т у.т. | 4092503,6 | 2389063,0 | 2389063,0 | 2389063,0 | 2389063,0 | 2389063,0 | 2389063,0 | 2389063,0 |
| 1.2. | на выработку тепловой энергии, т у.т. | 99546,6 | 101147,7 | 101147,7 | 101147,7 | 101147,7 | 101147,7 | 101147,7 | 101147,7 |
| 2 | УРУТ на отпуск электрической энергии, г/кВт-ч | 343,83 | 343,38 | 343,38 | 343,38 | 343,38 | 343,38 | 343,38 | 343,38 |
| 3 | УРУТ на отпуск тепловой энергии, кг.у.т./Гкал | 180,98 | 183,71 | 183,71 | 183,71 | 183,71 | 183,71 | 183,71 | 183,71 |
| 4 | Затрачено натурального топлива, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Мазут, тн | 9065,0 | 11678,1 | 11678,1 | 11678,1 | 11678,1 | 11678,1 | 11678,1 | 11678,1 |
| 4.2. | Уголь, тн | 7966704,0 | 4731904,3 | 4731904,3 | 4731904,3 | 4731904,3 | 4731904,3 | 4731904,3 | 4731904,3 |
| 5 | Низшая теплота сгорания (ккал/кг), в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Мазут, ккал/кг | 9796,89 | 9772,5 | 9772,5 | 9772,5 | 9772,5 | 9772,5 | 9772,5 | 9772,5 |
| 5.2. | уголь, ккал/кг | 3672,20 | 3659,7 | 3659,7 | 3659,7 | 3659,7 | 3659,7 | 3659,7 | 3659,7 |
| ЕТО №2 - ООО «АЭСТ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельной с. Березовское |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Затрачено условного топлива, т у.т., в т.ч.: | 714,43 | 714,43 | 714,43 | 714,43 | 714,43 | 714,43 | 714,43 | 714,43 |
| 1.1. | уголь, т у.т. | 714,43 | 714,43 | 714,43 | 714,43 | 714,43 | 714,43 | 714,43 | 714,43 |
| 3 | УРУТ на отпуск в сеть, кг.у.т./Гкал | 213,29 | 213,29 | 213,29 | 213,29 | 213,29 | 213,29 | 213,29 | 213,29 |
| 4 | Затрачено натурального топлива, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. | уголь, тонн | 1328,78 | 1328,78 | 1328,78 | 1328,78 | 1328,78 | 1328,78 | 1328,78 | 1328,78 |
| 5 | Низшая теплота сгорания (ккал/кг), в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. | уголь, ккал/кг | 3750-3500 | 3750-3500 | 3750-3500 | 3750-3500 | 3750-3500 | 3750-3500 | 3750-3500 | 3750-3500 |
|  | Котельной с. Новоалтатка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Затрачено условного топлива, т у.т., в т.ч.: | 1661,18 | 1661,18 | 1661,18 | 1661,18 | 1661,18 | 1661,18 | 1661,18 | 1661,18 |
| 1.1. | уголь, т у.т. | 1661,18 | 1661,18 | 1661,18 | 1661,18 | 1661,18 | 1661,18 | 1661,18 | 1661,18 |
| 3 | УРУТ на отпуск в сеть, кг.у.т./Гкал | 201,55 | 201,55 | 201,55 | 201,55 | 201,55 | 201,55 | 201,55 | 201,55 |
| 4 | Затрачено натурального топлива, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. | уголь, тонн | 3089,65 | 3089,65 | 3089,65 | 3089,65 | 3089,65 | 3089,65 | 3089,65 | 3089,65 |
| 5 | Низшая теплота сгорания (ккал/кг), в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. | уголь, ккал/кг | 3750-3500 | 3750-3500 | 3750-3500 | 3750-3500 | 3750-3500 | 3750-3500 | 3750-3500 | 3750-3500 |
|  | Котельной с. Ивановка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Затрачено условного топлива, т у.т., в т.ч.: | 1025,61 | 1025,61 | 1025,61 | 1025,61 | 1025,61 | 1025,61 | 1025,61 | 1025,61 |
| 1.1. | уголь, т у.т. | 1025,61 | 1025,61 | 1025,61 | 1025,61 | 1025,61 | 1025,61 | 1025,61 | 1025,61 |
| 3 | УРУТ на отпуск в сеть, кг.у.т./Гкал | 201,55 | 201,55 | 201,55 | 201,55 | 201,55 | 201,55 | 201,55 | 201,55 |
| 4 | Затрачено натурального топлива, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. | уголь, тонн | 1907,55 | 1907,55 | 1907,55 | 1907,55 | 1907,55 | 1907,55 | 1907,55 | 1907,55 |
| 5 | Низшая теплота сгорания (ккал/кг), в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. | уголь, ккал/кг | 3750-3500 | 3750-3500 | 3750-3500 | 3750-3500 | 3750-3500 | 3750-3500 | 3750-3500 | 3750-3500 |
|  | Котельной п. Инголь |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Затрачено условного топлива, т у.т., в т.ч.: | 1151,50 | 1151,50 | 1151,50 | 1151,50 | 1151,50 | 1151,50 | 1151,50 | 1151,50 |
| 1.1. | уголь, т у.т. | 1151,50 | 1151,50 | 1151,50 | 1151,50 | 1151,50 | 1151,50 | 1151,50 | 1151,50 |
| 3 | УРУТ на отпуск в сеть, кг.у.т./Гкал | 201,55 | 201,55 | 201,55 | 201,55 | 201,55 | 201,55 | 201,55 | 201,55 |
| 4 | Затрачено натурального топлива, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. | уголь, тонн | 2141,68 | 2141,68 | 2141,68 | 2141,68 | 2141,68 | 2141,68 | 2141,68 | 2141,68 |
| 5 | Низшая теплота сгорания (ккал/кг), в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. | уголь, ккал/кг | 3750-3500 | 3750-3500 | 3750-3500 | 3750-3500 | 3750-3500 | 3750-3500 | 3750-3500 | 3750-3500 |
|  | Котельной с. Парная |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Затрачено условного топлива, т у.т., в т.ч.: | 158,59 | 158,59 | 158,59 | 158,59 | 158,59 | 158,59 | 158,59 | 158,59 |
| 1.1. | уголь, т у.т. | 158,59 | 158,59 | 158,59 | 158,59 | 158,59 | 158,59 | 158,59 | 158,59 |
| 3 | УРУТ на отпуск в сеть, кг.у.т./Гкал | 1335,20 | 1335,20 | 1335,20 | 1335,20 | 1335,20 | 1335,20 | 1335,20 | 1335,20 |
| 4 | Затрачено натурального топлива, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. | уголь, тонн | 294,96 | 294,96 | 294,96 | 294,96 | 294,96 | 294,96 | 294,96 | 294,96 |
| 5 | Низшая теплота сгорания (ккал/кг), в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. | уголь, ккал/кг | 3750-3500 | 3750-3500 | 3750-3500 | 3750-3500 | 3750-3500 | 3750-3500 | 3750-3500 | 3750-3500 |
|  | Котельной с. Большое Озеро |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Затрачено условного топлива, т у.т., в т.ч.: | 158,59 | 158,59 | 158,59 | 158,59 | 158,59 | 158,59 | 158,59 | 158,59 |
| 1.1. | уголь, т у.т. | 158,59 | 158,59 | 158,59 | 158,59 | 158,59 | 158,59 | 158,59 | 158,59 |
| 3 | УРУТ на отпуск в сеть, кг.у.т./Гкал | 205,06 | 205,06 | 205,06 | 205,06 | 205,06 | 205,06 | 205,06 | 205,06 |
| 4 | Затрачено натурального топлива, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. | уголь, тонн | 294,96 | 294,96 | 294,96 | 294,96 | 294,96 | 294,96 | 294,96 | 294,96 |
| 5 | Низшая теплота сгорания (ккал/кг), в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. | уголь, ккал/кг | 3750-3500 | 3750-3500 | 3750-3500 | 3750-3500 | 3750-3500 | 3750-3500 | 3750-3500 | 3750-3500 |
|  | ЕТО №3 - ГПКК «ЦРКК» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельной д.Гляден |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Затрачено условного топлива, т у.т., в т.ч.: | 468,62 | 468,62 | 468,62 | 468,62 | 468,62 | 468,62 | 468,62 | 468,62 |
| 1.1. | уголь, т у.т. | 468,62 | 468,62 | 468,62 | 468,62 | 468,62 | 468,62 | 468,62 | 468,62 |
| 3 | УРУТ на отпуск в сеть, кг.у.т./Гкал | 170,00 | 170,00 | 170,00 | 170,00 | 170,00 | 170,00 | 170,00 | 170,00 |
| 4 | Затрачено натурального топлива, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. | уголь, тонн | 904,00 | 904,00 | 904,00 | 904,00 | 904,00 | 904,00 | 904,00 | 904,00 |
| 5 | Низшая теплота сгорания (ккал/кг), в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. | уголь, ккал/кг | 7122-4868 | 7122-4868 | 7122-4868 | 7122-4868 | 7122-4868 | 7122-4868 | 7122-4868 | 7122-4868 |

Результаты расчетов по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов топлива

Расчет нормативов неснижаемого запаса топлива (ННЗТ) и нормативов эксплуатационного запаса топлива (НЭЗТ) на перспективу выполнен в соответствии Инструкцией, утвержденной Приказом Министерства энергетики Российской Федерации (Минэнерго России) от 10 августа 2012 г. №377 «О порядке определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии, нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии).

Для котельных, работающих на газе, ННЗТ устанавливается по резервному топливу.

Результаты расчета приведены ниже.

Таблица 10.3. Нормативные запасы топлива на котельных

| № п/п | Наименование показателя | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031-2034 | 2035-2038 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО №1 - Филиал «Березовская ГРЭС» ПАО «ЮНИПРО» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Березовская ГРЭС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Уголь |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | ННЗТ, тыс.т | 56,91 | 56,91 | 56,91 | 56,91 | 56,91 | 56,91 | 56,91 | 56,91 |
| 1.2 | ННЭТ, тыс.т | 73,727 | 73,727 | 73,727 | 73,727 | 73,727 | 73,727 | 73,727 | 73,727 |
| 1.3 | ОНЗТ, тыс.т | 130,637 | 130,637 | 130,637 | 130,637 | 130,637 | 130,637 | 130,637 | 130,637 |
| 2 | Мазут |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | ННЗТ, тыс.т | 1,799 | 1,799 | 1,799 | 1,799 | 1,799 | 1,799 | 1,799 | 1,799 |
| 2.2 | ННЭТ, тыс.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3 | ОНЗТ, тыс.т | 1,799 | 1,799 | 1,799 | 1,799 | 1,799 | 1,799 | 1,799 | 1,799 |
| ЕТО №2 - ООО «АЭСТ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная, с.Березовское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ННЗТ, тыс.т | 72,54 | 72,54 | 72,54 | 72,54 | 72,54 | 72,54 | 72,54 | 72,54 |
| 2 | ННЭТ, тыс.т | 445,19 | 445,19 | 445,19 | 445,19 | 445,19 | 445,19 | 445,19 | 445,19 |
| 3 | ОНЗТ, тыс.т | 517,73 | 517,73 | 517,73 | 517,73 | 517,73 | 517,73 | 517,73 | 517,73 |
| Котельная с.Новоалтатка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ННЗТ, тыс.т | 130,74 | 130,74 | 130,74 | 130,74 | 130,74 | 130,74 | 130,74 | 130,74 |
| 2 | ННЭТ, тыс.т | 842,11 | 842,11 | 842,11 | 842,11 | 842,11 | 842,11 | 842,11 | 842,11 |
| 3 | ОНЗТ, тыс.т | 72,85 | 72,85 | 72,85 | 72,85 | 72,85 | 72,85 | 72,85 | 72,85 |
| Котельная с.Ивановка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ННЗТ, тыс.т | 105,34 | 105,34 | 105,34 | 105,34 | 105,34 | 105,34 | 105,34 | 105,34 |
| 2 | ННЭТ, тыс.т | 880,29 | 880,29 | 880,29 | 880,29 | 880,29 | 880,29 | 880,29 | 880,29 |
| 3 | ОНЗТ, тыс.т | 985,63 | 985,63 | 985,63 | 985,63 | 985,63 | 985,63 | 985,63 | 985,63 |
| Котельная п.Инголь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ННЗТ, тыс.т | 105,34 | 105,34 | 105,34 | 105,34 | 105,34 | 105,34 | 105,34 | 105,34 |
| 2 | ННЭТ, тыс.т | 880,29 | 880,29 | 880,29 | 880,29 | 880,29 | 880,29 | 880,29 | 880,29 |
| 3 | ОНЗТ, тыс.т | 985,63 | 985,63 | 985,63 | 985,63 | 985,63 | 985,63 | 985,63 | 985,63 |
| Котельная №1 с Парная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ННЗТ, тыс.т | 36,55 | 36,55 | 36,55 | 36,55 | 36,55 | 36,55 | 36,55 | 36,55 |
| 2 | ННЭТ, тыс.т | 192,68 | 192,68 | 192,68 | 192,68 | 192,68 | 192,68 | 192,68 | 192,68 |
| 3 | ОНЗТ, тыс.т | 229,23 | 229,23 | 229,23 | 229,23 | 229,23 | 229,23 | 229,23 | 229,23 |
| Котельная с.Большое Озеро |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ННЗТ, тыс.т | 36,55 | 36,55 | 36,55 | 36,55 | 36,55 | 36,55 | 36,55 | 36,55 |
| 2 | ННЭТ, тыс.т | 192,68 | 192,68 | 192,68 | 192,68 | 192,68 | 192,68 | 192,68 | 192,68 |
| 3 | ОНЗТ, тыс.т | 229,23 | 229,23 | 229,23 | 229,23 | 229,23 | 229,23 | 229,23 | 229,23 |
| ЕТО №3 ГПКК «ЦРКК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная д.Гляден |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ННЗТ, тыс.т | 18,36 | 18,36 | 18,36 | 18,36 | 18,36 | 18,36 | 18,36 | 18,36 |
| 2 | ННЭТ, тыс.т | 31,64 | 31,64 | 31,64 | 31,64 | 31,64 | 31,64 | 31,64 | 31,64 |
| 3 | ОНЗТ, тыс.т | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |

Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива

В настоящее время на территории муниципального округа действует восемь источников теплоснабжения. В качестве основного вида топлива на источниках тепла используется твердое топливо (бурый уголь) и мазут.

Характеристики топлива представлены в таблицах п.1.8.2.

Прогнозные значения расходов натурального и условного топлива приведены в п. 10.1.

Виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

В настоящее время на территории муниципального округа действует восемь источников теплоснабжения. В качестве основного вида топлива на источниках тепла используется твердое топливо (бурый уголь) и мазут. Характеристики топлива по ресурсоснабжающим организациям представлены в таблицах п.1.8.2.

Преобладающий в поселении, муниципальном округе, городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, муниципальном округе, городском округе

Структура потребления топлива на источниках централизованного теплоснабжения приведено в таблице ниже.

Таблица 90 - Структура потребления топлива на источниках централизованного теплоснабжения

| № п/п | Наименование показателя | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031-2034 | 2035-2038 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затрачено условного топлива, т у.т., в т.ч.: | 4197388,72 | 2495549,22 | 2495549,22 | 2495549,22 | 2495549,22 | 2495549,22 | 2495549,22 | 2495549,22 |
| 1.1. | уголь, т у.т. | 4184701,82 | 2479245,72 | 2479245,72 | 2479245,72 | 2479245,72 | 2479245,72 | 2479245,72 | 2479245,72 |
| 1.2. | Мазут, т у.т. | 12686,90 | 16303,50 | 16303,50 | 16303,50 | 16303,50 | 16303,50 | 16303,50 | 16303,50 |
| 2 | Доля в общем объеме потребления топлива,% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | уголь | 99,70 | 99,35 | 99,35 | 99,35 | 99,35 | 99,35 | 99,35 | 99,35 |
| 2.2 | Мазут | 0,30 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 |

По совокупности всех систем теплоснабжения Шарыповского муниципального округа, для источников централизованного теплоснабжения преобладающим видом топлива является уголь. Доля угля в общем объеме потребления топлива на источниках тепла в настоящее время составляет 99,77%, к 2038 году составит – 99,35%.

Приоритетное направление развития топливного баланса поселения, муниципального округа, городского округа

На территории муниципального образования действует восемь источников теплоснабжения. В качестве основного вида топлива на котельных используется природный газ и твердое топливо (каменный уголь).

Перевод источников тепла на другие виды топлива не планируется.

Описание изменений в перспективных топливных балансах за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию построенных и реконструированных источников тепловой энергии

При актуализации схемы теплоснабжения Шарыповского муниципального округа Красноярского края (актуализация на 2027 год) информация по всем пунктам была скорректирована по состоянию на 01.01.2026.

Глава актуализирована с учетом требований Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», а также Методических указаний по разработке схем теплоснабжения (утв. Приказом Минэнерго России от 05.07.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения»).

"Оценка надежности теплоснабжения"

Обоснование метода и результатов обработки данных по отказам участков тепловых сетей (аварийным ситуациям), средней частоты отказов участков тепловых сетей (аварийных ситуаций) в каждой системе теплоснабжения

Методом расчёта является количественная оценка надёжности теплоснабжения потребителей систем централизованного теплоснабжения и обоснование необходимых мероприятий по достижению требуемой надёжности.

В результате расчёт определяется готовность сети теплоснабжения к отопительному сезону. Расчёт выполняется в соответствии с 18.2 «Определение показателей надёжности потребителя, присоединённого к тепловой сети системы теплоснабжения» Приказа Министерства энергетики РФ от 5 марта 2019 г. № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения» в ПРК Zulu Thermo 8/2021.

Информация об интенсивности отказов участков тепловых сетей, необходимая для расчёта данного раздела, представлена в Приложениях к Схеме теплоснабжения.

Целью количественной оценки способности действующих и проектируемых ТС обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения каждого потребителя является обоснование необходимости выполнения мероприятий, обеспечивающих надёжное теплоснабжение потребителей тепловой энергией, а также проверка эффективности реализации этих мероприятий.

Вероятность безотказной работы рассчитывается для всех участков по представленным в исходных данных, при условии отсутствия вероятности разрыва двух участков в составе пути одновременно.

При расчёте вероятности безотказной работы в этот период учтена реконструкция / капитальный ремонт участков тепловых сетей согласно мероприятиям по реконструкции / капитальному ремонту, приведённых в Главе 8 Обосновывающих материалов «Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них».

Учитывая, что наиболее уязвимой частью СЦТ являются водяные тепловые сети. Под надёжностью тепловых сетей понимается их способность обеспечивать потребителей требуемым количеством теплоносителя при заданном его качестве, оставаясь в течение заданного срока (25—30 лет) в полностью работоспособном состоянии при сохранении заданных на стадии проектирования технико-экономических показателей (значений абсолютных и удельных потерь теплоты, удельной пропускной способности, расхода электроэнергии на перекачку и др.).

Обоснование необходимости реализации мероприятий, повышающих надёжность теплоснабжения потребителей тепловой энергии, осуществляется по результатам качественного анализа полученных численных значений. Проверка эффективности реализации мероприятий, повышающих надёжность теплоснабжения потребителей, осуществляется путём сравнения исходных (полученных до реализации) значений показателей надёжности, с расчётными значениями, полученными после реализации (моделирования реализации) этих мероприятий.

В результате расчёта определяется следующая информация:

По участкам тепловой сети:

- Время восстановления, ч;

- Интенсивность восстановления, 1/ч;

- Интенсивность отказов, 1/(км*ч);

- Поток отказов, 1/ч;

- Относительное кол. отключ. нагрузки;

- Вероятность отказа;

По задвижкам:

- Время восстановления, ч;

- Интенсивность восстановления, 1/ч;

- Интенсивность отказов, 1/(км*ч);

- Поток отказов, 1/ч;

- Относительное кол. отключ. нагрузки;

- Вероятность отказа;

По потребителям и обобщённым потребителям:

- Вероятность безотказной работы;

- Коэффициент готовности;

- Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от. Период.

Обоснование метода и результатов обработки данных по восстановлениям отказавших участков тепловых сетей (участков тепловых сетей, на которых произошли аварийные ситуации), среднего времени восстановления отказавших участков тепловых сетей в каждой системе теплоснабжения

Отказ теплоснабжения потребителя – событие, приводящее к падению температуры в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже плюс 12°С, в промышленных зданиях ниже плюс 8°С, в соответствии со СП 124.13330.2012 «Свод правил. Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003». С учетом данных о теплоаккумулирующей способности объектов теплопотребления (зданий) определяется время, за которое температура внутри отапливаемого помещения снизится до температуры, установленной в критериях отказа теплоснабжения.

Период времени снижения температуры при внезапном прекращении теплоснабжения до критического значения (плюс 12°С) рассчитывается по формуле:

,

где  - внутренняя температура, которая устанавливается критерием отказа теплоснабжения (плюс 12°С);

- температура в отапливаемом помещении, которая была в момент начала исходного события;

- коэффициент аккумуляции помещения (здания).

На рисунке 58 представлено графическое сравнение периода времени снижения температуры внутреннего воздуха до критического значения и периода времени, необходимого для восстановления участка тепловой сети.

Рисунок 32- Графическое сравнение периода времени снижения температуры внутреннего воздуха до критического значения и периода времени, необходимого для восстановления участка тепловой сети

По графику видно, что минимальное значение периода времени снижения температуры внутреннего соответствует расчетной температуре наружного воздуха. При увеличении повышении температуры наружного воздуха период времени снижения температуры возрастает, так при температуре tн=-30°C период времени составляет z=6,0492 часов, а при температуре плюс tн=9°C - 51,9713 часов.

Период восстановления участка тепловой сети зависит от диаметра трубопроводом, большему диаметру соответствует больший период времени восстановления. Период времени восстановления участка тепловой сети диаметром 32 мм составляет 3,803 часов, а участка тепловой сети диаметром 300 мм - 15,967 часов.

По графику видно, что период времени восстановления диаметра тепловой сети диаметром 32 мм меньше периода времени снижения температуры внутреннего воздуха в любом температурном диапазоне.

Период времени восстановления диаметра тепловой сети диаметром 300 мм меньше периода времени снижения температуры внутреннего воздуха при температуре наружного воздуха более минус 4°C. При температуре наружного воздуха менее минус 4°C, повышается вероятность «замораживания» систем отопления зданий, в связи с тем, что период времени снижения температуры до критического значения меньше, чем период времени восстановления участков тепловой сети.

Статистика восстановлений тепловых сетей ничем не отличается от статистики повреждений сетей, т.к. устранение дефектов в период эксплуатации сетей производится немедленно при выявлении повреждений. При этом восстановительные работы продолжаются до полного устранения повреждения и подачи теплоносителя. Время устранения повреждения зависит от объёма ремонтно-восстановительных работ и возможности оперативного отключения повреждённого участка. Продолжительность работ в целом зависит от необходимости проведения земляных работ, получения согласований и разрешений, от времени опорожнения повреждённого участка для подготовки рабочего места.

Восстановление сетей напрямую зависит от объёмов финансирования и планирования своевременного выполнения ремонтно-восстановительных работ на сетях. Достаточность финансирования ремонтно-восстановительных работ является немаловажным фактором в поддержании сетевого хозяйства в исправном состоянии.

Обоснование результатов оценки вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям, присоединенным к магистральным и распределительным теплопроводам

Надёжность систем централизованного теплоснабжения определяется структурой, параметрами, степенью резервирования и качеством элементов всех её подсистем – источников тепловой энергии, тепловых сетей, узлов потребления, систем автоматического регулирования, а также уровнем эксплуатации.

В силу ряда как удалённых по времени, так и действующих сейчас причин положение в централизованном теплоснабжении характеризуется неудовлетворительным техническим уровнем и низкой экономической эффективностью систем, изношенностью оборудования, недостаточными надёжностью теплоснабжения и уровнем комфорта в зданиях, большими потерями тепловой энергии.

Наиболее ненадёжным звеном систем теплоснабжения являются тепловые сети, особенно при их подземной прокладке. Это, в первую очередь, обусловлено низким качеством применяемых ранее конструкций теплопроводов, тепловой изоляции, запорной арматуры, недостаточным уровнем автоматического регулирования процессов передачи, распределения и потребления тепловой энергии, а также все увеличивающимся моральным и физическим старением теплопроводов и оборудования из-за хронического недофинансирования работ по их модернизации и реконструкции.

Целью расчёта является оценка способности действующих и проектируемых тепловых сетей надёжно обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения каждого потребителя, а также обоснование необходимости и проверки эффективности реализации мероприятий, повышающих надёжность теплоснабжения потребителей тепловой энергии

Для того, чтобы обеспечить надёжную подачу тепловой энергии потребителям, рассредоточенным по узлам сети, в соответствии с их индивидуальными требованиями, надёжность ТС необходимо оценивать узловыми показателями.

Социальный характер систем также требует рассматривать проблему надёжности со стороны потребителей, отражая их требования к бесперебойности теплоснабжения, и оценивать не надёжность системы, а надёжность теплоснабжения потребителей.

Другая важная особенность ТС – наличие временного резерва, который создаётся аккумулирующей способностью отапливаемых зданий, а также возможностью некоторого снижения температуры воздуха в зданиях от расчётного значения во время восстановления теплоснабжения после отказа (при ограничении частоты отказов и их глубины в соответствии с физиологическими требованиями к температурному режиму в зданиях).

Временной резерв может быть увеличен резервированием ТС, позволяющим поддерживать в послеаварийных режимах некоторый (пониженный) уровень теплоснабжения потребителей.

Для решения задач составляется расчётная схема, в которой участки ТС отображаются ветвями расчётной схемы, местом расположения ИТ, потребителей и разветвлений участков сети – узлами схемы с притоками и отборами теплоносителя или без них.

Рассматриваются два уровня теплоснабжения потребителей – расчётный и пониженный (аварийный). В соответствии со СП 124.13330.2012, пониженный уровень характеризуется подачей потребителям аварийной нормы тепла во время ликвидации отказов в резервируемой части ТС.

Понятия отказов функционирования, соответствующих расчётному и пониженному уровням теплоснабжения, формулируются с позиций потребителей как снижение температуры воздуха в зданиях ниже граничного значения.

Для расчётного уровня теплоснабжения это граничное значение соответствует расчётной температуре воздуха в здании, для пониженного уровня - нормам, установленным СП 124.13330.2012.

Пониженный уровень поддерживается во время ликвидации отказов в резервируемой части сети и характеризуется подачей резервной (аварийной) нормы тепла потребителям, нормируемой СП 124.13330.2012. Величина этой нормы определяет транспортный резерв сети.

Оценка надёжности производится узловыми вероятностными показателями, определяемыми для потребителей, отнесённых к узлам расчётной схемы ТС. В связи с тем, что нарушения подачи теплоты на отопление и вентиляцию могут привести к катастрофическим последствиям, а ограничения нагрузки горячего водоснабжения лишь к временному снижению комфорта, показатели надёжности (ПН) рассчитываются для отопительно-вентиляционной нагрузки.

Надёжность расчётного уровня теплоснабжения потребителей оценивается коэффициентом готовности Kj, представляющим собой вероятность того, что в произвольный момент времени будет обеспечен расчётный уровень теплоснабжения j-го потребителя (среднее значение доли отопительного сезона, в течение которой теплоснабжение j-го потребителя не нарушается).

Надёжность пониженного уровня теплоснабжения потребителей оценивается вероятностью безотказной работы Pj, представляющей собой вероятность того, что в течение отопительного периода температуре воздуха в зданиях j-го потребителя не опустится ниже граничного значения.

Для решения задач анализа (расчёта ПН теплоснабжения потребителей) используются вероятностные модели функционирования системы и расчёта узловых показателей, а также детерминированные модели нестационарного теплообмена в зданиях и расчёта послеаварийных гидравлических режимов.

С помощью этих моделей вычисляются вероятностные меры возможных состояний ТС (рабочего и с отказом каждого из элементов), определяется количество теплоты, подаваемой каждому потребителю в этих состояниях, рассчитываются ПН теплоснабжения потребителей, учитывающие временной резерв потребителей и годовые графики регулирования отпуска тепла.

Определение вероятностей состояний ТС и расчёт послеаварийных гидравлических режимов производятся для временного сечения, соответствующего расчётной температуре наружного воздуха.

ПН рассчитываются за отопительный период с учётом зависимости тепловых нагрузок от температуры наружного воздуха и продолжительностей стояния температур в течение отопительного периода.

В задачах синтеза (построения надёжных ТС на рассматриваемую перспективу) обоснование мероприятий, обеспечивающих выполнение требований СНиП 41-02-2003 к надёжности теплоснабжения, производится на основе достижения двух следующих условий.

Вероятностные ПН должны удовлетворять нормативным значениям:

Kj≥Kг, j∈J

Pj≥Pтс, j∈J

где Kг = 0,97 – нормативное значение коэффициента готовности;

Pтс = 0,9 –нормативное значение вероятности температуре воздуха в зданиях j-го потребителя не опустится ниже граничного значения теплоснабжения потребителей;

J – множество узлов расчётной схемы ТС, к которым подключены потребители тепловой энергии.

Потребители во время отказов участков резервируемой части сети должны получать аварийную норму тепла φnав, т.е. для j-го потребителя при отказе k-го элемента:

qj,k=qj,kqjр≥φnав, j∈J, k∈ Fjk, n∈N

где Fjk- множество участков кольцевой части ТС, гидравлически связанных с j-м потребителем;

N - количество типоразмеров диаметров теплопроводов, для которых установлена норма аварийной подачи тепла.

Величина φnав нормирована в СНиП 41-02-2003 (пп. 6.33, 6.10) в зависимости от диаметра теплопровода и расчётной температуры наружного воздуха.

Вероятностные ПН Kj и Pj, а также детерминированный показатель φkав, хорошо отражают специфику резервирования в ТС и позволяют организовать рациональный алгоритм построения структуры ТС, удовлетворяющей требованиям надёжности.

В ТС без резервирования величина Kj имеет наибольшее значение по сравнению с резервированной сетью, а Pj наименьшее. Введение в сеть минимальной структурной избыточности и дальнейшее увеличение объёма резервирования ведут к повышению надёжности обеспечения пониженного уровня теплоснабжения (значение Pj растет), что обусловлено увеличением временного резерва потребителей при отказах элементов резервированной части сети.

Однако одновременно уменьшается надёжность обеспечения расчётного уровня, т.е. значение Kj (при норме аварийной подачи тепла меньше единицы по отношению к расчётной, что чаще всего имеет место). Это связано с тем, что в резервированной сети расчётное теплоснабжение потребителя нарушается не только при отказах элементов, входящих в путь его теплоснабжения, но и элементов кольцевой части сети, гидравлически связанной с этим потребителем.

Таким образом, если в тупиковой сети значения Pj удовлетворяют нормативному значению, резервирования сети не требуется. В противном случае должен быть определен такой объем резервирования, при котором значения Pj удовлетворят своему нормативу, а значения Kj своего норматива не нарушат.

Если в сети без резервирования величина показателя Kj меньше нормативного значения, это значит, что масштабы системы завышены и необходимо уменьшить радиус действия и общую длину сети от данного источника.

На основе расчёта вероятностных показателей надёжности теплоснабжения потребителей ТС делится на резервируемую и не резервируемую части. В местах их сопряжения могут предусматриваться автоматизированные узлы управления потоками теплоносителя.

Показатель φnав определяет величину транспортного резерва ТС – диаметры участков резервированной части сети должны быть рассчитаны таким образом, чтобы подача тепла потребителям во время ликвидации отказов на участках этой части сети была не менее аварийной нормы φnав.

Затраты на резервирование могут быть снижены, если в системах есть возможность отключения нагрузки горячего водоснабжения во время ликвидации аварийных ситуаций. Неотключаемая по каким-либо причинам часть нагрузки горячего водоснабжения должна учитываться при расчёте резервирования.

Данный методический подход обеспечен нормативными положениями, регламентами и показателями, включёнными в СНиП 41-02-2003.

Результаты вероятности отказов работы системы теплоснабжения представлены в электронной модели, являющихся неотъемлемой частью настоящей схемы. Моделирование аварийных ситуаций на тепловых сетях произведены согласно Электронной модели, согласованной с эксплуатирующими организациями.

Обоснование результатов оценки коэффициентов готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки

Коэффициенты готовности систем теплоснабжения соответствуют нормативным требованиям. Для обеспечения надежного теплоснабжения потребителей рекомендуется заменить изношенные участи тепловых сетей, а также своевременно проводить текущие и плановые ремонты объектов системы теплоснабжения.

Обоснование результатов оценки недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии

Согласно СП 124.13330.2012. «Свод правил. Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003» при авариях (отказах) на источнике теплоты на его выходных коллекторах в течение всего ремонтно-восстановительного допустимое снижение теплоты при расчетной температуре наружного воздуха для проектирования отопления определяется по таблице 54. При средневзвешенном допустимом времени восстановления тепловой сети (как самого слабого элемента системы теплоснабжения), можно рассчитать допустимый недоотпуск тепловой энергии.

Таблица 91 - Допустимое снижение теплоты при расчетной температуре наружного воздуха

| № п/п | Наименование показателя | Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления ,°C |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | минус 10 | минус 20 | минус 30 | минус 40 | минус 50 |
| 1 | Допустимое снижение подачи теплоты, %, до | 78 | 84 | 87 | 89 | 91 |
| Примечание - Таблица соответствует температуре наружного воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92. |  |  |  |  |  |  |

Согласно Постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты правительства Российской Федерации» частичное ограничение режима потребления влечет за собой снижение объема или температуры теплоносителя, подаваемого потребителю, по сравнению с объемом или температурой, определенными в договоре теплоснабжения, или фактической потребностью (для граждан-потребителей) либо прекращение подачи тепловой энергии или теплоносителя потребителю в определенные периоды в течение суток, недели или месяца. Поставщик освобождается от обязанности поставить объем тепловой энергии, недопоставленный в период ограничения режима потребления, введенного в случае нарушения потребителем своих обязательств, после возобновления (восстановления до прежнего уровня) подачи тепловой энергии.

Поскольку параметры поставляемого теплоносителя потребителю определяются договором теплоснабжения, то имеет смысл говорить о качестве теплоносителя, отпускаемого с источника тепловой энергии.

В аварийной ситуации при качественном регулировании, используемое в системах теплоснабжения, возможно снижение температуры теплоносителя при расчетных расходах сетевой воды в системах теплоснабжения в пределах, позволяющих при том же расходе теплоносителя достичь минимально необходимого количества отпускаемой тепловой энергии. Для этого необходимо рассмотреть возможный температурный график отпуска тепловой энергии при увеличенном расчетном удельном расходе сетевой воды на передачу тепловой энергии.

Обоснование мероприятий по резервированию источников тепловой энергии и тепловых сетей, определенных системой мер по повышению надежности

Резервирование источников тепловой энергии и тепловых сетей не предусматривается.

Обоснование мероприятий по замене тепловых сетей, определенных системой мер по повышению надежности

В настоящий основной задачей поддержания уровня надёжности остаётся обслуживание имеющегося оборудования, а также реконструкция тепловых сетей.

Обоснование сценариев развития аварий в системах теплоснабжения (не менее одного для каждой зоны теплоснабжения с суммарной установленной тепловой мощностью источников тепловой энергии 100 Гкал/ч и более) на основе результатов моделирования аварийных ситуаций, включая моделирование отказов элементов, расчета послеаварийных гидравлических режимов и оценки надежности теплоснабжения в аварийных режимах теплоснабжения (при отказе головного участка теплопровода на одном (с наибольшим диаметром) из выводов тепловой мощности от источника тепловой энергии и при отключении насосной группы сетевых насосов на одном из источников тепловой энергии для систем с несколькими источниками тепловой энергии, работающими на единую тепловую сеть, в режиме плавающей точки водораздела (без выделенных зон действия)

Источниками централизованного теплоснабжения на территории Шарыповского муниципального округа в настоящее время являются Березовская ГРЭС (г. Шарыпово, п. Дубинино, с. Холмогорское и с. Береш) и 7 котельных, отапливающих жилые, административные и социально-значимые объекты на территории округа.

Березовская ГРЭС является источником теплоснабжения для потребителей г. Шарыпово, п. Дубинино, с. Холмогорское и с. Береш. Установленная тепловая мощность Березовской ГРЭС составляет 893 Гкал/час.

Зоны действия источников тепла изолированы друг от друга, каждый из источников тепла работает на свою сеть. Установленная тепловая мощность основного оборудования котельных Шарыповского муниципального округа составляет 27,834 Гкал/час.

Сценарии развития аварий в системах теплоснабжения рассмотрен в Главе 19 настоящих обосновывающих материалов.

Предложения, обеспечивающие надежность систем теплоснабжения

Предложения по повышению надёжности системе теплоснабжения отсутствуют.

Применение на источниках тепловой энергии рациональных тепловых схем с дублированными связями и новых технологий, обеспечивающих нормативную готовность энергетического оборудования

Применение рациональных тепловых схем, с дублированными связями, обеспечивающих готовность энергетического оборудования источников теплоты, выполняется на этапе их проектирования. При этом топливо-, электро- и водоснабжение источников теплоты, обеспечивающих теплоснабжение потребителей первой категории, предусматривается по двум независимым вводам от разных источников, а также использование запасов резервного топлива.

Источники теплоты, обеспечивающие теплоснабжение потребителей второй и третей категории, обеспечиваются электро- и водоснабжением по двум независимым вводам от разных источников и запасами резервного топлива.

Кроме того, для теплоснабжения потребителей первой категории устанавливаются местные резервные (аварийные) источники теплоты (стационарные или передвижные). При этом обеспечено резервирование, обеспечивающее в аварийных ситуациях 100%-ную подачу теплоты от тепловых сетей.

Установка резервного оборудования

Установка резервного оборудования не требуется.

Организация совместной работы нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть

Организация совместной работы нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть в настоящий момент отсутствует. Также каждый источник обладает достаточным запасом тепловой мощности и способен обеспечить подключённых потребителей тепловой энергией.

Резервирование тепловых сетей смежных районов поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения

Резервирование тепловых сетей смежные районов отсутствует.

Устройство резервных насосных станций

Устройство резервных насосных станция не требуется.

Установка баков-аккумуляторов

Установка баков-аккумуляторов не требуется.

Предложения о реализации мероприятий по резервированию источников тепловой энергии, включая мероприятия по повышению надежности их электроснабжения, водоснабжения и топливообеспечения, а также тепловых сетей и их элементов

Предложения о реализации мероприятий по резервированию источников тепловой энергии отсутствуют.

Предложения о замене участков тепловых сетей с высокой вероятностью отказа, выявленных в ходе контроля технического состояния тепловых сетей

На территории округа есть необходимость в реконструкции тепловых сетей в связи с их износом. Для обеспечения качественного и надежного теплоснабжения потребителей рекомендуется своевременно проводить текущие и плановые ремонты тепловых сетей и запорной арматуры. Характеристика рекомендуемых мероприятий приведена в п. 8.5.

Описание изменений в показателях надежности теплоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, с учетом введенных в эксплуатацию новых и реконструированных тепловых сетей и сооружений на них

При актуализации схемы теплоснабжения Шарыповского муниципального округа Красноярского края (актуализация на 2027 год) информация по всем пунктам была скорректирована по состоянию на 01.01.2026.

Глава актуализирована с учетом требований Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», а также Методических указаний по разработке схем теплоснабжения (утв. Приказом Минэнерго России от 05.07.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения»).

"Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию"

Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей тепловой энергии и тепловых сетей

Полный перечень мероприятий, предлагаемых к реализации, представлен в Главе 7 обосновывающих материалов «Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии», Главе 8 обосновывающих материалов «Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей», Главе 9 обосновывающих материалов «Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения».

Оценка стоимости капитальных вложений в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии выполнена на основании предоставленных заводами-изготовителями данных об ориентировочной стоимости основного и вспомогательного оборудования, а также с использованием государственных укрупненных нормативов цены строительства зданий и сооружений городской инфраструктуры НЦС-81-02-19-2026.

Оценка финансовых затрат для реализации проектов по реконструкции и строительству тепловых сетей выполнена по укрупнённым показателям сметной стоимости на виды работ и материалы НЦС-81-02-13-2026.

Оценка финансовых затрат для реализации проектов по переводу открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения выполнена по укрупнённым показателям сметной стоимости на виды работ и материалы НЦС-81-02-13-2026.

Также для определения величины капитальных вложений выполнен анализ стоимостей капитальных вложений на основании предоставленных заводами-изготовителями данных об ориентировочной стоимости основного и вспомогательного оборудования.

Предложения по величине необходимых инвестиций в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение системы теплоснабжения на каждом этапе планируемого периода в ценах соответствующих годов без НДС представлены в таблице ниже.

Таблица 92 - Объёмы инвестиций на мероприятия схемы теплоснабжения в ценах соответствующих годов без НДС, тыс. руб.

| № п/п | Наименование мероприятия | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031-2034 | 2035-2038 | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по муниципальному образованию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по схеме теплоснабжения | 205 576 | 311 461 | 1 240 | 1 240 | 51 240 | 3 720 | 5 030 | 529 507 |
|  | Нарастающим итогом | 205 576 | 517 037 | 518 277 | 519 517 | 570 757 | 574 477 | 579 507 | 529 507 |
|  | Источники инвестиций |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Собственные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства за присоединение потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджетные средства | 124 817 | 25 600 | 1 240 | 1 240 | 51 240 | 3 720 | 5 030 | 162 887 |
| ЕТО №1 - Филиал «Березовская ГРЭС» ПАО «ЮНИПРО» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по схеме теплоснабжения | 80 759 | 285 861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366 620 |
|  | Нарастающим итогом | 80 759 | 366 620 | 366 620 | 366 620 | 366 620 | 366 620 | 366 620 | 366 620 |
|  | Источники инвестиций, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Собственные средства, в том числе: | 80 759 | 285 861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366 620 |
|  | Амортизация | 80 759 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства из прибыли | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства за присоединение потребителей | 80 759 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.01.00.000 | Группа проектов на источниках тепловой энергии | 14734 | 58634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73368 |
|  | Нарастающим итогом | 14734 | 73368 | 73368 | 73368 | 73368 | 73368 | 73368 | 73368 |
|  | Источники инвестиций, в том числе: | 14734 | 58634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73368 |
|  | Собственные средства, в том числе: | 14734 | 58634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73368 |
|  | Амортизация | 14734 | 42805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57539 |
|  | Средства из прибыли | 0 | 15829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15829 |
|  | Средства за присоединение потребителей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 001.01.02.000 | Подгруппа проектов реконструкции источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки | 14 734 | 58 634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 368 |
|  | Нарастающим итогом | 14 734 | 73 368 | 73 368 | 73 368 | 73 368 | 73 368 | 73 368 | 73 368 |
| 001.01.02.001 | Создание резервной емкости складирования золошлаковых отходов путем высвобождения 3-й карты золошлакоотвала | 11677 | 0 |  |  |  |  |  | 11 677 |
| 001.01.02.002 | Модернизация строительных конструкций кабельных тоннелей | 1247 | 959 |  |  |  |  |  | 2 206 |
| 001.01.02.003 | Модернизация горелочных устройств котла П-67 ст. №1, 2 | 1810 | 2194 |  |  |  |  |  | 4 005 |
| 001.01.02.004 | Модернизация котла П-67 с заменой конвективного вторичного пароперегревателя ст. №2 | 0 | 17478 |  |  |  |  |  | 17 478 |
| 001.01.02.005 | Модернизация тепловой изоляции котлоагрегатов П-67 ст. №1, 2 | 0 | 3241 |  |  |  |  |  | 3 241 |
| 001.01.02.006 | Модернизация оборудования пылеприготовления котлов П-67 ст. №1, 2 | 0 | 2480 |  |  |  |  |  | 2 480 |
| 001.01.02.007 | Модернизация АСУ ТП энергоблока ст.№1 | 0 | 2679 |  |  |  |  |  | 2 679 |
| 001.01.02.008 | Модернизация АСУ ТП энергоблока ст.№2 | 0 | 29602 |  |  |  |  |  | 29 602 |
| 002.02.00.000 | Группа проектов на тепловых сетях и сооружениях на них | 66 025 | 227 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293 252 |
|  | Нарастающим итогом | 66 025 | 293 252 | 293 252 | 293 252 | 293 252 | 293 252 | 293 252 | 293 252 |
|  | Источники инвестиций, в том числе: | 66025 | 227227 |  |  |  |  |  | 293 252 |
|  | Собственные средства, в том числе: | 66025 | 227227 |  |  |  |  |  | 293 252 |
|  | Амортизация | 61811 | 42793 |  |  |  |  |  | 104 603 |
|  | Средства из прибыли | 4215 | 184434 |  |  |  |  |  | 188 649 |
|  | Средства за присоединение потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.02.02.000 | Подгруппа проектов строительства новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных | 66 025 | 227 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293 252 |
|  | Нарастающим итогом | 66 025 | 293 252 | 293 252 | 293 252 | 293 252 | 293 252 | 293 252 | 293 252 |
| 001.02.02.001 | Модернизация участка тепловой сети между ПО-264 и ПО-273, 1 магистраль, г. Шарыпово (Замена тепловой изоляции с защитным слоем тепловой изоляции) | 13664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 664 |
| 001.02.02.002 | Модернизация участка тепловой сети междуТК-0321 и до детского сада ""Домовёнок"",с. Холмогорское | 9707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 707 |
| 001.02.02.003 | Модернизация участка тепловой сети между ТК-0122 и ТК-1 (между НО-3 и НО-4), 6 микрорайон,г. Шарыпово | 15856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 856 |
| 001.02.02.004 | Модернизация участка тепловой сети междуТК-3 и ТК-4, 1 мирорайон,г. Шарыпово | 17980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 980 |
| 001.02.02.005 | Модернизация участка тепловой сети с. Холмогорское мкр. Энергетик, участок между ТК-0321 и ТК-36-1 | 8818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 818 |
| 001.02.02.006 | Модернизация участка тепловой сети между ТК-0122-1 и ТК-1 (НО-3 и ТК-0122-1), 6 микрорайон, г. Шарыпово | 0 | 13223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 223 |
| 001.02.02.007 | Модернизация участка тепловой сети между между ТК-10-6 и ТК-10-10, ул. Берёзовая, п. Дубинино | 0 | 29040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 040 |
| 001.02.02.008 | Модернизация тепловой изоляции и защитного слоя ТИ на участке тепловой сети между ПО-524 и НО-46, ПО-535 и НО-47, 8 магистраль | 0 | 6717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 717 |
| 001.02.02.009 | Модернизация участка тепловой сети между ТК-0126 и ТК-0507, 5 магистраль, г. Шарыпово | 0 | 96207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 207 |
| 001.02.02.010 | Модернизация участка тепловой сети между ТК-0513-1 и ТК-0514, 5 магистраль, г. Шарыпово | 0 | 15794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 794 |
| 001.02.02.011 | Модернизация тепловой изоляции и защитного слоя ТИ на участке тепловой сети между ПО-507 и ПО-658, 1 магистраль | 0 | 66246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 246 |
| ЕТО №2 - ООО «АЭСТ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по схеме теплоснабжения | 285 665 | 91 216 | 47 328 | 0 | 25 332 | 0 | 0 | 449 540 |
|  | Нарастающим итогом | 285 665 | 376 881 | 424 209 | 424 209 | 449 540 | 449 540 | 449 540 | 449 540 |
|  | Источники инвестиций, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Собственные средства, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Амортизация |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства из прибыли |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства за присоединение потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджетные средства | 285 665 | 91 216 | 47 328 | 0 | 25 332 | 0 | 0 | 449 540 |
| 002.01.00.000 | Группа проектов на источниках тепловой энергии | 123 577 | 24 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 937 |
|  | Нарастающим итогом | 123 577 | 147 937 | 147 937 | 147 937 | 147 937 | 147 937 | 147 937 | 147 937 |
|  | Источники инвестиций, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Собственные средства, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Амортизация |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства из прибыли |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства за присоединение потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджетные средства | 123 577 | 24 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 937 |
| 002.01.02.000 | Подгруппа проектов реконструкции источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки | 123 577 | 24 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 937 |
|  | Нарастающим итогом | 123 577 | 147 937 | 147 937 | 147 937 | 147 937 | 147 937 | 147 937 | 147 937 |
| 002.01.02.001 | Капитальный ремонт оборудования котельной в с. Березовское |  | 24360 |  |  |  |  |  | 24360 |
| 002.01.02.002 | Капитальный ремонт оборудования котельной в с. Ивановка | 31175 |  |  |  |  |  |  | 31175 |
| 002.01.02.003 | Капитальный ремонт оборудования котельной в п. Инголь | 62350 |  |  |  |  |  |  | 62350 |
| 002.01.02.004 | Приобретение котла КВр 5 №1 в котельной кв.Путейский п. Инголь | 11 346,85 |  |  |  |  |  |  | 11 346,85 |
| 002.01.02.005 | Капитальный ремонт оборудования котельной в с. Парная | 18705 |  |  |  |  |  |  | 18705 |
| 002.02.00.000 | Группа проектов на тепловых сетях и сооружениях на них | 162 088 | 66 856 | 47 328 | 0 | 25 332 | 0 | 0 | 301 603 |
|  | Нарастающим итогом | 162 088 | 228 944 | 276 272 | 276 272 | 301 603 | 301 603 | 301 603 | 301 603 |
|  | Источники инвестиций, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Собственные средства, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Амортизация |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства из прибыли |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства за присоединение потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджетные средства | 162 088 | 66 856 | 47 328 | 0 | 25 332 | 0 | 0 | 301 603 |
| 002.02.02.000 | Подгруппа проектов строительства новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных | 162 088 | 66 856 | 47 328 | 0 | 25 332 | 0 | 0 | 301 603 |
|  | Нарастающим итогом | 162 088 | 228 944 | 276 272 | 276 272 | 301 603 | 301 603 | 301 603 | 301 603 |
| 002.02.02.001 | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения с. Березовское ул. Школьная от ТК-1 до ТК-4 | 2465 |  |  |  |  |  |  | 2465 |
| 002.02.02.002 | Реконструкция существующих участков тепловой сети в с. Березовское |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Теплотрасса от ТК-35 до ТК-351 | 768,5 |  |  |  |  |  |  | 768,5 |
|  | Теплотрасса ул. Школьная, от ТК-1 до ТК-4 | 2276,5 |  |  |  |  |  |  | 2276,5 |
|  | Подводы к жилым домам по ул. Школьная | 1160 |  |  |  |  |  |  | 1160 |
|  | Подвод к библиотеке от ТК-7 | 246,5 |  |  |  |  |  |  | 246,5 |
|  | Подвод к МБОУ Березовская СОШ №1 от ТК-3 | 145 |  |  |  |  |  |  | 145 |
|  | Подвод к И КТ Березовской СОШ №1 от ТК-2 | 290 |  |  |  |  |  |  | 290 |
|  | Теплотрасса от котельной до ТК- 1 | 145 |  |  |  |  |  |  | 145 |
|  | Теплотрасса от ТК-17 до ТК-24 |  | 1276 |  |  |  |  |  | 1276 |
|  | Теплотрасса от ТК-24 до старой котельной |  | 203 |  |  |  |  |  | 203 |
| 002.02.02.003 | Реконструкция существующих участков тепловой сети в с. Большое Озеро (с увеличением диаметров трубопровода). Участок тепловой сети: от здание котельной (ул.Школьная, 26) до здания школы (ул.Школьная, 2) | 942,5 |  |  |  |  |  |  | 942,5 |
| 002.02.02.004 | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения с.Ивановка ул. Просвещения от ТК-24 до ТК-46 |  |  | 20938 |  |  |  |  | 20938 |
| 002.02.02.005 | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения (совместно с сетями водоснабжения) от ТК-12 до ТК 626 |  | 16588 |  |  |  |  |  | 16588 |
| 002.02.02.006 | Реконструкция существующих участков тепловой сети в с. Ивановка |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Теплотрасса ул. Просвещения, от ТК-24 до ТК-46 | 4930 |  |  |  |  |  |  | 4930 |
|  | Подводы к жилым домам по ул. Просвещения | 1653 |  |  |  |  |  |  | 1653 |
|  | Теплотрасса ул. Строителей, от ТК-12 до ТК-24 | 4683,5 |  |  |  |  |  |  | 4683,5 |
|  | Подвод от ТК-22 до сельсовета, ул. Строителей | 261 |  |  |  |  |  |  | 261 |
|  | Теплотрасса от ТК-29 до ТК-32 |  | 870 |  |  |  |  |  | 870 |
|  | Подводы к жилым домам по ул. Нагорная | 1682 |  |  |  |  |  |  | 1682 |
|  | Теплотрасса ул. Строителей, от ТК-12 до ТК-63 | 4292 |  |  |  |  |  |  | 4292 |
|  | Теплотрасса ул. Труда, от ТК-2 до ТК-16 | 2363,5 |  |  |  |  |  |  | 2363,5 |
|  | Теплотрасса ул. Труда, от ТК-16 до ТК-14 |  | 870 |  |  |  |  |  | 870 |
|  | Теплотрасса ул. Труда, от ТК-16 до ТК-20 |  | 3016 |  |  |  |  |  | 3016 |
|  | Теплотрасса ул. Труда, от ТК-10 до торгового центра | 754 |  |  |  |  |  |  | 754 |
|  | Подводы к жилым домам по ул. Труда | 3001,5 |  |  |  |  |  |  | 3001,5 |
|  | Подводы к жилым домам по ул. Строителей | 4422,5 |  |  |  |  |  |  | 4422,5 |
|  | Теплотрасса ул. Строителей, от ТК-12 до ТК-58 |  | 8265 |  |  |  |  |  | 8265 |
|  | Теплотрасса ул. Строителей, от ТК-53 до ТК-56 |  | 2566,5 |  |  |  |  |  | 2566,5 |
|  | Подвод от ТК-48 до Дома культуры, ул. Строителей |  | 435 |  |  |  |  |  | 435 |
|  | Подвод от ТК-49 до детского сада, ул. Строителей |  | 1276 |  |  |  |  |  | 1276 |
| 002.02.02.007 | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения п. Инголь кв. Путейский от ТК-4 до ТК-5 с врезкой в ж.д. 26-28-33 школа ФАП |  | 4350 |  |  |  |  |  | 4350 |
| 002.02.02.008 | Реконструкция существующих участков тепловой сети в п. Инголь |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тепловая сеть от ТК-3-2 до МКД № 7 и детского сада | 2726 |  |  |  |  |  |  | 2726 |
|  | Тепловая сеть от ТК-3-1 до ТК-3- 2 | 957 |  |  |  |  |  |  | 957 |
|  | Подвод от ТК-3-1 до МКД № 5 | 87 |  |  |  |  |  |  | 87 |
|  | Подвод от ТК-3-1 до МКД № 6 | 638 |  |  |  |  |  |  | 638 |
|  | Подвод от МКД № 6 до МКД № ба | 870 |  |  |  |  |  |  | 870 |
|  | Подвод от ТК-5-8 до МКД № 4 | 580 |  |  |  |  |  |  | 580 |
|  | Подвод от ТК-5 до ж/д № 30 | 1479 |  |  |  |  |  |  | 1479 |
|  | Тепловая сеть от ТК-5 до ТК-5-2 |  | 2610 |  |  |  |  |  | 2610 |
|  | Тепловая сеть от ТК-5-2 до школы и гаража |  | 8120 |  |  |  |  |  | 8120 |
|  | Подводы от ТК-5-7 до ФАПа и интерната | 2784 |  |  |  |  |  |  | 2784 |
|  | Подводы от ТК-5-5 до ж/д № 28, № 26, № 33 | 3480 |  |  |  |  |  |  | 3480 |
|  | Подвод от ТК-5-4 до дома культуры | 1943 |  |  |  |  |  |  | 1943 |
|  | Тепловая сеть от ТК-10 до ж/д № 17, подводы к ж/д | 13514 |  |  |  |  |  |  | 13514 |
|  | Тепловая сеть кв. Путейский от ТК-10 до жд 10-12 |  | 1450 |  |  |  |  |  | 1450 |
|  | Подводы от ТК-9 до МКД № 8, № 9 | 870 |  |  |  |  |  |  | 870 |
|  | Подвод от ТК-8-3 до ПЧ-15 |  | 2320 |  |  |  |  |  | 2320 |
|  | Подвод от ТК-8 до НГЧВ-4, подвод от ТК-8-1 до вокзала |  | 435 |  |  |  |  |  | 435 |
|  | Тепловая сеть от НГЧВ-4 до ПЧ- 15 |  | 2146 |  |  |  |  |  | 2146 |
|  | Тепловая сеть от ТК-1 до ПДМ |  | 3161 |  |  |  |  |  | 3161 |
|  | Подвод от ТК-2 до гаража |  | 2276,5 |  |  |  |  |  | 2276,5 |
| 002.02.02.009 | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения с.Новоалтатка ул. Школьная от ТК-1 до ТК-2, от ТК-2 до У П-3, УП-2 |  |  | 26390 |  |  |  |  | 26390 |
| 002.02.02.010 | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения с.Новоалтатка ул. Кольцевая, ул. Советская |  |  |  |  | 25331,5 |  |  | 25331,5 |
| 002.02.02.011 | Капитальный ремонт с.Новоалтатка ул. Советская от ТК-6 до до врезки в МУ-6 и ТК-7 | 6235 |  |  |  |  |  |  | 6235 |
| 002.02.02.012 | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения от ТК11 через ТК-12 до УП18, УП19 ул. Кольцевая с. Новоалтатка | 6873 |  |  |  |  |  |  | 6873 |
| 002.02.02.013 | Реконструкция существующих участков тепловой сети в с. Новоалтатка |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тепловая сеть от ТК-7 до ТК-6 ул. Советская | 5147,5 |  |  |  |  |  |  | 5147,5 |
|  | Тепловая сеть от точки врезки между ТК-1 и ТК-2 до ТК-1 | 797,5 |  |  |  |  |  |  | 797,5 |
|  | Тепловая сеть от ТК-6 до ТК-5 ул. Советская | 2204 |  |  |  |  |  |  | 2204 |
|  | Тепловая сеть от ТК-12 до УП-19 ул. Кольцевая | 1566 |  |  |  |  |  |  | 1566 |
|  | Тепловая сеть от ТК-11 до УП-18 ул. Кольцевая | 3045 |  |  |  |  |  |  | 3045 |
|  | Тепловая сеть от УП-15 до УП-16 ул. Западная | 870 |  |  |  |  |  |  | 870 |
|  | Тепловая сеть от ТК-10 до ж/д № 28 ул. Западная | 4495 |  |  |  |  |  |  | 4495 |
|  | Тепловая сеть ул. Восточная от ТК-2 : ТК-3 : ТК-4 : ТК-4/: УП-31 :УП-2 : УП-5 | 8453,5 |  |  |  |  |  |  | 8453,5 |
|  | Подводы к жилым домам | 10570,5 |  |  |  |  |  |  | 10570,5 |
|  | Тепловая сеть от (.3) до УП-7 и УП-6 ул. Советская |  | 1247 |  |  |  |  |  | 1247 |
| 002.02.02.014 | Капитальный ремонт, с.Парная ул. Школьная, ул. Лесная | 20633,5 |  |  |  |  |  |  | 20633,5 |
| 002.02.02.015 | Реконструкция существующих участков тепловой сети в с. Парная (с увеличением диаметров трубопровода) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Участок тепловой сети: от ТК 9 до спортшколы, с.Парная | 783 |  |  |  |  |  |  | 783 |
|  | ТК6-ТК7 по ул. Лесная |  | 913,5 |  |  |  |  |  | 913,5 |
|  | ТК7 до угла напротив дома 3 по ул. Лесная |  | 783 |  |  |  |  |  | 783 |
| 002.02.02.016 | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения от ТК10 до ж.д.10-17 кв. Путейский п. Инголь | 5 613,22 |  |  |  |  |  |  | 5 613,22 |
| 002.02.02.017 | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения от ТК11 через ТК-12 до УП18, УП19 ул. Кольцевая с. Новоалтатка | 9 999,09 |  |  |  |  |  |  | 9 999,09 |
| 002.02.02.018 | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения от ТК-12 до ТК-24 по ул. Строителей с. Ивановка | 5 996,42 |  |  |  |  |  |  | 5 996,42 |
| 002.02.02.019 | Капитальный ремонт (замена) подвода сетей теплоснабжения д.с. Семицветик с. Березовское | 1 940,35 |  |  |  |  |  |  | 1 940,35 |
| 002.02.02.020 | Капитальный ремонт (замена) сетей теплоснабжения АО Авангард с. Березовское | 455,24 |  |  |  |  |  |  | 455,24 |
| 002.02.02.021 | Тепловые сети (Участок тепловой сети п. Инголь: квартал Путейский, от ТК 10 до жилого дома № 10-12) |  | 1678,56 |  |  |  |  |  | 1678,56 |
| ЕТО №3 – ГПКР «ЦРКК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по схеме теплоснабжения | 1 690 | 1 690 | 1 690 | 1 690 | 51 690 | 5 520 | 39 780 | 20 450 |
|  | Нарастающим итогом | 1 690 | 3 380 | 5 070 | 6 760 | 58 450 | 63 970 | 103 750 | 20 450 |
|  | Источники инвестиций, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Собственные средства, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Амортизация |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства из прибыли |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства за присоединение потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджетные средства | 1 690 | 1 690 | 1 690 | 1 690 | 51 690 | 5 520 | 39 780 | 20 450 |
| 003.01.00.000 | Группа проектов на источниках тепловой энергии | 1 240 | 1 240 | 1 240 | 1 240 | 51 240 | 3 720 | 5 030 | 14 950 |
|  | Нарастающим итогом | 1 240 | 2 480 | 3 720 | 4 960 | 56 200 | 59 920 | 64 950 | 14 950 |
|  | Источники инвестиций, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Собственные средства, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Амортизация |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства из прибыли |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства за присоединение потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджетные средства | 1 240 | 1 240 | 1 240 | 1 240 | 51 240 | 3 720 | 5 030 | 14 950 |
| 003.01.02.000 | Подгруппа проектов реконструкции источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки | 1 240 | 1 240 | 1 240 | 1 240 | 51 240 | 3 720 | 5 030 | 14 950 |
|  | Нарастающим итогом | 1 240 | 2 480 | 3 720 | 4 960 | 56 200 | 59 920 | 64 950 | 14 950 |
| 003.01.02.001 | Модернизация оборудования котельной (замена изношенного оборудования, текущий и плановый ремонт) | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 51240 | 3720 | 5030 | 14950 |
| 003.02.00.000 | Группа проектов на тепловых сетях и сооружениях на них | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 1 800 | 34 750 | 5 500 |
|  | Нарастающим итогом | 450 | 900 | 1 350 | 1 800 | 2 250 | 4 050 | 38 800 | 5 500 |
|  | Источники инвестиций, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Собственные средства, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Амортизация |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства из прибыли |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства за присоединение потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджетные средства | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 1 800 | 34 750 | 5 500 |
| 003.02.02.000 | Подгруппа проектов строительства новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 1 800 | 34 750 | 5 500 |
|  | Нарастающим итогом | 450 | 900 | 1 350 | 1 800 | 2 250 | 4 050 | 38 800 | 5 500 |
| 003.02.02.002 | Поэтапная замена изношенных сетей теплоснабжения в зоне действия ГПКК «ЦРКК»» | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 1800 | 34750 | 5500 |

*- Объемы инвестиций в реконструкцию тепловых сетей определены по укрупненным показателям на основании объектов-аналогов и должны быть уточнены на последующих стадиях проектирования.

Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей

В соответствии с «Методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения», утверждёнными приказом Министерства энергетики РФ от 05.03.2019 № 212, в качестве источников финансирования капитальных вложений по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей приняты:

- Собственные средства организаций, в том числе:

      - доходы инвестиционного проекта за счёт платы за присоединение к тепловым источникам и сетям новых потребителей;

      - амортизация ОПФ и нематериальных активов существующих объектов;

      - амортизация новых объектов;

      - прибыль, направляемая на инвестиции;

      - инвестиционная составляющая в тарифе на тепловую энергию.

- Привлечённые средства, в том числе:

      - бюджетные средства бюджетов всех уровней;

      - другие кредиты и займы.

При определении объёмов финансирования за счёт каждого из перечисленных выше источников учитывалось, что на реализацию проектов схемы теплоснабжения в первую очередь направляются собственные средства организаций. Дефицит собственных средств покрывается за счёт привлечённых средств. Это касается преимущественно мероприятий по строительству и реконструкции источников тепловой энергии и тепловых сетей, расходы на реализацию которых могут быть включены в плату за подключение к системе теплоснабжения.

Доход инвестиционного проекта (за счёт платы за присоединение к тепловым источникам и сетям). Все мероприятия, направленные на строительство и реконструкцию тепловых источников и теплосетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки, финансируются за счёт платы за подключения новых потребителей. Доход инвестиционного проекта (за счёт платы за присоединение к тепловым источникам и сетям) определён исходя из расчётной (индикативной) платы за подключение и прогнозируемой нагрузки новых потребителей – в соответствии с положениями раздела IX.IX. «Расчёт платы за подключение к системе теплоснабжения» Методических указаний по расчёту регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утверждённых приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э. Расчётная (индикативная) величина платы на очередной расчётный период рассчитана как отношение суммы расходов на строительство (реконструкцию с увеличением мощности/диаметра) источников тепловой энергии (тепловых сетей), обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку, и возникающего налога на прибыль, к прогнозируемой суммарной подключаемой тепловой нагрузке новых потребителей (без учёта нагрузок за счёт изменения зон деятельности в отношении существующих потребителей).

Размер платы за подключение объекта заявителя при наличии технической возможности подключения рассчитывается теплоснабжающей (теплосетевой) организацией путём умножения платы за подключение в расчёте на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки, на подключаемую тепловую нагрузку объекта заявителя.

В целях установления платы за подключение в расчёте на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки теплоснабжающая (теплосетевая) организация представляет в орган регулирования расчёт расходов, включаемых в состав платы за подключение:

  - на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей;

  - на создание (реконструкцию) тепловых сетей (за исключением создания (реконструкции) тепловых пунктов) от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей;

  - на создание (реконструкцию) тепловых пунктов от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей.

Согласно п. 167 Методических указаний по расчёту регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения: «Расчёт платы за подключение в расчёте на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки производится по представленным в орган регулирования прогнозным данным о планируемых на календарный год расходах на подключение, определенных в соответствии с прогнозируемым спросом на основе представленных заявок на подключение в зонах существующей и будущей застройки на основании утверждённых в установленном порядке схемы теплоснабжения и (или) инвестиционной программы, а также с учётом положений пункта 172 данных Методических указаний».

Расходы, финансирование которых предусмотрено за счёт тарифов на тепловую энергию (мощность), тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и государственных корпораций, не учитываются при расчёте платы за подключение.

Расходы, включённые в плату за подключение, подлежат отдельному учёту со стороны теплоснабжающей (теплосетевой) организации и не учитываются в необходимой валовой выручке теплоснабжающей (теплосетевой) организации по иным регулируемым видам деятельности.

Плата за подключение объектов заявителей при наличии технической возможности подключения состоит из:

- расходов на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей;

- расходов на создание (реконструкцию) тепловых сетей (за исключением создания (реконструкции) тепловых пунктов) от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей (включая проектирование);

- расходов на создание (реконструкцию) тепловых пунктов от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей;

- налога на прибыль.

Плата за подключение объектов заявителей при наличии технической возможности подключения определяется в расчёте на 1 Гкал/ч подключаемой тепловой нагрузки.

Таким образом, при условии корректного расчёта размера платы за подключение к системе теплоснабжения инвестиции, обеспечивающие финансирование мероприятий, направленных на подключение новых потребителей, будут являться эффективными. Реализация рассматриваемых мероприятий позволит выполнить присоединение перспективных потребителей и обеспечит прирост полезного отпуска тепловой энергии.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.11.2021 № 2115 «Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения, включая правила недискриминационного доступа к услугам по подключению (технологическому присоединению) к системам теплоснабжения, Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче тепловой энергии, теплоносителя, а также об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации»: договор о подключении является публичным для теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций, в том числе единых теплоснабжающих организаций и заключается по типовой форме договора о подключении (технологическом присоединении) к системе теплоснабжения, утверждаемой постановлением Правительства Российской Федерации.

Согласно статье 52.1 Градостроительного кодекса РФ, технические условия подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, применяемые в целях архитектурно-строительного проектирования (далее – технические условия), определяются в соответствии с правилами подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения соответствующего вида, утверждаемыми Правительством Российской Федерации (далее – правила подключения (технологического присоединения), и являются обязательными приложениями к договорам о подключении (технологическом присоединении) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения соответствующего вида (далее – договоры о подключении (технологическом присоединении), заключаемым лицом, указанным в части 5 или 6 настоящей статьи, с лицом, владеющим соответствующей сетью на праве собственности или ином законном основании (далее – правообладатель сети инженерно-технического обеспечения).

Для заключения договора о подключении (технологическом присоединении) к правообладателю сети инженерно-технического обеспечения вправе обратиться:

- правообладатель земельного участка и (или) объекта капитального строительства;

- лицо, которому в предусмотренных земельным законодательством случаях выдано разрешение на использование земель или земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельного участка и установления сервитута, публичного сервитута, а также лицо, являющееся обладателем сервитута или публичного сервитута, которые установлены в соответствии с гражданским законодательством, земельным законодательством Российской Федерации;

- лицо, с которым заключен договор о комплексном развитии территории, оператор комплексного развития территории при наличии утвержденных в установленном порядке проекта планировки территории комплексного развития, комплексной схемы инженерного обеспечения территории, схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, градостроительного плана земельного участка;

- федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, орган местного самоуправления (далее – орган власти), юридическое лицо, созданное Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием, а также иными юридическими лицами в случаях, предусмотренных частями 1.1 и 1.2 статьи 48, частью 7.3 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, при наличии решения о предварительном согласовании представления им земельного участка в целях строительства объектов федерального, регионального, местного значения.

Теплоснабжающая или теплосетевая организация, в которую следует обращаться заявителям, определяется в соответствии с зонами эксплуатационной ответственности таких организаций, определенными в схеме теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа.

В случае если заявитель не имеет сведений об организации, в которую следует обратиться в целях заключения договора о подключении, он вправе обратиться в орган местного самоуправления с письменным запросом о представлении сведений о такой организации с указанием местонахождения подключаемого объекта.

Орган местного самоуправления обязан представить в письменной форме сведения о соответствующей организации, включая ее наименование и местонахождение, в течение 2 рабочих дней со дня обращения заявителя.

При наличии технической возможности подключения к системе теплоснабжения в соответствующей точке подключения отказ заявителю в заключении договора о подключении в отношении объекта, расположенного в границах радиуса эффективного теплоснабжения, не допускается (п. 3 Правил подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения, включая правила недискриминационного доступа к услугам по подключению (технологическому присоединению) к системам теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30.11.2021 № 2115).

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.11.2021 № 2115 «Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения, включая правила недискриминационного доступа к услугам по подключению (технологическому присоединению) к системам теплоснабжения, Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче тепловой энергии, теплоносителя, а также об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации»: точка подключения – место физического соединения тепловых сетей исполнителя и тепловых сетей заявителя на границе земельного участка подключаемого объекта, если иное не определено условиями договора о подключении, а для многоквартирного дома – место физического соединения сетей инженерно-технического обеспечения дома с тепловыми сетями исполнителя. При подключении комплексной застройки точка подключения для каждого объекта капитального строительства, входящего в состав комплексной застройки, в том числе для объектов коммунальной, социальной, транспортной инфраструктуры, определяется на границе земельного участка подключаемого объекта согласно проекту межевания территории, если иное не определено условиями договора о подключении, а для многоквартирного дома – на границе сетей инженерно-технического обеспечения многоквартирного дома.

В соответствии с основами ценообразования в сфере теплоснабжения (утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»):

- органами регулирования может быть установлен льготный размер платы за подключение для потребителей, подключаемая тепловая нагрузка объекта капитального строительства которых не превышает 0,1 Гкал/ч, с учётом ранее присоединённой тепловой нагрузки в данной точке подключения, с одновременным установлением порядка компенсации выпадающих доходов теплоснабжающих организаций;

- льготный размер платы за подключение, установленной в соответствии с абзацем первым настоящего пункта, не может быть применён более одного раза при подключении объекта потребителя, принадлежащего ему на праве собственности или на ином законном основании, расположенного в границах муниципального района, городского округа и на внутригородских территориях города федерального значения;

- при установлении льготного размера платы за подключение повышение платы за подключение для других потребителей не допускается;

- плата за подключение устанавливается органом регулирования в расчёте на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки исходя из необходимости компенсации регулируемой организации расходов на проведение мероприятий по подключению объекта капитального строительства потребителя, в том числе застройщика, расходов на создание (реконструкцию) тепловых сетей от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точки подключения объекта капитального строительства потребителя (включая проектирование), а также налога на прибыль, определяемого в соответствии с налоговым законодательством;

- стоимость мероприятий, включаемых в состав платы за подключение, определяется в соответствии с методическими указаниями и не превышает укрупнённые сметные нормативы для объектов непроизводственной сферы и инженерной инфраструктуры;

- плата за подключение может быть дифференцирована в соответствии с методическими указаниями, в том числе исходя из величины подключаемой нагрузки и (или) в соответствии с типом прокладки тепловых сетей (подземная (канальная и бесканальная) и надземная (наземная).

- при отсутствии технической возможности подключения к системе теплоснабжения плата за подключение устанавливается в индивидуальном порядке;

- в размер платы за подключение, устанавливаемой в индивидуальном порядке, включаются средства для компенсации регулируемой организации:

- расходов на проведение мероприятий по подключению объекта капитального строительства потребителя, в том числе – застройщика;

- расходов на создание (реконструкцию) тепловых сетей от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точки подключения объекта капитального строительства потребителя, рассчитанных в соответствии со сметной стоимостью создания (реконструкции) соответствующих тепловых сетей;

- расходов на создание (реконструкцию) источников тепловой энергии и (или) развитие существующих источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей, необходимых для создания технической возможности такого подключения, в том числе в соответствии со сметной стоимостью создания (реконструкции, модернизации) соответствующих тепловых сетей и источников тепловой энергии;

- налога на прибыль, определяемого в соответствии с налоговым законодательством.

- стоимость мероприятий, включаемых в состав платы за подключение, устанавливаемой в индивидуальном порядке, не превышает укрупнённые сметные нормативы для объектов непроизводственной сферы и инженерной инфраструктуры.

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) устанавливают следующие тарифы:

      - тарифы на тепловую энергию (мощность), производимую в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии источниками тепловой энергии с установленной генерирующей мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более;

      - тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, а также тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями другим теплоснабжающим организациям;

      - тарифы на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающими организациями потребителям, другим теплоснабжающим организациям;

      - тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя;

      - плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности при отсутствии потребления тепловой энергии;

      - плата за подключение к системе теплоснабжения.

В соответствии с частью 2 статьи 23 указанного закона «…Развитие системы теплоснабжения поселения или городского округа осуществляется на основании схемы теплоснабжения, которая должна соответствовать документам территориального планирования поселения или городского округа, в том числе схеме планируемого размещения объектов теплоснабжения в границах поселения или городского округа…».

Согласно части 4 этой же статьи «…Реализация включённых в схему теплоснабжения мероприятий по развитию системы теплоснабжения осуществляется в соответствии с инвестиционными программами теплоснабжающих или теплосетевых организаций и организаций, владеющих источниками тепловой энергии, утверждёнными уполномоченными органами в порядке, установленном правилами согласования и утверждения инвестиционных программ в сфере теплоснабжения, утверждёнными Правительством Российской Федерации…».

Важное положение установлено также частью 8 статьи 10 указанного закона которая регламентирует возможное увеличение тарифов, обусловленное необходимостью возмещения затрат на реализацию инвестиционных программ теплоснабжающих организаций.

В этом случае решение об установлении для теплоснабжающих организаций или теплосетевых организаций тарифов на уровне выше установленного предельного максимального уровня может приниматься органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) самостоятельно, без согласования с Федеральной службой по тарифам.

В соответствии с вышеизложенным предложения по строительству, реконструкции, техническом перевооружении и модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей, необходимые для поддержания системы теплоснабжения на требуемом уровне и возможности подключения к системе теплоснабжения намечаемых к строительству объектов должны быть включены в инвестиционные программы соответствующих теплоснабжающих организаций и реализованы ими.

Согласно п. 9 ст. 29 Главы 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»: «С 1 января 2022 года использование централизованных открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путём отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается».

Согласно п. 8 ст. 40 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»: «В случае, если горячее водоснабжение осуществляется с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), программы финансирования мероприятий по их развитию (прекращение горячего водоснабжения с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) и перевод абонентов, подключённых (технологически присоединённых) к таким системам, на иные системы горячего водоснабжения) включаются в утверждаемые в установленном законодательством Российской Федерации в сфере теплоснабжения порядке инвестиционные программы теплоснабжающих организаций, при использовании источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей которых осуществляется горячее водоснабжение. Затраты на финансирование данных программ учитываются в составе тарифов в сфере теплоснабжения».

Все мероприятия по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии, а также все мероприятия по строительству и реконструкции тепловых сетей разделены на группы проектов в зависимости от вида и назначения предлагаемых к реализации мероприятий.

При расчёте учитываются следующие показатели:

      - расходы на реализацию мероприятий, направленных на повышение эффективности работы систем теплоснабжения и повышение качества оказываемых услуг;

      - экономический эффект от реализации мероприятий.

Эффективность инвестиций обеспечивается достижением следующих результатов:

      - обеспечение возможности подключения новых потребителей;

      - обеспечение развития инфраструктуры города, в том числе социально-значимых объектов;

      - повышение качества и надёжности теплоснабжения;

      - снижение аварийности систем теплоснабжения;

      - снижение затрат на устранение аварий в системах теплоснабжения;

      - снижение уровня потерь тепловой энергии, в том числе за счёт снижения сверхнормативных утечек теплоносителя в период ликвидации аварий;

      - снижение удельных расходов топлива при производстве тепловой энергии;

      - снижение численности ППР (при объединении котельных, выводе котельных из эксплуатации и переоборудовании котельных в ЦТП).

Амортизация ОПФ. Расчёт амортизационных отчислений произведён по линейному способу амортизационных отчислений с учётом прироста в связи с реализацией мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению систем теплоснабжения в период 2025-2042 гг.

Амортизационными отчислениями осуществляется возврат вложенных когда-то в развитие предприятия средств, поэтому рассматривают использование амортизационных отчислений не как денежные инвестиции в воспроизводство фондов компании, а как финансовый результат (доля прибыли), полученный от участия ОС в производстве. Такая позиция согласуется с письмом Минфина № 03-03-07/26566 от 27.03.2023: «амортизация для целей налогового учета является механизмом компенсации затрат на приобретение основных средств, а не источником их приобретения».

Но такое использование амортизационных отчислений характерно для общего случая. Когда же ОПФ создаются за счет инвестиций, мероприятия, финансирование которых обеспечивается за счёт амортизационных отчислений с этих ОПФ, являются обязательными и направлены на повышение надёжности работы систем теплоснабжения и обновление основных фондов. Данные затраты необходимы для повышения надёжности работы энергосистемы, теплоснабжения потребителей тепловой энергией, так как ухудшение состояния оборудования и теплотрасс, приводит к авариям, а невозможность своевременного и качественного ремонта приводит к их росту. Увеличение аварийных ситуаций приводит к увеличению потерь энергии в сетях при транспортировке, в том числе сверхнормативных, что в свою очередь негативно влияет на качество, безопасность и бесперебойность энергоснабжения населения и других потребителей.

Инвестиционная составляющая в тарифе – наименее защищенная законодателем инвестиция, т.к. инвестор «размыт», им является неограниченный круг лиц-потребителей тепловой энергии. В этой связи особенно возрастает надзорная роль ФАС и Министерства тарифной политики Красноярского краяза использованием инвестиций, амортизационных отчислений с ОПФ, созданных за счет инвестиционной составляющей в тарифе.

В результате обновления оборудования источников тепловой энергии и тепловых сетей ожидается снижение потерь тепловой энергии при передаче по тепловым сетям, снижение удельных расходов топлива на производство тепловой энергии, в результате чего Финансовые потребности, необходимые для реализации мероприятий, предложенных в схеме теплоснабжения, формируются из следующих составляющих:

      - Средства на финансирование мероприятий из собственных средств ТСО;

      - Расходы на возврат и обслуживание средств, привлечённых для финансирования мероприятий, включённых в состав схемы теплоснабжения;

      - Налог на прибыль, возникающий в случае возврата кредитов из прибыли;

      - Налог на имущество по объектам инвестирования.

Средства на финансирование мероприятий из собственных средств ТСО определены:

  - По капитальным вложениям – исходя из объёмов амортизационных отчислений по ОПФ ТСО и объёмов выручки по плате за присоединение к тепловым источникам и сетям, направляемых на финансирование капитальных вложений;

  - По капитальным ремонтам – исходя из расходов, непосредственно направляемых на выполнение мероприятий, включённых в тариф на тепловую энергию (услуги по передаче тепловой энергии).

Налог на имущество по объектам инвестирования входит в состав расходов, формирующих тарифы теплоснабжающих (теплосетевых) организаций. Ставка налога на имущество составляет 2,2%. Базой, облагаемой налогом на имущество, является среднегодовая стоимость основных фондов. Расчёт среднегодовой стоимости имущества выполнен с учётом амортизации, исчисленной для целей бухгалтерского учёта.

Финансирование выполнения разработанного плана капитальных ремонтов тепловых сетей предусмотрено путём включения необходимых средств по годам в объём необходимой валовой выручки организации непосредственно по статье расходов на ремонт.

В соответствии с разработанными планами капитальных вложений для каждой из рассматриваемых ТСО разработаны и ниже представлены подробные планы по формированию финансовых потребностей ИП и источников их финансирования по годам (в ценах соответствующих лет).

Источники финансирования определены для каждой выделенной группы проектов в разрезе по теплоснабжающим и/или теплосетевым организациям и представлены в таблице 93.

В округе на момент разработки Схемы договоры на поддержание резервной тепловой мощности, долгосрочные договоры теплоснабжения, по которым цена определяется по соглашению сторон, и долгосрочные договоры, в отношении которых установлен долгосрочный тариф, не заключались.

Таблица 93 - Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии

| № п/п | Наименование группы проектов | Источник финансирования |
| --- | --- | --- |
| 3 | Подгруппа проектов технического перевооружения источников тепловой энергии | Амортизация |
| 4 | Подгруппа проектов модернизации источников тепловой энергии | Амортизация, заёмные средства, бюджетные средства, нормативная прибыль |
| 5 | Подгруппа проектов строительства новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки | Плата за присоединение |
| 6 | Подгруппа проектов строительства новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счёт ликвидации котельных | Бюджетные средства |
| 7 | Подгруппа проектов реконструкции тепловых сетей для обеспечения надёжности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса | Амортизация, бюджетные средства |
| 8 | Подгруппа проектов реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки | Плата за присоединение, бюджетные средства |
| 9 | Подгруппа проектов реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов | Амортизация |
| 10 | Подгруппа проектов реконструкции насосных станций | Амортизация, бюджетные средства, плата за присоединение |
| 11 | Подгруппа проектов строительства и реконструкции ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей | Амортизация, плата за присоединение |

Расчеты экономической эффективности инвестиций

Экономическая эффективность реализации мероприятий по развитию схемы теплоснабжения выражается в сокращении эксплуатационных издержек, уменьшению удельных расходов топлива на производство тепла, а также снижению потерь тепла при транспортировке.

Методика расчета эффективности инвестиций изложена в «Методических рекомендаций по оценке эффективности инвестиционных проектов» (утв. Приказом Минэкономики РФ, Минфином РФ и Госстроем РФ от 21 июня 1999 г. № ВК477).

Эффективность проекта в целом оценивается с целью определения потенциальной привлекательности проекта для возможных участников и поисков источников финансирования. Показатели эффективности проекта характеризуют с экономической точки зрения технические, технологические и организационные проектные решения.

В основу оценки эффективности ИП положены следующие основные принципы:

− рассмотрение проекта на протяжении всего его жизненного цикла (расчетного периода), охватывающего временной интервал от начала проекта до его прекращения;

− моделирование денежных потоков, включающих все связанные с осуществлением проекта денежные поступления и расходы за расчетный период;

− сопоставимость условий сравнения различных вариантов проекта;

− принцип положительности и максимума эффекта;

− учет фактора времени;

− учет только предстоящих затрат и поступлений;

− учет влияния инфляции (учет изменения цен на различные виды продукции и ресурсов в период реализации проекта);

− учет влияния неопределенностей и рисков, сопровождающих реализацию проекта.

Показатели эффективности ИП.

Цель расчёта показателей эффективности ИП: определить условия успешной реализации ИП с учётом интересов всех сторон (население, кредитор, ТСО).

Для расчёта эффективности инвестиций в систему централизованного теплоснабжения использована концепция дисконтирования. В качестве основных показателей для расчета эффективности ИП используются:

− Чистый приведенный доход (NPV);

− Дисконтированный срок окупаемости (DPP);

− Индекс рентабельности инвестиций (PI);

Чистый приведённый доход (NPV)– это разница между приведенным (дисконтированным) денежным доходом от инвестиционного проекта и единовременными затратами на инвестиции. Денежные доходы в данном случае понимаются как эффекты от внедряемых мероприятий. Достижение положительного значения NPV до истечения срока жизни проекта считается подтверждением целесообразности инвестирования денежных средств, а отрицательное, наоборот, свидетельствует о неэффективности их использования.

Дисконтированный срок окупаемости (DPP) – продолжительность времени, за которое дисконтированные ожидаемые поступления денежных средств превышают дисконтированную величину вложений.

Целью оценочного расчёта показателей эффективности является определение возможности реализации предложенных проектов за счёт средств инвестора при условии сохранения баланса интересов всех участников реализации проектов.

Для расчёта принимаются следующие параметры и допущения:

- валюта – рубль.

- расчёты проводятся в постоянных ценах 2025 года.

- реальная стоимость капитала учитывается дисконтированием денежных потоков.

- срок жизни ИП равен периоду амортизации и составляет 25 лет;

- при расчётах НДС не учитывается;

- при расчётах прогнозируемый объём реализации тепловой энергии принят с учётом того, что весь объём тепловой энергии будет расчётной величиной;

Индексы-дефляторы Минэкономразвития РФ, прогнозы тарифов на энергоносители и воду для каждой теплоснабжающей организации приведены в Главе 14.

Экономический эффект от реализации проектов складывается из снижения постоянных издержек (заработная плата операторам котельных) и переменных издержек (снижение затрат энергоресурсов на производство и передачу тепловой энергии) после реализации проектов.

Возврат внебюджетных средств (частных инвестиций), предполагается за счёт экономического эффекта от реализации мероприятий, инвестиционной надбавки к тарифу и амортизационных отчислений обновлённых фондов.

Результаты расчета эффективности инвестиций приведены в таблице 94.

Таблица 94 - Расчета эффективности инвестиций в мероприятия по модернизации системы теплоснабжения

| Наименование | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031-2034 | 2035-2038 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прибыль от реализации мероприятий, тыс. руб. | 14204,39491 | 14204,4 | 14204,4 | 14204,4 | 14204,4 | 14204,4 | 14204,4 |  |
| Прибыль от реализации мероприятий, приведенная к ценам 2025 г., тыс. руб. | 14204,4 | 11739,2 | 9701,8 | 8018,0 | 6626,5 | 3091,3 | 1442,1 |  |
| Капитальные вложения в реализацию мероприятий, тыс. руб. | 326854,7 | 92906,1 | 49018,0 | 1690,0 | 77021,5 | 5520,0 | 5520,0 |  |
| Капитальные вложения в реализацию мероприятий, приведенные к ценам 2025 г., тыс. руб. | 326854,7 | 76781,9 | 33480,0 | 954,0 | 35931,1 | 1201,3 | 560,4 |  |
| Чистый приведённый доход, тыс. руб. | -409499,86 |  |  |  |  |  |  |  |
| рентабельность | -0,85 |  |  |  |  |  |  |
| Дисконтированный срок окупаемости | 6,45 |  |  |  |  |  |  |

Экономическая эффективность реализации мероприятий по развитию схемы теплоснабжения выражается в сокращении эксплуатационных издержек, уменьшению удельных расходов топлива на производство тепла, а также снижению потерь тепла при транспортировке.

Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения

Снижение темпа роста тарифа на услуги централизованного теплоснабжения для потребителей возможно в случае выделения большего объема бюджетного финансирования для реализации мероприятий, или для выплаты процентов по займам.

При реализации низкоэффективных мероприятий, таких как реконструкция тепловых сетей, установка приборов учета тепловой энергии, замена оборудования без увеличения эффективности его работы за счет собственных средств, а также за счет заемных средств организаций, будет происходить рост тарифа на услуги теплоснабжения потребителей.

Поэтому для снижения темпов роста тарифа предполагается, что для реализации низкоэффективных мероприятий, связанных с реконструкцией существующих систем, будут использоваться бюджетные средства.

При подключении новых потребителей, реализации мероприятий, связанных с повышением эффективности работы тепловых сетей, источников тепловой энергии и замене малоэффективного оборудования, возможно использование собственных средств теплоснабжающих организаций, а также использование заемных средств. Для выплат по займам используются собственные средства организации, образующиеся в результате реализации мероприятий (амортизация и дополнительная прибыль). При этом затраты на возврат займов, и на использование собственных средств включаются в тариф на услуги теплоснабжения.

Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения приведены в главе 14.

Описание изменений в обосновании инвестиций (оценке финансовых потребностей, предложениях по источникам инвестиций) в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии и тепловых сетей с учетом фактически осуществленных инвестиций и показателей их фактической эффективности

При актуализации схемы теплоснабжения Шарыповского муниципального округа Красноярского края (актуализация на 2027 год) информация по всем пунктам была скорректирована по состоянию на 01.01.2026.

Глава актуализирована с учетом требований Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», а также Методических указаний по разработке схем теплоснабжения (утв. Приказом Минэнерго России от 05.07.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения»).

"Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения"

Результаты оценки существующих и перспективных значений следующих индикаторов развития систем теплоснабжения, рассчитанных в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

Индикаторы   развития   систем   теплоснабжения   городского   округа   разрабатываются   в соответствии  пунктом  79  Требований  к  схемам  теплоснабжения  и  содержат  результаты  оценки существующих     и     перспективных     значений     следующих     индикаторов     развития     систем теплоснабжения, рассчитанных в соответствии с п. 182 Методических указаний по разработке схем теплоснабжения, а именно:

- общая отапливаемая площадь жилых зданий;

- общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий;

- тепловая нагрузка всего, в том числе:

- в жилищном фонде, в том числе, для целей отопления и вентиляции, для целей горячего водоснабжения;

- в общественно-деловом фонде, в том числе, для целей отопления и вентиляции; для целей горячего водоснабжения.

- расход тепловой энергии, всего, в том числе:

- в жилищном фонде для целей отопления и вентиляции, для целей горячего водоснабжения;

- в общественно-деловом фонде, в том числе для целей отопления и вентиляции, для целей горячего водоснабжения;

- удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде;

- удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде;

- градус-сутки отопительного периода;

- удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде;

- удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде;

- удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде;

- средняя плотность тепловой нагрузки;

- средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде;

- средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя;

- средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя.

Вышеприведенные показатели представлены в таблицах ниже.

Таблица 95 - Индикаторы, характеризующие спрос на тепловую энергию и тепловую мощность в границах зон деятельности единых теплоснабжающих организаций

| № п/п | Наименование показателя | Единицы измерения | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031-2034 | 2035-2038 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЕТО №1 - Филиал «Березовская ГРЭС» ПАО «ЮНИПРО» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Березовская ГРЭС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Общая отапливаемая площадь жилых зданий, в том числе: | тыс. м2 | 1237,99 | 1237,99 | 1237,99 | 1237,99 | 1237,99 | 1237,99 | 1237,99 | 1237,99 |
| 2. | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | тыс. м2 | 271,54 | 271,54 | 271,54 | 271,54 | 271,54 | 271,54 | 271,54 | 271,54 |
| 3. | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Гкал/ч | 152,426 | 153,522 | 153,584 | 153,623 | 153,623 | 153,623 | 153,623 | 153,623 |
| 3.1. | в жилищном фонде, в том числе: | Гкал/ч | 110,469 | 111,565 | 111,627 | 111,666 | 111,666 | 111,666 | 111,666 | 111,666 |
| 3.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | 89,161 | 90,257 | 90,319 | 90,358 | 90,358 | 90,358 | 90,358 | 90,358 |
| 3.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | 21,308 | 21,308 | 21,308 | 21,308 | 21,308 | 21,308 | 21,308 | 21,308 |
| 3.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | Гкал/ч | 41,956 | 41,956 | 41,956 | 41,956 | 41,956 | 41,956 | 41,956 | 41,956 |
| 3.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | 36,291 | 36,291 | 36,291 | 36,291 | 36,291 | 36,291 | 36,291 | 36,291 |
| 3.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | 5,666 | 5,666 | 5,666 | 5,666 | 5,666 | 5,666 | 5,666 | 5,666 |
| 4. | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: | тыс. Гкал | 376,01 | 354,62 | 354,62 | 354,62 | 354,62 | 354,62 | 354,62 | 354,62 |
| 4.1 | в жилищном фонде | тыс. Гкал | 297,632 | 280,699 | 280,699 | 280,699 | 280,699 | 280,699 | 280,699 | 280,699 |
| 4.1.1 | для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | 262,277 | 247,355 | 247,355 | 247,355 | 247,355 | 247,355 | 247,355 | 247,355 |
| 4.1.2 | для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | 35,355 | 33,343 | 33,343 | 33,343 | 33,343 | 33,343 | 33,343 | 33,343 |
| 4.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | тыс. Гкал | 78,381 | 73,922 | 73,922 | 73,922 | 73,922 | 73,922 | 73,922 | 73,922 |
| 4.2.1 | для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | 69,070 | 65,141 | 65,141 | 65,141 | 65,141 | 65,141 | 65,141 | 65,141 |
| 4.2.2 | для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | 9,311 | 8,781 | 8,781 | 8,781 | 8,781 | 8,781 | 8,781 | 8,781 |
| 5. | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | Гкал/ч/м2 | 0,00009 | 0,00009 | 0,00009 | 0,00009 | 0,00009 | 0,00009 | 0,00009 | 0,00009 |
| 6. | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2/год | 0,240 | 0,227 | 0,227 | 0,227 | 0,227 | 0,227 | 0,227 | 0,227 |
| 7. | Градус-сутки отопительного периода | °C x сут | 6046 | 6046 | 6046 | 6046 | 6046 | 6046 | 6046 | 6046 |
| 8. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2(°C x сут) | 0,000040 | 0,000038 | 0,000038 | 0,000038 | 0,000038 | 0,000038 | 0,000038 | 0,000038 |
| 9. | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | Гкал/ч/м2 | 0,000155 | 0,000155 | 0,000155 | 0,000155 | 0,000155 | 0,000155 | 0,000155 | 0,000155 |
| 10. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде | Гкал/м2/(°C x сут) | 0,0000477 | 0,0000450 | 0,0000450 | 0,0000450 | 0,0000450 | 0,0000450 | 0,0000450 | 0,0000450 |
| 11. | Средняя плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч/га | 0,100 | 0,101 | 0,101 | 0,101 | 0,101 | 0,101 | 0,101 | 0,101 |
| 12. | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/га | 247,592 | 233,505 | 233,505 | 233,505 | 233,505 | 233,505 | 233,505 | 233,505 |
|  | Итого по ЕТО №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Общая отапливаемая площадь жилых зданий, в том числе: | тыс. м2 | 1237,99 | 1237,99 | 1237,99 | 1237,99 | 1237,99 | 1237,99 | 1237,99 | 1237,99 |
| 2. | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | тыс. м2 | 271,54 | 271,54 | 271,54 | 271,54 | 271,54 | 271,54 | 271,54 | 271,54 |
| 3. | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Гкал/ч | 152,426 | 153,522 | 153,584 | 153,623 | 153,623 | 153,623 | 153,623 | 153,623 |
| 3.1. | в жилищном фонде, в том числе: | Гкал/ч | 110,469 | 111,565 | 111,627 | 111,666 | 111,666 | 111,666 | 111,666 | 111,666 |
| 3.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | 89,161 | 90,257 | 90,319 | 90,358 | 90,358 | 90,358 | 90,358 | 90,358 |
| 3.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | 21,308 | 21,308 | 21,308 | 21,308 | 21,308 | 21,308 | 21,308 | 21,308 |
| 3.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | Гкал/ч | 41,956 | 41,956 | 41,956 | 41,956 | 41,956 | 41,956 | 41,956 | 41,956 |
| 3.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | 36,291 | 36,291 | 36,291 | 36,291 | 36,291 | 36,291 | 36,291 | 36,291 |
| 3.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | 5,666 | 5,666 | 5,666 | 5,666 | 5,666 | 5,666 | 5,666 | 5,666 |
| 4. | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: | тыс. Гкал | 376,01 | 354,62 | 354,62 | 354,62 | 354,62 | 354,62 | 354,62 | 354,62 |
| 4.1 | в жилищном фонде | тыс. Гкал | 297,632 | 280,699 | 280,699 | 280,699 | 280,699 | 280,699 | 280,699 | 280,699 |
| 4.1.1 | для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | 262,277 | 247,355 | 247,355 | 247,355 | 247,355 | 247,355 | 247,355 | 247,355 |
| 4.1.2 | для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | 35,355 | 33,343 | 33,343 | 33,343 | 33,343 | 33,343 | 33,343 | 33,343 |
| 4.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | тыс. Гкал | 78,381 | 73,922 | 73,922 | 73,922 | 73,922 | 73,922 | 73,922 | 73,922 |
| 4.2.1 | для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | 69,070 | 65,141 | 65,141 | 65,141 | 65,141 | 65,141 | 65,141 | 65,141 |
| 4.2.2 | для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | 9,311 | 8,781 | 8,781 | 8,781 | 8,781 | 8,781 | 8,781 | 8,781 |
| 5. | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | Гкал/ч/м2 | 0,00009 | 0,00009 | 0,00009 | 0,00009 | 0,00009 | 0,00009 | 0,00009 | 0,00009 |
| 6. | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2/год | 0,240 | 0,227 | 0,227 | 0,227 | 0,227 | 0,227 | 0,227 | 0,227 |
| 7. | Градус-сутки отопительного периода | °C x сут | 6046 | 6046 | 6046 | 6046 | 6046 | 6046 | 6046 | 6046 |
| 8. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2(°C x сут) | 0,000040 | 0,000038 | 0,000038 | 0,000038 | 0,000038 | 0,000038 | 0,000038 | 0,000038 |
| 9. | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | Гкал/ч/м2 | 0,000155 | 0,000155 | 0,000155 | 0,000155 | 0,000155 | 0,000155 | 0,000155 | 0,000155 |
| 10. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде | Гкал/м2/(°C x сут) | 0,0000477 | 0,0000450 | 0,0000450 | 0,0000450 | 0,0000450 | 0,0000450 | 0,0000450 | 0,0000450 |
| 11. | Средняя плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч/га | 0,100 | 0,101 | 0,101 | 0,101 | 0,101 | 0,101 | 0,101 | 0,101 |
| 12. | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/га | 247,592 | 233,505 | 233,505 | 233,505 | 233,505 | 233,505 | 233,505 | 233,505 |
|  | ЕТО №2 - ООО «АЭСТ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельной с. Березовское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Общая отапливаемая площадь жилых зданий, в том числе: | тыс. м2 | 13,103 | 13,103 | 13,103 | 13,103 | 13,103 | 13,103 | 13,103 | 13,103 |
| 2. | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | тыс. м2 | 17,429 | 17,429 | 17,429 | 17,429 | 17,429 | 17,429 | 17,429 | 17,429 |
| 3. | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Гкал/ч | 0,4499 | 0,4499 | 0,4499 | 0,4499 | 0,4499 | 0,4499 | 0,4499 | 0,4499 |
| 3.1. | в жилищном фонде, в том числе: | Гкал/ч | 0,149 | 0,149 | 0,149 | 0,149 | 0,149 | 0,149 | 0,149 | 0,149 |
| 3.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | 0,193 | 0,193 | 0,193 | 0,193 | 0,193 | 0,193 | 0,193 | 0,193 |
| 3.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | Гкал/ч | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 |
| 3.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | 0,257 | 0,257 | 0,257 | 0,257 | 0,257 | 0,257 | 0,257 | 0,257 |
| 3.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: | тыс. Гкал | 2,439 | 2,439 | 2,439 | 2,439 | 2,439 | 2,439 | 2,439 | 2,439 |
| 4.1 | в жилищном фонде | тыс. Гкал | 1,132 | 1,132 | 1,132 | 1,132 | 1,132 | 1,132 | 1,132 | 1,132 |
| 4.1.1 | для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | 1,132 | 1,132 | 1,132 | 1,132 | 1,132 | 1,132 | 1,132 | 1,132 |
| 4.1.2 | для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | тыс. Гкал | 1,307 | 1,307 | 1,307 | 1,307 | 1,307 | 1,307 | 1,307 | 1,307 |
| 4.2.1 | для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | 1,307 | 1,307 | 1,307 | 1,307 | 1,307 | 1,307 | 1,307 | 1,307 |
| 4.2.2 | для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | Гкал/ч/м2 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 |
| 6. | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2/год | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 |
| 7. | Градус-сутки отопительного периода | °C x сут | 6046 | 6046 | 6046 | 6046 | 6046 | 6046 | 6046 | 6046 |
| 8. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2(°C x сут) | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 |
| 9. | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | Гкал/ч/м2 | 0,000017 | 0,000017 | 0,000017 | 0,000017 | 0,000017 | 0,000017 | 0,000017 | 0,000017 |
| 10. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде | Гкал/м2/(°C x сут) | 0,0000124 | 0,0000124 | 0,0000124 | 0,0000124 | 0,0000124 | 0,0000124 | 0,0000124 | 0,0000124 |
| 11. | Средняя плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч/га | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 |
| 12. | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/га | 129,513 | 129,513 | 129,513 | 129,513 | 129,513 | 129,513 | 129,513 | 129,513 |
|  | Котельной с. Новоалтатка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Общая отапливаемая площадь жилых зданий, в том числе: | тыс. м2 | 36,381 | 36,381 | 36,381 | 36,381 | 36,381 | 36,381 | 36,381 | 36,381 |
| 2. | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | тыс. м2 | 16,742 | 16,742 | 16,742 | 16,742 | 16,742 | 16,742 | 16,742 | 16,742 |
| 3. | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Гкал/ч | 3,2957 | 3,2957 | 3,2957 | 3,2957 | 3,2957 | 3,2957 | 3,2957 | 3,2957 |
| 3.1. | в жилищном фонде, в том числе: | Гкал/ч | 0,446 | 0,446 | 0,446 | 0,446 | 0,446 | 0,446 | 0,446 | 0,446 |
| 3.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | 0,446 | 0,446 | 0,446 | 0,446 | 0,446 | 0,446 | 0,446 | 0,446 |
| 3.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | Гкал/ч | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 2,85 |
| 3.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 2,85 |
| 3.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: | тыс. Гкал | 4,588 | 4,588 | 4,588 | 4,588 | 4,588 | 4,588 | 4,588 | 4,588 |
| 4.1 | в жилищном фонде | тыс. Гкал | 3,142 | 3,142 | 3,142 | 3,142 | 3,142 | 3,142 | 3,142 | 3,142 |
| 4.1.1 | для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | 3,142 | 3,142 | 3,142 | 3,142 | 3,142 | 3,142 | 3,142 | 3,142 |
| 4.1.2 | для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | тыс. Гкал | 1,446 | 1,446 | 1,446 | 1,446 | 1,446 | 1,446 | 1,446 | 1,446 |
| 4.2.1 | для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | 1,446 | 1,446 | 1,446 | 1,446 | 1,446 | 1,446 | 1,446 | 1,446 |
| 4.2.2 | для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | Гкал/ч/м2 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 |
| 6. | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2/год | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 |
| 7. | Градус-сутки отопительного периода | °C x сут | 6046 | 6046 | 6046 | 6046 | 6046 | 6046 | 6046 | 6046 |
| 8. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2(°C x сут) | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 |
| 9. | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | Гкал/ч/м2 | 0,000170 | 0,000170 | 0,000170 | 0,000170 | 0,000170 | 0,000170 | 0,000170 | 0,000170 |
| 10. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде | Гкал/м2/(°C x сут) | 0,0000143 | 0,0000143 | 0,0000143 | 0,0000143 | 0,0000143 | 0,0000143 | 0,0000143 | 0,0000143 |
| 11. | Средняя плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч/га | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 |
| 12. | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/га | 113,025 | 113,025 | 113,025 | 113,025 | 113,025 | 113,025 | 113,025 | 113,025 |
|  | Котельной с. Ивановка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Общая отапливаемая площадь жилых зданий, в том числе: | тыс. м2 | 18,553 | 18,553 | 18,553 | 18,553 | 18,553 | 18,553 | 18,553 | 18,553 |
| 2. | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | тыс. м2 | 14,124 | 14,124 | 14,124 | 14,124 | 14,124 | 14,124 | 14,124 | 14,124 |
| 3. | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Гкал/ч | 0,4109 | 0,4109 | 0,4109 | 0,4109 | 0,4109 | 0,4109 | 0,4109 | 0,4109 |
| 3.1. | в жилищном фонде, в том числе: | Гкал/ч | 0,201 | 0,201 | 0,201 | 0,201 | 0,201 | 0,201 | 0,201 | 0,201 |
| 3.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | 0,201 | 0,201 | 0,201 | 0,201 | 0,201 | 0,201 | 0,201 | 0,201 |
| 3.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | Гкал/ч | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
| 3.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
| 3.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: | тыс. Гкал | 2,820 | 2,820 | 2,820 | 2,820 | 2,820 | 2,820 | 2,820 | 2,820 |
| 4.1 | в жилищном фонде | тыс. Гкал | 1,601 | 1,601 | 1,601 | 1,601 | 1,601 | 1,601 | 1,601 | 1,601 |
| 4.1.1 | для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | 1,601 | 1,601 | 1,601 | 1,601 | 1,601 | 1,601 | 1,601 | 1,601 |
| 4.1.2 | для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | тыс. Гкал | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 |
| 4.2.1 | для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 |
| 4.2.2 | для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | Гкал/ч/м2 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 |
| 6. | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2/год | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 |
| 7. | Градус-сутки отопительного периода | °C x сут | 6046 | 6046 | 6046 | 6046 | 6046 | 6046 | 6046 | 6046 |
| 8. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2(°C x сут) | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 |
| 9. | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | Гкал/ч/м2 | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 |
| 10. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде | Гкал/м2/(°C x сут) | 0,0000143 | 0,0000143 | 0,0000143 | 0,0000143 | 0,0000143 | 0,0000143 | 0,0000143 | 0,0000143 |
| 11. | Средняя плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч/га | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 |
| 12. | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/га | 80,375 | 80,375 | 80,375 | 80,375 | 80,375 | 80,375 | 80,375 | 80,375 |
|  | Котельной п. Инголь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Общая отапливаемая площадь жилых зданий, в том числе: | тыс. м2 | 38,941 | 38,941 | 38,941 | 38,941 | 38,941 | 38,941 | 38,941 | 38,941 |
| 2. | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | тыс. м2 | 0,973 | 0,973 | 0,973 | 0,973 | 0,973 | 0,973 | 0,973 | 0,973 |
| 3. | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Гкал/ч | 0,6896 | 0,6896 | 0,6896 | 0,6896 | 0,6896 | 0,6896 | 0,6896 | 0,6896 |
| 3.1. | в жилищном фонде, в том числе: | Гкал/ч | 0,425 | 0,425 | 0,425 | 0,425 | 0,425 | 0,425 | 0,425 | 0,425 |
| 3.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | 0,425 | 0,425 | 0,425 | 0,425 | 0,425 | 0,425 | 0,425 | 0,425 |
| 3.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | Гкал/ч | 0,0265 | 0,0265 | 0,0265 | 0,0265 | 0,0265 | 0,0265 | 0,0265 | 0,0265 |
| 3.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | 0,0265 | 0,0265 | 0,0265 | 0,0265 | 0,0265 | 0,0265 | 0,0265 | 0,0265 |
| 3.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: | тыс. Гкал | 3,447 | 3,447 | 3,447 | 3,447 | 3,447 | 3,447 | 3,447 | 3,447 |
| 4.1 | в жилищном фонде | тыс. Гкал | 3,363 | 3,363 | 3,363 | 3,363 | 3,363 | 3,363 | 3,363 | 3,363 |
| 4.1.1 | для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | 3,363 | 3,363 | 3,363 | 3,363 | 3,363 | 3,363 | 3,363 | 3,363 |
| 4.1.2 | для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | тыс. Гкал | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 |
| 4.2.1 | для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 |
| 4.2.2 | для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | Гкал/ч/м2 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 |
| 6. | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2/год | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 |
| 7. | Градус-сутки отопительного периода | °C x сут | 6046 | 6046 | 6046 | 6046 | 6046 | 6046 | 6046 | 6046 |
| 8. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2(°C x сут) | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 |
| 9. | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | Гкал/ч/м2 | 0,000027 | 0,000027 | 0,000027 | 0,000027 | 0,000027 | 0,000027 | 0,000027 | 0,000027 |
| 10. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде | Гкал/м2/(°C x сут) | 0,0000144 | 0,0000144 | 0,0000144 | 0,0000144 | 0,0000144 | 0,0000144 | 0,0000144 | 0,0000144 |
| 11. | Средняя плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч/га | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 |
| 12. | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/га | 158,214 | 158,214 | 158,214 | 158,214 | 158,214 | 158,214 | 158,214 | 158,214 |
|  | Котельной с. Парная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Общая отапливаемая площадь жилых зданий, в том числе: | тыс. м2 | 4,352 | 4,352 | 4,352 | 4,352 | 4,352 | 4,352 | 4,352 | 4,352 |
| 2. | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | тыс. м2 | 8,956 | 8,956 | 8,956 | 8,956 | 8,956 | 8,956 | 8,956 | 8,956 |
| 3. | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Гкал/ч | 0,2428 | 0,2428 | 0,2428 | 0,2428 | 0,2428 | 0,2428 | 0,2428 | 0,2428 |
| 3.1. | в жилищном фонде, в том числе: | Гкал/ч | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 |
| 3.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 |
| 3.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | Гкал/ч | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 |
| 3.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 |
| 3.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: | тыс. Гкал | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 |
| 4.1 | в жилищном фонде | тыс. Гкал | 0,376 | 0,376 | 0,376 | 0,376 | 0,376 | 0,376 | 0,376 | 0,376 |
| 4.1.1 | для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | 0,376 | 0,376 | 0,376 | 0,376 | 0,376 | 0,376 | 0,376 | 0,376 |
| 4.1.2 | для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | тыс. Гкал | 0,773 | 0,773 | 0,773 | 0,773 | 0,773 | 0,773 | 0,773 | 0,773 |
| 4.2.1 | для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | 0,773 | 0,773 | 0,773 | 0,773 | 0,773 | 0,773 | 0,773 | 0,773 |
| 4.2.2 | для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | Гкал/ч/м2 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 |
| 6. | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2/год | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 |
| 7. | Градус-сутки отопительного периода | °C x сут | 6046 | 6046 | 6046 | 6046 | 6046 | 6046 | 6046 | 6046 |
| 8. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2(°C x сут) | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 |
| 9. | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | Гкал/ч/м2 | 0,000021 | 0,000021 | 0,000021 | 0,000021 | 0,000021 | 0,000021 | 0,000021 | 0,000021 |
| 10. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде | Гкал/м2/(°C x сут) | 0,0000143 | 0,0000143 | 0,0000143 | 0,0000143 | 0,0000143 | 0,0000143 | 0,0000143 | 0,0000143 |
| 11. | Средняя плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч/га | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 |
| 12. | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/га | 52,750 | 52,750 | 52,750 | 52,750 | 52,750 | 52,750 | 52,750 | 52,750 |
|  | Котельной с. Большое Озеро |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Общая отапливаемая площадь жилых зданий, в том числе: | тыс. м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | тыс. м2 | 7,857 | 7,857 | 7,857 | 7,857 | 7,857 | 7,857 | 7,857 | 7,857 |
| 3. | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Гкал/ч | 0,1154 | 0,1154 | 0,1154 | 0,1154 | 0,1154 | 0,1154 | 0,1154 | 0,1154 |
| 3.1. | в жилищном фонде, в том числе: | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | Гкал/ч | 0,1154 | 0,1154 | 0,1154 | 0,1154 | 0,1154 | 0,1154 | 0,1154 | 0,1154 |
| 3.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | 0,1154 | 0,1154 | 0,1154 | 0,1154 | 0,1154 | 0,1154 | 0,1154 | 0,1154 |
| 3.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: | тыс. Гкал | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 |
| 4.1 | в жилищном фонде | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.1 | для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.2 | для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | тыс. Гкал | 0,68 | 0,67852 | 0,67852 | 0,67852 | 0,67852 | 0,67852 | 0,67852 | 0,67852 |
| 4.2.1 | для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | 0,68 | 0,67852 | 0,67852 | 0,67852 | 0,67852 | 0,67852 | 0,67852 | 0,67852 |
| 4.2.2 | для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | Гкал/ч/м2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6. | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2/год | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7. | Градус-сутки отопительного периода | °C x сут | 6046 | 6046 | 6046 | 6046 | 6046 | 6046 | 6046 | 6046 |
| 8. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2(°C x сут) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9. | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | Гкал/ч/м2 | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 |
| 10. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде | Гкал/м2/(°C x сут) | 0,0000143 | 0,0000143 | 0,0000143 | 0,0000143 | 0,0000143 | 0,0000143 | 0,0000143 | 0,0000143 |
| 11. | Средняя плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч/га | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 |
| 12. | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/га | 676,153 | 676,153 | 676,153 | 676,153 | 676,153 | 676,153 | 676,153 | 676,153 |
|  | Итого по ЕТО №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Общая отапливаемая площадь жилых зданий, в том числе: | тыс. м2 | 111,33 | 111,33 | 111,33 | 111,33 | 111,33 | 111,33 | 111,33 | 111,33 |
| 2. | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | тыс. м2 | 66,081 | 66,081 | 66,081 | 66,081 | 66,081 | 66,081 | 66,081 | 66,081 |
| 3. | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Гкал/ч | 5,2043 | 5,2043 | 5,2043 | 5,2043 | 5,2043 | 5,2043 | 5,2043 | 5,2043 |
| 3.1. | в жилищном фонде, в том числе: | Гкал/ч | 1,272 | 1,272 | 1,272 | 1,272 | 1,272 | 1,272 | 1,272 | 1,272 |
| 3.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | 1,316 | 1,316 | 1,316 | 1,316 | 1,316 | 1,316 | 1,316 | 1,316 |
| 3.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | Гкал/ч | 3,6949 | 3,6949 | 3,6949 | 3,6949 | 3,6949 | 3,6949 | 3,6949 | 3,6949 |
| 3.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | 3,6509 | 3,6509 | 3,6509 | 3,6509 | 3,6509 | 3,6509 | 3,6509 | 3,6509 |
| 3.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: | тыс. Гкал | 15,121544 | 15,121544 | 15,121544 | 15,121544 | 15,121544 | 15,121544 | 15,121544 | 15,121544 |
| 4.1 | в жилищном фонде | тыс. Гкал | 9,614 | 9,614 | 9,614 | 9,614 | 9,614 | 9,614 | 9,614 | 9,614 |
| 4.1.1 | для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | 9,614 | 9,614 | 9,614 | 9,614 | 9,614 | 9,614 | 9,614 | 9,614 |
| 4.1.2 | для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | тыс. Гкал | 5,50952 | 5,50952 | 5,50952 | 5,50952 | 5,50952 | 5,50952 | 5,50952 | 5,50952 |
| 4.2.1 | для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | 5,50952 | 5,50952 | 5,50952 | 5,50952 | 5,50952 | 5,50952 | 5,50952 | 5,50952 |
| 4.2.2 | для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | Гкал/ч/м2 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 |
| 6. | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2/год | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 |
| 7. | Градус-сутки отопительного периода | °C x сут | 6046 | 6046 | 6046 | 6046 | 6046 | 6046 | 6046 | 6046 |
| 8. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2(°C x сут) | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 |
| 9. | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | Гкал/ч/м2 | 0,000056 | 0,000056 | 0,000056 | 0,000056 | 0,000056 | 0,000056 | 0,000056 | 0,000056 |
| 10. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде | Гкал/м2/(°C x сут) | 0,0000138 | 0,0000138 | 0,0000138 | 0,0000138 | 0,0000138 | 0,0000138 | 0,0000138 | 0,0000138 |
| 11. | Средняя плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч/га | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 |
| 12. | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/га | 201,672 | 201,672 | 201,672 | 201,672 | 201,672 | 201,672 | 201,672 | 201,672 |
|  | ЕТО №3 - ГПКК «ЦРКК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельной д.Гляден |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Общая отапливаемая площадь жилых зданий, в том числе: | тыс. м2 | 1,487 | 1,487 | 1,487 | 1,487 | 1,487 | 1,487 | 1,487 | 1,487 |
| 2. | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | тыс. м2 | 22,286 | 22,286 | 22,286 | 22,286 | 22,286 | 22,286 | 22,286 | 22,286 |
| 3. | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Гкал/ч | 1,552 | 1,552 | 1,552 | 1,552 | 1,552 | 1,552 | 1,552 | 1,552 |
| 3.1. | в жилищном фонде, в том числе: | Гкал/ч | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 |
| 3.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 |
| 3.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | Гкал/ч | 1,455 | 1,455 | 1,455 | 1,455 | 1,455 | 1,455 | 1,455 | 1,455 |
| 3.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | 1,455 | 1,455 | 1,455 | 1,455 | 1,455 | 1,455 | 1,455 | 1,455 |
| 3.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: | тыс. Гкал | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 |
| 4.1 | в жилищном фонде | тыс. Гкал | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 |
| 4.1.1 | для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 |
| 4.1.2 | для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | тыс. Гкал | 1,924 | 1,924 | 1,924 | 1,924 | 1,924 | 1,924 | 1,924 | 1,924 |
| 4.2.1 | для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | 1,924 | 1,924 | 1,924 | 1,924 | 1,924 | 1,924 | 1,924 | 1,924 |
| 4.2.2 | для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | Гкал/ч/м2 | 0,00007 | 0,00007 | 0,00007 | 0,00007 | 0,00007 | 0,00007 | 0,00007 | 0,00007 |
| 6. | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2/год | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 |
| 7. | Градус-сутки отопительного периода | °C x сут | 6046 | 6046 | 6046 | 6046 | 6046 | 6046 | 6046 | 6046 |
| 8. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2(°C x сут) | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 |
| 9. | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | Гкал/ч/м2 | 0,000065 | 0,000065 | 0,000065 | 0,000065 | 0,000065 | 0,000065 | 0,000065 | 0,000065 |
| 10. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде | Гкал/м2/(°C x сут) | 0,0000143 | 0,0000143 | 0,0000143 | 0,0000143 | 0,0000143 | 0,0000143 | 0,0000143 | 0,0000143 |
| 11. | Средняя плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч/га | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 |
| 12. | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/га | 201,393 | 201,393 | 201,393 | 201,393 | 201,393 | 201,393 | 201,393 | 201,393 |
|  | Вссего по ЕТО №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Общая отапливаемая площадь жилых зданий, в том числе: | тыс. м2 | 1,487 | 1,487 | 1,487 | 1,487 | 1,487 | 1,487 | 1,487 | 1,487 |
| 2. | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | тыс. м2 | 22,286 | 22,286 | 22,286 | 22,286 | 22,286 | 22,286 | 22,286 | 22,286 |
| 3. | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Гкал/ч | 1,552 | 1,552 | 1,552 | 1,552 | 1,552 | 1,552 | 1,552 | 1,552 |
| 3.1. | в жилищном фонде, в том числе: | Гкал/ч | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 |
| 3.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 |
| 3.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | Гкал/ч | 1,455 | 1,455 | 1,455 | 1,455 | 1,455 | 1,455 | 1,455 | 1,455 |
| 3.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | 1,455 | 1,455 | 1,455 | 1,455 | 1,455 | 1,455 | 1,455 | 1,455 |
| 3.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: | тыс. Гкал | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 |
| 4.1 | в жилищном фонде | тыс. Гкал | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 |
| 4.1.1 | для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 |
| 4.1.2 | для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | тыс. Гкал | 1,924 | 1,924 | 1,924 | 1,924 | 1,924 | 1,924 | 1,924 | 1,924 |
| 4.2.1 | для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | 1,924 | 1,924 | 1,924 | 1,924 | 1,924 | 1,924 | 1,924 | 1,924 |
| 4.2.2 | для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | Гкал/ч/м2 | 0,00007 | 0,00007 | 0,00007 | 0,00007 | 0,00007 | 0,00007 | 0,00007 | 0,00007 |
| 6. | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2/год | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 |
| 7. | Градус-сутки отопительного периода | °C x сут | 6046 | 6046 | 6046 | 6046 | 6046 | 6046 | 6046 | 6046 |
| 8. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2(°C x сут) | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 |
| 9. | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | Гкал/ч/м2 | 0,000065 | 0,000065 | 0,000065 | 0,000065 | 0,000065 | 0,000065 | 0,000065 | 0,000065 |
| 10. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде | Гкал/м2/(°C x сут) | 0,0000143 | 0,0000143 | 0,0000143 | 0,0000143 | 0,0000143 | 0,0000143 | 0,0000143 | 0,0000143 |
| 11. | Средняя плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч/га | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 |
| 12. | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/га | 201,393 | 201,393 | 201,393 | 201,393 | 201,393 | 201,393 | 201,393 | 201,393 |
|  | Всего по Шарыповскому муниципальному округу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Общая отапливаемая площадь жилых зданий, в том числе: | тыс. м2 | 1350,807 | 1350,807 | 1350,807 | 1350,807 | 1350,807 | 1350,807 | 1350,807 | 2700,127 |
| 2. | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | тыс. м2 | 359,905 | 359,905 | 359,905 | 359,905 | 359,905 | 359,905 | 359,905 | 359,905 |
| 3. | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Гкал/ч | 159,182 | 160,278 | 160,340 | 160,379 | 160,379 | 160,379 | 160,379 | 853,584 |
| 3.1. | в жилищном фонде, в том числе: | Гкал/ч | 111,838 | 112,934 | 112,996 | 113,035 | 113,035 | 113,035 | 113,035 | 113,035 |
| 3.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | 90,574 | 91,670 | 91,732 | 91,771 | 91,771 | 91,771 | 91,771 | 91,771 |
| 3.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | 21,308 | 21,308 | 21,308 | 21,308 | 21,308 | 21,308 | 21,308 | 21,308 |
| 3.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | Гкал/ч | 47,106 | 47,106 | 47,106 | 47,106 | 47,106 | 47,106 | 47,106 | 47,106 |
| 3.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | 41,397 | 41,397 | 41,397 | 41,397 | 41,397 | 41,397 | 41,397 | 41,397 |
| 3.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | 5,666 | 5,666 | 5,666 | 5,666 | 5,666 | 5,666 | 5,666 | 5,666 |
| 4. | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: | тыс. Гкал | 393,188 | 371,795 | 371,795 | 371,795 | 371,795 | 371,795 | 371,795 | 386,955 |
| 4.1 | в жилищном фонде | тыс. Гкал | 307,374 | 290,441 | 290,441 | 290,441 | 290,441 | 290,441 | 290,441 | 290,441 |
| 4.1.1 | для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | 272,019 | 257,097 | 257,097 | 257,097 | 257,097 | 257,097 | 257,097 | 257,097 |
| 4.1.2 | для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | 35,355 | 33,343 | 33,343 | 33,343 | 33,343 | 33,343 | 33,343 | 33,343 |
| 4.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | тыс. Гкал | 85,814 | 81,355 | 81,355 | 81,355 | 81,355 | 81,355 | 81,355 | 81,355 |
| 4.2.1 | для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | 76,504 | 72,574 | 72,574 | 72,574 | 72,574 | 72,574 | 72,574 | 72,574 |
| 4.2.2 | для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | 9,311 | 8,781 | 8,781 | 8,781 | 8,781 | 8,781 | 8,781 | 8,781 |
| 5. | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | Гкал/ч/м2 | 0,00008 | 0,00008 | 0,00008 | 0,00008 | 0,00008 | 0,00008 | 0,00008 | 0,00004 |
| 6. | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2/год | 0,228 | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,108 |
| 7. | Градус-сутки отопительного периода | °C x сут | 6046 | 6046 | 6046 | 6046 | 6046 | 6046 | 6046 | 6046 |
| 8. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2(°C x сут) | 0,000038 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000018 |
| 9. | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | Гкал/ч/м2 | 0,000131 | 0,000131 | 0,000131 | 0,000131 | 0,000131 | 0,000131 | 0,000131 | 0,000131 |
| 10. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде | Гкал/м2/(°C x сут) | 0,0000394 | 0,0000374 | 0,0000374 | 0,0000374 | 0,0000374 | 0,0000374 | 0,0000374 | 0,0000374 |
| 11. | Средняя плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч/га | 0,084 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 |
| 12. | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/га | 207,463 | 196,175 | 196,175 | 196,175 | 196,175 | 196,175 | 196,175 | 204,174 |

Таблица 96 - Индикаторы, характеризующие динамику функционирования источников тепловой энергии в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации

| № п/п | Наименование показателя | Единицы измерения | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031-2034 | 2035-2038 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЕТО №1 - Филиал «Березовская ГРЭС» ПАО «ЮНИПРО» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Березовская ГРЭС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Установленная электрическая мощность ТЭЦ | МВт | 2420 | 2420 | 2420 | 2420 | 2420 | 2420 | 2420 | 2420 |
| 2. | Установленная тепловая мощность ТЭЦ, в том числе: | Гкал/ч | 893 | 893 | 893 | 893 | 893 | 893 | 893 | 893 |
| 2.1. | базовая (турбоагрегатов) | Гкал/ч | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| 2.2. | пиковая | Гкал/ч | 483 | 483 | 483 | 483 | 483 | 483 | 483 | 483 |
| 3. | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 168,220 | 169,315 | 169,378 | 169,378 | 169,378 | 169,378 | 169,378 | 169,378 |
| 4 | Доля резерва тепловой мощности ТЭЦ | % | 92,93 | 93,25 | 93,25 | 93,25 | 93,25 | 93,25 | 93,25 | 93,25 |
| 5. | Отпуск тепловой энергии с коллекторов, в том числе: | тыс. Гкал | 550,052 | 528,436 | 528,436 | 528,436 | 528,436 | 528,436 | 528,436 | 528,436 |
| 5.1. | из отборов турбоагрегатов | тыс. Гкал | 70,588 | 153,719 | 153,719 | 153,719 | 153,719 | 153,719 | 153,719 | 153,719 |
| 6 | Доля тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов к общему количеству тепловой энергии, отпущенной с коллекторов ТЭЦ | б/р | 0,13 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
| 7. | Удельный расход условного топлива на электроэнергию, отпущенную с шин ТЭЦ | г/кВт-ч | 344,145 | 344,711 | 344,711 | 344,711 | 344,711 | 344,711 | 344,711 | 344,711 |
| 8. | Удельный расход условного топлива на электроэнергию, выработанную на базе теплового потребления | г/кВт-ч | 249,646 | 220,962 | 220,962 | 220,962 | 220,962 | 220,962 | 220,962 | 220,962 |
| 9. | Коэффициент полезного использования теплоты топлива на ТЭЦ | % | 36,75 | 37,48 | 37,48 | 37,48 | 37,48 | 37,48 | 37,48 | 37,48 |
| 10. | Число часов использования установленной тепловой мощности ТЭЦ | час/год | 615,96 | 591,75 | 591,75 | 591,75 | 591,75 | 591,75 | 591,75 | 591,75 |
| 11. | Число часов использования установленной тепловой мощности турбоагрегатов ТЭЦ | час/год | 172,17 | 374,92 | 374,92 | 374,92 | 374,92 | 374,92 | 374,92 | 374,92 |
| 12. | Удельная установленная тепловая мощность ТЭЦ на одного жителя | МВт/тыс. чел. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 13. | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от ТЭЦ | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс турбоагрегатов | час | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 |
|  | Итого по ЕТО №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Установленная электрическая мощность ТЭЦ | МВт | 2420 | 2420 | 2420 | 2420 | 2420 | 2420 | 2420 | 2420 |
| 2. | Установленная тепловая мощность ТЭЦ, в том числе: | Гкал/ч | 893 | 893 | 893 | 893 | 893 | 893 | 893 | 893 |
| 2.1. | базовая (турбоагрегатов) | Гкал/ч | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| 2.2. | пиковая | Гкал/ч | 483 | 483 | 483 | 483 | 483 | 483 | 483 | 483 |
| 3. | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 168,220 | 169,315 | 169,378 | 169,378 | 169,378 | 169,378 | 169,378 | 169,378 |
| 4 | Доля резерва тепловой мощности ТЭЦ | % | 92,93 | 93,25 | 93,25 | 93,25 | 93,25 | 93,25 | 93,25 | 93,25 |
| 5. | Отпуск тепловой энергии с коллекторов, в том числе: | тыс. Гкал | 550,052 | 528,436 | 528,436 | 528,436 | 528,436 | 528,436 | 528,436 | 528,436 |
| 5.1. | из отборов турбоагрегатов | тыс. Гкал | 70,588 | 153,719 | 153,719 | 153,719 | 153,719 | 153,719 | 153,719 | 153,719 |
| 6 | Доля тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов к общему количеству тепловой энергии, отпущенной с коллекторов ТЭЦ | б/р | 0,13 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
| 7. | Удельный расход условного топлива на электроэнергию, отпущенную с шин ТЭЦ | г/кВт-ч | 344,145 | 344,711 | 344,711 | 344,711 | 344,711 | 344,711 | 344,711 | 344,711 |
| 8. | Удельный расход условного топлива на электроэнергию, выработанную на базе теплового потребления | г/кВт-ч | 249,646 | 220,962 | 220,962 | 220,962 | 220,962 | 220,962 | 220,962 | 220,962 |
| 9. | Коэффициент полезного использования теплоты топлива на ТЭЦ | % | 36,75 | 37,48 | 37,48 | 37,48 | 37,48 | 37,48 | 37,48 | 37,48 |
| 10. | Число часов использования установленной тепловой мощности ТЭЦ | час/год | 615,96 | 591,75 | 591,75 | 591,75 | 591,75 | 591,75 | 591,75 | 591,75 |
| 11. | Число часов использования установленной тепловой мощности турбоагрегатов ТЭЦ | час/год | 172,17 | 374,92 | 374,92 | 374,92 | 374,92 | 374,92 | 374,92 | 374,92 |
| 12. | Удельная установленная тепловая мощность ТЭЦ на одного жителя | МВт/тыс. чел. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 13. | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от ТЭЦ | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс турбоагрегатов | час | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 |
|  | ЕТО №2 - ООО «АЭСТ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельной с. Березовское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Гкал/ч | 3,36 | 3,36 | 3,36 | 3,36 | 3,36 | 3,36 | 3,36 | 3,36 |
| 2. | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 0,607 | 0,607 | 0,607 | 0,607 | 0,607 | 0,607 | 0,607 | 0,607 |
| 3. | Доля резерва тепловой мощности котельной | % | 81,49 | 81,49 | 81,49 | 81,49 | 81,49 | 81,49 | 81,49 | 81,49 |
| 4. | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 2,439 | 2,439 | 2,439 | 2,439 | 2,439 | 2,439 | 2,439 | 2,439 |
| 5. | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | кг/Гкал | 213,29 | 213,29 | 213,29 | 213,29 | 213,29 | 213,29 | 213,29 | 213,29 |
| 6. | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | % | 67,0 | 67,0 | 67,0 | 67,0 | 67,0 | 67,0 | 67,0 | 67,0 |
| 7. | Число часов использования установленной тепловой мощности | час/год | 725,79 | 725,79 | 725,79 | 725,79 | 725,79 | 725,79 | 725,79 | 725,79 |
| 8. | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | МВт/тыс. чел | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 9. | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | час | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 11. | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 12. | Доля котельных, оборудованных приборами учета | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Котельной с. Новоалтатка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Гкал/ч | 6,46 | 6,46 | 6,46 | 6,46 | 6,46 | 6,46 | 6,46 | 6,46 |
| 2. | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 3,854 | 3,854 | 3,854 | 3,854 | 3,854 | 3,854 | 3,854 | 3,854 |
| 3. | Доля резерва тепловой мощности котельной | % | 39,98 | 39,98 | 39,98 | 39,98 | 39,98 | 39,98 | 39,98 | 39,98 |
| 4. | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 4,588 | 4,588 | 4,588 | 4,588 | 4,588 | 4,588 | 4,588 | 4,588 |
| 5. | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | кг/Гкал | 201,55 | 201,55 | 201,55 | 201,55 | 201,55 | 201,55 | 201,55 | 201,55 |
| 6. | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | % | 71,0 | 71,0 | 71,0 | 71,0 | 71,0 | 71,0 | 71,0 | 71,0 |
| 7. | Число часов использования установленной тепловой мощности | час/год | 710,18 | 710,18 | 710,18 | 710,18 | 710,18 | 710,18 | 710,18 | 710,18 |
| 8. | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | МВт/тыс. чел | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 9. | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | час | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 11. | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 12. | Доля котельных, оборудованных приборами учета | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Котельной с. Ивановка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Гкал/ч | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
| 2. | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 0,824 | 0,824 | 0,824 | 0,824 | 0,824 | 0,824 | 0,824 | 0,824 |
| 3. | Доля резерва тепловой мощности котельной | % | 80,17 | 80,17 | 80,17 | 80,17 | 80,17 | 80,17 | 80,17 | 80,17 |
| 4. | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 2,820 | 2,820 | 2,820 | 2,820 | 2,820 | 2,820 | 2,820 | 2,820 |
| 5. | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | кг/Гкал | 201,55 | 201,55 | 201,55 | 201,55 | 201,55 | 201,55 | 201,55 | 201,55 |
| 6. | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | % | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
| 7. | Число часов использования установленной тепловой мощности | час/год | 655,88 | 655,88 | 655,88 | 655,88 | 655,88 | 655,88 | 655,88 | 655,88 |
| 8. | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | МВт/тыс. чел | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 9. | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | час | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 11. | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 12. | Доля котельных, оборудованных приборами учета | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Котельной п. Инголь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Гкал/ч | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 |
| 2. | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 1,094 | 1,094 | 1,094 | 1,094 | 1,094 | 1,094 | 1,094 | 1,094 |
| 3. | Доля резерва тепловой мощности котельной | % | 87,19 | 87,19 | 87,19 | 87,19 | 87,19 | 87,19 | 87,19 | 87,19 |
| 4. | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 3,447 | 3,447 | 3,447 | 3,447 | 3,447 | 3,447 | 3,447 | 3,447 |
| 5. | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | кг/Гкал | 201,55 | 201,55 | 201,55 | 201,55 | 201,55 | 201,55 | 201,55 | 201,55 |
| 6. | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | % | 71,0 | 71,0 | 71,0 | 71,0 | 71,0 | 71,0 | 71,0 | 71,0 |
| 7. | Число часов использования установленной тепловой мощности | час/год | 400,82 | 400,82 | 400,82 | 400,82 | 400,82 | 400,82 | 400,82 | 400,82 |
| 8. | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | МВт/тыс. чел | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 9. | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | час | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 11. | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 12. | Доля котельных, оборудованных приборами учета | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Котельной с. Парная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Гкал/ч | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 |
| 2. | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 0,277 | 0,277 | 0,277 | 0,277 | 0,277 | 0,277 | 0,277 | 0,277 |
| 3. | Доля резерва тепловой мощности котельной | % | 89,12 | 89,12 | 89,12 | 89,12 | 89,12 | 89,12 | 89,12 | 89,12 |
| 4. | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 1,149 | 1,149 | 1,149 | 1,149 | 1,149 | 1,149 | 1,149 | 1,149 |
| 5. | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | кг/Гкал | 294,96 | 294,96 | 294,96 | 294,96 | 294,96 | 294,96 | 294,96 | 294,96 |
| 6. | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | % | 48,5 | 48,5 | 48,5 | 48,5 | 48,5 | 48,5 | 48,5 | 48,5 |
| 7. | Число часов использования установленной тепловой мощности | час/год | 445,45 | 445,45 | 445,45 | 445,45 | 445,45 | 445,45 | 445,45 | 445,45 |
| 8. | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | МВт/тыс. чел | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 9. | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | час | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 11. | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 12. | Доля котельных, оборудованных приборами учета | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Котельной с. Большое Озеро |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Гкал/ч | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 |
| 2. | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 |
| 3. | Доля резерва тепловой мощности котельной | % | 71,72 | 71,72 | 71,72 | 71,72 | 71,72 | 71,72 | 71,72 | 71,72 |
| 4. | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 0,679 | 0,679 | 0,679 | 0,679 | 0,679 | 0,679 | 0,679 | 0,679 |
| 5. | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | кг/Гкал | 294,96 | 294,96 | 294,96 | 294,96 | 294,96 | 294,96 | 294,96 | 294,96 |
| 6. | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | % | 48,5 | 48,5 | 48,5 | 48,5 | 48,5 | 48,5 | 48,5 | 48,5 |
| 7. | Число часов использования установленной тепловой мощности | час/год | 1443,66 | 1443,66 | 1443,66 | 1443,66 | 1443,66 | 1443,66 | 1443,66 | 1443,66 |
| 8. | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | МВт/тыс. чел | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 9. | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | час | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 11. | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 12. | Доля котельных, оборудованных приборами учета | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Итого по ЕТО №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Гкал/ч | 25,77 | 0,1154 | 0,1154 | 0,1154 | 0,1154 | 0,1154 | 0,1154 | 0,1154 |
| 2. | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 6,771 | 1,004 | 1,004 | 1,004 | 1,004 | 1,004 | 1,004 | 1,004 |
| 3. | Доля резерва тепловой мощности котельной | % | 74,947 | 74,947 | 74,947 | 74,947 | 74,947 | 74,947 | 74,947 | 74,947 |
| 4. | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 15,122 | 15,122 | 15,122 | 15,122 | 15,122 | 15,122 | 15,122 | 15,122 |
| 5. | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | кг/Гкал | 518,976 | 518,976 | 518,976 | 518,976 | 518,976 | 518,976 | 518,976 | 518,976 |
| 6. | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | % | 27,6 | 27,6 | 27,6 | 27,6 | 27,6 | 27,6 | 27,6 | 27,6 |
| 7. | Число часов использования установленной тепловой мощности | час/год | 586,79 | 131035,91 | 131035,91 | 131035,91 | 131035,91 | 131035,91 | 131035,91 | 131035,91 |
| 8. | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | МВт/тыс. чел | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 9. | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | час | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 11. | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 12. | Доля котельных, оборудованных приборами учета | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Котельной д.Гляден |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Гкал/ч | 2,064 | 2,064 | 2,064 | 2,064 | 2,064 | 2,064 | 2,064 | 2,064 |
| 2. | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 1,676 | 1,676 | 1,676 | 1,676 | 1,676 | 1,676 | 1,676 | 1,676 |
| 3. | Доля резерва тепловой мощности котельной | % | 18,63 | 18,63 | 18,63 | 18,63 | 18,63 | 18,63 | 18,63 | 18,63 |
| 4. | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 2,053 | 2,053 | 2,053 | 2,053 | 2,053 | 2,053 | 2,053 | 2,053 |
| 5. | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | кг/Гкал | 904,00 | 904,00 | 904,00 | 904,00 | 904,00 | 904,00 | 904,00 | 904,00 |
| 6. | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | % | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 15,8 |
| 7. | Число часов использования установленной тепловой мощности | час/год | 994,67 | 994,67 | 994,67 | 994,67 | 994,67 | 994,67 | 994,67 | 994,67 |
| 8. | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | МВт/тыс. чел | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 9. | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | час | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 11. | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 12. | Доля котельных, оборудованных приборами учета | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Итого по ЕТО №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Гкал/ч | 25,770 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 |
| 2. | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 6,771 | 1,004 | 1,004 | 1,004 | 1,004 | 1,004 | 1,004 | 1,004 |
| 3. | Доля резерва тепловой мощности котельной | % | 74,947 | 74,947 | 74,947 | 74,947 | 74,947 | 74,947 | 74,947 | 74,947 |
| 4. | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 15,122 | 15,122 | 15,122 | 15,122 | 15,122 | 15,122 | 15,122 | 15,122 |
| 5. | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | кг/Гкал | 518,976 | 518,976 | 518,976 | 518,976 | 518,976 | 518,976 | 518,976 | 518,976 |
| 6. | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | % | 27,554 | 27,554 | 27,554 | 27,554 | 27,554 | 27,554 | 27,554 | 27,554 |
| 7. | Число часов использования установленной тепловой мощности | час/год | 586,789 | 131035,910 | 131035,910 | 131035,910 | 131035,910 | 131035,910 | 131035,910 | 131035,910 |
| 8. | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | МВт/тыс. чел | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 9. | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | 1/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 10. | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | час | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 11. | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 12. | Доля котельных, оборудованных приборами учета | % | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |

Таблица 97 - Индикаторы, характеризующие динамику изменения показателей тепловых сетей в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации

| № п/п | Наименование показателя | Единицы измерения | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031-2034 | 2035-2038 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЕТО №1 - Филиал «Березовская ГРЭС» ПАО «ЮНИПРО» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Березовская ГРЭС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность тепловых сетей, в том числе: | км | 146,39 | 146,39 | 146,39 | 146,39 | 146,39 | 146,39 | 146,39 | 146,39 |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе: | тыс. м2 | 77,334 | 77,334 | 77,334 | 77,334 | 77,334 | 77,334 | 77,334 | 77,334 |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 26,2 | 25,9 | 25,6 | 25,3 | 25 | 24,8 | 24,6 | 24,3 |
| 4. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | м2/чел | 0,0019 | 0,0019 | 0,0019 | 0,0019 | 0,0019 | 0,0019 | 0,0019 | 0,0019 |
| 5. | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 153,5216 | 153,5840 | 153,6232 | 153,6232 | 153,6232 | 153,6232 | 153,6232 | 143,5266 |
| 6. | Относительная материальная характеристика | м2/Гкал/ч | 503,73 | 503,53 | 503,40 | 503,40 | 503,40 | 503,40 | 503,40 | 538,81 |
| 7. | Потери тепловой энергии в тепловых сетях | тыс. Гкал | 132,668 | 153,164 | 153,164 | 153,164 | 153,164 | 153,164 | 153,164 | 153,164 |
| 8. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | % | 24,119 | 28,984 | 28,984 | 28,984 | 28,984 | 28,984 | 28,984 | 28,984 |
| 9. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/м | 3474,8343 | 3597,9643 | 3597,9643 | 3597,9643 | 3597,9643 | 3597,9643 | 3597,9643 | 3597,9643 |
| 10. | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема) | Гкал/ч | 153,522 | 153,584 | 153,623 | 153,623 | 153,623 | 153,623 | 153,623 | 153,623 |
| 13. | Доля потребителей присоединенных по открытой схеме | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 14. | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | тонн/ч | 121,2 | 103,7 | 103,7 | 103,7 | 103,7 | 103,7 | 103,7 | 103,7 |
| 15. | Фактический расход теплоносителя | тонн/ч | 121,2 | 103,7 | 103,7 | 103,7 | 103,7 | 103,7 | 103,7 | 103,7 |
| 16. | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | тонн/Гкал | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 |
| 17. | Нормативная подпитка тепловой сети | тонн/ч | 63,590 | 63,590 | 63,590 | 63,590 | 63,590 | 63,590 | 63,590 | 63,590 |
| 18. | Фактическая подпитка тепловой сети | тонн/ч | 63,590 | 63,590 | 63,590 | 63,590 | 63,590 | 63,590 | 63,590 | 63,590 |
|  | Итого по ЕТО №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность тепловых сетей | км | 146,39 | 146,39 | 146,39 | 146,39 | 146,39 | 146,39 | 146,39 | 146,39 |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей | тыс. м2 | 77,334 | 77,334 | 77,334 | 77,334 | 77,334 | 77,334 | 77,334 | 77,334 |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 26,2 | 25,9 | 25,6 | 25,3 | 25 | 24,8 | 24,6 | 24,3 |
| 4. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | м2/чел | 0,0019 | 0,0019 | 0,0019 | 0,0019 | 0,0019 | 0,0019 | 0,0019 | 0,0019 |
| 5. | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 153,5216 | 153,5840 | 153,6232 | 153,6232 | 153,6232 | 153,6232 | 153,6232 | 143,5266 |
| 6. | Относительная материальная характеристика | м2/Гкал/ч | 503,73 | 503,53 | 503,40 | 503,40 | 503,40 | 503,40 | 503,40 | 538,81 |
| 7. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | тыс. Гкал | 132,668 | 153,164 | 153,164 | 153,164 | 153,164 | 153,164 | 153,164 | 153,164 |
| 8. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | % | 24,119 | 28,984 | 28,984 | 28,984 | 28,984 | 28,984 | 28,984 | 28,984 |
| 9. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/м | 3474,8343 | 3597,9643 | 3597,9643 | 3597,9643 | 3597,9643 | 3597,9643 | 3597,9643 | 3597,9643 |
| 10. | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема) | Гкал/ч | 153,522 | 153,584 | 153,623 | 153,623 | 153,623 | 153,623 | 153,623 | 153,623 |
| 13. | Доля потребителей присоединенных по открытой схеме | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 14. | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | тонн/ч | 121,2 | 103,7 | 103,7 | 103,7 | 103,7 | 103,7 | 103,7 | 103,7 |
| 15. | Фактический расход теплоносителя | тонн/ч | 121,2 | 103,7 | 103,7 | 103,7 | 103,7 | 103,7 | 103,7 | 103,7 |
| 16. | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | тонн/Гкал | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 |
| 17. | Нормативная подпитка тепловой сети | тонн/ч | 63,590 | 63,590 | 63,590 | 63,590 | 63,590 | 63,590 | 63,590 | 63,590 |
| 18. | Фактическая подпитка тепловой сети | тонн/ч | 63,590 | 63,590 | 63,590 | 63,590 | 63,590 | 63,590 | 63,590 | 63,590 |
|  | ЕТО №2 - ООО «АЭСТ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельной с. Березовское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность тепловых сетей, в том числе: | км | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 2,09 |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей | тыс. м2 | 0,494 | 0,494 | 0,494 | 0,494 | 0,494 | 0,494 | 0,494 | 0,494 |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 22,0 | 21,9 | 21,8 | 21,7 | 21,6 | 21,5 | 21,5 | 21,4 |
| 4. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | м2/чел | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5. | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,607 | 0,607 | 0,607 | 0,607 | 0,607 | 0,607 | 0,607 | 0,607 |
| 6. | Относительная материальная характеристика | м2/Гкал/ч | 813,72 | 813,72 | 813,72 | 813,72 | 813,72 | 813,72 | 813,72 | 813,72 |
| 7. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | тыс. Гкал | 0,864 | 0,864 | 0,864 | 0,864 | 0,864 | 0,864 | 0,864 | 0,864 |
| 8. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | % | 26,159 | 26,159 | 26,159 | 26,159 | 26,159 | 26,159 | 26,159 | 26,159 |
| 9. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/м | 1166,8278 | 1166,8278 | 1166,8278 | 1166,8278 | 1166,8278 | 1166,8278 | 1166,8278 | 1166,8278 |
| 10. | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема) | Гкал/ч | 0,450 | 0,450 | 0,450 | 0,450 | 0,450 | 0,450 | 0,450 | 0,450 |
| 13. | Доля потребителей присоединенных по открытой схеме | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 14. | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | тонн/ч | 1,659 | 0,218 | 0,218 | 0,218 | 0,218 | 0,218 | 0,218 | 0,218 |
| 15. | Фактический расход теплоносителя | тонн/ч | 1,659 | 0,218 | 0,218 | 0,218 | 0,218 | 0,218 | 0,218 | 0,218 |
| 16. | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | тонн/Гкал | 0,0007 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
| 17. | Нормативная подпитка тепловой сети | тонн/ч | 1,659 | 0,218 | 0,218 | 0,218 | 0,218 | 0,218 | 0,218 | 0,218 |
| 18. | Фактическая подпитка тепловой сети | тонн/ч | 1,659 | 0,218 | 0,218 | 0,218 | 0,218 | 0,218 | 0,218 | 0,218 |
|  | Котельной с. Новоалтатка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность тепловых сетей | км | 5,707 | 5,707 | 5,707 | 5,707 | 5,707 | 5,707 | 5,707 | 5,707 |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей | тыс. м2 | 1,167 | 1,167 | 1,167 | 1,167 | 1,167 | 1,167 | 1,167 | 1,167 |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 21,0 | 21,0 | 20,9 | 20,9 | 20,8 | 20,8 | 20,7 | 20,7 |
| 4. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | м2/чел | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5. | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 3,854 | 3,854 | 3,854 | 3,854 | 3,854 | 3,854 | 3,854 | 3,854 |
| 6. | Относительная материальная характеристика | м2/Гкал/ч | 302,79 | 302,79 | 302,79 | 302,79 | 302,79 | 302,79 | 302,79 | 302,79 |
| 7. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | тыс. Гкал | 3,069 | 3,069 | 3,069 | 3,069 | 3,069 | 3,069 | 3,069 | 3,069 |
| 8. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | % | 40,086 | 40,086 | 40,086 | 40,086 | 40,086 | 40,086 | 40,086 | 40,086 |
| 9. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/м | 803,8866 | 803,8866 | 803,8866 | 803,8866 | 803,8866 | 803,8866 | 803,8866 | 803,8866 |
| 10. | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема) | Гкал/ч | 3,296 | 3,296 | 3,296 | 3,296 | 3,296 | 3,296 | 3,296 | 3,296 |
| 13. | Доля потребителей присоединенных по открытой схеме | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 14. | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | тонн/ч | 7,0238 | 7,0238 | 7,0238 | 7,0238 | 7,0238 | 7,0238 | 7,0238 | 7,0238 |
| 15. | Фактический расход теплоносителя | тонн/ч | 7,0238 | 7,0238 | 7,0238 | 7,0238 | 7,0238 | 7,0238 | 7,0238 | 7,0238 |
| 16. | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | тонн/Гкал | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 |
| 17. | Нормативная подпитка тепловой сети | тонн/ч | 7,024 | 7,024 | 7,024 | 7,024 | 7,024 | 7,024 | 7,024 | 7,024 |
| 18. | Фактическая подпитка тепловой сети | тонн/ч | 7,024 | 7,024 | 7,024 | 7,024 | 7,024 | 7,024 | 7,024 | 7,024 |
|  | Котельной с. Ивановка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность тепловых сетей | км | 4,726 | 4,726 | 4,726 | 4,726 | 4,726 | 4,726 | 4,726 | 4,726 |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей | тыс. м2 | 0,931 | 0,931 | 0,931 | 0,931 | 0,931 | 0,931 | 0,931 | 0,931 |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 29,0 | 28,6 | 28,1 | 27,7 | 27,3 | 27,0 | 26,6 | 26,3 |
| 4. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | м2/чел | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5. | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,824 | 0,824 | 0,824 | 0,824 | 0,824 | 0,824 | 0,824 | 0,824 |
| 6. | Относительная материальная характеристика | м2/Гкал/ч | 1130,37 | 1130,37 | 1130,37 | 1130,37 | 1130,37 | 1130,37 | 1130,37 | 1130,37 |
| 7. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | тыс. Гкал | 2,268 | 2,268 | 2,268 | 2,268 | 2,268 | 2,268 | 2,268 | 2,268 |
| 8. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | % | 44,577 | 44,577 | 44,577 | 44,577 | 44,577 | 44,577 | 44,577 | 44,577 |
| 9. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/м | 596,7598 | 596,7598 | 596,7598 | 596,7598 | 596,7598 | 596,7598 | 596,7598 | 596,7598 |
| 10. | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема) | Гкал/ч | 0,411 | 0,411 | 0,411 | 0,411 | 0,411 | 0,411 | 0,411 | 0,411 |
| 13. | Доля потребителей присоединенных по открытой схеме | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 14. | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | тонн/ч | 6,5858 | 6,5858 | 6,5858 | 6,5858 | 6,5858 | 6,5858 | 6,5858 | 6,5858 |
| 15. | Фактический расход теплоносителя | тонн/ч | 6,5858 | 6,5858 | 6,5858 | 6,5858 | 6,5858 | 6,5858 | 6,5858 | 6,5858 |
| 16. | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | тонн/Гкал | 0,0023 | 0,0023 | 0,0023 | 0,0023 | 0,0023 | 0,0023 | 0,0023 | 0,0023 |
| 17. | Нормативная подпитка тепловой сети | тонн/ч | 6,586 | 6,586 | 6,586 | 6,586 | 6,586 | 6,586 | 6,586 | 6,586 |
| 18. | Фактическая подпитка тепловой сети | тонн/ч | 6,586 | 6,586 | 6,586 | 6,586 | 6,586 | 6,586 | 6,586 | 6,586 |
|  | Котельной п. Инголь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность тепловых сетей | км | 5,833 | 5,833 | 5,833 | 5,833 | 5,833 | 5,833 | 5,833 | 5,833 |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей | тыс. м2 | 1,203 | 1,203 | 1,203 | 1,203 | 1,203 | 1,203 | 1,203 | 1,203 |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 37,0 | 36,2 | 35,3 | 34,6 | 33,8 | 33,2 | 32,5 | 31,9 |
| 4. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | м2/чел | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5. | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 1,094 | 1,094 | 1,094 | 1,094 | 1,094 | 1,094 | 1,094 | 1,094 |
| 6. | Относительная материальная характеристика | м2/Гкал/ч | 1099,34 | 1099,34 | 1099,34 | 1099,34 | 1099,34 | 1099,34 | 1099,34 | 1099,34 |
| 7. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | тыс. Гкал | 2,224 | 2,224 | 2,224 | 2,224 | 2,224 | 2,224 | 2,224 | 2,224 |
| 8. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | % | 39,219 | 39,219 | 39,219 | 39,219 | 39,219 | 39,219 | 39,219 | 39,219 |
| 9. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/м | 590,9510 | 590,9510 | 590,9510 | 590,9510 | 590,9510 | 590,9510 | 590,9510 | 590,9510 |
| 10. | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема) | Гкал/ч | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 |
| 13. | Доля потребителей присоединенных по открытой схеме | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 14. | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | тонн/ч | 2,0286 | 2,0286 | 2,0286 | 2,0286 | 2,0286 | 2,0286 | 2,0286 | 2,0286 |
| 15. | Фактический расход теплоносителя | тонн/ч | 2,0286 | 2,0286 | 2,0286 | 2,0286 | 2,0286 | 2,0286 | 2,0286 | 2,0286 |
| 16. | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | тонн/Гкал | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 |
| 17. | Нормативная подпитка тепловой сети | тонн/ч | 2,029 | 2,029 | 2,029 | 2,029 | 2,029 | 2,029 | 2,029 | 2,029 |
| 18. | Фактическая подпитка тепловой сети | тонн/ч | 2,029 | 2,029 | 2,029 | 2,029 | 2,029 | 2,029 | 2,029 | 2,029 |
|  | Котельной с. Парная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность тепловых сетей | км | 1,071 | 1,071 | 1,071 | 1,071 | 1,071 | 1,071 | 1,071 | 1,071 |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей | тыс. м2 | 0,153 | 0,153 | 0,153 | 0,153 | 0,153 | 0,153 | 0,153 | 0,153 |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 14,0 | 14,3 | 14,6 | 14,9 | 15,1 | 15,4 | 15,6 | 15,8 |
| 4. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | м2/чел | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5. | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,277 | 0,277 | 0,277 | 0,277 | 0,277 | 0,277 | 0,277 | 0,277 |
| 6. | Относительная материальная характеристика | м2/Гкал/ч | 553,08 | 553,08 | 553,08 | 553,08 | 553,08 | 553,08 | 553,08 | 553,08 |
| 7. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | тыс. Гкал | 0,186 | 0,186 | 0,186 | 0,186 | 0,186 | 0,186 | 0,186 | 0,186 |
| 8. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | % | 13,926 | 13,926 | 13,926 | 13,926 | 13,926 | 13,926 | 13,926 | 13,926 |
| 9. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/м | 1073,0803 | 1073,0803 | 1073,0803 | 1073,0803 | 1073,0803 | 1073,0803 | 1073,0803 | 1073,0803 |
| 10. | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема) | Гкал/ч | 0,243 | 0,243 | 0,243 | 0,243 | 0,243 | 0,243 | 0,243 | 0,243 |
| 13. | Доля потребителей присоединенных по открытой схеме | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 14. | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | тонн/ч | 0,588 | 0,588 | 0,588 | 0,588 | 0,588 | 0,588 | 0,588 | 0,588 |
| 15. | Фактический расход теплоносителя | тонн/ч | 0,588 | 0,588 | 0,588 | 0,588 | 0,588 | 0,588 | 0,588 | 0,588 |
| 16. | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | тонн/Гкал | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 |
| 17. | Нормативная подпитка тепловой сети | тонн/ч | 0,588 | 0,588 | 0,588 | 0,588 | 0,588 | 0,588 | 0,588 | 0,588 |
| 18. | Фактическая подпитка тепловой сети | тонн/ч | 0,588 | 0,588 | 0,588 | 0,588 | 0,588 | 0,588 | 0,588 | 0,588 |
|  | Котельной с. Большое Озеро |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность тепловых сетей | км | 0,1785 | 0,1785 | 0,1785 | 0,1785 | 0,1785 | 0,1785 | 0,1785 | 0,1785 |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе: | тыс. м2 | 0,02085 | 0,02085 | 0,02085 | 0,02085 | 0,02085 | 0,02085 | 0,02085 | 0,02085 |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 35,0 | 34,3 | 33,5 | 32,9 | 32,2 | 31,6 | 31,0 | 30,5 |
| 4. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | м2/чел | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5. | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 |
| 6. | Относительная материальная характеристика | м2/Гкал/ч | 180,68 | 180,68 | 180,68 | 180,68 | 180,68 | 180,68 | 180,68 | 180,68 |
| 7. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | тыс. Гкал | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 |
| 8. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | % | 10,510 | 10,510 | 10,510 | 10,510 | 10,510 | 10,510 | 10,510 | 10,510 |
| 9. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/м | 3801,2325 | 3801,2325 | 3801,2325 | 3801,2325 | 3801,2325 | 3801,2325 | 3801,2325 | 3801,2325 |
| 10. | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема) | Гкал/ч | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 |
| 13. | Доля потребителей присоединенных по открытой схеме | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 14. | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | тонн/ч | 0,1756 | 0,1756 | 0,1756 | 0,1756 | 0,1756 | 0,1756 | 0,1756 | 0,1756 |
| 15. | Фактический расход теплоносителя | тонн/ч | 0,1756 | 0,1756 | 0,1756 | 0,1756 | 0,1756 | 0,1756 | 0,1756 | 0,1756 |
| 16. | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | тонн/Гкал | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 |
| 17. | Нормативная подпитка тепловой сети | тонн/ч | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 |
| 18. | Фактическая подпитка тепловой сети | тонн/ч | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 |
|  | Итого по ЕТО №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность тепловых сетей | км | 19,6055 | 19,6055 | 19,6055 | 19,6055 | 19,6055 | 19,6055 | 19,6055 | 19,6055 |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей | тыс. м2 | 3,96885 | 3,96885 | 3,96885 | 3,96885 | 3,96885 | 3,96885 | 3,96885 | 3,96885 |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 26,3 | 26,0 | 25,7 | 25,4 | 25,2 | 24,9 | 24,7 | 24,4 |
| 4. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | м2/чел | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5. | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 6,771 | 6,771 | 6,771 | 6,771 | 6,771 | 6,771 | 6,771 | 6,771 |
| 6. | Относительная материальная характеристика | м2/Гкал/ч | 586,13 | 586,13 | 586,13 | 586,13 | 586,13 | 586,13 | 586,13 | 586,13 |
| 7. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | тыс. Гкал | 8,692 | 8,692 | 8,692 | 8,692 | 8,692 | 8,692 | 8,692 | 8,692 |
| 8. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | % | 29,079 | 29,079 | 29,079 | 29,079 | 29,079 | 29,079 | 29,079 | 29,079 |
| 9. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/м | 259,5515 | 259,5515 | 259,5515 | 259,5515 | 259,5515 | 259,5515 | 259,5515 | 259,5515 |
| 10. | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема) | Гкал/ч | 5,2043 | 5,2043 | 5,2043 | 5,2043 | 5,2043 | 5,2043 | 5,2043 | 5,2043 |
| 13. | Доля потребителей присоединенных по открытой схеме | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 14. | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | тонн/ч | 18,0609 | 16,6195 | 16,6195 | 16,6195 | 16,6195 | 16,6195 | 16,6195 | 16,6195 |
| 15. | Фактический расход теплоносителя | тонн/ч | 18,0609 | 16,6195 | 16,620 | 16,6195 | 16,6195 | 16,6195 | 16,6195 | 16,6195 |
| 16. | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | тонн/Гкал | 0,0035 | 0,0033 | 0,0033 | 0,0033 | 0,0033 | 0,0033 | 0,0033 | 0,0033 |
| 17. | Нормативная подпитка тепловой сети | тонн/ч | 18,0609 | 16,6195 | 16,6195 | 16,6195 | 16,6195 | 16,6195 | 16,6195 | 16,6195 |
| 18. | Фактическая подпитка тепловой сети | тонн/ч | 18,0609 | 16,6195 | 16,6195 | 16,6195 | 16,6195 | 16,6195 | 16,6195 | 16,6195 |

Таблица 98 - Индикаторы, характеризующие динамику изменения показателей тепловых сетей в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации

| № п/п | Наименование показателя | Единицы измерения | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031-2034 | 2035-2038 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЕТО №1 - Филиал «Березовская ГРЭС» ПАО «ЮНИПРО» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Плановая потребность в инвестициях в источники тепловой мощности | млн. руб. | 14734 | 58634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Освоение инвестиций | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | В процентах от плана | % |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Плановая потребность в инвестициях в тепловые сети | млн. руб. | 66025 | 227227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Освоение инвестиций в тепловые сети | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | План инвестиций на переход к закрытой системе теплоснабжения | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Всего накопленным итогом | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Освоение инвестиций в переход к закрытой схеме горячего водоснабжения | % |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Всего плановая потребность в инвестициях | млн. руб. | 80759 | 285861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 10 | Всего плановая потребность в инвестициях накопленным итогом | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Источники инвестиций |  | 80759 | 285861 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 11.1. | Собственные средства | млн. руб. | 80759 | 285861 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 11.2. | Средства за счет присоединения потребителей | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.3. | Средства бюджетов | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Тариф на производство тепловой энергии (2026 г-9 мес/4кв; 2027-2034-1полуг/2 полуг) | руб./Гкал | 943,56 | 1037,92 | 1064,94 | 1157,59 | 1236,31 | 1320,37 | 1410,16 |
|  |  |  | 1037,92 | 1064,94 | 1157,59 | 1236,31 | 1320,37 | 1410,16 | 1506,05 |
| 13. | Тариф на передачу тепловой энергии | руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | - |
| 14. | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя, без НДС (2026 г-9 мес/4кв; 2027-2034-1полуг/2 полуг) | руб./Гкал | 2207,95 | 2428,75 | 2491,99 | 2708,79 | 2892,99 | 3089,71 | 3299,82 |
|  |  |  | 2428,75 | 2491,99 | 2708,79 | 2892,99 | 3089,71 | 3299,82 | 3524,20 |
| 15. | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя,с НДС (2026 г-9 мес/4кв; 2027-2034-1полуг/2 полуг) | руб./Гкал | 2693,70 | 2963,08 | 3040,23 | 3304,73 | 3529,45 | 3769,45 | 4025,77 |
|  |  |  | 2963,08 | 3040,23 | 3304,73 | 3529,45 | 3769,45 | 4025,77 | 4299,53 |
| 16. | Индикатор изменения конечного тарифа для потребителя | % | 1,12 | 1,11 | 1,09 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 |
|  | ЕТО №2 - ООО «АЭСТ» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Плановая потребность в инвестициях в источники тепловой мощности | млн. руб. | 123576 | 24360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Освоение инвестиций | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | В процентах от плана | % |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Плановая потребность в инвестициях в тепловые сети | млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Освоение инвестиций в тепловые сети | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | План инвестиций на переход к закрытой системе теплоснабжения | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Всего накопленным итогом | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Освоение инвестиций в переход к закрытой схеме горячего водоснабжения | % |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Всего плановая потребность в инвестициях | млн. руб. | 123576 | 24360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Всего плановая потребность в инвестициях накопленным итогом | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Источники инвестиций |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1. | Собственные средства | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.2. | Средства за счет присоединения потребителей | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.3. | Средства бюджетов | млн. руб. | 123576 | 24360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Тариф на производство тепловой энергии | руб./Гкал | 3214,69 | 3543,75 | 3784,22 | 3961,72 | 4132,06 | 4293,86 | 4462,01 |
| 13. | Тариф на передачу тепловой энергии | руб./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (без НДС) | руб./Гкал | 3214,69 | 3543,75 | 3784,22 | 3961,72 | 4132,06 | 4293,86 | 4462,01 |
| 15. | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (с НДС) | руб./Гкал | 3857,63 | 4252,50 | 4541,06 | 4754,06 | 4958,47 | 5152,64 | 5354,42 |
| 16. | Индикатор изменения конечного тарифа для потребителя | % | 1,12 | 1,11 | 1,09 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 |
|  | ЕТО №3 - ГПКК «ЦРКК» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Плановая потребность в инвестициях в источники тепловой мощности | млн. руб. | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 51240 | 3720 | 5030 |
| 2. | Освоение инвестиций | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | В процентах от плана | % |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Плановая потребность в инвестициях в тепловые сети | млн. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Освоение инвестиций в тепловые сети | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | План инвестиций на переход к закрытой системе теплоснабжения | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Всего накопленным итогом | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Освоение инвестиций в переход к закрытой схеме горячего водоснабжения | % |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Всего плановая потребность в инвестициях | млн. руб. | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 51240 | 3720 | 5030 |
| 10 | Всего плановая потребность в инвестициях накопленным итогом | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Источники инвестиций |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1. | Собственные средства | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.2. | Средства за счет присоединения потребителей | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.3. | Средства бюджетов | млн. руб. | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 51240 | 3720 | 5030 |
| 12. | Тариф на производство тепловой энергии | руб./Гкал | 5001,88 | 5444,73 | 5746,22 | 5985,09 | 6226,76 | 6469,22 | 6721,13 |
| 13. | Тариф на передачу тепловой энергии | руб./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (без НДС) | руб./Гкал | 5001,88 | 5444,73 | 5746,22 | 5985,09 | 6226,76 | 6469,22 | 6721,13 |
| 15. | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (с НДС) | руб./Гкал | 6002,25 | 6533,68 | 6895,46 | 7182,11 | 7472,11 | 7763,06 | 8065,36 |
| 16. | Индикатор изменения конечного тарифа для потребителя | % | 1,12 | 1,11 | 1,09 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 |

Целевой показатель – это ожидаемая норма усовершенствования, установленная для конкретного процесса, продукта, услуги и т.д. Целевые значения устанавливаются в конкретных единицах (деньги, количество, процент, отношение) и ориентированы на определенный период времени.

Необходимо регулярно сравнивать фактически достигнутые результаты с запланированными целевыми показателями, для своевременного выявления динамики изменений и принятия при необходимости корректирующих действий.

Индикаторами развития системы теплоснабжения являются:

1) количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях;

2) количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии;

3) удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных);

4) отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети;

5) коэффициент использования установленной тепловой мощности;

6) удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке;

7) доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения);

8) удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии;

9) коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии);

10) доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии;

11) средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения);

12) отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения);

13) отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения);

14) отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях.

Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях

Таблица 99 - Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях

| Наименование показателя | Единицы измерения | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031-2034 | 2035-2038 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО №1 - Филиал «Березовская ГРЭС» ПАО «ЮНИПРО» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Березовская ГРЭС | ед. год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по ЕТО №1- Филиал «Березовская ГРЭС» ПАО «ЮНИПРО» | ед. год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЕТО №2 - ООО «АЭСТ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельной с. Березовское | ед. год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельной с. Новоалтатка | ед. год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельной с. Ивановка | ед. год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельной п. Инголь | ед. год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельной с. Парная | ед. год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельной с. Большое Озеро | ед. год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по ЕТО №2 | ед. год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЕТО №3 ГПКК «ЦРКК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельной д.Гляден | ед. год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по ЕТО №3 ГПКК «ЦРКК» | ед. год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по Шарыповскому муниципальному округу | ед. год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии

Таблица 98 - Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии

| Наименование показателя | Единицы измерения | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031-2034 | 2035-2038 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО №1 - Филиал «Березовская ГРЭС» ПАО «ЮНИПРО» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Березовская ГРЭС | ед. год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по ЕТО №1- Филиал «Березовская ГРЭС» ПАО «ЮНИПРО» | ед. год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЕТО №2 - ООО «АЭСТ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельной с. Березовское | ед. год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельной с. Новоалтатка | ед. год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельной с. Ивановка | ед. год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельной п. Инголь | ед. год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельной с. Парная | ед. год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельной с. Большое Озеро | ед. год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по ЕТО №2 | ед. год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЕТО №3 ГПКК «ЦРКК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельной д.Гляден | ед. год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по ЕТО №3 ГПКК «ЦРКК» | ед. год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по Шарыповскому муниципальному округу | ед. год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных)

Таблица 100 - Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных)

| Наименование показателя | Единицы измерения | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031-2034 | 2035-2038 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО №1 - Филиал «Березовская ГРЭС» ПАО «ЮНИПРО» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Березовская ГРЭС | кг у.т./Гкал | 181,0 | 183,7 | 183,7 | 183,7 | 183,7 | 183,7 | 183,7 | 183,7 |
| Итого по ЕТО №1- Филиал «Березовская ГРЭС» ПАО «ЮНИПРО» | кг у.т./Гкал | 181,0 | 183,7 | 183,7 | 183,7 | 183,7 | 183,7 | 183,7 | 183,7 |
| ЕТО №2 - ООО «АЭСТ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельной с. Березовское | кг у.т./Гкал | 213,3 | 213,3 | 213,3 | 213,3 | 213,3 | 213,3 | 213,3 | 213,3 |
| Котельной с. Новоалтатка | кг у.т./Гкал | 201,6 | 201,6 | 201,6 | 201,6 | 201,6 | 201,6 | 201,6 | 201,6 |
| Котельной с. Ивановка | кг у.т./Гкал | 201,6 | 201,6 | 201,6 | 201,6 | 201,6 | 201,6 | 201,6 | 201,6 |
| Котельной п. Инголь | кг у.т./Гкал | 201,6 | 201,6 | 201,6 | 201,6 | 201,6 | 201,6 | 201,6 | 201,6 |
| Котельной с. Парная | кг у.т./Гкал | 205,1 | 205,1 | 205,1 | 205,1 | 205,1 | 205,1 | 205,1 | 205,1 |
| Котельной с. Большое Озеро | кг у.т./Гкал | 205,1 | 205,1 | 205,1 | 205,1 | 205,1 | 205,1 | 205,1 | 205,1 |
| Итого по ЕТО №2 | кг у.т./Гкал | 203,0 | 203,0 | 203,0 | 203,0 | 203,0 | 203,0 | 203,0 | 203,0 |
| ЕТО №3 ГПКК «ЦРКК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельной д.Гляден | кг у.т./Гкал | 170,0 | 170,0 | 170,0 | 170,0 | 170,0 | 170,0 | 170,0 | 170,0 |
| Итого по ЕТО №3 ГПКК «ЦРКК» | кг у.т./Гкал | 170,0 | 170,0 | 170,0 | 170,0 | 170,0 | 170,0 | 170,0 | 170,0 |
| Всего по Шарыповскому муниципальному округу | кг у.т./Гкал | 202,8 | 203,0 | 203,0 | 203,0 | 203,0 | 203,0 | 203,0 | 203,0 |

Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети

Таблица 101 - Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети

| Наименование показателя | Единицы измерения | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031-2034 | 2035-2038 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО №1 - Филиал «Березовская ГРЭС» ПАО «ЮНИПРО» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Березовская ГРЭС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м.кв | 1,716 | 1,981 | 1,981 | 1,981 | 1,981 | 1,981 | 1,981 | 1,981 |
| Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | куб.м/м.кв | 0,00082 | 0,00082 | 0,00082 | 0,00082 | 0,00082 | 0,00082 | 0,00082 | 0,00082 |
| Итого по ЕТО №1 - Филиал «Березовская ГРЭС» ПАО «ЮНИПРО» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м.кв | 1,716 | 1,981 | 1,981 | 1,981 | 1,981 | 1,981 | 1,981 | 1,981 |
| Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | куб.м/м.кв | 0,00082 | 0,00082 | 0,00082 | 0,00082 | 0,00082 | 0,00082 | 0,00082 | 0,00082 |
| ЕТО №2 - ООО «АЭСТ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельной с. Березовское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м.кв | 1,748 | 1,748 | 1,748 | 1,748 | 1,748 | 1,748 | 1,748 | 1,748 |
| Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | куб.м/м.кв | 0,00044 | 0,00044 | 0,00044 | 0,00044 | 0,00044 | 0,00044 | 0,00044 | 0,00044 |
| Котельной с. Новоалтатка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м.кв | 2,630 | 2,630 | 2,630 | 2,630 | 2,630 | 2,630 | 2,630 | 2,630 |
| Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | куб.м/м.кв | 0,00602 | 0,00602 | 0,00602 | 0,00602 | 0,00602 | 0,00602 | 0,00602 | 0,00602 |
| Котельной с. Ивановка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м.кв | 32,681 | 32,681 | 32,681 | 32,681 | 32,681 | 32,681 | 32,681 | 32,681 |
| Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | куб.м/м.кв | 0,00707 | 0,00707 | 0,00707 | 0,00707 | 0,00707 | 0,00707 | 0,00707 | 0,00707 |
| Котельной п. Инголь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м.кв | 1,884 | 1,884 | 1,884 | 1,884 | 1,884 | 1,884 | 1,884 | 1,884 |
| Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | куб.м/м.кв | 0,00169 | 0,00169 | 0,00169 | 0,00169 | 0,00169 | 0,00169 | 0,00169 | 0,00169 |
| Котельной с. Парная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м.кв | 1,210 | 1,210 | 1,210 | 1,210 | 1,210 | 1,210 | 1,210 | 1,210 |
| Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | куб.м/м.кв | 0,00383 | 0,00383 | 0,00383 | 0,00383 | 0,00383 | 0,00383 | 0,00383 | 0,00383 |
| Котельной с. Большое Озеро |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м.кв | 3,822 | 3,822 | 3,822 | 3,822 | 3,822 | 3,822 | 3,822 | 3,822 |
| Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | куб.м/м.кв | 0,00842 | 0,00842 | 0,00842 | 0,00842 | 0,00842 | 0,00842 | 0,00842 | 0,00842 |
| Итого по ЕТО №2 - ООО «АЭСТ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м.кв | 7,329 | 7,329 | 7,329 | 7,329 | 7,329 | 7,329 | 7,329 | 7,329 |
| Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | куб.м/м.кв | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| ЕТО №3 ГПКК «ЦРКК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельной д.Гляден |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м.кв | 2,920 | 2,920 | 2,920 | 2,920 | 2,920 | 2,920 | 2,920 | 2,920 |
| Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | куб.м/м.кв | 0,00563 | 0,00563 | 0,00563 | 0,00563 | 0,00563 | 0,00563 | 0,00563 | 0,00563 |
| Итого по ЕТО №3 ГПКК «ЦРКК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м.кв | 2,920 | 2,920 | 2,920 | 2,920 | 2,920 | 2,920 | 2,920 | 2,920 |
| Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | куб.м/м.кв | 0,00563 | 0,00563 | 0,00563 | 0,00563 | 0,00563 | 0,00563 | 0,00563 | 0,00563 |
| Всего по Шарыповскому муниципальному округу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м.кв | 3,47800 | 3,47928 | 3,48987 | 3,48987 | 3,48987 | 3,48987 | 3,48987 | 3,48987 |
| Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | куб.м/м.кв | 0,00350 | 0,00350 | 0,00350 | 0,00350 | 0,00350 | 0,00350 | 0,00350 | 0,00350 |

Коэффициент использования установленной тепловой мощности

Таблица 102 - Коэффициент использования установленной тепловой мощности

| Наименование показателя | Единицы измерения | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031-2034 | 2035-2038 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО №1 - Филиал «Березовская ГРЭС» ПАО «ЮНИПРО» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Березовская ГРЭС | % | 7,03 | 6,76 | 6,76 | 6,76 | 6,76 | 6,76 | 6,76 | 6,76 |
| Итого по ЕТО №1 - Филиал «Березовская ГРЭС» ПАО «ЮНИПРО» | % | 7,03 | 6,76 | 6,76 | 6,76 | 6,76 | 6,76 | 6,76 | 6,76 |
| ЕТО №2 - ООО «АЭСТ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельной с. Березовское | % | 13,39 | 13,39 | 13,39 | 13,39 | 13,39 | 13,39 | 13,39 | 13,39 |
| Котельной с. Новоалтатка | % | 51,02 | 51,02 | 51,02 | 51,02 | 51,02 | 51,02 | 51,02 | 51,02 |
| Котельной с. Ивановка | % | 9,56 | 9,56 | 9,56 | 9,56 | 9,56 | 9,56 | 9,56 | 9,56 |
| Котельной п. Инголь | % | 8,02 | 8,02 | 8,02 | 8,02 | 8,02 | 8,02 | 8,02 | 8,02 |
| Котельной с. Парная | % | 9,41 | 9,41 | 9,41 | 9,41 | 9,41 | 9,41 | 9,41 | 9,41 |
| Котельной с. Большое Озеро | % | 24,55 | 24,55 | 24,55 | 24,55 | 24,55 | 24,55 | 24,55 | 24,55 |
| Итого по ЕТО №2 - ООО «АЭСТ» | % | 19,32 | 19,32 | 19,32 | 19,32 | 19,32 | 19,32 | 19,32 | 19,32 |
| ЕТО №3 ГПКК «ЦРКК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельной д.Гляден | % | 75,19 | 75,19 | 75,19 | 75,19 | 75,19 | 75,19 | 18,95 | 18,95 |
| Итого ЕТО №3 ГПКК «ЦРКК» | % | 75,19 | 75,19 | 75,19 | 75,19 | 75,19 | 75,19 | 18,95 | 18,95 |
| Итого по Шарыповскому муниципальному округу | % | 26,03 | 26,03 | 26,03 | 26,03 | 26,03 | 26,03 | 19,00 | 19,00 |

Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке

Таблица 103 - Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке

| Наименование показателя | Единицы измерения | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031-2034 | 2035-2038 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО №1 - Филиал «Березовская ГРЭС» ПАО «ЮНИПРО» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Березовская ГРЭС | Гкал/час.м.кв | 0,00197 | 0,00197 | 0,00197 | 0,00197 | 0,00197 | 0,00197 | 0,00197 | 0,00197 |
| Итого по ЕТО №1 - Филиал «Березовская ГРЭС» ПАО «ЮНИПРО» | Гкал/час.м.кв | 0,00197 | 0,00197 | 0,00197 | 0,00197 | 0,00197 | 0,00197 | 0,00197 | 0,00197 |
| ЕТО №2 - ООО «АЭСТ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельной с. Березовское | Гкал/час.м.кв | 0,00091 | 0,00091 | 0,00091 | 0,00091 | 0,00091 | 0,00091 | 0,00091 | 0,00091 |
| Котельной с. Новоалтатка | Гкал/час.м.кв | 0,00282 | 0,00282 | 0,00282 | 0,00282 | 0,00282 | 0,00282 | 0,00282 | 0,00282 |
| Котельной с. Ивановка | Гкал/час.м.кв | 0,00044 | 0,00044 | 0,00044 | 0,00044 | 0,00044 | 0,00044 | 0,00044 | 0,00044 |
| Котельной п. Инголь | Гкал/час.м.кв | 0,00057 | 0,00057 | 0,00057 | 0,00057 | 0,00057 | 0,00057 | 0,00057 | 0,00057 |
| Котельной с. Парная | Гкал/час.м.кв | 0,00158 | 0,00158 | 0,00158 | 0,00158 | 0,00158 | 0,00158 | 0,00158 | 0,00158 |
| Котельной с. Большое Озеро | Гкал/час.м.кв | 0,00553 | 0,00553 | 0,00553 | 0,00553 | 0,00553 | 0,00553 | 0,00553 | 0,00553 |
| Итого по ЕТО №2 - ООО «АЭСТ» | Гкал/час.м.кв | 0,00198 | 0,00198 | 0,00198 | 0,00198 | 0,00198 | 0,00198 | 0,00198 | 0,00198 |
| ЕТО №3 ГПКК «ЦРКК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельной д.Гляден | Гкал/час.м.кв | 0,00662 | 0,00662 | 0,00662 | 0,00662 | 0,00662 | 0,00662 | 0,00662 | 0,00662 |
| Итого ЕТО №3 ГПКК «ЦРКК» | Гкал/час.м.кв | 0,00662 | 0,00662 | 0,00662 | 0,00662 | 0,00662 | 0,00662 | 0,00662 | 0,00662 |
| Итого по Шарыповскому муниципальному округу | Гкал/час.м.кв | 0,00240 | 0,00240 | 0,00240 | 0,00240 | 0,00240 | 0,00240 | 0,00240 | 0,00240 |

Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения)

Таблица 104 - Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения)

| Наименование показателя | Единицы измерения | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031-2034 | 2035-2038 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО №1 - Филиал «Березовская ГРЭС» ПАО «ЮНИПРО» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Березовская ГРЭС | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Итого по ЕТО №1 - Филиал «Березовская ГРЭС» ПАО «ЮНИПРО» | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| ЕТО №2 - ООО «АЭСТ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельной с. Березовское | % | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельной с. Новоалтатка | % | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельной с. Ивановка | % | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельной п. Инголь | % | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельной с. Парная | % | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельной с. Большое Озеро | % | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по ЕТО №2 - ООО «АЭСТ» | % | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ЕТО №3 ГПКК «ЦРКК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельной д.Гляден | % | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого ЕТО №3 ГПКК «ЦРКК» | % | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по Шарыповскому муниципальному округу | % | 96,6 | 95,3 | 95,3 | 95,3 | 95,3 | 95,3 | 95,3 | 95,3 |

Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии

Таблица 105 - Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии

| Наименование показателя | Единицы измерения | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031-2034 | 2035-2038 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО №1 - Филиал «Березовская ГРЭС» ПАО «ЮНИПРО» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Березовская ГРЭС | г/кВт-ч | 343,826 | 343,382 | 343,382 | 343,382 | 343,382 | 343,382 | 343,382 | 343,382 |
| Итого по ЕТО №1 - Филиал «Березовская ГРЭС» ПАО «ЮНИПРО» | г/кВт-ч | 343,826 | 343,382 | 343,382 | 343,382 | 343,382 | 343,382 | 343,382 | 343,382 |
| ЕТО №2 - ООО «АЭСТ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельной с. Березовское | г/кВт-ч | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельной с. Новоалтатка | г/кВт-ч | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельной с. Ивановка | г/кВт-ч | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельной п. Инголь | г/кВт-ч | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельной с. Парная | г/кВт-ч | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельной с. Большое Озеро | г/кВт-ч | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по ЕТО №2 - ООО «АЭСТ» | г/кВт-ч | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ЕТО №3 ГПКК «ЦРКК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельной д.Гляден | г/кВт-ч | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого ЕТО №3 ГПКК «ЦРКК» | г/кВт-ч | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по Шарыповскому муниципальному округу | г/кВт-ч | 343,822 | 343,826 | 343,83 | 343,83 | 343,83 | 343,83 | 343,83 | 343,83 |

Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)

Таблица 106 - Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)

| Наименование показателя | Единицы измерения | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031-2034 | 2035-2038 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО №1 - Филиал «Березовская ГРЭС» ПАО «ЮНИПРО» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Березовская ГРЭС | % | 36,75 | 37,48 | 37,48 | 37,48 | 37,48 | 37,48 | 37,48 | 37,48 |
| Итого по ЕТО №1 - Филиал «Березовская ГРЭС» ПАО «ЮНИПРО» | % | 36,75 | 37,48 | 37,48 | 37,48 | 37,48 | 37,48 | 37,48 | 37,48 |
| ЕТО №2 - ООО «АЭСТ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельной с. Березовское | % | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельной с. Новоалтатка | % | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельной с. Ивановка | % | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельной п. Инголь | % | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельной с. Парная | % | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельной с. Большое Озеро | % | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по ЕТО №2 - ООО «АЭСТ» | % | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ЕТО №3 ГПКК «ЦРКК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельной д.Гляден | % | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого ЕТО №3 ГПКК «ЦРКК» | % | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по Шарыповскому муниципальному округу | % | 52,453 | 40,199 | 40,199 | 40,199 | 40,199 | 40,199 | 40,199 | 40,199 |

Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии

Таблица 107 - Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии

| Наименование показателя | Единицы измерения | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031-2034 | 2035-2038 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО №1 - Филиал «Березовская ГРЭС» ПАО «ЮНИПРО» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Березовская ГРЭС | % | 81,1 | 89,0 | 89,0 | 89,0 | 89,0 | 89,0 | 89,0 | 89,0 |
| Итого по ЕТО №1 - Филиал «Березовская ГРЭС» ПАО «ЮНИПРО» | % | 81,1 | 89,0 | 89,0 | 89,0 | 89,0 | 89,0 | 89,0 | 89,0 |
| ЕТО №2 - ООО «АЭСТ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельной с. Березовское | % | 30,5 | 30,5 | 30,5 | 30,5 | 30,5 | 30,5 | 30,5 | 30,5 |
| Котельной с. Новоалтатка | % | 30,5 | 30,5 | 30,5 | 30,5 | 30,5 | 30,5 | 30,5 | 30,5 |
| Котельной с. Ивановка | % | 30,5 | 30,5 | 30,5 | 30,5 | 30,5 | 30,5 | 30,5 | 30,5 |
| Котельной п. Инголь | % | 30,5 | 30,5 | 30,5 | 30,5 | 30,5 | 30,5 | 30,5 | 30,5 |
| Котельной с. Парная | % | 30,5 | 30,5 | 30,5 | 30,5 | 30,5 | 30,5 | 30,5 | 30,5 |
| Котельной с. Большое Озеро | % | 30,5 | 30,5 | 30,5 | 30,5 | 30,5 | 30,5 | 30,5 | 30,5 |
| Итого по ЕТО №2 - ООО «АЭСТ» | % | 30,5 | 30,5 | 30,5 | 30,5 | 30,5 | 30,5 | 30,5 | 30,5 |
| ЕТО №3 ГПКК «ЦРКК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельной д.Гляден | % | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Итого ЕТО №3 ГПКК «ЦРКК» | % | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Итого по Шарыповскому муниципальному округу | % | 26,8 | 26,8 | 26,8 | 26,8 | 26,8 | 26,8 | 26,8 | 26,8 |

Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения)

Таблица 108 - Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения)

| Наименование показателя | Единицы измерения | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031-2034 | 2035-2038 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО №1 - Филиал «Березовская ГРЭС» ПАО «ЮНИПРО» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Березовская ГРЭС | лет | 26,2 | 25,9 | 25,6 | 25,3 | 25,0 | 24,8 | 24,6 | 24,3 |
| Итого по ЕТО №1 - Филиал «Березовская ГРЭС» ПАО «ЮНИПРО» | лет | 26,2 | 25,9 | 25,6 | 25,3 | 25,0 | 24,8 | 24,6 | 24,3 |
| ЕТО №2 - ООО «АЭСТ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельной с. Березовское | лет | 22,0 | 21,9 | 21,8 | 21,7 | 21,6 | 21,5 | 21,5 | 21,4 |
| Котельной с. Новоалтатка | лет | 21,0 | 21,0 | 20,9 | 20,9 | 20,8 | 20,8 | 20,7 | 20,7 |
| Котельной с. Ивановка | лет | 29,0 | 28,6 | 28,1 | 27,7 | 27,3 | 27,0 | 26,6 | 26,3 |
| Котельной п. Инголь | лет | 37,0 | 36,2 | 35,3 | 34,6 | 33,8 | 33,2 | 32,5 | 31,9 |
| Котельной с. Парная | лет | 14,0 | 14,3 | 14,6 | 14,9 | 15,1 | 15,4 | 15,6 | 15,8 |
| Котельной с. Большое Озеро | лет | 35,0 | 34,3 | 33,5 | 32,9 | 32,2 | 31,6 | 31,0 | 30,5 |
| Итого по ЕТО №2 - ООО «АЭСТ» | лет | 26,3 | 26,0 | 25,7 | 25,4 | 25,2 | 24,9 | 24,7 | 24,4 |
| ЕТО №3 ГПКК «ЦРКК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельной д.Гляден | лет | 33,0 | 32,4 | 31,7 | 31,1 | 30,6 | 30,1 | 29,6 | 29,1 |
| Итого ЕТО №3 ГПКК «ЦРКК» | лет | 33,0 | 32,4 | 31,7 | 31,1 | 30,6 | 30,1 | 29,6 | 29,1 |
| Итого по Шарыповскому муниципальному округу | лет | 27,2 | 26,8 | 26,5 | 26,1 | 25,8 | 25,5 | 25,3 | 25,0 |

Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения)

Таблица 109 - Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей

| Наименование показателя | Единицы измерения | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031-2034 | 2035-2038 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО №1 - Филиал «Березовская ГРЭС» ПАО «ЮНИПРО» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Березовская ГРЭС | % | - | 1,03% | 3,59% |  |  |  |  |  |
| Итого по ЕТО №1 - Филиал «Березовская ГРЭС» ПАО «ЮНИПРО» | % | - |  |  |  |  |  |  |  |
| ЕТО №2 - ООО «АЭСТ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельной с. Березовское | % | - | 100% |  |  |  |  |  |  |
| Котельной с. Новоалтатка | % | - |  | 30% | 30% |  | 30% |  |  |
| Котельной с. Ивановка | % | - | 30% | 30% | 30% |  |  |  |  |
| Котельной п. Инголь | % | - | 50% | 50% |  |  |  |  |  |
| Котельной с. Парная | % | - | 50% | 50% |  |  |  |  |  |
| Котельной с. Большое Озеро | % | - | 100% |  |  |  |  |  |  |
| Итого по ЕТО №2 - ООО «АЭСТ» | % | - | 80% | 70% | 20% |  | 15% |  |  |
| ЕТО №3 ГПКК «ЦРКК» |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельной д.Гляден | % | - | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
| Итого ЕТО №3 ГПКК «ЦРКК» | % | - | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
| Итого по Шарыповскому муниципальному округу | % | - | 20% | 20% | 18% | 5% | 5% | 5% | 5% |

Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения)

Таблица 110 - Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии

| Наименование показателя | Единицы измерения | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031-2034 | 2035-2038 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО №1 - Филиал «Березовская ГРЭС» ПАО «ЮНИПРО» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Березовская ГРЭС | % | - | 100,0 |  |  |  |  |  |  |
| Итого по ЕТО №1 - Филиал «Березовская ГРЭС» ПАО «ЮНИПРО» | % | - |  |  |  |  |  |  |  |
| ЕТО №2 - ООО «АЭСТ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельной с. Березовское | % | - |  | 100% |  |  |  |  |  |
| Котельной с. Новоалтатка | % | - |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельной с. Ивановка | % | - | 100% |  |  |  |  |  |  |
| Котельной п. Инголь | % | - | 100% |  |  |  |  |  |  |
| Котельной с. Парная | % | - | 100% |  |  |  |  |  |  |
| Котельной с. Большое Озеро | % | - | 100% |  |  |  |  |  |  |
| Итого по ЕТО №2 - ООО «АЭСТ» | % | - | 62,0% | 13,0% |  |  |  |  |  |
| ЕТО №3 ГПКК «ЦРКК» |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельной д.Гляден | % | - | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
| Итого ЕТО №3 ГПКК «ЦРКК» | % | - | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
| Итого по Шарыповскому муниципальному округу | % | - | 3,5 | 3,5 | 1,5 | 3,5 | 3,5 | 1,5 | 3,5 |

Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях

Зафиксированные факты нарушений антимонопольного законодательства, а также применение санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства РФ в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства РФ, законодательства РФ о естественных монополиях отсутствуют.

Целевые значения ключевых показателей, отражающих результаты внедрения целевой модели рынка тепловой энергии

Целевые значения показателей, отражающих результаты внедрения целевой модели рынка тепловой энергии, не утверждались.

Существующие и перспективные значения целевых показателей реализации схемы теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, подлежащие достижению каждой единой теплоснабжающей организацией, функционирующей на территории такого поселения, муниципального округа, городского округа

Существующие и перспективные значения целевых показателей реализации схемы теплоснабжения приведены в пп. 13.2 – 13.14

Описание изменений (фактических данных) в оценке значений индикаторов развития систем теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения, а в ценовых зонах теплоснабжения также изменений (фактических данных) в достижении ключевых показателей, отражающих результаты внедрения целевой модели рынка тепловой энергии, целевых показателей реализации схемы теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа с учетом реализации проектов схемы теплоснабжения

При актуализации схемы теплоснабжения Шарыповского муниципального округа Красноярского края (актуализация на 2027 год) информация по всем пунктам была скорректирована по состоянию на 01.01.2026.

Глава актуализирована с учетом требований Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», а также Методических указаний по разработке схем теплоснабжения (утв. Приказом Минэнерго России от 05.07.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения»).

"Ценовые (тарифные) последствия"

Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения

Прогнозные тарифы рассчитаны на основе экспертных оценок и могут пересматриваться по мере появления уточненных прогнозов социально-экономического развития по данным Минэкономразвития РФ (прогнозов роста цен на топливо и электроэнергию, ИПЦ и других индексов-дефляторов) и с учетом возможного изменения условий реализации мероприятий схемы теплоснабжения.

Прогнозирование финансово-хозяйственной деятельности Теплоснабжающей организации проводится на основе фактических показателей финансово-хозяйственной деятельности за базовый период регулирования и утверждённый период регулирования на момент разработки схемы теплоснабжения. В качестве исходных данных принимаются с данные портала по раскрытию информации, подлежащих свободному доступу (http://ri.eias.ru) и данные от ТСО.

Индексы-дефляторы, принятые для прогноза производственных расходов и тарифов на покупные энергоносители и воду определены на основе следующих документов:

1) Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов (опубликован на сайте Минэкономразвития РФ, от 12.05.2026 г.).

Таблица 111 – Индексы-дефляторы, принятые для прогноза производственных расходов и тарифов на покупные энергоносители и воду (базовый вариант развития)

| № п/п | Наименование | Период, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| 1 | Индекс потребительских цен (ИПЦ), IИПЦ,i | 1,037 | 1,124 | 1,055 | 1,057 | 1,055 | 1,056 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 |
| 2 | Индекс роста оптовой цены на природный газ (для всех категорий потребителей, за исключением населения), IПГ,i | 1,367 | 1,122 | 0,929 | 1,159 | 1,074 | 1,042 | 0,991 | 1,044 | 1,034 | 1,034 | 1,034 | 1,034 | 1,034 |
| 3 | Индекс роста цены на бурый уголь, IКУ,i | 1,165 | 1,537 | 0,875 | 1,057 | 1,059 | 1,041 | 1,038 | 1,038 | 1,037 | 1,037 | 1,037 | 1,037 | 1,037 |
| 4 | Индекс роста цены на электроэнергию (для всех категорий потребителей, за исключением населения), IЭЭ,i | 1,034 | 1,050 | 1,075 | 1,056 | 1,095 | 1,125 | 1,07 | 1,054 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 |
| 5 | Индекс роста цены на услуги водоснабжения/водоотведения, IВС/ВО | 1,039 | 1,042 | 1,043 | 1,044 | 1,045 | 1,049 | 1,041 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 |
| 6 | Индекс роста цены на покупную тепловую энергию, IТЭ,i | 1,148 | 1,139 | 1,045 | 1,064 | 1,044 | 1,123 | 1,108 | 1,087 | 1,068 | 1,068 | 1,068 | 1,068 | 1,068 |

Тарифно-балансовые модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения приведены в таблицах ниже.

Таблица 112 - Тарифно-балансовые модели теплоснабжения потребителей филиала «Березовская ГРЭС» ПАО «Юнипро»

| № п/п | Наименование | Ед. измерения | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031-2034 | 2035-2038 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии, всего | Гкал | 585,028 | 585,028 | 585,028 | 585,028 | 585,028 | 585,028 | 585,028 |
| 2 | Расход тепловой энергии на хозяйственные нужды | Гкал | 26,818 | 26,818 | 26,818 | 26,818 | 26,818 | 26,818 | 26,818 |
| 3 | Отпуск тепловой энергии от источника тепловой энергии (полезный отпуск) | Гкал | 558,21 | 558,21 | 558,21 | 558,21 | 558,21 | 558,21 | 558,21 |
| 4 | Потери тепловой энергии в сети (нормативные) | Гкал | 153,164 | 153,164 | 153,164 | 153,164 | 153,164 | 153,164 | 153,164 |
| 5 | Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск), всего | Гкал | 405,046 | 405,046 | 405,046 | 405,046 | 405,046 | 405,046 | 405,046 |
| 6 | Операционные (подконтрольные) расходы | тыс.руб. | 253 625,04 | 263 770,04 | 274 320,84 | 285 293,68 | 296 705,42 | 347 103,38 | 406 061,86 |
| 6.1 | Расходы на приобретение сырья и материалов | тыс.руб. | 4 899,36 | 5095,33 | 5299,15 | 5511,11 | 5731,56 | 6705,11 | 7844,03 |
| 6.2 | Расходы на ремонт основных средств | тыс.руб. | 77 833,63 | 80946,98 | 84184,85 | 87552,25 | 91054,34 | 106520,70 | 124614,15 |
| 6.3 | Расходы на оплату труда | тыс.руб. | 132 403,12 | 137699,24 | 143207,21 | 148935,50 | 154892,92 | 181202,81 | 211981,66 |
| 6.4 | Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями | тыс.руб. | 4 769,80 | 4960,59 | 5159,02 | 5365,38 | 5579,99 | 6527,80 | 7636,60 |
| 6.5 | Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая: | тыс.руб. | 904,46 | 940,64 | 978,26 | 1017,39 | 1058,09 | 1237,82 | 1448,07 |
| 6.5.1 | Расходы на оплату услуг связи | тыс.руб. | 885,59 | 921,01 | 957,85 | 996,17 | 1036,02 | 1211,99 | 1417,86 |
| 6.5.2 | Расходы на оплату вневедомственной охраны | тыс.руб. | 18,875 | 19,63 | 20,42 | 21,23 | 22,08 | 25,83 | 30,22 |
| 6.6 | Расходы на обучение персонала | тыс.руб. | 71,89 | 74,77 | 77,76 | 80,87 | 84,10 | 98,39 | 115,10 |
| 6.7 | Другие расходы (ОХР) | тыс.руб. | 32 742,78 | 34052,49 | 35414,59 | 36831,17 | 38304,42 | 44810,76 | 52422,25 |
| 7 | Неподконтрольные расходы | тыс.руб. | 130830,57 | 136063,7928 | 141506,3445 | 147166,5983 | 153053,2622 | 179050,6689 | 209463,96 |
| 7.1 | Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности | тыс.руб. | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.2 | Арендная плата | тыс.руб. | 1202,01 | 1250,09 | 1300,09 | 1352,10 | 1406,18 | 1645,03 | 1924,46 |
| 7.3 | Концессионная плата | тыс.руб. | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.4 | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей | тыс.руб. | 18 327,23 | 19060,32 | 19822,73 | 20615,64 | 21440,27 | 25082,08 | 29342,49 |
| 7.5 | Отчисления на социальные нужды | тыс.руб. | 39 985,74 | 41585,17 | 43248,58 | 44978,52 | 46777,66 | 54723,25 | 64018,46 |
| 7.6 | Расходы по сомнительным долгам | тыс.руб. | 13005,03 | 13525,23 | 14066,24 | 14628,89 | 15214,05 | 17798,28 | 20821,47 |
| 7.7 | Амортизация основных средств и нематериальных активов | тыс.руб. | 58 310,56 | 60642,98 | 63068,70 | 65591,45 | 68215,11 | 79802,03 | 93357,09 |
| 7.8 | Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним | тыс.руб. | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | тыс.руб. | 205 228,38 | 213 106,18 | 221 288,88 | 229 788,45 | 238 617,34 | 277 493,30 | 322 774,85 |
| 8.1 | Расходы на топливо | тыс.руб. | 202 755,76 | 210460,48 | 218457,98 | 226759,38 | 235376,24 | 273244,88 | 317206,04 |
| 8.2 | Расходы на электрическую энергию | тыс.руб. | 2 472,62 | 2645,70 | 2830,90 | 3029,07 | 3241,10 | 4248,42 | 5568,81 |
| 8.3 | Расходы на тепловую энергию (покупная) | тыс.руб. | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.4 | Расходы на холодную воду | тыс.руб. | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.5 | Расходы на теплоноситель | тыс.руб. | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Прибыль (денежные выплаты социального характера) | тыс.руб. | 133,61 | 19991,69 | 20791,36 | 21623,01 | 22487,93 | 26307,70 | 30776,29 |
| 10 | Выпадающие доходы/экономия средств | тыс.руб. | 316034,52 | 404137,48 | 491165,23 | 565170,24 | 623112,88 | 905579,64 | 1288893,78 |
| 11 | РПП | тыс.руб. | 17628,90 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Итого необходимая валовая выручка | тыс.руб. | 923481,02 | 1037069,19 | 1149072,66 | 1249041,98 | 1333976,83 | 1735534,69 | 2257970,74 |

*- Прогнозирование финансово-хозяйственной деятельности Теплоснабжающей организации проводится на основе фактических показателей финансово-хозяйственной деятельности за базовый период регулирования и утверждённый период регулирования на момент разработки схемы теплоснабжения. В качестве исходных данных принимаются с данные портала по раскрытию информации, подлежащих свободному доступу (http://ri.eias.ru) и данные от ТСО.

Таблица 113 - Тарифно-балансовые модели теплоснабжения потребителей ООО «АЭСТ»

| № п/п | Наименование | Ед. измерения | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031-2034 | 2035-2038 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Производство тепловой энергии | Гкал | 24108,9 | 24108,9 | 24108,9 | 24108,9 | 24108,9 | 24108,9 | 24108,9 |
| 2 | Собственные нужды | Гкал | 295,8 | 295,8 | 295,8 | 295,8 | 295,8 | 295,8 | 295,8 |
| 3 | Потери в тепловой сети | Гкал | 8691,5 | 8691,5 | 8691,5 | 8691,5 | 8691,5 | 8691,5 | 8691,5 |
| 4 | Полезный отпуск | Гкал | 15121,5 | 15121,5 | 15121,5 | 15121,5 | 15121,5 | 15121,5 | 15121,5 |
| 5 | Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, в том числе | тыс.руб. | 51779,468 | 53817,305 | 55801,731 | 56927,913 | 58086,293 | 63062,119 | 68638,521 |
| 5.1 | расходы на топливо | тыс.руб. | 15628,233 | 16143,964 | 16628,283 | 17226,902 | 17847,070 | 20559,188 | 23683,450 |
| 5.2 | Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), используемую в технологическом процессе | тыс.руб. | 12053,988 | 12499,986 | 12974,986 | 12974,986 | 12974,986 | 12974,986 | 12974,986 |
| 5.3 | Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе | тыс.руб. | 486,348 | 499,966 | 513,465 | 527,328 | 541,566 | 602,467 | 670,216 |
| 5.4 | ФОТ | тыс.руб. | 23497,578 | 24554,969 | 25561,723 | 26072,958 | 26594,417 | 28786,652 | 31159,598 |
| 5.5 | Расходы на амортизацию основных производственных средств | тыс.руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5.6 | Общепроизводственные расходы, в том числе: | тыс.руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5.7 | Общехозяйственные расходы, в том числе: | тыс.руб. | 113,320 | 118,419 | 123,275 | 125,740 | 128,255 | 138,827 | 150,271 |
| 5.8 | Расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных средств | тыс.руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5.9 | прочие расходы | тыс.руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Прибыль | тыс.руб. | 1807,56 | 1883,67 | 1958,67 | 1985,05 | 2011,96 | 2125,15 | 2247,75 |
| 7 | Необходимая валовая выручка от вида деятельности | руб./Гкал | 53587,03 | 55700,97 | 57760,40 | 58912,96 | 60098,25 | 65187,27 | 70886,27 |
| 8 | Оценочная стоимость производства тепла | руб./Гкал | 3543,75 | 3683,55 | 3819,74 | 3895,96 | 3974,35 | 4310,89 | 4687,77 |

*- Прогнозирование финансово-хозяйственной деятельности Теплоснабжающей организации проводится на основе фактических показателей финансово-хозяйственной деятельности за базовый период регулирования и утверждённый период регулирования на момент разработки схемы теплоснабжения. В качестве исходных данных принимаются с данные портала по раскрытию информации, подлежащих свободному доступу (http://ri.eias.ru) и данные от ТСО.

Таблица 114 - Тарифно-балансовые модели теплоснабжения потребителей ГПКК «ЦРКК»

| № п/п | Наименование | Ед. измерения | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031-2034 | 2035-2038 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Производство тепловой энергии | Гкал | 2756,6 | 2756,6 | 2756,6 | 2756,6 | 2756,6 | 2756,6 | 2756,6 |
| 2 | Собственные нужды | Гкал | 19,4 | 19,4 | 19,4 | 19,4 | 19,4 | 19,4 | 19,4 |
| 3 | Потери в тепловой сети | Гкал | 684,2 | 684,2 | 684,2 | 684,2 | 684,2 | 684,2 | 684,2 |
| 4 | Полезный отпуск | Гкал | 2053,00 | 2053,00 | 2053,00 | 2053,00 | 2053,00 | 2053,00 | 2053,00 |
| 5 | Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, в том числе | тыс.руб. | 10874,844 | 11306,963 | 11719,991 | 12008,014 | 12304,302 | 13577,329 | 15004,573 |
| 5.1 | расходы на топливо | тыс.руб. | 4032,024 | 4165,081 | 4290,033 | 4444,474 | 4604,475 | 5304,191 | 6110,239 |
| 5.2 | Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), используемую в технологическом процессе | тыс.руб. | 754,661 | 782,583 | 812,321 | 812,321 | 812,321 | 812,321 | 812,321 |
| 5.3 | Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе | тыс.руб. | 166,302 | 170,958 | 175,574 | 180,314 | 185,183 | 206,007 | 229,173 |
| 5.4 | ФОТ | тыс.руб. | 735,933 | 769,050 | 800,581 | 816,593 | 832,925 | 901,585 | 975,904 |
| 5.5 | Расходы на амортизацию основных производственных средств | тыс.руб. | 778,911 | 813,962 | 847,334 | 864,281 | 881,566 | 954,236 | 1032,895 |
| 5.6 | Общепроизводственные расходы, в том числе: | тыс.руб. | 1480,877 | 1547,516 | 1610,965 | 1643,184 | 1676,048 | 1814,208 | 1963,757 |
| 5.7 | Общехозяйственные расходы, в том числе: | тыс.руб. | 77,770 | 81,269 | 84,601 | 86,293 | 88,019 | 95,275 | 103,128 |
| 5.8 | Расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных средств | тыс.руб. | 1835,624 | 1918,227 | 1996,874 | 2036,812 | 2077,548 | 2248,805 | 2434,178 |
| 5.9 | прочие расходы | тыс.руб. | 1012,743 | 1058,317 | 1101,708 | 1123,742 | 1146,217 | 1240,702 | 1342,976 |
| 6 | Прибыль | тыс.руб. | 303,20 | 316,40 | 329,13 | 334,96 | 340,91 | 365,95 | 393,07 |
| 7 | Необходимая валовая выручка от вида деятельности | руб./Гкал | 11178,04 | 11623,36 | 12049,12 | 12342,98 | 12645,21 | 13943,27 | 15397,64 |
| 8 | Оценочная стоимость производства тепла | руб./Гкал | 5444,73 | 5661,65 | 5869,03 | 6012,17 | 6159,38 | 6791,66 | 7500,07 |

*- Прогнозирование финансово-хозяйственной деятельности Теплоснабжающей организации проводится на основе фактических показателей финансово-хозяйственной деятельности за базовый период регулирования и утверждённый период регулирования на момент разработки схемы теплоснабжения. В качестве исходных данных принимаются с данные портала по раскрытию информации, подлежащих свободному доступу (http://ri.eias.ru) и данные от ТСО.

Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации

В соответствии с действующим в сфере государственного ценового регулирования законодательством тариф на тепловую энергию, отпускаемую организацией, должен обеспечивать покрытие как экономически обоснованных расходов организации, так и обеспечивать достаточные средства для финансирования мероприятий по надежному функционированию и развитию систем теплоснабжения.

Тариф ежегодно пересматривается и устанавливается органом исполнительной власти субъекта РФ в области государственного регулирования цен (тарифов) с учетом изменения экономически обоснованных расходов организации и возможных изменений условий реализации инвестиционной программы.

Законодательством определен механизм ограничения предельной величины тарифов путем установления ежегодных предельных индексов роста, а также механизм ограничения предельной величины платы за ЖКУ для граждан путем установления ежегодных предельных индексов роста.

При этом возмещение затрат на реализацию рекомендуемых мероприятий организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, может потребовать установления для организации тарифов на уровне выше установленного федеральным органом предельного максимального уровня.

Решение об установлении для организации тарифов на уровне выше предельного максимального принимается органом исполнительной власти субъекта РФ в области государственного регулирования тарифов (цен) самостоятельно и не требует согласования с федеральным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов в сфере теплоснабжения.

Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей

Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей приведены п. 14.1.

Описание изменений (фактических данных) в оценке ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения. В ценовых зонах теплоснабжения указанная глава содержит ценовые (тарифные) последствия, возникшие при осуществлении регулируемых видов деятельности в сфере теплоснабжения

При актуализации схемы теплоснабжения Шарыповского муниципального округа Красноярского края (актуализация на 2027 год) информация по всем пунктам была скорректирована по состоянию на 01.01.2026.

Глава актуализирована с учетом требований Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», а также Методических указаний по разработке схем теплоснабжения (утв. Приказом Минэнерго России от 05.07.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения»).

"Реестр единых теплоснабжающих организаций"

Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения

В настоящее время на территории муниципального округа действует восемь источников централизованного теплоснабжения, отапливающие жилые, административные и социально-значимые объекты. Обслуживание объектов систем централизованного теплоснабжения осуществляется Филиал «Березовская ГРЭС» ПАО «ЮНИПРО», ООО «АЭСТ», ГПКК «ЦРКК».

Реестр систем теплоснабжения приведен в таблице 115.

Таблица 115 - Реестр систем теплоснабжения

| № системы | Наименование источника тепловой энергии | ЕТО | Район теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Березовская ГРЭС | Филиал «Березовская ГРЭС» ПАО «ЮНИПРО» | г. Шарыпово, п. Дубинино, с. Холмогорское, с. Береш |
| 2 | Котельная с. Березовское | ООО «АЭСТ» | с. Березовское |
| 3 | Котельная с. Новоалтатка | ООО «АЭСТ» | с. Новоалтатка |
| 4 | Котельная с. Ивановка | ООО «АЭСТ» | с. Ивановка |
| 5 | Котельная п. Инголь | ООО «АЭСТ» | п. Инголь |
| 6 | Котельная с. Парная | ООО «АЭСТ» | с. Парная |
| 7 | Котельная с. Большое Озеро | ООО «АЭСТ» | с. Большое Озеро |
| 8 | Котельная д.Гляден | ГПКК «ЦРКК» | д.Гляден |

Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации

Статусом Единой теплоснабжающей организации рекомендуется наделить ООО «АЭСТ», филиал «Березовская ГРЭС» ПАО «ЮНИПРО» и ГПКК «ЦРКК».

Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации приведен в таблице 116.

Таблица 116 – Перечень теплоснабжающих организаций

| N системы теплоснабжения | Наименования источников тепловой энергии в системе теплоснабжения | Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения | Объекты систем теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации | N зоны деятельности | Утвержденная ЕТО | Основание для присвоения статуса ЕТО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Березовская ГРЭС | Филиал «Березовская ГРЭС» ПАО «ЮНИПРО» | Березовская ГРЭС, тепловые сети г. Шарыпово, п. Дубинино, с. Холмогорское, с. Береш | 1 | Филиал «Березовская ГРЭС» ПАО «ЮНИПРО» | п. 11 постановления Правитель-ства РФ от 08.08.2012 № 808 |
| 2 | Котельная с. Березовское | ООО «АЭСТ» | ООО «АЭСТ» | 2 | ООО «АЭСТ» | п. 11 постановления Правитель-ства РФ от 08.08.2012 № 808 |
| 3 | Котельная с. Новоалтатка | ООО «АЭСТ» | ООО «АЭСТ» | 2 | ООО «АЭСТ» | п. 11 постановления Правитель-ства РФ от 08.08.2012 № 808 |
| 4 | Котельная с. Ивановка | ООО «АЭСТ» | ООО «АЭСТ» | 2 | ООО «АЭСТ» | п. 11 постановления Правитель-ства РФ от 08.08.2012 № 808 |
| 5 | Котельная п. Инголь | ООО «АЭСТ» | ООО «АЭСТ» | 2 | ООО «АЭСТ» | п. 11 постановления Правитель-ства РФ от 08.08.2012 № 808 |
| 6 | Котельная с. Парная | ООО «АЭСТ» | ООО «АЭСТ» | 2 | ООО «АЭСТ» | п. 11 постановления Правитель-ства РФ от 08.08.2012 № 808 |
| 7 | Котельная с. Большое Озеро | ООО «АЭСТ» | ООО «АЭСТ» | 2 | ООО «АЭСТ» | п. 11 постановления Правитель-ства РФ от 08.08.2012 № 808 |
| 8 | Котельная д.Гляден | ГПКК «ЦРКК» | ГПКК «ЦРКК» | 3 | ГПКК «ЦРКК» | п. 11 постановления Правитель-ства РФ от 08.08.2012 № 808 |

Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации

Критерии определения единой теплоснабжающей организации определены постановлением Правительства Российской Федерации № 808 от 08.08.2012 года «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы централизованного теплоснабжения от источника тепловой энергии.

Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

•	владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

•	размер собственного капитала;

•	способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

В настоящее время Филиал «Березовская ГРЭС» ПАО «ЮНИПРО», ООО «АЭСТ» и ГПКК «ЦРКК» отвечает всем требованиям, предъявляемым к единым теплоснабжающим организациям в зонах действия обслуживаемых систем теплоснабжения. Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в зону деятельности единой теплоснабжающей организаций, приведен в таблице 116.

Заявки теплоснабжающих организаций, поданные в рамках разработки проекта схемы теплоснабжения (при их наличии), на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации

Заявки теплоснабжающих организаций, поданные в рамках актуализации схемы теплоснабжения, отсутствуют.

Описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)

После присвоения статуса ЕТО границы зон деятельности ЕТО будут совпадать с зонами действия соответствующих систем централизованного теплоснабжения.

Описание изменений в зонах деятельности единых теплоснабжающих организаций, произошедших за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, и актуализированные сведения в реестре систем теплоснабжения и реестре единых теплоснабжающих организаций (в случае необходимости) с описанием оснований для внесения изменений

При актуализации схемы теплоснабжения Шарыповского муниципального округа Красноярского края (актуализация на 2027 год) информация по всем пунктам была скорректирована по состоянию на 01.01.2026.

Глава актуализирована с учетом требований Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», а также Методических указаний по разработке схем теплоснабжения (утв. Приказом Минэнерго России от 05.07.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения»).

"Реестр мероприятий схемы теплоснабжения"

Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

Глава «Реестр мероприятий схемы теплоснабжения» содержит свободный перечень ключевых показателей развития системы теплоснабжения и программы технических и технологических мероприятий, обеспечивающих их достижение.

Глава включает:

- перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии;

- перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них;

- перечень мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения.

При этом перечни мероприятий содержат такие сведения как: уникальный номер, краткое описание, срок реализации, объем и источник инвестиций.

В соответствии с Методическими указаниями по разработке Схем теплоснабжения, структура необходимых инвестиций должна состоять из сформированных уникальных номеров мероприятий (проектов) по каждой теплоснабжающей, теплосетевой организации, функционирующей в зоне деятельности ЕТО, в следующем порядке:

ХХХ.ХХ.ХХ.ХХХ, где:

- первые три значащих цифры (ХХХ.), отражают номер ЕТО;

- вторые две значащих цифры (.ХХ.), отражают номер группы проектов в составе ЕТО (01 – источники);

- третьи две значащих цифры (.ХХ.), отражают номер подгруппы проектов в составе ЕТО;

- четвертые три значащих цифры (.ХХХ), отражают номер проекта в составе ЕТО;

Реестр проектов нового строительства, реконструкции и технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии (мощности), включенных в Схему теплоснабжения в ценах 2026 года, представлен в таблице 117.

Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них

В соответствии с Методическими указаниями по разработке Схем теплоснабжения, структура необходимых инвестиций должна состоять из сформированных уникальных номеров мероприятий (проектов) по каждой теплоснабжающей, теплосетевой организации, функционирующей в зоне деятельности ЕТО, в следующем порядке:

ХХХ.ХХ.ХХ.ХХХ, где:

- первые три значащих цифры (ХХХ.), отражают номер ЕТО;

- вторые две значащих цифры (.ХХ.), отражают номер группы проектов в составе ЕТО (02 – тепловые сети);

- третьи две значащих цифры (.ХХ.), отражают номер подгруппы проектов в составе ЕТО;

- четвертые три значащих цифры (.ХХХ), отражают номер проекта в составе ЕТО;

Реестр проектов нового строительства и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них, включенных в Схему теплоснабжения в ценах 2026 года, представлен в таблице 118.

Перечень мероприятий, обеспечивающих перевод открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения

В связи с отсутствием предложений по развитию системы теплоснабжения от исполнительных органов власти и эксплуатационных организация переход на закрытую систему горячего водоснабжения не рассматривается.

Таблица 117 - Реестр проектов по источникам тепловой энергии

| № п/п | Наименование мероприятия | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031-2034 | 2035-2038 | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по муниципальному образованию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по схеме теплоснабжения | 139 551 | 84 234 | 1 240 | 1 240 | 51 240 | 3 720 | 5 030 | 236 255 |
|  | Нарастающим итогом | 139 551 | 223 785 | 225 025 | 226 265 | 277 505 | 281 225 | 286 255 | 236 255 |
|  | Источники инвестиций, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Собственные средства | 14 734 | 58 634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 368 |
|  | Средства за присоединение потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджетные средства | 124 817 | 25 600 | 1 240 | 1 240 | 51 240 | 3 720 | 5 030 | 162 887 |
| ЕТО №1 - Филиал «Березовская ГРЭС» ПАО «ЮНИПРО» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.01.00.000 | Группа проектов на источниках тепловой энергии | 14734 | 58634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73368 |
|  | Нарастающим итогом | 14734 | 73368 | 73368 | 73368 | 73368 | 73368 | 73368 | 73368 |
|  | Источники инвестиций, в том числе: | 14734 | 58634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73368 |
|  | Собственные средства, в том числе: | 14734 | 58634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73368 |
|  | Амортизация | 14734 | 42805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57539 |
|  | Средства из прибыли | 0 | 15829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15829 |
|  | Средства за присоединение потребителей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 001.01.02.000 | Подгруппа проектов реконструкции источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки | 14734 | 58634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73368 |
|  | Нарастающим итогом | 14734 | 73368 | 73368 | 73368 | 73368 | 73368 | 73368 | 73368 |
| 001.01.02.001 | Создание резервной емкости складирования золошлаковых отходов путем высвобождения 3-й карты золошлакоотвала | 11677 | 0 |  |  |  |  |  | 11 677 |
| 001.01.02.002 | Модернизация строительных конструкций кабельных тоннелей | 1247 | 959 |  |  |  |  |  | 2 206 |
| 001.01.02.003 | Модернизация горелочных устройств котла П-67 ст. №1, 2 | 1810 | 2194 |  |  |  |  |  | 4 005 |
| 001.01.02.004 | Модернизация котла П-67 с заменой конвективного вторичного пароперегревателя ст. №2 | 0 | 17478 |  |  |  |  |  | 17 478 |
| 001.01.02.005 | Модернизация тепловой изоляции котлоагрегатов П-67 ст. №1, 2 | 0 | 3241 |  |  |  |  |  | 3 241 |
| 001.01.02.006 | Модернизация оборудования пылеприготовления котлов П-67 ст. №1, 2 | 0 | 2480 |  |  |  |  |  | 2 480 |
| 001.01.02.007 | Модернизация АСУ ТП энергоблока ст.№1 | 0 | 2679 |  |  |  |  |  | 2 679 |
| 001.01.02.008 | Модернизация АСУ ТП энергоблока ст.№2 | 0 | 29602 |  |  |  |  |  | 29 602 |
| ЕТО №2 - ООО «АЭСТ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002.01.00.000 | Группа проектов на источниках тепловой энергии | 123 577 | 24 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 937 |
|  | Нарастающим итогом | 123 577 | 147 937 | 147 937 | 147 937 | 147 937 | 147 937 | 147 937 | 147 937 |
|  | Источники инвестиций, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Собственные средства, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Амортизация |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства из прибыли |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства за присоединение потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджетные средства | 123 577 | 24 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 937 |
| ЕТО №3 – ГПКР «ЦРКК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 003.01.00.000 | Группа проектов на источниках тепловой энергии | 1 240 | 1 240 | 1 240 | 1 240 | 51 240 | 3 720 | 5 030 | 14 950 |
|  | Нарастающим итогом | 1 240 | 2 480 | 3 720 | 4 960 | 56 200 | 59 920 | 64 950 | 14 950 |
|  | Источники инвестиций, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Собственные средства, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Амортизация |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства из прибыли |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства за присоединение потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджетные средства | 1 240 | 1 240 | 1 240 | 1 240 | 51 240 | 3 720 | 5 030 | 14 950 |
| 003.01.02.000 | Подгруппа проектов реконструкции источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки | 1 240 | 1 240 | 1 240 | 1 240 | 51 240 | 3 720 | 5 030 | 14 950 |
|  | Нарастающим итогом | 1 240 | 2 480 | 3 720 | 4 960 | 56 200 | 59 920 | 64 950 | 14 950 |
| 003.01.02.001 | Модернизация оборудования котельной (замена изношенного оборудования, текущий и плановый ремонт) | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 51240 | 3720 | 5030 | 14950 |

*- Объемы инвестиций в реконструкцию тепловых сетей определены по укрупненным показателям на основании объектов-аналогов и должны быть уточнены на последующих стадиях проектирования.

Таблица 118 - Реестр проектов по тепловым сетям

| № п/п | Наименование мероприятия | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031-2034 | 2035-2038 | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по муниципальному образованию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по схеме теплоснабжения | 139 551 | 84 234 | 1 240 | 1 240 | 51 240 | 3 720 | 5 030 | 236 255 |
|  | Нарастающим итогом | 139 551 | 223 785 | 225 025 | 226 265 | 277 505 | 281 225 | 286 255 | 236 255 |
|  | Источники инвестиций, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Собственные средства | 14 734 | 58 634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 368 |
|  | Средства за присоединение потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджетные средства | 124 817 | 25 600 | 1 240 | 1 240 | 51 240 | 3 720 | 5 030 | 162 887 |
| ЕТО №1 - Филиал «Березовская ГРЭС» ПАО «ЮНИПРО» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.02.00.000 | Группа проектов на тепловых сетях и сооружениях на них | 66 025 | 227 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293 252 |
|  | Нарастающим итогом | 66 025 | 293 252 | 293 252 | 293 252 | 293 252 | 293 252 | 293 252 | 293 252 |
|  | Источники инвестиций, в том числе: | 66025 | 227227 |  |  |  |  |  | 293 252 |
|  | Собственные средства, в том числе: | 66025 | 227227 |  |  |  |  |  | 293 252 |
|  | Амортизация | 61811 | 42793 |  |  |  |  |  | 104 603 |
|  | Средства из прибыли | 4215 | 184434 |  |  |  |  |  | 188 649 |
|  | Средства за присоединение потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.02.02.000 | Подгруппа проектов строительства новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных | 66 025 | 227 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293 252 |
|  | Нарастающим итогом | 66 025 | 293 252 | 293 252 | 293 252 | 293 252 | 293 252 | 293 252 | 293 252 |
| 001.02.02.001 | Модернизация участка тепловой сети между ПО-264 и ПО-273, 1 магистраль, г. Шарыпово (Замена тепловой изоляции с защитным слоем тепловой изоляции) | 13664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13664 |
| 001.02.02.002 | Модернизация участка тепловой сети междуТК-0321 и до детского сада ""Домовёнок"",с. Холмогорское | 9707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9707 |
| 001.02.02.003 | Модернизация участка тепловой сети между ТК-0122 и ТК-1 (между НО-3 и НО-4), 6 микрорайон,г. Шарыпово | 15856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15856 |
| 001.02.02.004 | Модернизация участка тепловой сети междуТК-3 и ТК-4, 1 мирорайон,г. Шарыпово | 17980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17980 |
| 001.02.02.005 | Модернизация участка тепловой сети с. Холмогорское мкр. Энергетик, участок между ТК-0321 и ТК-36-1 | 8818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8818 |
| 001.02.02.006 | Модернизация участка тепловой сети между ТК-0122-1 и ТК-1 (НО-3 и ТК-0122-1), 6 микрорайон, г. Шарыпово | 0 | 13223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13223 |
| 001.02.02.007 | Модернизация участка тепловой сети между между ТК-10-6 и ТК-10-10, ул. Берёзовая, п. Дубинино | 0 | 29040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29040 |
| 001.02.02.008 | Модернизация тепловой изоляции и защитного слоя ТИ на участке тепловой сети между ПО-524 и НО-46, ПО-535 и НО-47, 8 магистраль | 0 | 6717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6717 |
| 001.02.02.009 | Модернизация участка тепловой сети между ТК-0126 и ТК-0507, 5 магистраль, г. Шарыпово | 0 | 96207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96207 |
| 001.02.02.010 | Модернизация участка тепловой сети между ТК-0513-1 и ТК-0514, 5 магистраль, г. Шарыпово | 0 | 15794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15794 |
| 001.02.02.011 | Модернизация тепловой изоляции и защитного слоя ТИ на участке тепловой сети между ПО-507 и ПО-658, 1 магистраль | 0 | 66246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66246 |
| ЕТО №2 - ООО «АЭСТ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002.02.00.000 | Группа проектов на тепловых сетях и сооружениях на них | 162 088 | 66 856 | 47 328 | 0 | 25 332 | 0 | 0 | 301 603 |
|  | Нарастающим итогом | 162 088 | 228 944 | 276 272 | 276 272 | 301 603 | 301 603 | 301 603 | 301 603 |
|  | Источники инвестиций, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Собственные средства, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Амортизация |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства из прибыли |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства за присоединение потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджетные средства | 162 088 | 66 856 | 47 328 | 0 | 25 332 | 0 | 0 | 301 603 |
| 002.02.02.000 | Подгруппа проектов строительства новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных | 162 088 | 66 856 | 47 328 | 0 | 25 332 | 0 | 0 | 301 603 |
|  | Нарастающим итогом | 162 088 | 228 944 | 276 272 | 276 272 | 301 603 | 301 603 | 301 603 | 301 603 |
| 002.02.02.001 | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения с. Березовское ул. Школьная от ТК-1 до ТК-4 | 2465 |  |  |  |  |  |  | 2465 |
| 002.02.02.002 | Реконструкция существующих участков тепловой сети в с. Березовское |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Теплотрасса от ТК-35 до ТК-351 | 768,5 |  |  |  |  |  |  | 768,5 |
|  | Теплотрасса ул. Школьная, от ТК-1 до ТК-4 | 2276,5 |  |  |  |  |  |  | 2276,5 |
|  | Подводы к жилым домам по ул. Школьная | 1160 |  |  |  |  |  |  | 1160 |
|  | Подвод к библиотеке от ТК-7 | 246,5 |  |  |  |  |  |  | 246,5 |
|  | Подвод к МБОУ Березовская СОШ №1 от ТК-3 | 145 |  |  |  |  |  |  | 145 |
|  | Подвод к И КТ Березовской СОШ №1 от ТК-2 | 290 |  |  |  |  |  |  | 290 |
|  | Теплотрасса от котельной до ТК- 1 | 145 |  |  |  |  |  |  | 145 |
|  | Теплотрасса от ТК-17 до ТК-24 |  | 1276 |  |  |  |  |  | 1276 |
|  | Теплотрасса от ТК-24 до старой котельной |  | 203 |  |  |  |  |  | 203 |
| 002.02.02.003 | Реконструкция существующих участков тепловой сети в с. Большое Озеро (с увеличением диаметров трубопровода). Участок тепловой сети: от здание котельной (ул.Школьная, 26) до здания школы (ул.Школьная, 2) | 942,5 |  |  |  |  |  |  | 942,5 |
| 002.02.02.004 | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения с.Ивановка ул. Просвещения от ТК-24 до ТК-46 |  |  | 20938 |  |  |  |  | 20938 |
| 002.02.02.005 | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения (совместно с сетями водоснабжения) от ТК-12 до ТК 626 |  | 16588 |  |  |  |  |  | 16588 |
| 002.02.02.006 | Реконструкция существующих участков тепловой сети в с. Ивановка |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Теплотрасса ул. Просвещения, от ТК-24 до ТК-46 | 4930 |  |  |  |  |  |  | 4930 |
|  | Подводы к жилым домам по ул. Просвещения | 1653 |  |  |  |  |  |  | 1653 |
|  | Теплотрасса ул. Строителей, от ТК-12 до ТК-24 | 4683,5 |  |  |  |  |  |  | 4683,5 |
|  | Подвод от ТК-22 до сельсовета, ул. Строителей | 261 |  |  |  |  |  |  | 261 |
|  | Теплотрасса от ТК-29 до ТК-32 |  | 870 |  |  |  |  |  | 870 |
|  | Подводы к жилым домам по ул. Нагорная | 1682 |  |  |  |  |  |  | 1682 |
|  | Теплотрасса ул. Строителей, от ТК-12 до ТК-63 | 4292 |  |  |  |  |  |  | 4292 |
|  | Теплотрасса ул. Труда, от ТК-2 до ТК-16 | 2363,5 |  |  |  |  |  |  | 2363,5 |
|  | Теплотрасса ул. Труда, от ТК-16 до ТК-14 |  | 870 |  |  |  |  |  | 870 |
|  | Теплотрасса ул. Труда, от ТК-16 до ТК-20 |  | 3016 |  |  |  |  |  | 3016 |
|  | Теплотрасса ул. Труда, от ТК-10 до торгового центра | 754 |  |  |  |  |  |  | 754 |
|  | Подводы к жилым домам по ул. Труда | 3001,5 |  |  |  |  |  |  | 3001,5 |
|  | Подводы к жилым домам по ул. Строителей | 4422,5 |  |  |  |  |  |  | 4422,5 |
|  | Теплотрасса ул. Строителей, от ТК-12 до ТК-58 |  | 8265 |  |  |  |  |  | 8265 |
|  | Теплотрасса ул. Строителей, от ТК-53 до ТК-56 |  | 2566,5 |  |  |  |  |  | 2566,5 |
|  | Подвод от ТК-48 до Дома культуры, ул. Строителей |  | 435 |  |  |  |  |  | 435 |
|  | Подвод от ТК-49 до детского сада, ул. Строителей |  | 1276 |  |  |  |  |  | 1276 |
| 002.02.02.007 | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения п. Инголь кв. Путейский от ТК-4 до ТК-5 с врезкой в ж.д. 26-28-33 школа ФАП |  | 4350 |  |  |  |  |  | 4350 |
| 002.02.02.008 | Реконструкция существующих участков тепловой сети в п. Инголь |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тепловая сеть от ТК-3-2 до МКД № 7 и детского сада | 2726 |  |  |  |  |  |  | 2726 |
|  | Тепловая сеть от ТК-3-1 до ТК-3- 2 | 957 |  |  |  |  |  |  | 957 |
|  | Подвод от ТК-3-1 до МКД № 5 | 87 |  |  |  |  |  |  | 87 |
|  | Подвод от ТК-3-1 до МКД № 6 | 638 |  |  |  |  |  |  | 638 |
|  | Подвод от МКД № 6 до МКД № ба | 870 |  |  |  |  |  |  | 870 |
|  | Подвод от ТК-5-8 до МКД № 4 | 580 |  |  |  |  |  |  | 580 |
|  | Подвод от ТК-5 до ж/д № 30 | 1479 |  |  |  |  |  |  | 1479 |
|  | Тепловая сеть от ТК-5 до ТК-5-2 |  | 2610 |  |  |  |  |  | 2610 |
|  | Тепловая сеть от ТК-5-2 до школы и гаража |  | 8120 |  |  |  |  |  | 8120 |
|  | Подводы от ТК-5-7 до ФАПа и интерната | 2784 |  |  |  |  |  |  | 2784 |
|  | Подводы от ТК-5-5 до ж/д № 28, № 26, № 33 | 3480 |  |  |  |  |  |  | 3480 |
|  | Подвод от ТК-5-4 до дома культуры | 1943 |  |  |  |  |  |  | 1943 |
|  | Тепловая сеть от ТК-10 до ж/д № 17, подводы к ж/д | 13514 |  |  |  |  |  |  | 13514 |
|  | Тепловая сеть кв. Путейский от ТК-10 до жд 10-12 |  | 1450 |  |  |  |  |  | 1450 |
|  | Подводы от ТК-9 до МКД № 8, № 9 | 870 |  |  |  |  |  |  | 870 |
|  | Подвод от ТК-8-3 до ПЧ-15 |  | 2320 |  |  |  |  |  | 2320 |
|  | Подвод от ТК-8 до НГЧВ-4, подвод от ТК-8-1 до вокзала |  | 435 |  |  |  |  |  | 435 |
|  | Тепловая сеть от НГЧВ-4 до ПЧ- 15 |  | 2146 |  |  |  |  |  | 2146 |
|  | Тепловая сеть от ТК-1 до ПДМ |  | 3161 |  |  |  |  |  | 3161 |
|  | Подвод от ТК-2 до гаража |  | 2276,5 |  |  |  |  |  | 2276,5 |
| 002.02.02.009 | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения с.Новоалтатка ул. Школьная от ТК-1 до ТК-2, от ТК-2 до У П-3, УП-2 |  |  | 26390 |  |  |  |  | 26390 |
| 002.02.02.010 | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения с.Новоалтатка ул. Кольцевая, ул. Советская |  |  |  |  | 25331,5 |  |  | 25331,5 |
| 002.02.02.011 | Капитальный ремонт с.Новоалтатка ул. Советская от ТК-6 до до врезки в МУ-6 и ТК-7 | 6235 |  |  |  |  |  |  | 6235 |
| 002.02.02.012 | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения от ТК11 через ТК-12 до УП18, УП19 ул. Кольцевая с. Новоалтатка | 6873 |  |  |  |  |  |  | 6873 |
| 002.02.02.013 | Реконструкция существующих участков тепловой сети в с. Новоалтатка |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тепловая сеть от ТК-7 до ТК-6 ул. Советская | 5147,5 |  |  |  |  |  |  | 5147,5 |
|  | Тепловая сеть от точки врезки между ТК-1 и ТК-2 до ТК-1 | 797,5 |  |  |  |  |  |  | 797,5 |
|  | Тепловая сеть от ТК-6 до ТК-5 ул. Советская | 2204 |  |  |  |  |  |  | 2204 |
|  | Тепловая сеть от ТК-12 до УП-19 ул. Кольцевая | 1566 |  |  |  |  |  |  | 1566 |
|  | Тепловая сеть от ТК-11 до УП-18 ул. Кольцевая | 3045 |  |  |  |  |  |  | 3045 |
|  | Тепловая сеть от УП-15 до УП-16 ул. Западная | 870 |  |  |  |  |  |  | 870 |
|  | Тепловая сеть от ТК-10 до ж/д № 28 ул. Западная | 4495 |  |  |  |  |  |  | 4495 |
|  | Тепловая сеть ул. Восточная от ТК-2 : ТК-3 : ТК-4 : ТК-4/: УП-31 :УП-2 : УП-5 | 8453,5 |  |  |  |  |  |  | 8453,5 |
|  | Подводы к жилым домам | 10570,5 |  |  |  |  |  |  | 10570,5 |
|  | Тепловая сеть от (.3) до УП-7 и УП-6 ул. Советская |  | 1247 |  |  |  |  |  | 1247 |
| 002.02.02.014 | Капитальный ремонт, с.Парная ул. Школьная, ул. Лесная | 20633,5 |  |  |  |  |  |  | 20633,5 |
| 002.02.02.015 | Реконструкция существующих участков тепловой сети в с. Парная (с увеличением диаметров трубопровода) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Участок тепловой сети: от ТК 9 до спортшколы, с.Парная | 783 |  |  |  |  |  |  | 783 |
|  | ТК6-ТК7 по ул. Лесная |  | 913,5 |  |  |  |  |  | 913,5 |
|  | ТК7 до угла напротив дома 3 по ул. Лесная |  | 783 |  |  |  |  |  | 783 |
| 002.02.02.016 | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения от ТК10 до ж.д.10-17 кв. Путейский п. Инголь | 5 613,22 |  |  |  |  |  |  | 5 613,22 |
| 002.02.02.017 | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения от ТК11 через ТК-12 до УП18, УП19 ул. Кольцевая с. Новоалтатка | 9 999,09 |  |  |  |  |  |  | 9 999,09 |
| 002.02.02.018 | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения от ТК-12 до ТК-24 по ул. Строителей с. Ивановка | 5 996,42 |  |  |  |  |  |  | 5 996,42 |
| 002.02.02.019 | Капитальный ремонт (замена) подвода сетей теплоснабжения д.с. Семицветик с. Березовское | 1 940,35 |  |  |  |  |  |  | 1 940,35 |
| 002.02.02.020 | Капитальный ремонт (замена) сетей теплоснабжения АО Авангард с. Березовское | 455,24 |  |  |  |  |  |  | 455,24 |
| 002.02.02.021 | Тепловые сети (Участок тепловой сети п. Инголь: квартал Путейский, от ТК 10 до жилого дома № 10-12) |  | 1678,56 |  |  |  |  |  | 1678,56 |
| ЕТО №3 – ГПКР «ЦРКК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 003.02.00.000 | Группа проектов на тепловых сетях и сооружениях на них | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 1 800 | 34 750 | 5 500 |
|  | Нарастающим итогом | 450 | 900 | 1 350 | 1 800 | 2 250 | 4 050 | 38 800 | 5 500 |
|  | Источники инвестиций, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Собственные средства, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Амортизация |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства из прибыли |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства за присоединение потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджетные средства | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 1 800 | 34 750 | 5 500 |
| 003.02.02.000 | Подгруппа проектов строительства новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 1 800 | 34 750 | 5 500 |
|  | Нарастающим итогом | 450 | 900 | 1 350 | 1 800 | 2 250 | 4 050 | 38 800 | 5 500 |
| 003.02.02.002 | Поэтапная замена изношенных сетей теплоснабжения в зоне действия ГПКК «ЦРКК»» | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 1800 | 34750 | 5500 |

*- Объемы инвестиций в реконструкцию тепловых сетей определены по укрупненным показателям на основании объектов-аналогов и должны быть уточнены на последующих стадиях проектирования.

"Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения"

Перечень всех замечаний и предложений, поступивших при разработке, утверждении и актуализации схемы теплоснабжения

Замечания, поступившие в ходе разработки и утверждения схемы теплоснабжения, были учтены в итоговом варианте схемы теплоснабжения.

Ответы разработчиков проекта схемы теплоснабжения на замечания и предложения

Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения были доработаны по условиям Технического задания на разработку схемы теплоснабжения.

Перечень учтенных замечаний и предложений, а также реестр изменений, внесенных в разделы схемы теплоснабжения и главы обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения

Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения были доработаны по условиям Технического задания на разработку схемы теплоснабжения.

"Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения"

Реестр изменений, внесенных в доработанную и (или) актуализированную схему теплоснабжения, а также сведения о том, какие мероприятия из утвержденной схемы теплоснабжения были выполнены за период, прошедший с даты утверждения схемы теплоснабжения

При актуализации схемы теплоснабжения Шарыповского муниципального округа Красноярского края (актуализация на 2027 год) информация по всем пунктам была скорректирована по состоянию на 01.01.2026.

Глава актуализирована с учетом требований Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», а также Методических указаний по разработке схем теплоснабжения (утв. Приказом Минэнерго России от 05.07.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения»).

Оценка экологической безопасности теплоснабжения. Воздействие объектов систем централизованного теплоснабжения на атмосферный воздух Шарыповского муниципального округа

Описание фоновых и/или сводных расчётов концентраций вредных (загрязняющих) веществ на территории поселения, городского округа, города федерального значения

Информация о фоновых концентрациях загрязняющих веществ приняты на основании государственного доклада «О состоянии и охране окружающей среды в Красноярском крае в 2024 году».

Таблица 119 – Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу на территории муниципальных образований

| № п/п | Муниципальные округа/районы края | Площадь территории на 01.01.2025, км2 | Численность населения на 01.01.2025, чел. | Количество выбросов ЗВ от стационарных источников, т | Удельные выбросы ЗВ от стационарных источников (т/км2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Шарыповский | 3 751 | 11 239 | 33 138,3 | 8,83 |

Основным источником антропогенного воздействия на атмосферный воздух, определяющими уровень загрязнения среди предприятий топливно-энергетического комплекса является филиал «Берёзовская ГРЭС» ПАО «Юнипро», расположенный на территории Шарыповского муниципального округа (таблица 51).

Таблица 120 – Информация о выбросах загрязняющих веществ «Берёзовская ГРЭС», оказывающих негативное влияние на окружающую среду

| Наименование предприятия | Объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, тыс. тн. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2025 |
| Филиал «Берёзовская ГРЭС» ПАО «Юнипро» | 16,3 | 19,6 | 13,1 | 14,6 | 30,5 | 29,88 | 35,740 |

В 2022 г. значительно увеличились объёмы выбросов загрязняющих веществ филиала «Березовская ГРЭС» ПАО «Юнипро». Увеличение валовых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу связано с ростом отпуска от угольных котлов Берёзовской ГРЭС – 145% в сравнении с предыдущим периодом.

Выбросы вредных загрязняющих веществ на всех филиалах ПАО «Юнипро» были в пределах нормативов предельно допустимых. Это подтверждается данными производственного экологического контроля.

Источниками  выделения  загрязняющих  веществ  в  атмосферу  на  промплощадке являются   котлы,   работающие   на   буром   угле   с   мазутной   растопкой,   аспирационные установки  тракта  углеподачи,  угольный  склад  с  работающими  на  нем  бульдозерами  (8 ед.),    аварийные    дизельные    генераторы    (2    ед.).    Бульдозеры    рассмотрены    как стационарные  источники  (п.  5  Приказа  Минприроды  России  от  19.11.2021  №  871  «Об утверждении Порядка проведения инвентаризации стационарных источников и выбросов загрязняющих     веществ     в     атмосферный     воздух,     корректировки     ее     данных, документирования   и   хранения   данных,   полученных   в   результате   проведения   таких инвентаризации и корректировки»).

Прогнозные расчёты максимальных разовых концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от сохраняемых, модернизируемых и планируемых к строительству объектов теплоснабжения, с учётом плана реализации мер по уменьшению загрязнения атмосферного воздуха

В таблице 121 представлена информация о нормативах предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ для филиала «Берёзовская ГРЭС» ПАО «Юнипро», в таблице 122 – информация о нормативах допустимых выбросов загрязняющих веществ для отопительных котельных, действующих на территории Шарыповского муниципального округа.

Таблица 121 – Нормативы предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ для основной промплощадки «Берёзовская ГРЭС» ( по данным проекта нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от источников объект I категории НВОС филиал «Березовская ГРЭС» ПАО «Юнипро» основная промплощадка)

| № п/п | Наименование загрязняющего вещества и его код | Класс опасности загрязняющего вещества (I-IV) | Нормативы выбросов (с разбивкой по годам) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | На момент разработки ПДВ 2024 год |  |  | 2025 год |  |  | 2026 год |  |  |
|  |  |  | г/с | т/г | ПДВ ВРВ | г/с | т/г | ПДВ ВРВ | г/с | т/г | ПДВ ВРВ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Азота диоксид (двуокись азота; пероксид азота) (0301) | III | 982.377229 | 27370.6062 | 27370.6062 | 982.377229 | 27370.6062 | 27370.6062 | 982.377229 | 27370.6062 | 27370.6062 |
| 2 | Азота оксид (азот (II) оксид; азот монооксид) (0304) | III | 159.636307 | 4447.72363 | 4447.72363 | 159.636307 | 4447.72363 | 4447.72363 | 159.636307 | 4447.72363 | 4447.72363 |
| 3 | Углерод (пигмент черный или углеродсодержащий аэрозоль (сажа)) (0328) | III | 13.2851764 | 379.18785 | 379.18785 | 13.2851764 | 379.18785 | 379.18785 | 13.2851764 | 379.18785 | 379.18785 |
| 4 | Серы диоксид (0330) | III | 1222.3107 | 29135.3269 | 29135.3269 | 1222.3107 | 29135.3269 | 29135.3269 | 1222.3107 | 29135.3269 | 29135.3269 |
| 5 | Углерода оксид (углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) (0337) | IV | 113.325044 | 2582.30274 | 2582.30274 | 113.325044 | 2582.30274 | 2582.30274 | 113.325044 | 2582.30274 | 2582.30274 |
| 6 | Бенз(а)пирен (0703) | I | 0.00085719 | 0.0234392 | 0.0234392 | 0.00085719 | 0.0234392 | 0.0234392 | 0.00085719 | 0.0234392 | 0.0234392 |
| 7 | Формальдегид (муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид)(1325) | II | 0.00891667 | 0.000355 | 0.000355 | 0.00891667 | 0.000355 | 0.000355 | 0.00891667 | 0.000355 | 0.000355 |
| 8 | Керосин (керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный) (2732) |  | 0.22265611 | 0.65722 | 0.65722 | 0.22265611 | 0.65722 | 0.65722 | 0.22265611 | 0.65722 | 0.65722 |
| 9 | Минеральное масло (масло минеральное нефтяное): веретенное, машинное, цилиндровое и иные (2735) |  | 0.0222 | 0.7 | 0.7 | 0.0222 | 0.7 | 0.7 | 0.0222 | 0.7 | 0.7 |
| 10 | Зола ТЭС мазутная /в пересчете на ванадий/ (2904) | II | 0.977 | 2.86 | 2.86 | 0.977 | 2.86 | 2.86 | 0.977 | 2.86 | 2.86 |
| 11 | Пыль неорганическая с содержанием кремния менее 20 процентов(2909) | III | 4.809294 | 133.723599 | 133.723599 | 4.809294 | 133.723599 | 133.723599 | 4.809294 | 133.723599 | 133.723599 |
| 12 | Зола твердого топлива (2926) | II | 150.857206 | 4314.2747 | 4314.2747 | 150.857206 | 4314.2747 | 4314.2747 | 150.857206 | 4314.2747 | 4314.2747 |
| ИТОГО: |  |  |  | 68367.3867 | 68367.3867 |  | 68367.3867 | 68367.3867 |  | 68367.3867 | 68367.3867 |
| В том числе твердых: |  |  |  | 4830.06959 | 4830.06959 |  | 4830.06959 | 4830.06959 |  | 4830.06959 | 4830.06959 |
| Жидких и газообразных: |  |  |  | 63537.3171 | 63537.3171 |  | 63537.3171 | 63537.3171 |  | 63537.3171 | 63537.3171 |
| Примечание: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итоговые суммы (г/c) по веществу сформированы по тем ИЗАВ (и режимам их выбросов), которые учитывались при проведении соответствующих расчетов приземных концентраций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 122 – Нормативы предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ для отопительных котельных

| Цех, участок (подразделение) |  | Номер источника выброса | Источник выделения загрязняющих веществ | Загрязняющее вещество |  | Выбросы загрязняющих веществ |  | Валовый выброс по источнику, т/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер | Наименование |  | Наименование | Код | Наименование | г/с | т/год |  |
| 1 | с.Березовское | 1 | КВр-1,5 | 2 | Твердые вещества | н/д | н/д | н/д |
|  |  | 2 | КВр-1,6 | 330 | Диоксид серы |  |  |  |
|  |  | 3 | КВ-0,8 | 337 | Оксид углерода |  |  |  |
|  |  |  |  | 12 | Оксид азота (в пересчете на NO2) |  |  |  |
| 2 | с.Новоалтатка | 1 | КВр 1,5 | 2 | Твердые вещества | н/д | н/д | н/д |
|  |  | 2 | КВр 2,0 | 330 | Диоксид серы |  |  |  |
|  |  | 3 | КВр 2,0 | 337 | Оксид углерода |  |  |  |
|  |  | 4 | КВр 2,0 | 12 | Оксид азота (в пересчете на NO2) |  |  |  |
| 3 | с.Ивановка | 1 | «Братский» ВК-0,5 | 2 | Твердые вещества | н/д | н/д | н/д |
|  |  | 2 | «Братский» ВК-0,5 | 330 | Диоксид серы |  |  |  |
|  |  | 3 | КВр-2,0-950УР | 337 | Оксид углерода |  |  |  |
|  |  | 4 | КВр-2,0-950УР | 12 | Оксид азота (в пересчете на NO2) |  |  |  |
| 4 | п.Инголь | 1 | КВрМ-5,0 | 2 | Твердые вещества |  | 0.10020893138 |  |
|  |  |  |  | 330 | Диоксид серы |  | 0.14259294 |  |
|  |  | 2 | КВр М-5,0 | 337 | Оксид углерода |  | 0.156074174 |  |
|  |  |  |  | 12 | Оксид азота (в пересчете на NO2) |  | 0.12924502435 |  |
| 5 | с Парная | 1 | КВ-0,8 | 2 | Твердые вещества | н/д | н/д | н/д |
|  |  |  | КВ-1,16 | 330 | Диоксид серы |  |  |  |
|  |  | 2 | КВ-0,6 | 337 | Оксид углерода |  |  |  |
|  |  |  |  | 12 | Оксид азота (в пересчете на NO2) |  |  |  |
| 6 | с.Большое Озеро | 1 | КВр-0,35 | 2 | Твердые вещества |  |  |  |
|  |  |  | КВ-0,4 | 330 | Диоксид серы | н/д | н/д | н/д |
|  |  |  |  | 337 | Оксид углерода |  |  |  |
|  |  |  |  | 12 | Оксид азота (в пересчете на NO2) |  |  |  |
| 7 | с.Гляден | 1 | котельная | 2 | Твердые вещества |  | 0.015 |  |
|  |  | 2 |  | 330 | Диоксид серы |  | 2.543 |  |
|  |  | 3 |  | 337 | Оксид углерода |  | 12.581 |  |
|  |  | 4 |  | 12 | Оксид азота (в пересчете на NO2) |  | 3.051 |  |

Прогнозные расчёты вкладов выбросов от объектов теплоснабжения, в фоновые (сводные) концентрации загрязняющих веществ на территории поселения, городского округа, города федерального значения

Информация о проценте вклада выбросов в фоновые (сводные) концентрации загрязняющих веществ представлена выше в таблице 123.

Таблица 123 – Вклад выбросов от объектов теплоснабжения, в фоновые (сводные) концентрации загрязняющих веществ

| Наименование показателя | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Общее количество выбросов загрязняющих веществ на территории ГО г. Шарыпово и Шарыповский МО (тыс. тн) | 13,98 | 16,038 | 32,041 |
| Выбросы загрязняющих веществ «Берёзовская ГРЭС» | 13,1 | 14,6 | 30,5 |
| Вклад выбросов от объектов теплоснабжения, в фоновые (сводные) концентрации загрязняющих веществ, % | 93,71 | 91,03 | 95,19 |

Берёзовская ГРЭС является основным источником загрязняющих веществ на рассматриваемой территории.

На перспективу изменение вкладов выбросов от объектов теплоснабжения не предполагается.

Прогнозы удельных выбросов загрязняющих веществ на выработку тепловой и электрической энергии, согласованных с требованиями к обеспечению экологической безопасности объектов теплоэнергетики, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации

Нормативы удельных выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от вновь вводимых и реконструируемых котельных установок ТЭС установлены в ГОСТ Р 55173-2012 Установки котельные. Общие технические требования. Нормативы устанавливают предельные значения выбросов в атмосферу твёрдых частиц, оксидов серы и азота, окиси углерода для котельных установок, использующих твёрдое, жидкое и газообразное топливо раздельно и в комбинации.

Для действующих котельных установок нормативы удельных выбросов нормативно-правовыми документам не разработаны и не закреплены.

В таблице 124 приведены нормативы удельных выбросов в атмосферу оксидов азота для котельных установок, введённых в эксплуатацию на ТЭС до 31 декабря 2000 года.

Таблица 124  – Нормативы удельных выбросов в атмосферу оксидов азота для котельных установок, введённых в эксплуатацию на ТЭС до 31 декабря 2000 года

| Тепловая мощность котлов Q, МВт | Вид топлива | Массовый выброс NOх на единицу тепловой энергии, г/МДж | Массовый выброс NOх, кг/т у.т. | Массовая концентрация в дымовых газах при α = 1,4, мг/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 300 и более (420 и более) | Бурый уголь | 0,14 | 3,95 | 370 |

В таблице 125 приведены нормативы удельных выбросов в атмосферу оксидов серы для котельных установок, введённых в эксплуатацию на ТЭС до 31 декабря 2000 года.

Таблица 125 – Нормативы удельных выбросов в атмосферу оксидов серы для котельных установок, введённых в эксплуатацию на ТЭС до 31 декабря 2000 года

| Тепловая мощность котлов Q, МВт | Приведенное содержание золы Sпр, %·кг/МДж | Массовый выброс SОх на единицу тепловой энергии, г/МДж | Массовый выброс SОх, кг/т у.т. | Массовая концентрация SOх в дымовых газах при α = 1,4, мг/м³ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 300 и более (420 и более) | 0,045 и менее | 0,875 | 25,7 | 2000 |
|  | Более 0,045 | 1,3 | 38 | 3000 |

Удельные выбросы в атмосферу от существующих котлов, при условии их реконструкции, должны соответствовать нормативам удельных выбросов, приведённым в таблицах 124 и 125.

Прогнозы образования и размещения отходов сжигания топлива на сохраняемых, модернизируемых и планируемых к строительству объектах теплоснабжения

Шарыповский муниципальный округ является одним из центров угольно-энергетической промышленности  Красноярского  края,  лидером  среди  муниципальных  образований  западной группы по ключевым экономическим показателям. Основными производственными отраслями района являются энергетика, добывающая промышленность и сельское хозяйство.

Главными промышленными предприятиями на протяжении долгих лет остаются Филиал Березовская ГРЭС – филиал ПАО «Юнипро», а также филиал АО «Суэк-Красноярск» «Разрез БЕРЕЗОВСКИЙ».

В настоящее время на территории муниципального округа действует восемь источников теплоснабжения. В качестве основного вида топлива на источниках тепла используется твердое топливо (бурый уголь) и мазут.

Таблица 126 – Устройства очистки продуктов сгорания от вредных выбросов, установленных на отопительных котельных

| Наименование источника производста тепловой энергии | Назначение установки | Тип | Производительность м³/ч | Эффективность, % |  | Год установки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Сажа (углерод) | Пыль |  |
| с.Березовское | золоуловитель | ЗУ2 | 8000 | н/д | н/д | н/д |
| с.Новоалтатка | циклон | Батарейный БЦ-2-6х(4+2) | 9790 | н/д | н/д | 2018 |
| с.Ивановка | циклон | Батарейный ЦН-15-500-8 | 14100 | н/д | н/д | н/д |
| п.Инголь | циклон | Батарейный ЦН-15-500-8 | 14100 | н/д | н/д | н/д |
| с Парная | н/д | - | - | н/д | н/д | н/д |
| с.Большое Озеро | н/д | - | - | н/д | н/д | н/д |
| с.Гляден | Рукавный фильтр с вентилятором | СРФ8-ВЕНТ | 8000 | н/д | н/д | 2020 |

На Берёзовской ГРЭС сжигается уголь разреза «Берёзовский-1» Канско-Ачинского угольного бассейна. Шлакоудаление твёрдое, отходы гидравлическим способом перекачиваются в золоотвал, состоящий из трех секций. Основными компонентами золы являются: CaO - 36 %, SiO2- 31 %, Al2O3 - 13 %. Содержание свободного CaO около 10 %.

Таблица 127 – Устройства очистки продуктов сгорания от вредных выбросов Филиала «Березовская ГРЭС»

| Наименование источника производста тепловой энергии | Назначение установки | Тип | Производительность, м³/ч | Эффективность, % |  | Год установки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Сажа (углерод) | Пыль |  |
| Пускоотопительная котельная ПОК | Резервное теплоснабжение | нет | - | - | - | - |
| П-67 ст.№1 | Обеспечение выработки эл.энергии, тепла | ЭГД 2-128-9-6-4-200-5 | 4 914 000 | - | 99 | 1988 |
| П-67 ст.№2 | Обеспечение выработки эл.энергии, тепла | ЭГД 2-128-9-6-4-200-5 | 4 914 000 | - | 99 | 1991 |
| П-67 ст.№3 | Обеспечение выработки эл.энергии, тепла | ELEX AG | 1 620 000 | - | 99,5 | 2015 |

При фактическом числе часов использования установленной мощности и фактической зольности угля в последние годы выход золошлаковых отходов от работающих блоков Берёзовской ГРЭС составляет 250 тыс. тн. в год. Информация об объекте размещения отходов приведена в таблице 128.

В настоящее время эксплуатация золошлакоотвала производится в соответствии с имеющимися на предприятии проектами мониторинга, оценки воздействия накопителя на окружающую среду (ОВОС) и проектом санитарнозащитной зоны (СЗЗ).

Таблица 128 – Информация об объекте размещения отходов сжигания топлива Берёзовской ГРЭС

| Наименование показателя | Значение показателя |
| --- | --- |
| Тип объекта | Золошлакоотвал |
| Проектная дата начала эксплуатации | 1988 г. |
| Проектная общая площадь ОРО, га | 147,2 |
| Площадь, выделенная под места размещения отходов (карты), га | 134,4 |
| Проектная вместимость объекта, тонн | 21 202 990,89 |
| Количество размещённых отходов по состоянию на 01.01.2024, тонн | 1 894843,464 |
| Реквизиты лицензии на право осуществления деятельности по размещению отходов I-IV классов опасности | Лицензия № Л020-00113-77/00850307 от 03.08.2011 |
| Реквизиты регистрации в ГРОРО | 24-00002-Х-00479-010814 |
| Размер СЗЗ, метров | 300 |

Исследование надёжности систем теплоснабжения и теплопотребления Шарыповского муниципального округа при расчётных и нерасчётных похолоданиях

В Схеме теплоснабжения выполнен расчёт системы теплоснабжения от источников тепласнабжения Шарыповского муниципального округа с учётом снижения температуры наружного воздуха ниже расчётного значения.

Согласно СП 131.13330.2025 «Строительная климатология», температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 в г. Шарыпово составляет минус 40,0 ºС. Температура воздуха наиболее холодных суток, обеспеченностью 0,98 составляет минус 43,0 ºС.

Таблица 129  - Расчётная температура наружного воздуха в г. Шарыпово

| Населённый пункт | Температура воздуха наиболее холодных суток, °C, обеспеченностью |  | Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, °C, обеспеченностью |  | Температура воздуха, °C, обеспеченностью 0,94 | Абсолютная минимальная температура воздуха, °C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,98 | 0,92 | 0,98 | 0,92 |  |  |
| г. Шарыпово | -45 | -42 | -41 | -38 | -23 | -51 |

Расчёт надёжности системы теплоснабжения выполнялся для температуры наружного воздуха минус 36 ºС (расчётное похолодание) и минус 41 ºС (нерасчётное похолодание). Результаты расчётов показателей надёжности системы приведён в таблице 130.

Таблица 130 – Надёжность системы теплоснабжения и теплопотребления Берёзовская ГРЭС

| Наименование показателя | Показатели надёжности при расчётном похолодании (-38 ºС) | Показатели надёжности при нерасчётном похолодании (-41 ºС) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Значение | % отклонения от расчётного |
| Поток отказов системы теплоснабжения, 1/(м*ч) | 0,0000011 | 0,0000011 | 0,0% |
| Среднее время восстановления, час | 6,8855189 | 6,8855189 | 0,0% |
| Значение интенсивности восстановления участков, 1/ч | 0,1726951 | 0,1726951 | 0,0% |
| Значение вероятности безотказного теплоснабжения потребителей | 0,2556875 | 0,2556875 | 0,0% |
| Значение коэффициента готовности системы к теплоснабжению потребителя | 0,982504 | 0,982504 | 0,0% |

Таблица 131 – Надёжность системы теплоснабжения и теплопотребления отопительных котельных Шарыповского муниципального округа

| Наименование показателя | Показатели надёжности при расчётном похолодании (-36 ºС) | Показатели надёжности при нерасчётном похолодании (-40 ºС) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Значение | % отклонения от расчётного |
| Котельной с. Березовское |  |  |  |
| Поток отказов системы теплоснабжения, 1/(м*ч) | 0,0000017 | 0,0000017 | 0,0% |
| Среднее время восстановления, час | 5,2886893 | 5,2886893 | 0,0% |
| Значение интенсивности восстановления участков, 1/ч | 0,1989872 | 0,1989872 | 0,0% |
| Значение вероятности безотказного теплоснабжения потребителей | 1,0000000 | 1,0000000 | 0,0% |
| Значение коэффициента готовности системы к теплоснабжению потребителя | 0,9993342 | 0,9993342 | 0,0% |
| Котельная с. Новоалтатка |  |  |  |
| Поток отказов системы теплоснабжения, 1/(м*ч) | 0,0000005 | 0,0000005 | 0,0% |
| Среднее время восстановления, час | 6,0724785 | 6,0724785 | 0,0% |
| Значение интенсивности восстановления участков, 1/ч | 0,1721674 | 0,1721674 | 0,0% |
| Значение вероятности безотказного теплоснабжения потребителей | 0,9979942 | 0,9979942 | 0,0% |
| Значение коэффициента готовности системы к теплоснабжению потребителя | 0,9993797 | 0,9993797 | 0,0% |
| Котельная с. Ивановка |  |  |  |
| Поток отказов системы теплоснабжения, 1/(м*ч) | 0,0000019 | 0,0000019 | 0,0% |
| Среднее время восстановления, час | 5,8220089 | 5,8220089 | 0,0% |
| Значение интенсивности восстановления участков, 1/ч | 0,1822143 | 0,1822143 | 0,0% |
| Значение вероятности безотказного теплоснабжения потребителей | 0,9972072 | 0,9972072 | 0,0% |
| Значение коэффициента готовности системы к теплоснабжению потребителя | 0,9987471 | 0,9987471 | 0,0% |
| Котельная с. Инголь |  |  |  |
| Поток отказов системы теплоснабжения, 1/(м*ч) | 0,0000109 | 0,0000109 | 0,0% |
| Среднее время восстановления, час | 6,2865600 | 6,2865600 | 0,0% |
| Значение интенсивности восстановления участков, 1/ч | 0,1695099 | 0,1695099 | 0,0% |
| Значение вероятности безотказного теплоснабжения потребителей | 1,0000000 | 1,0000000 | 0,0% |
| Значение коэффициента готовности системы к теплоснабжению потребителя | 0,9964848 | 0,9964848 | 0,0% |
| Котельная с. Парная |  |  |  |
| Поток отказов системы теплоснабжения, 1/(м*ч) | 0,0000005 | 0,0000005 | 0,0% |
| Среднее время восстановления, час | 5,1285668 | 5,1285668 | 0,0% |
| Значение интенсивности восстановления участков, 1/ч | 0,1999958 | 0,1999958 | 0,0% |
| Значение вероятности безотказного теплоснабжения потребителей | 1,0000000 | 1,0000000 | 0,0% |
| Значение коэффициента готовности системы к теплоснабжению потребителя | 0,9999475 | 0,9999475 | 0,0% |
| Котельная с. Гляден |  |  |  |
| Поток отказов системы теплоснабжения, 1/(м*ч) | 0,0000038 | 0,0000038 | 0,0% |
| Среднее время восстановления, час | 5,4486827 | 5,4486827 | 0,0% |
| Значение интенсивности восстановления участков, 1/ч | 0,1935073 | 0,1935073 | 0,0% |
| Значение вероятности безотказного теплоснабжения потребителей | 1,0000000 | 1,0000000 | 0,0% |
| Значение коэффициента готовности системы к теплоснабжению потребителя | 0,9994183 | 0,9994183 | 0,0% |
| Котельная с. Большое Озеро |  |  |  |
| Поток отказов системы теплоснабжения, 1/(м*ч) | 0,0000041 | 0,0000041 | 0,0% |
| Среднее время восстановления, час | 4,9689000 | 4,9689000 | 0,0% |
| Значение интенсивности восстановления участков, 1/ч | 0,2036503 | 0,2036503 | 0,0% |
| Значение вероятности безотказного теплоснабжения потребителей | 1,0000000 | 1,0000000 | 0,0% |
| Значение коэффициента готовности системы к теплоснабжению потребителя | 0,9999205 | 0,9999205 | 0,0% |

По результатам проведённого анализа можно сделать вывод, что понижение температуры наружного воздуха ниже расчётных значений, на отражается на показателях надёжности системы теплоснабжения и теплопотребления отопительных котелшьных Шарыповского муниципального округа